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	项目区现状
	项目区现状

	现场照片


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	呼图壁县五工台工业园区蒸汽调峰补短板项目

	项目代码
	2605-652323-99-03-143217

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	呼图壁工业园轻纺食品产业区

	地理坐标
	****

	国民经济

行业类别
	热力生产和供应（D4430）
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目    

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	呼图壁县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	HFG042-20260511-01

	总投资（万元）
	350
	环保投资（万元）
	28

	环保投资占比（%）
	8
	施工工期（月）
	1

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》

审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府
审批文件名称及文号：《呼图壁工业园区总体发展规划(2021-2035) 》目前正在审查中

	规划环境影响

评价情况
	划名称：《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》（新疆格润特环保科技有限责任公司）

批复文号：新环审〔2023〕304号；

审查单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅。

审批文件名称：关于《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》的审查意见

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》的符合性分析
根据《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》，园区维持原有“一园三区”布局，即东区（新兴产业园）、中区（轻工产业园）、西区（化工新材料产业园）。其中，中区（轻工产业园）规划用地面积8.95km²，重点发展纺织服装、农副食品加工、生物医药等产业。

本项目选址位于呼图壁工业园轻纺食品产业区（中区），在呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有厂区内新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，为其番茄酱生产线提供生产用汽。番茄酱加工属于农副食品加工范畴，符合中区（轻工产业园）“农副食品加工”的重点发展方向。因此，本项目的产业定位与园区规划相符。且项目在呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有厂区内建设，不新增占地，利用厂区现有锅炉房预留用地，符合园区集约节约用地原则。

规划指出，中区紧邻呼图壁县城区，“各类配套可以依托县城解决”。本项目供水依托园区市政自来水管网、供气依托园区天燃气管网、排水依托番茄酱厂现有污水处理站、供电依托园区电网，充分体现了园区基础设施共建共享的原则，符合规划要求。

项目的建设是对原项目环评中“蒸汽外购”方案的最终落实，填补了园区集中供热未覆盖的短板。规划中提出中区热源采用华电热电厂、建设区域锅炉房集中供热方式，本项目作为园区集中供热未覆盖前的过渡性调峰补短板措施，与园区供热规划方向一致。

2.项目与呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书的符合性分析
2023年8月29日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具了《关于〈呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书〉的审查意见》（新环审〔2023〕304号）（以下简称“审查意见”）。本项目与审查意见各项要求的符合性分析如下：

“坚持绿色发展，坚决遏制‘两高’行业盲目发展，优化园区产业结构、规划布局和实施时序。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则”

“加强空间管控，严守生态保护红线。衔接昌吉回族自治州及呼图壁县国土空间规划及‘三线一单’最新成果，进一步优化园区空间布局及用地布局，园区内化工企业布局较多，须衔接自治区化工园区建设和认定相关工作要求，对化工企业实施清单式管理，制定产业发展负面清单”

“坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。贯彻落实自治区人民政府及新疆生产建设兵团关于乌-昌-石区域相关政策要求”

“科学核定区域污染物排放总量，制定园区碳减排规划，提出污染物协同脱除、减污降碳协同控制要求且各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。”

“严格入园产业项目准入。坚持‘以水定产、以水定量’，按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻园区。”

“引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平”

本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，行业类别为热力生产和供应（D4430），不属于“两高”行业（石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等）。项目使用清洁能源天燃气作为燃料，采用低氮燃烧+烟气再循环技术，高效节能，符合绿色发展原则。项目用水量小（日需新鲜水量29.6m³/d），不属于高耗水项目，符合“严格控制高耗水项目”的要求。

本项目位于呼图壁工业园轻纺食品产业区（中区），属于非化工区域，不在化工产业集中区范围内。项目在现有厂区内建设，不新增占地，不涉及生态保护红线、永久基本农田等敏感区域。本项目为农副食品加工的配套热力供应设施，不属于化工类项目，不涉及化工企业布局管理要求，符合空间管控和用地布局要求。

项目位于“乌—昌—石”区域，属于大气污染防治重点区域。本项目锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术，氮氧化物排放浓度满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值（50mg/m³）要求；颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m³、二氧化硫50mg/m³）要求。新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量严格按照“乌—昌—石”区域要求实行倍量替代。项目使用清洁能源天燃气，不新增燃煤设施，有助于区域减污降碳协同控制。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类项目，符合国家产业政策。项目选址位于中区农副食品加工区，符合园区产业布局。项目采用的锅炉设备为国内先进水平，低氮燃烧+烟气再循环技术属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中明确的可行技术，单位产品能耗、污染物排放水平达到国内同行业先进水平。项目用水量小、排水量小，符合“以水定产、以水定量”要求。项目不涉及地下水开采，水资源利用不突破批准的水资源利用上线指标，土地资源利用不突破国土空间规划确定的城镇开发边界。

“加快完善园区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。按照‘清污分流’、‘污污分治’原则规划、设计和建设园区内排水系统、再生水系统”

“根据园区发展实际，制定切实可行的一般固体废物综合利用方案，严格按照国家有关规定，依法、合规处理处置危险废物。”

本项目废水主要为锅炉排污水和软水制备浓盐水，合计94.3m³/d，水质简单，经管道收集后排入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有污水处理站处理。该污水处理站总设计处理能力20000m³/d，剩余处理能力约1558.24m³/d，本项目排水量仅占剩余处理能力的0.74%，依托可行。一般固体废物废离子交换树脂由厂家更换回收，不在厂内贮存；设备检修产生的废机油（0.02t/a）依托厂区现有危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置，符合危险废物规范化管理要求。

“强化园区环境风险管理，强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。加快完善园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善突发环境事件应急预案，提高应急处置能力，防控园区规划实施可能引发的环境风险。”

本项目主要环境风险为天燃气泄漏引发的火灾、爆炸事故。本项目天燃气管线设有紧急截断阀，锅炉房配备可燃气体报警装置、消防设施等风险防范设施。项目建成后，建设单位将按照要求编制突发环境事件应急预案，与园区应急预案体系衔接，配备足额应急物资，定期开展应急演练，提高应急处置能力，符合审查意见关于环境风险防控的要求。

“建立环境影响跟踪评价制度。建立健全长期稳定的环境监测体系，落实园区环境质量跟踪监测计划，加强园区监测监控能力建设”

本次评价按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）要求，制定了详细的废气、噪声污染源自行监测计划（详见报告第四章节“运营期环境影响和保护措施”中表4-4、表4-9），锅炉废气排气筒（DA001）氮氧化物安装自动监测设施，颗粒物、二氧化硫、烟气黑度每季度监测一次；厂界噪声每季度监测一次。项目运营期将严格落实自行监测计划，建立环境管理台账记录制度，符合跟踪监测要求。

“中区、西区位于地下水超采区，水环境承载力有待提升。”

“水资源承载力不足，大气环境和水资源是园区发展的主要限制性因素。”

本项目用水来源为园区市政自来水管网，由地表水供水，不涉及地下水开采，不会加剧区域地下水超采问题。项目日需新鲜水量仅29.6m³/d，排水量94.3m³/d，用水总量较小，符合“以水定产、以水定量”的水资源管控要求。

“结合当地重污染天气应对方案，制定详细的重污染天气应对措施，同时开展区域应急联动，统筹推进乌-昌-石区域大气污染联防联控。”

本项目使用清洁能源天燃气，采用低氮燃烧+烟气再循环技术，从源头削减氮氧化物的产生。在重污染天气应急响应期间，本项目将严格按照当地重污染天气应急预案要求，落实各项应急减排措施（如限制生产负荷、加强污染治理设施运行管理等），积极配合区域应急联动和联防联控工作。对照新环审〔2023〕304号中“除已批复项目外，建议在用水总量控制前提下，开展水权置换措施”的要求，本项目不涉及新增取水许可，依托园区现有供水管网，符合园区水资源管理要求。

综上所述，本项目符合《呼图壁工业园区总体发展规划（2021-2035年）》确定的中区（轻工产业园）“农副食品加工”产业定位和用地布局要求，符合园区产城融合、基础设施共建共享的发展理念，是对原项目环评中“蒸汽外购”方案的最终落实。

	其他符合性分析
	1.建设项目与相关产业政策的符合性分析

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。

2.《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》中建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。

本项目为天燃气调峰蒸汽锅炉，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》要求，排放的污染物实行倍量替代。
3.《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》规定：（十一）推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

本项目新建1台20t/h的天燃气调峰蒸汽锅炉，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
4.与《空气质量持续改善行动计划》国发〔2023〕24号的符合性分析
《空气质量持续改善行动计划》指出积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

本项目为天燃气调峰蒸汽锅炉建设项目，项目新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，不属于上述限制建设的内容。
5.《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第二十四条指出，推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

本项目新建天燃气锅炉，燃料为清洁燃料，锅炉选用高效节能环保型锅炉，符合防治条例要求。

6.分区管控方案的符合性分析

6.1与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析
管控维度
管控要求
本项目建设情况
是否符合
A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设的活动
〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。
本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类、限制类项目，属于允许类。不涉及市场准入负面清单禁止事项。
符合
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
本项目废气、废水、噪声、固废均按国家及自治区相关环保标准进行治理和排放。
符合
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。
本项目为天燃气调峰锅炉项目，不属于高污染、高能耗、高环境风险工业项目。
符合
A1.2限制开发建设的活动
〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目用水主要为锅炉补水，排水量较小，不属于高耗水行业。
符合
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
本项目为热力生产和供应业，不属于上述行业。项目位于呼图壁工业园轻纺食品产业区内。
符合
A1.4其它布局要求
〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
本项目建设符合国家产业政策，符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》及园区规划要求。
符合
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
本项目不涉及
符合
A2污染物排放管控
A2.1污染物削减/替代要求
〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目符合“三线一单”管控要求，符合产业政策，选址位于合规园区内。
符合
A2.2污染控制措施要求
〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
本项目不属于能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等行业，项目运营期产生的污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体的排放；本项目使用清洁能源天燃气，采用低氮燃烧技术，有效控制NOx排放，符合大气污染物与温室气体协同控制要求。
符合
A3环境风险防控
A3.1人居环境要求
〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌一昌一石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
本项目建成后将积极响应重污染天气联防联控应急要求，配合区域统一调度。
符合
A4资源利用要求
A4.1水资源
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。

本项目日需新鲜水量29.6m³/d，年用水量约18150m³（生产期90天），远小于区域水资源分配指标，不突破用水总量控制红线
符合
〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
本项目不新增生活污水，生产废水（锅炉排污水及软水浓水）总量仅94.3m³/d，水质简单，经番茄酱厂现有污水处理站处理后，全部用于周边农田灌溉，实现了废水资源化利用，符合污水再生利用和循环利用的导向。本项目位于呼图壁工业园区内，用水由园区市政自来水管网供给（水源为地表水），不涉及农村地下水开采或农村供水工程，不会对农村自来水普及率和集中供水率造成影响，不挤占农村居民生活用水资源。
符合
A4.3能源利用
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
本项目使用管道天燃气作为燃料，属于清洁能源，符合鼓励方向。
符合
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
本项目以天燃气替代燃煤，属于能源清洁低碳转型的具体实践。
符合
A4.4禁燃区要求
〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目位于工业园区，使用清洁能源天燃气，不涉及高污染燃料。
符合
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

6.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

本项目位于呼图壁工业园轻纺食品产业区（中区），属于乌昌石片区，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
本项目属于热力生产和供应业建设项目，项目新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，本项目不在上述新增产能项目中，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求，对环境影响较小。故符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。

6.3与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县呼图壁工业园轻纺食品产业区，根据《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》，本项目位于昌吉州西部限采区，环境管控单元编码为ZH65232320004，管控单元位置图见附图1。

本项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析见表1-2。

表1-2  项目与《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析一览表
管控

名称
管控要求
项目概况
符合性
空间布局约束
1.严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
本项目用水来源为园区市政自来水管网，由地表水供水，不涉及地下水开采，不会加剧区域地下水超采问题。
符合
污染物排放管控
1.推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
1.本项目新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫实行总量控制。

符合

环境风险防控
1.强化重点区域地下水环境风险管控。对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。

本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，项目建设不涉及
符合
资源利用效率
1.县级以上人民政府水行政主管部门应当合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。
2.严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。
本项目用水由园区管网提供，不涉及地下水的取用。
符合
综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。
7.与《昌吉州“十四五”环境空气质量强化管控九项专项行动方案》（昌州环委办发〔2021〕15号）相符性分析

（一）提高思想认识，切实履行主体责任。各县市（园区）要充分认识完善禁燃区监督管理工作的重要性，扎实有效地开展高污染燃料禁燃区强化管控有关工作，要实现拆改高污染燃料设施与推动集中供热、清洁能源替代同步进行，最大限度减少给群众生产生活带来的影响。

本项目为新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，燃料为清洁能源天燃气，不涉及燃煤设施的建设与使用，符合方案关于“煤改气”、清洁能源替代的要求。项目锅炉配套低氮燃烧器+烟气再循环技术，氮氧化物排放浓度满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值（50mg/m³）要求，从源头削减氮氧化物的产生。项目使用清洁能源天燃气作为燃料，不使用高污染燃料（如煤炭、重油等），符合禁燃区管理要求。本项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量严格按照“乌-昌-石”区域要求实行倍量替代，符合总量管控要求。

综上所述，本项目的建设符合《昌吉州“十四五”环境空气质量强化管控九项专项行动方案》（昌州环委办发〔2021〕15号）中的要求。
9.与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析

根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中第1条：重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目；本项目不属于上述行业。

第3条：严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号）的要求。钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准。减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。

本项目位于文件划定的乌昌石区域；本环评要求燃气锅炉燃烧废气中二氧化硫、颗粒物污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中浓度限值要求，氮氧化物满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
综上所述，本项目符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中相关要求。

10.与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析

规划第三节持续推进涉气污染源治理，实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。

本项目新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中相关要求。

11.项目选址的符合性分析
本项目选址位于呼图壁工业园轻纺食品产业区（中区），在呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有厂区内建设。项目为番茄酱生产线配套提供生产用汽，番茄酱加工属于农副食品加工范畴，符合中区“农副食品加工”的重点发展方向。项目选址符合园区功能定位和产业布局要求。

项目在呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有厂区内建设，不新增占地，利用厂区现有锅炉房预留用地。本项目为工业项目配套热力供应设施，用地性质与园区土地利用规划一致，符合集约节约用地原则。项目不涉及永久基本农田、生态保护红线等敏感区域。

经现场踏勘，厂界外500米范围内无居民区、学校、医院等大气环境保护目标，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源项目位于合规工业园区内，周边无自然保护区、风景名胜区、湿地保护区等生态环境敏感区域。
综上，从环境保护和规划符合性角度分析，本项目选址是合理可行的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目背景
呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司于2013年在呼图壁工业园轻纺食品产业区（现为呼图壁县五工台工业园区内）建设“新建番茄生产线项目”（以下简称“原项目”）。根据原项目《环境影响报告书》及其批复（新环评价函〔2013〕835号），其生产所需蒸汽明确计划外购自园区拟建的集中供热锅炉项目，因此原项目自身未设计、建设任何燃煤、燃气或其它类型的蒸汽锅炉。原项目已按环保要求完成了竣工环境保护验收，并申领了排污许可证，在其所有环保手续文件中，均未包含蒸汽锅炉的建设内容及相应污染物排放许可。

根据原项目《环境影响报告书》及其批复（新环评价函〔2013〕835号），呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司“新建番茄生产线项目”在生产工艺设计之初，其生产所需蒸汽明确计划外购自园区建设的集中蒸汽锅炉，因此原项目自身未设计、建设任何燃煤、燃气或其它类型的蒸汽锅炉。

然而，原项目建成后，由于园区配套的集中供热设施供给不稳定，导致其无法获得生产所需的稳定蒸汽热源，严重影响了企业的正常生产和产能发挥，致使原项目环评批复中“生产生活供热由外部热源供给”的规划长期无法稳定落实。

因此，项目建设前番茄酱厂的蒸汽供应虽然理论上由园区集中供热提供，但由于园区集中供热设施及管网建设长期滞后，实际无法获得稳定可靠的蒸汽供应，成为制约企业生存与发展的重大瓶颈问题。

为解决这一制约企业生存与发展的重大瓶颈问题，园区管理方与当地政府经多次沟通协调，最终确定了“由专业热力公司投资建设、用能企业负责后期运维”的解决方案。在此背景下，呼图壁县热力有限公司（以下简称“热力公司”）作为本项目的投资主体，决定在番茄酱厂现有厂区内，新建“呼图壁县五工台工业园区蒸汽调峰补短板项目”。
本项目拟新建1台20t/h的天燃气调峰蒸汽锅炉及配套蒸汽管网，专门为番茄酱厂提供生产用汽，不作为生活供热。项目建成后，其运行和维护管理工作将交由番茄酱厂负责，以充分利用其生产管理经验，确保锅炉高效、稳定运行。本项目的建设，是对原项目环评中“蒸汽外购”方案的最终落实，填补了园区集中供热未覆盖的短板，彻底解决了番茄酱厂长期无稳定热源的问题。
本项目属于新建项目，使用清洁能源天燃气，不新增占地，在番茄酱厂现有厂区锅炉房预留用地内建设。项目的建设符合国家及地方相关产业政策、生态环境分区管控及大气污染防治规划要求。
2.项目概况

项目名称：呼图壁县五工台工业园区蒸汽调峰补短板项目
建设单位：呼图壁县热力有限公司
运营维护单位：呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司
项目性质：新建
建设地点：呼图壁工业园轻纺食品产业区呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司院内，项目中心地理坐标：****，项目区东侧为；项目区西侧、北侧为呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司污水处理站，项目区南侧为呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司产品堆场，本项目地理位置图见附图2。

建设内容及规模：新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉房建筑面积约2400m2。新建蒸汽管道：35米，管径DN500，设计压力1.6Mpa，设计温度280℃；

表2-1   建设项目主要工程内容
序号

工程内容

名称

建设内容

备注

1

主体工程

锅炉房

新建1台20t/h的燃气蒸汽锅炉，新建锅炉房建筑面积约2400m2。

新建
2

辅助工程

辅助用房

建筑面积50m2，包括软水制备装置
新建

3
公用工程

给水

由市政自来水管网供给
依托
4
排水

软化系统排水、锅炉系统排水送入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有的污水处理站进行处理
依托
5
供电

园区电网
依托
6
供水

依托园区供水管网
依托
7
供暖

项目冬季不生产
-
8
供气

天燃气管网

依托
9
环保工程

废气治理

锅炉采用低氮燃烧器+烟气再循环进行处理，处理后经1根13m的排气筒（DA001）排放
新建

10
废水治理

软化系统排水、锅炉系统排水送入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有的污水处理站进行处理
依托
11
噪声治理

选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔音等措施;合理布局等措施

新建

12
固废治理

废离子交换树脂由厂家更换后回收。

新建

3.主要生产设备

表2-2   燃气锅炉设施一览表
序号

名称

型号规格

单位

数量

1

锅炉本体

额定蒸发量20t/h，压力1.6MPa，过热蒸汽280℃，给水温度104℃

台

1

2

阀门仪表

配套

台

1

3

燃烧器

NOX排放浓度：≤50mg/m3，燃料，天燃气
台

1

4

鼓风机

Q=90000m3/h，风压：8500Pa，介质温度20℃，变频控制

台

1

5

烟气再循环风机

Q=23000m3/h，风压：3000Pa，介质温度150℃，变频控制

台

1

6

给水泵

流量：80t/h，扬程：250m，配电机：380V，110kW：介质温度104℃，变频控制

台

2

7

冷凝器循环泵

流量：70t/h，扬程：50mH2O，配电机：380V，介质温度20℃，工频控制

套

2

8

热力除氧系统

XMC-65，除氧水箱有效容积30m3，含除氧泵、控制柜等

套

1

9

定期排污扩容器

DP-3.5

套

1

10

连续排污扩容器

LP-1.5

台

1

11

锅炉检修电动葫芦

2t

台

1

12

消音器

锅筒安全阀2个，过热器安全阀1个，对空排气阀1个

台

1

13

取样器

φ273

台

5

14

配电柜及PLC控制系统

/

台

1

4.项目主要原辅材料及消耗情况

呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司供热90天，约折合为20t/h蒸汽，本项目原辅材料消耗量见下表：

表2-3   主要原辅材料消耗表
名称

用量
来源
备注

天燃气
15万m3/a
管道输送

15万m3/a
水

43200m3/a

园区供水管网

/

电

20.3kw·h(kWh)
园区供电
/

天燃气组分见表2-4。

表2-4   天燃气组分一览表

序号
组分
含量（mol/mol）%
1
甲烷（CH₄）
94.28
2
乙烷（C₂H₆）
3.3
3
丙烷（C₃H₈）
0.7
4
异丁烷（i-C₄H₁₀）
0.1
5
正丁烷（n-C₄H₁₀）
0.11
6
异戊烷（i-C₅H₁₂）
0.04
7
正戊烷（n-C₅H₁₂）
0.03
8
己烷（C₆H₁₄）
0.06
9
庚烷及更重组分（C₇⁺）
<0.01
10
氮气（N₂）
0.65
11
二氧化碳（CO₂）
0.73
12
氧气（O₂）
0.2
13
一氧化碳（CO）
<0.01
14
硫化氢（H₂S）
0.42mg/m³
15
总硫（以硫计）
5.7mg/m³
16
相对密度
0.5931
17
高位发热量（干基）
38.25MJ/m³
18
低位发热量（干基）
34.50MJ/m³
5.公用工程

（1）供水

本项目用水情况如下：

①生活用水

本项目不新增劳动定员，从现有呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司的劳动定员中调配。

②生产用水

本项目用水由园区市政自来水管网供给。根据呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司实际生产需求，本项目锅炉额定蒸发量为20t/h，生产期日运行24小时，年运行90天。锅炉给水需经软水制备系统处理后使用，软水制备系统制水率为85%。

经计算，本项目日需软水总量为480m³/d，生产期90天合计约43200m³/a。软水制备系统日需新鲜水量为564.7m³/d，生产期90天合计约50823m³/a。
（2）排水
①锅炉排污水

为保证锅炉水质，需定期排放部分高浓度炉水。根据《工业锅炉水质》（GB/T 1576-2018）及锅炉运行规范，锅炉排污水量按蒸发量的2% 计，则日排污水量9.6t/d（20t/h × 24h × 2%），生产期90天合计约864t/a。主要污染物为含盐量、SS，水质特征为高温、高盐。

②软水制备浓盐水

本项目采用离子交换树脂软水制备系统，制水率为85%。软水制备过程中产生的浓水日需软水量：480m³/d；日需新鲜水量：564.7m³/d；日产生浓盐水量：84.7m³/d；生产期90天合计约7623m³/a；主要污染物为含盐量、Ca²⁺、Mg²⁺等离子，水质为高浓度盐水。

上述两股废水合计94.3m³/d，经管道收集后，全部排入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有污水处理站进行处理，不外排。
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图2-1   项目水平衡图
（3）供电

园区电网
（4）供气
本项目所用燃气由市区供气管网提供。

7.项目占地情况

本项目在空置厂房内建设，不新增用地。
8.劳动定员情况

本项目年生产天数90天。采用三班制运转工作制度，每班8小时，每年7月至9月。

9.总平面布置
本项目位于呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有厂区内，利用厂区现有锅炉房西侧预留用地进行建设，不新增占地。项目区东侧为厂区道路，西侧及北侧为番茄酱厂污水处理站，南侧为番茄酱厂产品堆场。
新建锅炉房为单层框架结构，建筑面积约2400m²。锅炉房内部按照 “南辅机—中锅炉—北辅机” 的纵轴方向进行功能分区：

（1）南侧辅助区：由东向西依次布置计量间、控制室、配电室。该区域靠近厂区主干道，便于人员进出和日常管理，同时远离锅炉本体高温区域，有利于电气设备的安全运行。

（2）中部锅炉区：布置1台20t/h燃气蒸汽锅炉本体。锅炉采用低氮燃烧器+烟气再循环技术。锅炉本体周围留有足够的操作和检修通道，满足《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）的相关要求。

（3）北侧辅机及环保设施区：由东向西依次布置烟气监测间、风机间（含鼓风机、引风机、烟气再循环风机）、库房。风机间靠近锅炉本体，缩短了风管和烟道长度，减少了系统压降和能量损失。13m高排气筒（DA001）位于锅炉房北侧，远离南侧办公及辅助区域。

（4）软水制备及辅助用房：在锅炉房西侧设置辅助用房（建筑面积50m²），布置软水制备装置，紧邻锅炉给水入口，便于软水直接输送至锅炉。

（5）蒸汽及管线走向：锅炉产出蒸汽经分汽缸分配后，通过DN500蒸汽管道（长度35m，设计压力1.6MPa，设计温度280℃）输送至番茄酱厂用汽单元。锅炉排污水和软水浓水通过管道收集后，排入番茄酱厂现有污水处理站处理。

综上所述，本项目总平面布置功能分区明确、工艺流程顺畅、物流短捷，各功能区相对独立又紧密联系，环保设施布局合理，符合《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）及相关消防、安全、卫生规范的要求，总平面布置基本合理，具体情况见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期

1.1施工期工艺流程

施工期主要污染源有：施工噪声、废气、废水及固体废物，其施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-4。
图2-4    施工期工艺流程及产污环节图
1.2施工期产污环节

项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘、粉尘、废气、噪声、废水、施工垃圾以及施工期间施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。

（1）基础工程施工

基础工程施工阶段（包括场地平整、挖方、填方、地基处理、基础施工、浇筑、建材堆放、车辆运行和装卸等），将产生施工机械设备噪声、施工机械设备尾气排放、设备清洗产生的施工废水和施工扬尘。

（2）主体工程施工

主要工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣器和打桩机等施工机械噪声；运输过程中的扬尘和运输车辆冲洗废水等环境问题。

（3）装修工程施工及设备安装

对建筑物的室内外进行粉刷、装饰等装修时产生废气、粉尘、废弃物料；电锯、切割机的设备噪声。

2.运营期

（1）燃料供应与燃烧系统
园区天燃气管网输送的天燃气（年用量15万m³/a）经调压后进入锅炉燃烧器。锅炉配备低氮燃烧器+烟气再循环装置，通过分级燃烧与烟气回流技术控制燃烧温度（≤800℃），从源头抑制NOx的生成。天燃气燃烧产生的高温烟气（约900~1000℃）经锅炉炉膛辐射和对流换热后，由13m高排气筒（DA001）排放。烟气中主要污染物为颗粒物、SO₂、NOx及烟气黑度。
（2）软水制备系统
园区自来水经离子交换树脂软水制备系统软化处理后，进入软水箱暂存。软水制备过程中产生的浓盐水排入番茄酱厂现有污水处理站。
（3）蒸汽生产与输送系统
软水箱中的软化水经给水泵（流量80t/h，扬程250m，变频控制）加压后送入热力除氧器（XMC-65，有效容积30m³）进行热力除氧（给水温度104℃），去除水中溶解氧以防止锅炉腐蚀。除氧后的给水送入燃气蒸汽锅炉，在炉膛内被加热汽化，产出过热蒸汽。产出蒸汽经分汽缸分配后，通过DN500蒸汽管道输送至番茄酱厂用汽单元，用于番茄酱生产过程中的预热、蒸发浓缩、杀菌等工艺。蒸汽在番茄酱厂换热后全部冷凝消耗于生产工艺中，不返回锅炉。本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-5。
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附图2-5   燃气锅炉工艺流程图

本项目运营期污染工序与污染因子见表2-6。

表2-6    项目产排污情况汇总表

装置类型

污染类别

污染源/污染工序
污染因子
燃气锅炉

废气污染物

锅炉废气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
废水

锅炉排污水

含盐量、SS

软水制备装置

固废

/
废离子交换树脂
废水
软水制备废水
含盐量、SS

噪声

水泵、风机
噪声


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目存在“投资建设与运营管理主体分离”的特殊情况，具体说明如下：

（1）建设主体：本项目由呼图壁县热力有限公司作为投资主体进行立项、备案及建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，热力公司作为建设单位，负责办理本项目的环评手续，并作为环评批复的法定申请人。

（2）运营主体：项目建成后，热力公司拟将锅炉的运营、维护及管理工作全权委托给呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司负责。番茄酱厂作为用能单位，具有丰富的生产管理经验，能够确保锅炉高效、稳定运行。

（3）环保责任界定：根据《排污许可管理条例》，本项目建成后，由实际运营单位—呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司，作为法定的“排污单位”，负责申领排污许可证，并承担污染治理、自行监测、台账记录、信息公开等法定环保责任。热力公司作为资产所有者，配合完成相关手续。

番茄酱厂为本项目建成后的环境保护责任主体，负责确保污染物达标排放并接受环保部门监管。本环评报告及未来批复文件中的各项环保要求，由番茄酱厂在实际运营中予以全面落实。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中呼图壁县2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2026中浓度限值要求的即为达标。

（4）空气质量达标区判定

呼图壁县空气自动站2024年空气质量达标区判定结果见表3-1。

表3-1   区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

评价标准（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7

60

11.67
达标

NO2
年平均质量浓度

32

40

80

达标

PM10
年平均质量浓度

81

60
114

超标

PM2.5
年平均质量浓度

50

30
142.00

超标

CO

日平均第95百分位数

2800

4000

70.00

达标

O3
8h最大平均第90百分位

92

160

57.5

达标

工程所在区域；SO2、NO2年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段的二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数及CO24小时平均值第95百分位数，PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的过渡阶段的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。

2.水环境质量现状监测与评价

2.1地表水环境现状调查及评价

本项目废水锅炉排污水排入管网，本项目废水不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。

2.2地下水环境现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“142、热力生产和供应工程”，属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响调查。
3.声环境质量现状监测与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查与评价。

4.土壤环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染源及污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。
5.生态环境现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在原厂区内改建，不新增占地，因此不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	1.大气环境

本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。

2.声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境

本项目周边无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.污染物排放标准
本项目燃气锅炉燃烧产生的废气氮氧化物参照执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值；锅炉燃烧产生的废气颗粒物、二氧化硫参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值“燃气锅炉”。详见下表3-2。
表3-2   燃气锅炉大气污染物排放标准

污染物名称

排放浓度限值（mg/m³）

依据

颗粒物

20

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值
烟气黑度
1

SO2
50

NOx
50

《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值
2.废水

本项目不新增生活污水，生产废水排入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有的污水处理站，番茄酱厂废水经厂内污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表3第二类污染物最高允许排放浓度（二级标准）二级标准要求。

表3-3   废水排放标准

序号
污染物
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
1
pH值
6～9（无量纲）
2
COD（mg/L）
≤150
3
BOD₅（mg/L）
≤30
4
SS（mg/L）
≤150
5
氨氮（mg/L）
≤25
7
石油类（mg/L）
≤10
8
动植物油（mg/L）
≤15
9
阴离子表面活性剂（mg/L）
≤10
3.噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准，具体见表3-3。

表3-3   噪声排放标准

污染源

污染物

污染物排放限值

标准来源

监控位置

设备噪声

厂界

噪声

昼间

65dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区

占地厂界外1m

夜间

55B（A）

4.固废
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	项目所在区域位于“乌-昌-石”大气污染联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标。
本项目申请氮氧化物排放量0.045t/a，二氧化硫排放量0.002t/a，新增颗粒物排放量0.021t/a。倍量替代量为氮氧化物：0.09t/a，二氧化硫：0.004t/a，颗粒物：0.042t/a




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目建设施工期间，会产生扬尘、施工机械和运输车辆尾气、建筑施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾、建材运输车辆的噪声以及临时占地等对环境造成一定的影响。工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余影响仅在施工期存在，并且影响范围小、时间短。
1.大气环境影响分析
1.1大气污染物的种类

（1）施工扬尘

施工扬尘是施工期最主要的大气污染物质，施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘及现场堆放产生的扬尘；二是来自施工垃圾堆放过程、清理过程及建筑材料装卸过程、堆放过程产生的无组织扬尘；三是拉运物资的汽车引起的二次扬尘。
（2）施工机械和运输车辆尾气

燃油动力设备和车辆尾气产生的少量SO2、NOX、CO等气体也是施工期的大气污染物。
1.2大气污染物对环境的影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘是施工期主要大气污染，这些扬尘将使局部空气环境中TSP浓度显著升高。如遇干旱无雨季节的大风天，施工场地及道路扬尘将更严重。有关研究表明，施工扬尘主要是由运输车辆行驶产生，运输扬尘约占施工期间扬尘总量的60%，其产生量与道路路面清洁程度及车辆行驶速度有关，车速越快，扬尘量越大。风速是影响车辆运输扬尘的另一主要原因，根据类比调查资料，自然风时，扬尘浓度一般为4mg/m3，影响范围一般为几米至十几米远；风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，其影响范围可达下风向150m处。施工场地有围栏时的扬尘相对无围栏时有明显改善，根据资料当风速为2.4m/s时，围栏可使影响距离缩短40%。

（2）施工机械和运输车辆尾气

施工机械废气的主要来源包括：各种燃油机械排放的废气以及运输车辆产生的尾气，污染物有SO2、NOx、CO、THC等，由于废气的排放属局部的、少量的无组织排放，不构成主要大气污染源，对环境影响较小。

1.3大气污染物防治措施

（1）施工期扬尘污染防治措施
施工期扬尘是本项目最主要的施工废气，在仅采取围栏的情况下，影响范围能缩小至90m，仍对周围环境有一定的影响，因此有必要提出进一步的防治措施：

①施工边界设置的围栏应在1.8m以上，对施工道路进行硬化，避免车辆碾压施工弃土，造成大的扬尘污染。

②建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应采取下列措施之一防尘：a）密闭存储；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖。

③建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一防尘：a）覆盖防尘布、防尘网；b）定期喷洒抑尘剂；c）定期喷水压尘。

④规定进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

⑤施工工地道路积尘清理措施：可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

⑥对于工地内裸露地面，应采取下列措施之一防尘：a）覆盖防尘布或防尘网；b）铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c）做好绿化工作；d）定时定量洒水。

⑦混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土，不得在现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品实施装配式施工，减少因切割所造成的扬尘污染。

⑧物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

⑨工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督：由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。确保施工工地全面落实“七个百分之百”（100%建筑工地围挡设置、100%车辆冲洗平台设置、100%实施扬尘监测和视频监控、100%洒水、喷淋（雾）设施安装、100%出入口和场区内主要道路硬化、100%散体物料、裸露场地遮盖、100%渣土运输车辆遮盖）。

（2）施工机械和运输车辆尾气污染防治措施
建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械尽量使用环保施工机械，燃油机车和施工机械尽可能使用柴油。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中无组织排放监控浓度（1.0mg/m3）要求。
2.水环境影响分析

施工期产生的废水主要包括车辆、机械设备的冲洗废水和施工时产生的生活废水等。

（1）施工作业废水

本项目施工作业废水为机械设备冲洗废水，废水以悬浮物和石油类污染为主。类比同类项目，设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，产生量为20m3。气油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面，此部分水经隔油沉淀后回用不外排，施工废水对周围环境影响较小。

（2）生活污水

本项目施工区域内不设施工营地。
（3）废水影响治理措施

a.加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

b.不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘；

c.施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。

3.声环境影响分析

（1）噪声源分析

施工噪声主要是机械设备噪声，物料装卸噪声、运输车辆及施工人员的活动噪声。

（2）噪声影响分析

施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有设备交互作用。各施工机械噪声级见表4-1：

表4-1   施工期主要噪声源的噪声级

噪声源

使用阶段

噪声级（距噪声源10m处）dB（A）

挖掘机

基础开挖

80-90

推土机

基础平整

80-90

打桩机

基础施工

80-110

夯实机

基础施工

80-90

搅拌机

主体施工

75-88

振捣棒

主体施工

80-90

电焊机

主体施工及装修

85-90

切割机

主体施工及装修

85-90

卷扬机或吊车

主体施工及装修

75-85

运输汽车

基础开挖、平整、施工及主体施工和装修

70-90

施工期间，场地噪声一般不能满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)所规定的施工场界噪声限值，昼间一般超标10dB（A），夜间超标20dB（A）。此外，施工期物料运输的交通噪声会使该区域交通噪声声级有所升高。建筑施工场界噪声限值见表4-2：
表4-2   建筑施工场界环境噪声排放标准     dB（A）

噪声限值

昼间

夜间

70

55

（3）噪声控制措施

1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。

2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。

3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。
4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。

5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。

7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。

综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。

4.施工期固体废物环境影响分析

（1）固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要来源于建筑施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

1）施工固废

尽管施工固体废物并非有毒有害物质，但若弃置废物不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境。如遇雨天，堆弃的泥土会以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积堵塞排水沟。因此必须采取措施处置，本项目施工产生的固体废物，应办理好淤泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土弃置固体废物，外运的淤泥质土应弃于具有完善水土保持措施的弃土场；对于建筑垃圾应及时清运；对于施工生产废料处理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，最终交回收站处理。

2）生活固废：在施工场地，生活垃圾需加强管理，如配置垃圾箱。对于生活垃圾，项目方拟定期安排人员将垃圾清运至垃圾堆放场处置，严禁任意抛洒、任意掩埋。

（2）固体废物影响防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施：

1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。

2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。

4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。

5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。

6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。

综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。
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	1.大气环境影响分析

1.1燃气蒸汽锅炉源强核算
本项目有组织废气为燃气蒸汽锅炉燃烧废气。本项目燃气锅炉燃烧烟气主要污染因子为烟尘、SO2、NOx等。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，本项目基准烟气量采用经验公式核算，其计算公式如下:

Vgy=0.285Qnet+0.343

Vgy：基准烟气量，Nm3/m3；

Qnet：气体燃料低位发热量，MJ/kg，34.5MJ/kg（详见附件建设方提供的天燃气检测报告）；

经计算可知，本项目基准烟气量为10.176Nm3/m3，本项目锅炉年使用天燃气150000m3/a，则产生的烟气量为1526400m³/a（152.64万m³/a）。

①二氧化硫

二氧化硫的排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中物料衡算法核算SO2产生源强。
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式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米，本项目消耗天燃气量为15万立方米；
St——燃料中总硫的质量浓度，根据本项目燃气检测报告，燃料中总硫含量为5.7mg/m3；

ηs——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天燃气锅炉取0；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天燃气锅炉取1；

根据上述计算，本项目SO2排放量为0.002t/a，排放浓度为1.131mg/m3。
②氮氧化物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），因本项目设备厂家无法提供锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，且未有类比案例，故本项目NOx采用产污系数法进行核算。产污系数采用生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》序号“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中表“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，原料名称：天燃气，氮氧化物的产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先），本次取3.03。

本项目产生的NOx经低氮燃烧+烟气再循环设施处理后由1根13m高烟囱（DA001）排放，经计算，NOx的产排量为0.045t/a，产排浓度29.481mg/m3，产排速率为0.021kg/h，能够满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》燃气锅炉氮氧化物排放限值50mg/m3浓度限值要求。

③颗粒物

燃气蒸汽锅炉颗粒物产污系数采用中国环境科学出版社《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中P123中表4-12燃烧天燃气产生污染物的相关数据，产污系数为1.4kg/万m3-燃料，通过上式计算可得，本项目20t/h燃气蒸汽锅炉颗粒物年产生量为0.021t/a，产生的浓度为13.44mg/m3；
表4-3   燃气蒸汽锅炉烟气污染物排放量统计

污染物

颗粒物

SO2
NOx

烟气排放量（m3/a）

1526400
产生量（t/a）

0.021
0.002
/
产生浓度（mg/m3）

13.44
1.131
/
环保措施

/

/

低氮燃烧

效率（%）

/

/

/
排放量（t/a）

0.021
0.002
0.045
排放浓度（mg/m3）

13.44
1.131
29.481
烟囱

高13m，内径为0.4m

1.2大气污染防治措施可行性分析

①环保措施可行性

本项目锅炉安装低氮燃烧器以抑制氮氧化物的生成量。低氮燃烧器是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或者破坏已产生的氮氧化物。参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中6.2废气6.2.1可行技术“燃气锅炉（室燃烧）中氮氧化物采用低氮燃烧技术为可行技术”。

本项目锅炉房为框架结构，高度为9m，本项目天燃气锅炉的烟囱为13m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），新建锅炉房烟囱的高度应高出周围半径200m距离内最高建筑物3m以上，本项目锅炉房高度为9m，周边200m范围内建筑物均未超过9m，故本项目天燃气锅炉的烟囱高度设置合理。
②废气达标性分析
本项目锅炉采用低氮燃烧技术，通过控制锅炉内的燃烧温度在800°C以下，降低了氧气的分压，降低NOx的产生浓度，烟气经处理后通过13m高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求（SO2排放浓度为50mg/m3，颗粒物排放浓度20mg/m3）；NOx排放浓度满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值小于50mg/m3的要求。
1.3监测要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，本项目废气监测计划见表4-4。
表4-4   项目监测计划一览表

污染物

监测因子

监测频率

执行标准

燃气锅炉排气筒

NOx
自动监测
《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值
颗粒物、

SO2、烟气黑度

1次/季
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值
1.4非正常工况环境影响分析

项目非正常工况为低氮燃烧器等失效，导致NOx排放浓度出现超标，当发现设备故障后，对燃气锅炉及时停机进行检修不会对周围环境造成较大影响。

因此，项目除需采取先进和成熟工艺技术和设备外，应加强管理，严格操作规范，提高工人素质，确保污染防治措施正常运行，防患于未然，一旦发生非正常排放，应立即检修，将非正常排放概率降到最小。

1.5排污口设置情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目锅炉废气排放口为主要排放口，其排放口的设置应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）的规定。

表4-5    废气排放口情况一览表

编号

排放口类型

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高

排气筒参数

经度

纬度

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气流速（m/s）

烟气温度（℃）

DA001燃气锅炉排口
主要排放口
86°45'26.361"
44°10'42.546"
368m
9
0.4
14.12m/s
80
1.6 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）相关规定，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。具体监测项目及内容如下。

表4-6   废气监测内容及计划

因素

监测位置

监测指标

监测频次

执行标准

备注
废气

燃气锅炉排气筒

颗粒物
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放限值
/
二氧化硫
1次/年
林格曼黑度
1次/年
氮氧化物
在线检测
《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）
2.水环境影响分析

2.1废水产生情况
本项目运营期废水主要为锅炉定期排污水和软水制备系统产生的浓盐水。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。
锅炉排污水：产生量为9.6t/d（生产期90天合计约864t/a）。主要污染物为含盐量、SS，水质特征为高温、高盐。
软水制备浓盐水：产生量为84.7t/d（生产期90天合计约7623t/a）。主要污染物为含盐量、Ca²⁺、Mg²⁺等离子，水质为高浓度盐水。
上述两股废水合计94.3t/d，经管道收集后，全部排入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有污水处理站进行处理，不外排。
2.2 依托污水处理站概况
番茄酱厂已配套建设污水处理站一座，主要用于处理番茄酱生产过程中产生的生产废水及厂区生活污水。根据《呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司新建番茄生产线项目环境影响报告书》及其批复（新环评价函〔2013〕835号）及竣工环境保护验收文件，该污水处理站主要情况如下：
处理规模：总设计处理能力为20000m³/d
处理工艺：采用“水解酸化池+CAST（循环式活性污泥法）”工艺。
主要构筑物：水解酸化调节池、旋转过滤机、兼氧深层反应池、二沉池、叠螺式污泥脱水机等。
出水标准：出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中新污染源二级标准。

2.3 依托可行性分析
2.3.1 处理工艺可行性
本项目锅炉排污水和软水浓水具有水量小、可生化性差、含盐量较高的特征。番茄酱厂污水处理站采用的CAST工艺对高盐废水具有一定的适应能力，通过逐步提高进水盐度对活性污泥进行驯化，可有效处理盐度废水。本项目排水水质简单，主要污染物为钙、镁离子及少量悬浮物，不含对生化系统产生毒性的有害物质，不会抑制微生物活性。此外，CAST工艺产生的少量污泥与番茄酱生产废水处理污泥一同处置，用作农田肥料，无二次污染。
2.3.2 水量接纳可行性
（1）污水处理站剩余能力：根据验收报告，番茄酱厂生产期日均排水量约18441.76m³/d，污水处理站总设计处理能力20000m³/d，剩余处理能力约1558.24m³/d。
（2）本项目排水量：94.3m³/d，仅占剩余处理能力的0.74%，占比极小，不会对污水处理站造成冲击负荷。
（3）生产周期匹配：番茄酱厂生产期为每年7月底至9月底（约90天），本项目锅炉同期运行，排水时段与污水处理站高负荷时段完全重合，但排水量相对于污水处理站处理余量占比极小，不影响其正常运行。
2.3.3水质接纳可行性
根据验收报告，番茄酱厂综合废水水质为：COD约1200mg/L、BOD₅约800mg/L、SS约1000mg/L，属于高浓度有机废水。

本项目锅炉排污水和软水浓水水质简单，主要污染物为钙、镁离子及少量悬浮物，COD浓度较低，远低于番茄酱厂生产废水COD浓度。本项目废水排入污水处理站后，与高浓度有机废水混合，不会对生化系统造成抑制。
2.3.4 事故工况保障
番茄酱厂污水处理站已设置3000m³事故水池，可容纳约4小时的事故排水。本项目排水量仅94.3m³/d，即使污水处理站出现短时故障，事故水池完全有能力接纳本项目废水。同时，本项目自身也可通过锅炉停机等方式减少排水，确保事故状态下废水不直接外排。
综上所述，呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有污水处理站处理能力充足、工艺成熟、事故应急设施完善，本项目锅炉排污水和软水浓水在水量、水质方面均可被其有效接纳，且排水量占比极小，不会对污水处理站正常运行造成不利影响。因此，本项目废水依托番茄酱厂现有污水处理站进行处理是可行的。
2.4 废水排放信息汇总

表4-4   项目废水排放信息一览表
废水类别
产生量（t/d）
主要污染物
排放去向
排放规律
锅炉排污水
9.6
含盐量、SS
番茄酱厂污水处理站
连续排放，生产期内每天排放
软水制备浓盐水
84.7
含盐量、Ca²⁺、Mg²⁺
番茄酱厂污水处理站
连续排放，生产期内每天排放
合计
94.3
—
依托现有污水处理站，不外排
—
注：本项目不新增劳动定员，无生活污水产生。

2.5 废水排放口基本情况
本项目运营期废水主要为锅炉定期排污水（9.6t/d）和软水制备系统产生的浓盐水（84.7t/d），合计94.3t/d。上述两股废水水质简单，主要污染物为含盐量、SS、Ca²⁺、Mg²⁺等，经管道收集后全部排入呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司现有污水处理站进行处理，不外排。

本项目不单独设置废水排放口。废水依托番茄酱厂现有污水处理站处理达标后，用于厂区北侧农田灌溉。番茄酱厂污水处理站总排口为本项目废水间接排放口，废水排放口基本信息如下表所示：

表4-5   项目废水排放信息一览表
项目

内容

排放口编号

DW001（依托番茄酱厂现有废水总排口）

排放口类型

一般排放口

排放口地理坐标

依托现有，位于番茄酱厂污水处理站出水口

废水排放量

94.3m³/d（生产期90天，合计8487m³/a）

排放方式

间接排放

排放去向

番茄酱厂现有污水处理站

排放规律

连续排放，生产期内每天排放

监测点位

番茄酱厂废水总排放口

2.6监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及项目废水产、排情况，本项目运营期废水环境监测的具体内容见下表。

表4-6   废水监测内容及计划

监测位置

监测指标

监测频次

备注

废水总排放口
pH、SS、CODcr、NH3-N、流量
1次/年
/

3.声环境影响分析
3.1噪声源强
本项目运营期噪声源主要为锅炉、引风机、水泵、鼓风机、空压机、热泵等。各噪声源强及减噪措施见表22。

3.2预测模型及参数
本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型和多声源噪声叠加公式，预测项目设备噪声对厂界及环境保护目标的贡献值。
（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型：
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image10.png]L,(N=L,(r0)-20lg("/r,)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离
（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图19所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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图4-1   室内声源等效为室外声源图例

（3）厂界预测点贡献值
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，S；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，S；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，S。
表4-7    本项目主要噪声源强调查清单（室内声源）     单位：dB(A)
建筑物名称

声源名称

源强（声功率级）

控制措施

距离室内边界距离（m）

室内边界声级/dB(A)
运行时段

建筑物插入损失

建筑物外噪声

东

南

西

北

东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

新建锅炉房

蒸汽锅炉
70
隔声、减振
15.1

8.5

15.7

12.8

46.4

51.4

46.1

47.9

24h

25

21.4

26.4

21.1

22.9

1m

鼓风机
75
隔声、减振
12.4

7.5

26.4

27.0

53.1

57.5

46.6

46.4

24h

25

28.1

32.5

21.6

21.4

1m

水泵
70
隔声、减振
12.4

4.3

26.4

10.2

48.1

57.3

41.6

49.8

24h

25

23.1

32.3

16.6

24.8

1m

引风机
75
隔声、减振
22.7

27.2

15.7

16.9

47.9

46.3

51.1

50.4

24h

25

22.9

21.3

26.1

25.4

1m

空压机
80
隔声、减振
4.5

29.4

23.7

4.9

56.8

50.6

52.5

66.2

24h

25

31.8

25.6

27.5

41.2

1m

3.3评价标准
评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准对厂界噪声进行评价。
3.4噪声预测结果
项目各生产设备均置于室内，墙体结构为钢混，并对各生产设备采取减振措施，降噪能力在26dB（A）以上。
本次评价采用噪声预测软件EIAN对项目噪声源进行声源噪声贡献值叠加预测。此外，本次评价仅考虑室内声源建筑差值损失，不考虑声波传递过程中空气吸声等因素的衰减，本项目厂界噪声影响预测结果见表4-8。
表4-8   厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB（A）

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
室内声源贡献值
叠加贡献值
标准限值
达标情况
X
Y
Z
东侧
23.3
-18.8
1.2
昼间
36
37.4
65
达标
23.3
-18.8
1.2
夜间
36
37.4
55
达标
南侧
-11
-43.9
1.2
昼间
32.5
33.8
65
达标
-11
-43.9
1.2
夜间
32.5
33.8
55
达标
西侧
-31
-1.5
1.2
昼间
28.4
29.9
65
达标
-31
-1.5
1.2
夜间
28.4
29.9
55
达标
北侧
21.8
40.5
1.2
昼间
25.8
36.1
65
达标
21.8
40.5
1.2
夜间
25.8
36.1
55
达标
注：表中坐标以厂界中心（86.75751175，44.178428021）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.5噪声达标分析
综合平面布局衰减、设备源头消声减振、建筑墙体隔声、厂界隔声屏障、分时段运行管控多重措施叠加，综合总降噪量可达40~55dB(A)，噪声源在厂界处噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值，可长期稳定达标。

3.6监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目的噪声日常监测要求见表4-9。
表4-9        噪声监测方案
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
厂界外1m设监测点位
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
4.固体废弃物影响分析

本项目运营期固体废物主要来自废离子交换树脂及废机油。
（1）废离子交换树脂

根据建设单位提供资料，废离子交换树脂约2年更换一次，每次更换量约为0.5t。根据《国家危险废物名录（2025年）》可知，锅炉软水制备装置产生的废离子交换树脂不属于危险废物。由厂家更换带走，不在厂内储存，不会对环境产生不利影响。并根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020） 中的有关规定进行收集、贮存、管理。

（2）废润滑油

设备检修过程中会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，每年产生了约0.02t，废机油属于危险固废，危废代码为900-249-08，危险废物暂存于酱厂现有危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。
表4-10   固废情况一览表

产生环节

固废名称

产生量t/a
属性

编码

物理形态

环境危险特性

软水制备
废离子交换树脂
0.5t/2a

一般工业固体废物

900-099-S59
固态
/

设备维修
废机油
0.02
危险废物
900-249-08
固态
/
①危险废物暂存及处置要求

本项目依托厂区原有危废暂存间，现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防渗措施满足要求。
②危险废物的环境管理

本项目区内产生的危险废物在厂内经过短途运输时，要按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，采用危险废物运输汽车在厂区内运行转运，本次环评要求建设单位在危废运输中应做到以下要求，具体要求见表5-2。

表4-11   本项目运输要求一览表

运输对象

运输要求标准

危险废物

① 根据危险废物的产生点，规划转运路线，路线应尽量避开办公生活区；

② 采用专用工具，填写《危险废物厂内转运记录表》

③ 内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

建设单位应建立危险废物管理计划，并报当地环境保护行政主管部门备案，危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。如实地向所在地环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

危险废物均按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其他危险废物的相关规定进行分类收集、贮存危险废物，不混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，装载危险废物的容器完好无损。

建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。

若发生事故或者其他突发性事件，应立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地环保部门和有关部门报告。

综上，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。

5.地下水、土壤影响分析
本项目为燃气蒸汽锅炉建设项目，项目区全部硬化，正常生产情况下，不会对地下水、土壤产生污染。

6.环境风险

6.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为天燃气。其天燃气属于重点关注危险物质。其性质详见下表：

表4-12   甲烷的性质
标识

中文名：甲烷

英文名：Methane

分子式：CH4
分子量：16.05

CAS：74－82－8

危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。    UN: NO.1971

理化性质

性状：无色无臭的气体

溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚

熔点（℃）：-182.6

沸点（℃）：-161.5

相对密度（水＝1）：0.415（-164℃）

临界温度（℃）-82.1

临界压力（MPa）：4.6

蒸气密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（kJ/mol）：889.5

最小点火能（MJ）：

0.28

蒸气压（kPa）：100（-161.5℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃气体

燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸极限（％V/V）：5.3～15

稳定性：稳定

自燃温度（℃）：537

禁忌物：氟、氯、强氧化剂

危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

毒性

接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；

毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉

对人体危

害

本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒表，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及神经功能紊乱等。

6.2 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级分为一级、二级、三级，相关内容见表4-13。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。

表4-13    风险评级等级

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定：

当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）；
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式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，同时以《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和环境敏感程度等因素为依据，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。

根据业主提供资料，本项目所用天燃气为管道天燃气，不在厂区储存，主要为在管道内的存储量（0.025），则本项目则Q=0.0025＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C可知本项目风险潜势为I，进行简单分析即可。

6.3环境敏感目标调查

根据现场勘查，本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，项目区周边无居民点、学校、医院。项目区内无环境风险敏感目标。
6.4环境风险识别

本项目涉及的风险物质为天燃气，天燃气主要分布在管道内。天燃气属于可燃、易燃的危险性物质，存在发生泄漏、火灾、爆炸的风险，本项目天燃气主要环境风险事故为天燃气管道接口不严、管道破损、操作不当导致天燃气泄漏、火灾、爆炸，泄漏的天燃气及火灾、爆炸伴生的NOx、CO等污染物可能对周边大气环境产生一定的影响；同时，由于火灾、爆炸产生的消防废水可能对地下水、土壤环境产生一定的影响。
6.5环境风险分析

6.5.1大气环境影响分析
本项目使用的天燃气发生泄漏、火灾甚至爆炸事故后，会释放大量烟尘以及有毒有害气体，对周围大气环境造成严重污染。

6.5.2地下水、土壤环境影响分析
本项目使用的天燃气发生泄漏、火灾甚至爆炸事故后，消防废水未妥善处置时，进入土壤中，污染地下水和土壤。

6.6 风险防范措施

建设单位应建立安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担本公司的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合公司具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施。同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。

（1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。

（2）加强明火管理，严防火种进入一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。天燃气火灾，蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，一旦发生，将立即造成重大灾害。具体应做好以下几点：

①应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入厂区。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。

②生产区内，不准无阻火器车辆行驶。进入场区的汽车车速不得超过5km/h。禁止拖拉机、电瓶车和畜力车等进入厂区。

③巡检人员发现天燃气应及时报告，进行紧急处理。

6.7 风险事故的应急措施

发生天燃气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。当天燃气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入。在安全条件允许情况下，进行强制通风，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

根据环境风险分析，项目主要的环境风险是天燃气泄漏，对项目可能造成的环境风险和突发性事故，编制应急预案。

表4-14   环境风险突发性事故制度应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

总则
编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等
2

概况
本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等
3

本单位的环境危险源情况分析
主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；
4

应急物资储备情况
针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等。
5

应急组织指挥体系与职责
应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等
6

应急处置

应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施

7

后期处置

善后处置、调查与评估、恢复重建等

8

应急保障

人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等

9

监督管理

应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等

10

附则

名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等

11

附件

相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。

12

记录和报告

设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理

项目建设单位应严格按照国家有关规范和标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施以及应急措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

6.8 风险评价结论

本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。

表4-15   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

呼图壁县五工台工业园区蒸汽调峰补短板项目
建设地点
呼图壁工业园轻纺食品产业区呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司院
地理坐标
中心地理坐标为：（东经86°45'26.361"，北纬44°10'42.546"）
主要危险物质及分布

本项目涉及危险物为天燃气
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：发生火灾产生的次生污染；

地表水途径：无；

地下水途径：非正常工况下废水泄漏；

土壤途径：非正常工况下废水泄漏；
风险防范措施要求

设置消火栓、灭火器；建筑物构筑物之间的距离设计合理的防火间距；设备的安全管理；各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计符合相关要求，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门要求；在生产车间内严格管控明火的使用。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
7.环保投资

本项目总投资为350万元，其中环保设施的投资为28万元，环保投资占总投资的8％，详见下表。
表4-16   环境保护投资估算

序号
污染源类型

污染源
防治措施
投资（万元）
1
施工期
废气
施工扬尘
施工围挡、洒水降尘
2

废水
施工废水
沉淀池
0.5

噪声
施工噪声

施工围挡，合理布局

1

固废
建筑垃圾

收集清运

0.5

2
运营期
废气
锅炉
采购低氮燃烧锅炉+13m高排气筒

17
废水

生产废水
排入管网

0.5

噪声

设备噪声
基础减振、隔声设备

1.5
3
环境管理
环境监测和环保验收

5

合计

投资（万元）
28
8.三同时验收
本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表4-17。

表4-17    环保设施“三同时”验收一览表

类别

项目

设备

处理效果

验收标准

废气

烟尘

/
/
颗粒物、SO2、林格曼黑度排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；林格曼黑度≤1级）
二氧化硫

/
/
林格曼黑度
/
/
氮氧化物

低氮燃烧锅炉+烟气再循环
达标排放
《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值（50mg/m3）
噪声

等效连续A计权噪声

消声减振
厂界四周

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼：65dB、夜55dB）
废水

生产废水

污水管网
现有污水处理厂
经厂内污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中新污染源二级标准要求，同时符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的旱作标准，用于厂址北侧五工台村和十九户村农田灌溉。
固体废物

废离子交换树脂
厂家更换后带走
/
不在厂内贮存
废机油
暂存在危废贮存点
委托资质单位进行处置
管理要求
排污许可
投入生产或使用并产生实际排污行为之前重新申请领取排污许可证
持证排污
/
台账记录
建立环境管理台账记录制度，包括台账的记录、整理、维护和管理等

台账清晰无破损
/



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气
	颗粒物
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值“燃气锅炉”（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3）

	
	
	二氧化硫
	/
	

	
	
	氮氧化物
	低氮燃烧+烟气再循环
	《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值（50mg/m3）

	
	
	烟气黑度
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值（≤1级）

	地表水环境
	生产废水
	/
	排入现有污水处理厂
	经厂内污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 第二类污染物最高允许排放浓度（二级标准）新污染源二级标准要求，同时符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中的旱作标准，用于厂址北侧五工台村和十九户村农田灌溉。

	声环境
	锅炉房水泵、风机、电机等
	设备噪声
	隔声、消声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼：65dB、夜55dB）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固废
	废离子交换树脂
	/
	不在厂区贮存
	设备厂家回收

	
	废机油
	
	
	委托有资质单位处置（原有危废暂存间暂存）

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案：发生火灾时，确定起火部位，立即切断电源、气源，充分利用既有消防设施进行灭火；在保证自身安全的前提下，可接近着火点灭火；定期维护设备。

	其他环境

管理要求
	1.环境管理概述

在环境保护工作中管理与治理相辅相成、缺一不可，通过环境管理可以减少废物产生，巩固和强化治理效果，防止新污染，从而达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。

环境管理是环境保护工作重要内容之一，也是企业管理重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段对企业生产经营与环境保护关系进行协调，对生产经营过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。

2.环境管理基本任务

对于排污单位，环境管理的主要任务是：控制污染物的排放量；避免污染物排放对环境质量的损害。

控制污染物的排放，需要从加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、资金等方面的管理着手，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境目标与生产目标融合在一起来，以减少生产过程中各环节排出的污染物。

建设单位应将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立健全环境管理系统、制定环境监测计划、协调经济发展与环境保护的关系，促使经济效益与环境效益协调统一。

3.环境管理基本要求

（1）建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境管理机构，负责监督运营过程中的环境保护及相关管理工作。

（2）企业应对所有工作人员进行环境保护培训，增强环保意识。 

（3）建立产品进出情况登记制度，内容包括每次产品进出仓库的时间、数量、种类、来源（包括名称和联系方式），并做好月度、季度和年度汇总工作。

（4）建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。

（5）建立储存、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。

（6）建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。

（7）认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。

4.环境管理机构设置

（1）环境管理机构设置目的

环境管理机构设置目的是为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》中有关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中有关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方环保部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，本项目建设单位应设置环境管理机构，履行相应职责。

（2）环境管理机构组成

本环评建议企业内部设置负责安全生产、环境保护与事故应急的组织机构，该机构应设置专职或兼职人员负责安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并且接受本项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（3）环境管理机构定员

本项目运营期间，在本企业内部下设安全环保科，配置兼职环境管理人员1名。环境管理人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心。对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。

（4）环境管理机构职责

①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行环保行政管理部门下达各项任务；

②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；

③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；

④定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；

⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生；

⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；

⑦对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。

5.环境管理规章制度

项目运营中无具体的环境管理制度，本环评建议如下：

（1）严格执行“三同时”制度

项目筹备、设计和施工建设不同阶段均应严格执行“三同时”制度，以确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工并投入使用”。

（2）建立环境报告制度

应按照相关法规要求严格执行排污申报制度，此外在本项目排污发生重大的变化、污染治理设施发生重大的改变或实施新、改、改建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

（3）健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产管理一同纳入本企业日常管理工作范畴，落实责任人，建立管理台账，避免擅自拆除或闲置现有污染处理设施现象发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故及浪费资源者予以相应处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

6.竣工环保验收内容
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《关于贯彻落实新修订的〈建设项目环境保护管理条例〉的通知》（沪环保评〔2017〕323号），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）及上海市环境保护局《关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（沪环保评〔2017〕425号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。

7.排污许可管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号）的要求，本项目属于96热力生产和供应业中单台或者合计出力20吨/小时及以上的锅炉，属于重点管理的行业，待本项目审批后，需重新申请排污许可证。

8.信息报告与信息公开

（1）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a.监测方案的调整变化情况及变更原因；

b.企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c.按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d.自行监测开展的其他情况说明；

e.排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（2）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（2021年12月11日生态环境部令第24号）。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

9.排污口设置

排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。

1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②根据工程的特点，将废气排放口作为管理重点；

③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。

2）排污口的技术要求

① 排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》和环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理；

② 排污口立标管理

各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。



六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，从环境保护的角度而言，该项目是可行的。




附表1

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.021
	/
	0.021
	+0.021

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	+0.002

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.045
	/
	0.045
	+0.045

	废水
	废水
	/
	/
	/
	94.3
	/
	94.3
	+94.3

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	+0.5t/2a
	/
	+0.5t/2a
	+0.5t/2a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：立项文件
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附件3：燃气成分分析报告
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附件4：排污许可证
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附件5：呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司新建番茄生产线项目环境影响报告书的批复
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附件6：呼图壁统一企业番茄制品科技有限公司应急预案备案表
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附图1：项目与分管控方案的位置关系
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附图2：项目与地理位置图
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附图3：项目平面布置图

[image: image34.png]b e ol e





附图4：项目周边关系图
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