
DZ-PH13901K
建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

项 目 名 称：新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号
机供热改造工程
建 设 单 位(盖章)：新疆玛纳斯发电有限责任公司
编制日期：2018年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号机供热改造工程

	建设单位
	新疆玛纳斯发电有限责任公司

	法人代表
	王刚
	联系人
	于海

	通讯地址
	玛纳斯县西工业园

	联系电话
	13399934032
	传 真
	/
	邮政编码
	832200

	建设地点
	新疆玛纳斯县玛纳斯电厂内

	立项审批部门
	玛纳斯县商务和经济信息化委员会
	批准文号
	玛商务经信技备[2018]10号

	建设性质
	新建□改扩建□技改√
	行业类别

及代码
	4430(热力生产和供应) 

	占地面积(m2)
	/
	绿化面积(m2)
	/

	总投资

(万元)
	2804
	其中：环保

投资(万元)
	12
	环保投资占总投资比例
	0.43%

	评价经费(万元)
	/
	预期投产日期
	2018年10月投产

	1 企业简介

新疆玛纳斯发电有限责任公司位于新疆玛纳斯县城西北5km处兰州湾镇，东距乌鲁木齐市138km，西距石河子市15km。

新疆玛纳斯发电有限责任公司电厂(以下简称“玛电”)一期工程建设规模为4×100MW凝汽式机组，1992年全部投产；二期工程建设规模为2×100MW凝汽式发电机组，1992年8月开工建设，1994年底全部投产。1999至2001年间，电厂通过对1、2、4号汽轮机进行增容改造，使单机容量达到110MW，致使总装机容量达到630MW。三期建设规模为2×300MW的凝汽式机组，于2006年7月开工建设，2008年底实现双投产。

2 项目背景及建设必要性

2.1 项目背景
玛电共有8台机组，其中一、二期1～6号机为供热机组，三期7、8号机组为非供热机组， 3、4号机组已于2016年1月关停， 1、2、5、6号机组已于2018年4月关停。
玛电三期机组为2×300MW燃煤亚临界抽汽凝汽式汽轮发电机组，配2×1025t/h亚临界、自然循环、一次中间再热、固态排渣、煤粉锅炉，均选用国产机组，机组于2008年投运。三大主机的主要技术规范如下：
锅炉采用燃煤、亚临界、自然循环、单汽包、单炉膛、四角切圆燃烧、一次中间再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架(主副双钢架)、固态排渣的煤粉炉，空气预热器采用三分仓回转式(容克式)预热器。锅炉不投油最低稳燃负荷为35%BMCR。

汽轮机型号N300-16.67/537/537，采用亚临界、中间再热、单轴、双缸双排汽、高中压合缸、凝汽式、湿冷、低压缸双分流，电液(高压抗燃油)调节系统，给水泵汽轮机的调节油系统与主汽轮机抗燃油系统合并。汽轮机本体共设有八级回热加热系统：3级高压加热＋1级除氧加热＋4级低压加热。
发电机型号QFS2-300-2，三相两极同步发电机，采用双水内冷冷却方式，励磁方式自并励静止励磁系统。
结合三期机组工业供汽改造情况，经上海电气核算，其汽轮机额定采暖抽汽量为300t/h，最大采暖抽汽量为350t/h，采暖和工业抽汽参数见表1。

表1            7、8号机组采暖和工业抽汽参数表
序号
项    目
额定工业/采暖抽汽工况

最大工业/采暖抽汽工况

1
功率

212.4MW

200.8MW

2
主蒸汽流量

956.9t/h

956.9t/h

3
主汽门前蒸汽压力

16.67MPa（a）

16.67MPa（a）

4
主汽门前蒸汽温度

5370C

5370C

5
再热蒸汽流量

721t/h

721t/h

6
再热汽门前蒸汽压力

2.978MPa（a）

2.978MPa（a）

7
再热汽门前蒸汽温度

5370C

5370C

8
高压缸排汽压力

3.309MPa（a）

3.309MPa（a）

9
高压缸排汽温度

305.50C

305.50C

10
工业抽汽流量
30+70t/h

30+70t/h

11
工业抽汽压力
1.701MPa（a）/3.309MPa（a）

1.701MPa（a）/3.309MPa（a）

12
工业抽汽温度
305.50C /451.80C

305.50C /451.80C

13
采暖抽汽流量
300t/h

350t/h

14
采暖抽汽压力
0.9MPa（a）
0.9MPa（a）
15
采暖抽汽温度
361.50C

361.50C

2.2 项目建设的必要性
玛电一、二期单机设计额定供热能力为121×104m2 ，热网首站原4台加热器设计供热能力共503×104m2 ，首站原4台循环水泵送热能力共525×104m2 。目前，热网总供热面积约400×104m2 ，未来几年玛纳斯县供暖面积以每年20×104～30×104m2 递增，预计未来5年即2022年总供热面积将达到525×104m2 。
趋于国家环保要求，1、2、5、6号供热机组已于2018年4月关停，在此情况下，已不能满足玛纳斯县城的供热需求，需对三期7、8号机组进行供热改造。 
此外，目前玛电三期机组最低负荷为45%，已接近深度调峰对冬季机组最低负荷为40%的要求，将面临深度调峰考核。对三期机组进行供热改造后，将增大锅炉负荷，可有效减少深度调峰考核；同时供热期间也可减少汽轮机排汽余热损失，降低机组发电煤耗，提高机组的经济效益。
为满足玛纳斯县城每年递增的供热需求及玛电深度调峰考核，新疆玛纳斯发电有限责任公司拟对三期工程7、8号机进行供热改造。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，新疆玛纳斯发电有限责任公司于2018年5月委托新疆鼎耀工程咨询有限公司开展《新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号机供热改造工程》的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，按有关环评技术规范规定，编制完成了该项目环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批后，将作为该项目环境保护管理的依据。
3 现有工程概况

(1)地理位置
玛纳斯县位于新疆维吾尔自治区昌吉州的西部，地处天山北麓，准噶尔盆地南缘，地理位置在东经：85°34′37～86°43′09，北纬：43°28′29～45°38′52〃之间。该县东与呼图壁县接壤；西以玛纳斯河与石河子市、沙湾县为界；南以天山主峰为分水岭与巴音郭楞蒙古自治州的和静县毗连；北与塔城地区的和布克赛尔蒙古自治县相连，隶属昌吉州地区管辖。

电厂位于玛纳斯县城西北5km处的兰州湾镇，电厂地理坐标为：东经86°10′，北纬44°18′。电厂东距玛纳斯县城约5km，南距乌伊公路(312国道)1.5km，西距石河子市约15km，兰新铁路西段北疆铁路从其南侧通过，交通运输十分方便。

电厂的贮灰场位于电厂厂区西北约2.5km处，在玛纳斯河东岸的河滩漫地上，贮灰场西侧紧靠玛纳斯河(建有防洪坝)，南距312国道约4.5km。

电厂厂址地理位置，见图1。

(2)电厂总平面布置情况

电厂现有总平面布置为：厂区固定端朝东，向西扩建，采用四列式布置，自南向北依次为升压站、主厂房、煤场、卸煤站等。
现有三期工程(7、8号机组)厂区总平面布置采用四列式布置，自南向北依次为升压站、冷却塔、主厂房、脱硫装置、灰库区、煤场。
电厂三期工程7、8号机组供热改造，利用现有场地，不新增用地。
电厂厂区总平面布置见图2。

(3)设备概况

电厂三期工程现有主要设备及环保概况情况，见表2。

表2          电厂三期工程现有主要设备及环保设施概况表
项     目
单位
 三期工程
7#机组
8#机组
出力开始
运行时间
出  力
MW

300

300

时  间
年月
2008.6

2008.10

锅  炉
种 类
/

煤粉炉

蒸发量
t/h

1025

1025

汽 轮 机
种  类
/

凝气机

出  力
MW

300

300

发 电 机
种  类
/

水冷
容  量
MW

300

300

烟气

治理

设备
烟气

除尘

装置
种  类
/

双室五电场静电除尘器
效  率
%

99.98
烟气

脱硫

装置
种  类
/

石灰石/石膏湿法脱硫设施
效  率
%

脱硫效率＞98.82%

烟气

脱硝

装置

种  类
/

SCR脱硝装置

效  率
%

脱硝效率85.7%

烟囱
型  式
/

二台炉共用一座钢筋砼烟囱
高  度
m

210

出口内径
m

6.5

冷 却 水
方  式
种  类
/

二次循环冷却
方  式
m2
两座淋水面积为4500m2自然通风冷却塔
排水处理
方   式
种  类
/

循环排污水、输煤系统废水、酸碱废水、生活污水等
方  式
/

中和处理、沉淀处理、生化处理等
灰渣处理
方   式
种  类
/

灰渣分除：机械除渣，气力除灰、湿式搅拌
方  式
/

综合利用或灰场堆存
注：烟气除尘装置、脱硫、脱硝均为烟气超低排放改造完成后的设计数据。

7、8号机组目前正在进行超低排放改造，尚未投入运行。
电厂实景见图3。

(4)燃料

玛电三期工程7、8号机组燃煤由神华新疆能源有限公司所属的乌东矿区大、中型煤矿、准东煤矿、北山煤矿及玛纳斯县附近地方煤矿供给。电厂来煤采用铁路及公路运输，铁路来煤由北疆铁路经玛纳斯站到达电厂车辆交接站，再经电厂铁路专用线运至电厂。电厂铁路专用线年设计运力240×104t，铁路允许机车牵引能力为3500t，平均运距约140km。公路来煤由玛纳斯县附近地方煤矿供给，平均运距约80km。
玛电三期工程7、8号机组燃煤量情况见表3。             
表3          玛电三期工程7、8号机组燃煤量情况一览表
项  目

小时耗量(t/h)

日耗量(t/d)

年耗量(104t/a)

2×1025t/h

281.34

5626.8

154.74

注：日利用小时数为20小时。年利用小时数为5500小时。

(5)水源情况

玛电三期工程7、8号机组供水系统采用二次循环扩大单元制供水，两台机组配两座4500m2自然通风冷却塔。补给水源为玛纳斯河东岸大渠来水。

4 供热改造工程 

4.1 供热改造方案
将现有玛电三期工程7、8号机组进行汽机供热改造。根据未来几年玛纳斯县城供热面积的递增，预计未来5年供热面积可达525×104m2。玛纳斯县远期(2020年)规划采暖热指标为62W/m2，当地采暖期为6个月，采暖小时数3672小时，采暖期平均室外温度-9.1℃，室外采暖计算温度-25℃，室内温度18℃，则未来5年采暖所需抽汽量约312t/h，最大采暖所需抽汽量439t/h，最小采暖所需抽汽量约为150t/h，年采暖需求供热量约318.06×104GJ。
由此可见未来5年内，在刚入冬季采暖期，室外日平均温度为5℃时，电厂供热首站的供热面积为525×104m2，供热最小热负荷为98.41MW，供热机组采暖供汽量约150t/h。室外温度从+5℃～-9.1℃，最大热负荷为205.41MW，此阶段电厂逐渐升温至130℃，采用质调节，两台供热机组采暖总供汽量达312t/h。此时即使一台机组停机时，另一台机组满发时能够提供供热区域的热负荷，可维持供热区采暖锅炉系统不冻。
在冬季-9.1℃至采暖最寒冷时段室外日平均温度为-25℃时，此阶段电厂采用量调节。电厂首站的供热面积为525×104m2，2台供热机组在采暖最寒冷时段采暖总供汽量约439t/h，根据汽轮机最大抽汽能力，此时需2台机组同时供汽，可满足县城供热需求。此时即使一台机组停机时，另一台机组满发时能够提供供热区域70%热负荷，满足供暖区域的防冻要求。
4.2 热网加热蒸汽系统

(1) 汽轮机采暖蒸汽系统
本次供热改造，仅在机组中低压连通管(中压缸排汽)增加可调整抽汽，按照最大抽汽量350t/h进行工程设计，抽汽量额定值为300t/h，并能确保机组改造后安全可靠运行，对改造范围以外的设备寿命无不良影响，改造不影响汽机本体结构和强度。其方案采用更换原中低压缸连通管，在中低压连通管上增设三通，由三通处向外引出一根Φ920×20抽汽管道，作为供热汽源，在中低压连通管上的三通后加装连通管抽汽调节阀调整抽汽参数，抽汽管道上依次加装安全阀、抽汽逆止阀、抽汽快关阀、抽汽调节阀来保障机组的安全。根据其初步提供的汽机改造后的热平衡图，其采暖抽汽温度361℃，抽汽压力0.9MPa(a)，汽轮机连通管供热改造方案系统示意见下图。

[image: image1.png]



系统图中序号说明见表4。
表4                       系统图序号说明
序号

设备名称

规格型号
数量/1台机组
备注

1

连通管抽汽调节蝶阀（液动）
DN1200/PN25

1套
2

采暖抽汽逆止阀（气动、电磁阀）
DN900/PN25

1套
3

采暖抽汽调节阀（电动）
DN900/PN25

1套
4

采暖抽汽快关阀（液动）
DN900/PN25

1套
5
三通+补偿器
1套
6
中、低压联通管
1套
从中低压连通管接出的抽汽管道及管道阀门具体布置由主机厂和设计单位共同设计，主机厂与设计单位管道设计分界线暂定为采暖抽汽快关阀后1000mm处，具体根据实际设计情况做进一步确认。
在对机组供热本体部分进行改造的同时，相应的控制系统也要进行改造，主要是增加抽汽控制的一些逻辑和机组安全保护动作，配套的阀门也需要接入DEH或者DCS进行控制。
(2) 热网加热蒸汽系统
根据汽轮机厂提供热平衡图可知，7、8号机组采暖抽汽温度为361℃，抽汽压力为0.9Mpa(a)，原热网首站热网加热器汽侧设计压力为0.3～0.35 MPa，设计温度为158～180℃，因此7、8号机组采暖抽汽无法与原热网加热器匹配使用，原4台热网加热器需全部进行更换，更换后的每台热网加热器额定进汽量为175t/h，采暖热指标为62W/m2，电厂热网效率为97%，热网加热器的供热能力如下：
供热能力：175×4×103×0.97×(3184.6-435)×103/3600=518.6MW；
供热面积：518.6×106/62=836.5×104m2
其仍可以满足未来5年内的近525×104m2供热面积需求。
根据采暖蒸汽设计参数及流量计算，进入每台新更换的热网加热器蒸汽管道母管管径为φ820×12，支管管径为φ530×12，蒸汽管道材质均为钢20。由于原热网首站站内蒸汽管道材质无法满足改造后蒸汽参数要求，因此进入热网加热器的蒸汽管道需做更换。
4.3 热网循环水系统
原热网首站内设置4台热网循环水泵，其最大连续工况下，设备流量为1270 t/h，则热网首站总循环水量可达5080t/h，此循环水量下的供热能力如下：
5080×(125-70)×4.187/(3600×62×10-6)=525×104m2。
即原热网首站内4台循环水泵在考虑其最大循环水流量下，可满足玛纳斯县城未来5年内的供热需求，因此考虑暂时不更换循环水泵，同时其热网首站补水系统也不做更换。根据近年来玛纳斯县供热面积的增长情况计算，原热网首站内循环水系统管道管径均可满足玛纳斯县未来5年内供热面积需求，原热网首站循环水管道无需做更换。
4.4 热网疏水系统
加热器加热蒸汽加热循环水后，在加热器内凝结成为对应压力下的疏水。正常疏水时，将各热网加热器疏水疏至疏水母管，为保持机组热力系统平衡，此疏水需回收到各个机组汽水系统，故将加热器正常疏水由疏水泵升压分配至各个机组除氧器内。由于7、8号机组除氧器工作压力及布置高度均比5、6号机组高，因此原热网首站中的4台热网疏水泵均需调整其扬程至150mH2O，即热网疏水泵由设备厂家做扬程增大改造，同时其电动机需更换成功率为132kW级。
疏水泵进行改造后，4台新热网加热器正常疏水汇总成一根疏水母管后分别进入4台热网疏水泵中，4台疏水泵出口疏水管汇合成一根疏水母管接出热网首站，去往7、8号机组除氧器。
由于新更换的热网加热器蒸汽量增大，其疏水量相应增大，原热网疏水管道管径均无法满足改造后的疏水流量，因此相应疏水系统管道做更换。
4.5 供热改造需改造设备及材料量
表5           供热改造需改造设备及材料量汇总表(全厂)
序号
项目
数量
参数
备注
1
热网加热器
4台
进水温度70℃，2140t/h；出水温度125℃；加热蒸汽175t/h，温度361℃，压力0.9MPa（a）
2
热网疏水泵电动机
4台
功率132kW
3
中低压缸联络管抽汽管道φ920×12
200m
压力0.9Pa，温度361℃,材质20号钢
4
中低压缸联络管抽汽管道流量测量装置、热工表计、电缆
2套
压力0.9MPa（a），温度361℃,DN900
5
抽汽母管φ1220×16
420m
压力0.9MPa（a），温度361℃, 材质20号钢
6
热网加热器蒸汽管道母管φ820×12
45m
压力0.9MPa（a），温度361℃, 材质20号钢
7
热网加热器蒸汽管道支管φ530×12
55m
压力0.9MPa（a），温度361℃, 材质20号钢
8
热网加热器疏水管道φ273×8.5
20m
压力0.4MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网加热器疏水管道阀门
4个
PN2.5，DN200，材质碳钢
9
热网疏水泵前疏水母管φ508×16
15m
压力0.4MPa，温度130℃, 材质20号钢
10
热网疏水泵前疏水支管φ325×10
20m
压力0.4MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水泵前疏水支管闸阀
4个
PN2.5，DN300，材质碳钢
11
热网疏水泵后疏水支管φ219×6.5
12m
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水泵后疏水支管闸阀
4个
PN2.5，DN200，材质碳钢
热网疏水泵后疏水支管止回阀
4个
PN2.5，DN200，材质碳钢
12
热网疏水泵后疏水母管φ325×10
370m
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水泵后疏水母管电动调节阀
1个
PN2.5，DN300，材质碳钢
热网疏水泵后疏水母管电动闸阀
1个
PN2.5，DN300，材质碳钢
热网疏水泵后疏水母管闸阀
2个
PN2.5，DN300，材质碳钢
13
热网疏水至除氧器支管φ219×6.5
270m
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水至除氧器支管电动调节阀
2个
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水至除氧器支管闸阀
6个
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
热网疏水至除氧器支管逆止阀
2个
压力1.6MPa，温度130℃, 材质20号钢
14
热网疏水管道量测量装置、热工表计、电缆费用
2套
压力1.6MPa，温度130℃,DN200
15
管道支吊架
8t
材质Q235
16
硅酸铝纤维毡
m3
640
17
镀锌铁皮0.5mm
m2
6750
4.6 仪表与控制系统
(1)主厂房供热抽汽系统控制系统

本工程新增的主厂房供热抽汽系统拟分别纳入机组分散控制系统(DCS)及汽机数字电液调节控制系统(DEH)进行控制，拟通过在现有机组分散控制系统(DCS)及汽机数字电液调节控制系统(DEH)机柜内新增输入输出(IO)模件及附件，实现对供热抽汽系统的控制。
在正常运行状态下，主厂房集控室操作员通过现有的DCS操作员站及DEH操作员站分别来对供热抽汽系统进行监视控制(均新增供热抽汽检测控制画面)。
(2)热网首站系统控制系统

由于本次改造对热网首站内设备及系统均无较大改动，因此首站内热网控制系统无需做改动。
4.7 土建工程
本次改造更换设备主要为热网加热器、疏水泵，其基础需根据更换设备做相应改动。厂外供汽母管支撑采用钢构高支和桁架，高支支墩数量50个，地面低支基础尺寸为2000×2000×1000mm(出地面高)，跨道路桁架3个，桁架底高度4.5m。基础采用条基或独立基础，立柱采用混凝土或钢柱，跨道路以桁架型式通过。
5 评价依据
5.1 环境保护法律、法规及政策性文件
(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；
(2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行)；
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行)；
(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订并实施)；
(5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起实施)；
(6) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行)；
(7) 《中华人民共和国环境保护税法》(2018年1月1日起施行)；
(8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行)；
(9) 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年10月1日起施行)；
(10) 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》(国务院令(2017)第693号，2018年1月1日起施行)；
(11) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环保部第44号令，2017年9月1日起实施)；

(12) 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(中华人民共和国发展国家发展和改革委员会，2013年2月16日修订，2013年5月1日起施行)；
(13) 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发[2015]164号)；
(14) 关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的通知(发改能源[2014]2093号)。
5.2 地方环保规定和要求

(1)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(区人大2017年1月1日实施)；

(2)《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》；

(3) 新疆维吾尔自治区贯彻国务院《建设项目环境保护管理条例》实施意见；

(4) 新疆维吾尔自治区环境保护局·新疆生态功能区划(2005年9月)；

(5)《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(新环发[2016]379号)；

(6)《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发[2014]35号)；

(7)《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》(新政发[2016]140号)。

5.3 评价技术导则及规范
(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；
(4) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)。
5.4 工程项目有关文件
(1)新疆玛纳斯发电有限责任公司“新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号机组供热改造工程环境影响评价委托书”(附件一)；

(2)中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司《新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号供热改造工程可行性研究报告》(2018年1月)；

(3)玛纳斯县商务和经济信息化委员会《企业技术改造项目备案证明》(2018年5月22日) (附件二)；

(4)中华人民共和国环境保护部“关于新疆玛纳斯电厂三期(2×300MW)扩建工程竣工环境保护验收意见的函”(附件三)；
(5)昌吉州环保局“关于新疆玛纳斯发电有限责任公司2×300MW机组烟气超低排放改造工程环境影响报告表的批复”(附件四)；

(6)新疆电力建设调试所检测报告(附件五)；

(7)环境质量现状监测报告(附件六)。



	与本项目有关的污染情况及主要环境问题：

一期、二期工程污染物排放情况：
由于玛电一期、二期机组目前已经关停，本次技改项目也不涉及一期和二期工程，故本次不做评价。
三期工程污染物排放情况：
(1)大气污染物

①在线监测数据
玛电三期工程(即7#、8#机组)目前正在进行超低排放改造，还未投入运行，大气污染物排放数据采用超低排放改造之前的数据。电厂现有7、8号燃煤机组，配2×1025t/h煤粉锅炉，根据电厂提供的2016年污染物排放在线监测数据：NOx排放浓度最大值为93mg/m3、最小值为52mg/m3、平均值为82mg/m3；SO2排放浓度最大值为181mg/m3、最小值为54mg/m3、平均值为120mg/m3；烟尘排放浓度最大值为23mg/m3、最小值为5mg/m3、平均值为12mg/m3，锅炉大气污染物(烟尘、SO2、NOx)排放浓度基本可满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中相关的限值要求(烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：100mg/m3)。

②烟气超低排放改造完成后设计数据：改造完成后，7、8号机组锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物设计排放浓度见表6。

表6  烟气超低排放改造后7、8号机组锅炉污染物设计排放浓度表
项    目

改造后(排放限值)

烟尘(mg/m3)

10

SO2(mg/m3)

35

NOX(mg/m3)

50

执行标准(要求)

《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(新环发[2016]379号)
烟气超低排放改造完成后玛电三期工程SO2、烟尘、NOx排放量分别为393.35t/a、96.12t/a、480.58t/a，满足全厂许可年排放SO2：1227.2t/a、烟尘:490.8t/a、NOx:2454.4t/a的限值要求。
(2)水体污染排放
电厂现有工程排水主要包括工业废水、冲灰水、脱硫废水、生活污水，工业废水于工业废水处理站经中和、澄清、过滤处理后用于脱硫系统及干灰加湿等；脱硫废水经加石灰乳调PH值、加药絮凝沉淀、过滤处理后用于灰库调湿；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用于绿化或用于道路清扫用水。根据新疆电力建设调试所于2016年6月20日对电厂工业废水进行水质监测，于2017年2月6日对电厂脱硫废水进行监测，两次监测水质均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表1及表4三级标准要求，各处理设施出口排水水质见表7、表8。

表7     　工业废水污染物排放情况一览表   单位：mg/L，pH除外

监测位置

监测项目

监测值

标准限值

达标情况

工业废水渠

（处理后的工业废水排放处）

pH

8.15

6～9

达标

悬浮物

7

400

达标
化学需氧量

5

500

达标
挥发酚

＜0.0003

2.0

达标
硫化物

＜0.005
2.0

达标
石油类

0.44

30

达标
氟化物

0.18

20

达标
总砷

0.0018

0.5

达标
总铜

＜0.05
2.0

达标
总铅

＜0.2
1.0

达标
总锌

0.145

5.0

达标
总镉

＜0.05
0.1

达标
总汞

0.00022

0.05

达标
表8      脱硫废水污染物排放情况一览表   单位：mg/L，pH除外

监测位置

监测项目

监测值

标准限值

达标情况

脱硫废水处理设施出水口

pH

8.01

6～9

达标

悬浮物

15

400

达标
化学需氧量

375

500

达标
硫化物

0.12

2.0

达标
氟化物

8.02

20

达标
总砷

0.0026
0.5

达标
总铅

0.46

1.0

达标
总锌

0.092

5.0

达标
总镉

＜0.05

0.1

达标
总镍

0.26

1.0

达标
总铬

0.19
1.5

达标
总汞

0.0036

0.05

达标
3 噪声

新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月5日和6日对电厂厂界噪声进行了监测，共布置4个噪声监测点，分别位于厂界南侧、西侧、北侧和东侧，监测布点位置见图4，厂界各点噪声监测值见表9。
表9                 厂界噪声监测结果              单位：dB(A)

项目

监测值(2017年5月5日)
监测值(2017年5月6日)
标准限值

达标情况

昼间
噪声
南1#

48.6

50.2

65

达标

西2#

50.6

54.3

达标

北3#

53.3

50.4

达标

东4#

51.2

49.9

达标

夜间
噪声

南1#

46.0

48.6

55

达标

西2#

47.2

49.4

达标

北3#

46.9

49.9

达标

东4#

46.1

43.4

达标

由表9厂界噪声监测结果可知，厂界昼间、夜间各点位噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
4 固体废物排放

固体废物主要为除灰系统与除渣系统所收集的灰渣和脱硫系统产生的脱硫石膏，玛电三期工程年产生锅炉灰渣总量12.502×104t、脱硫石膏总量10.92×104t。灰渣和脱硫石膏全部外售，实现100%综合利用。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1 地形、地貌  
玛纳斯县地处天山北麓中段、准噶尔盆地南缘，地势自东南向西北缓缓倾斜，地貌可分为三大类型：南部为天山山区和丘陵地，是优良的夏牧场；中部为冲积平原区，是该县主要粮产区；北部为沙漠区，是古尔班通古特沙漠的一部分，境内的山脉属天山依连哈比尔尕山中段。海拔4000m以上的山峰有45座，最高峰海拔5222.4m。高山冰川面积2909km2，有冰川80多条，其中冰川长3km的就有5条，是天山第二大冰川区。冰川储水量72×108m3，是玛纳斯河、塔西河的主要水源地。中山地区系森林草甸区，山体阴坡生长着大量云杉，草类植被茂密，覆盖率达90%，是优良的夏季牧场。
电厂所在区域地处玛纳斯河东岸，属山前冲洪积平原，总体是南高北低，东高西低，地势开阔平坦，地形坡度13～14‰。
2 工程地质
地层的成因类型为单一的第四纪冲积洪积层，根据钻探、坑探、原位测试、载荷试验、物探测试等资料，电厂地层由上至下为:

①杂填土：厚度0.0～1.1m，色杂，干燥，以卵石为主，含煤灰、砖块、垃圾杂物。

②粉土：厚度0.0～0.6m，土黄色，稍湿，中密状态，含粉细砂。

③卵石层: 厚度28.9～30.0m，青灰色～灰黄色，一般粒径4～6cm，含量>50%。

厂区范围内无发生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害的条件，也未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等地质灾害。该区域地震动反应谱特征周期为0.40s(对应中硬场地土)，地震动峰值加速度值在0.20g(对应地震基本烈度为Ⅷ度)。
3 气象特征

玛纳斯县位于欧亚大陆腹地，远离海洋，属典型大陆性干旱气候，其特点为：地处暖温带，热量丰富，气候干燥，降水稀少，春季干热，夏季炎热，秋季凉爽，冬季寒冷漫长，日温差和年温差都很大。由于境内地貌复杂，形成明显区域性气候差异。山区湿润凉爽，降水较多；平原干燥炎热，热量丰富，光照充足，蒸发强烈，降水稀少。
玛纳斯县气象站近30年的主要气象参数如下：
年平均气温：             7.1℃

年极端最高气温：         41.9℃(1983年07月31日)

年极端最低气温：         -37.7℃(1988年02月15日)

年平均降水量：           205.7mm

年平均蒸发量：           1648.4mm

年平均气压：             965.2hPa

年平均相对湿度：         65%

年平均风速：             2.0m/s
年主导风向：             西南风(SW) 
十分钟平均最大风速：     17.0m/s(共出现3次)

年平均雷暴日数：         11.6天

年平均雾日数：           11.0天

年最多雾日数：           22天(2004年)

年平均大风日数：         6.2天

年最多大风日数：         18天(1984年)

4 水文状况 

(1)地表水状况

玛纳斯县境内有玛纳斯河、塔西河两大水系，年总径流量14.94×108m3。
玛纳斯河是一条内陆河，该河发源于天山北麓的依连哈比尔尕山脉，是准噶尔盆地南缘最大的一条河流；由南向北流经和静、沙湾、玛纳斯、石河子和克拉玛依等县市汇入玛纳斯湖，全长332km，流域面积1054km2。由于在312国道玛纳斯河大桥以下15km处有夹河子等水库拦蓄河水，使夹河子水库以下的河道常年干涸。故现在河长约195km。

由于玛河下游水利工程的修建，即夹河子水库的拦洪蓄水与东岸大渠引玛河河水灌溉农田，再无水量汇入玛纳斯湖，红山嘴与夹河子水库之间的玛河河道只有夏季汛期才有水流，9月至翌年5月因玛纳斯河来水全被东岸大渠引走，故此时河道是干涸的。
(2)地下水状况

玛纳斯河洪积扇区是一个由第四系松散岩层构成的巨大的地下水储水构造，第四系厚400～900m，仅潜水区的总储存量就在300×108m3以上，地下水主要由地表水转化而成，其动态明显受玛纳斯河水影响。潜水埋深自扇顶的150m左右，向北逐渐变潜。地下水的化学类型为HCO3-Ca型，区域水位在不断下降，石河子地区和玛纳斯地区每年水位下降约0.3～0.5m，据地矿局资料水源地开采50年的漏斗中心最大下降6.32m，加上相邻水源地50年的干扰5.03m和年内水位变幅2.7m，水位下降不到15m，均小于允许下降值。潜水水力坡度1‰～3‰。地下水总体流向大致呈NW向。
电厂取水井处于玛河冲洪积扇中下部，紧靠玛纳斯河河床，面积13km2，为单一结构的第四系松散岩类孔隙潜水含水层。水源地内地下水除接受玛纳斯河汛期垂渗、侧渗和少量渠道入渗补给外，还有来自东南方上游断面侧向流入量。地下水动态呈水文-人工开采型，年水位变幅2.73～4.13m。据抽水试验资料，潜水含水层的渗透系数多为90～130m/d，单位涌水量一般大于2000m3/d·m，东岸大渠以东和南部地区相对减弱，单位涌水量一般为1000～2000m3/d·m。潜水埋深由西南部的50m左右向北东变浅至10m左右。

5 植被、生物多样性
电厂所在区域为平原区。电厂附近主要野生植物有：红柳、梭梭柴、沙枣林等。野生动物稀少，主要有野兔、野鸽等。

电厂福利区和厂区经过多年绿化环境优美，主要种植有榆树、杨树和草坪等。

附近农田主要农作物有小麦、玉米、棉花、油葵等，还种植各类蔬菜有数十种。

人工植被主要有各类杨树、榆树、白蜡、沙枣等，以及多种花卉。

本工程所在区域属玛纳斯县兰州湾镇管辖。所在区域无文物古迹。



环境质量状况

	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1 环境空气质量现状
本工程环境空气质量现状收集了新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月4日～5月11日在玛电电厂内连续七天的监测数据，监测位置见图4，环境空气质量监测结果见表10。

表10              环境空气质量现状监测统计表    (单位：mg/m3)
          项目

时间
SO2
NO2
PM10
日均浓度值(mg/m3)
占标率
日均浓度值(mg/m3)
占标率
日均浓度值(mg/m3)
占标率
5.4～5.5
0.005

0.033
0.024

0.300
0.129

0.860
5.5～5.6
0.009

0.060
0.037

0.463
0.068

0.453
5.6～5.7
0.010

0.067
0.026

0.325
0.116

0.773
5.7～5.8
0.005

0.033
0.032

0.400
0.080

0.533
5.8～5.9
0.007

0.047
0.029

0.363
0.091

0.607
5.9～5.10
0.009

0.060
0.035

0.438
0.078

0.520
5.10～5.11
0.006

0.040
0.034

0.425
0.100

0.667
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

0.15

0.08

0.15

由表10可知：本工程所在区域SO2、NO2、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。
2 区域环境噪声现状

根据新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月5日和6日对电厂厂界的噪声监测数据可知(表9)，厂界昼间、夜间各噪声监测点均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。
3 生态环境 
根据《新疆生态功能区划》，本工程所在区域属于乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。该功能区主要的特征，见表11。

表11                    生态功能区主要特征

          名  称

内 容

乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区
主要生态服务功能
工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制

主要生态环境问题
地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁

主要生态敏感因子、敏感程度
生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

主要保护目标
保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量

主要保护措施
节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理

适宜发展方向
发展优质高效农牧业、美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境

电厂厂区及生活区经过十多年的绿化建设，厂区内各区域已按绿化规划的要求进行了植树、种草。道路旁树木已成林，街心花坛，楼群周围均已绿化，各种树木、花草长势良好，局部生态环境已发生了很大地变化，电厂及周围的环境已得到了改善。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本次技改工程属于节能改造，主要在电厂内进行，施工期土建工程主要为热网加热器、疏水泵基础的开挖及设备的改造和安装，施工期废气、废水以及噪声污染较小。运营期主要包括大气环境、水环境、声环境、生态环境影响，主要为：
大气环境：本次技改设备投运后，污染物排放量不发生变化，环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

水环境：本工程建成后无生产废水和生活污水产生，可使水环境保持现状。

声环境：本工程无高噪声源设备，工程的建设不会增加厂内设备声源对厂界声环境的影响，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

生态环境：本工程在电厂内进行，不新增占地，对电厂区域现有的生态环境影响较小。
本工程评价范围内无国家及自治区级自然保护区、风景旅游地、名胜古迹和疗养院、生态脆弱敏感区等敏感目标。



评价适用标准

	环境质量标准
	(1)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的三级标准要求；
(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。



	污染物排放标准
	(1)《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中的相关标准；

(2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准；

(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准；

(4)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。


	总量控制指标
	新疆玛纳斯电厂全厂许可排放因子为SO2、烟尘和NOx。
由于该技改项目只在施工期产生少量扬尘、噪声、废水、固废，且排放量极少，运营期间电厂排放的大气污染物不发生变化，因此本工程总量控制指标不变。
根据新疆玛纳斯电厂排污许可证可知：全厂SO2、烟尘和NOx的许可年排放量分别为1227.2t/a、490.8t/a和2454.4t/a。
本工程技改前后SO2、烟尘和氮氧化物许可排放量对比表

项  目

排放量（t/a）

技改前

技改后

削减量

新疆玛纳斯电厂
SO2
1227.2
1227.2
0
烟尘
490.8
490.8
0
NOX
2454.4
2454.4
0




建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：

1 工艺流程简述

施工期
本工程建设内容主要为将玛电三期工程7、8号纯凝机组改为供热机组，其方案采用更换原中低压缸连通管，在中低压连通管上增设三通，由三通处向外引出一根Φ920×20抽汽管道，作为供热汽源，在中低压连通管上的三通后加装连通管抽汽调节阀调整抽汽参数，抽汽管道上依次加装安全阀、抽汽逆止阀、抽汽快关阀、抽汽调节阀来保障机组的安全。本工程施工工艺及产污节点见图5。





图5 施工期工艺流程及产污节点图
工程施工过程产生的主要污染物为噪声、污水(施工人员生活污水)、固废(废弃设备和生活垃圾)和施工扬尘。
运行期
本工程不属于工业项目，属于节能改造项目，不增加燃煤量、污染物排放量以及工作人员等，因此本工程技改前后污染物排放不发生变化。
2 主要污染工序： 

2.1 施工期
1) 大气污染物

主要污染物为设备拆卸及安装、热网加热器和疏水泵基础开挖等过程产生的扬尘。
2) 废水

主要污染物为施工人员产生的生活污水。
3) 噪声

主要为施工机具产生的噪声及设备拆卸和安装过程中产生的碰撞噪声。
4) 固体废弃物

主要为设备安装过程中产生的旧设备及废弃外包装物以及施工人员产生的生活垃圾等。
5) 生态

本次技改主要在电厂内部进行，不新增占地，对生态环境影响较小。
2.2 运行期
本工程不属于工业项目，属于节能改造项目，不增加燃煤量、污染物排放量以及工作人员等，因此本工程技改前后污染物排放不发生变化。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源

(编号)
	排放时间
	污染物名称
	处理前产生量

(单位)
	处理后排放量

(单位)

	大
气
污
染
物
	施工场地
	施工期
	扬尘
	少量
	少量

	水
污
染
物
	施工人员
	施工期
	生活污水
	64m3
	/

	固
体
废
弃
物
	施工人员
	施工期
	生活垃圾
	0.48t
	0.48t

	
	施工场地
	
	旧设备及废弃外包装物
	少量
	少量

	噪 声
	本工程技改前后各设备噪声未发生明显变化。技改工程投运后，厂区噪声变化不大。电厂厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

	其他
	/

	主要生态影响(不够时可附另页)
本工程对厂区内生态环境的影响主要是开挖、土建工程施工时产生的施工现场扬尘、施工建筑垃圾等。由于施工期相对较短，产生的各污染物将随施工结束而消失。因此，本工程的建设对厂区内生态环境影响很小。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：
1 扬尘对环境的影响
本工程施工期扬尘主要来源于设备拆卸及安装、热网加热器和疏水泵基础开挖过程。由于扬尘产生量较少，且基本在厂区内进行，因此仅影响局部施工区域，对周围环境无明显影响。为减少扬尘的产生，施工期应对施工区域定期洒水降尘，在运输建筑材料的过程中应当采用密闭方式运输，禁止凌空抛撒，大风天气时要停止土方工程。
2 废污水对环境的影响

本工程施工中的废污水主要来自施工人员产生的少量生活污水。本工程施工人员约20人，施工期为4个月，每人每月用水量为1m3，生活污水排放系数取0.8，则施工期污水排放量仅为64m3。本工程施工期产生的生活污水可依托电厂生活污水处理系统处理后回用，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。
3 噪声对环境的影响

本工程施工期主要为施工机械开挖及设备拆卸和安装过程中将产生的噪声影响，该噪声为不连续的，噪声值小，且大部分安装工作在厂房内部进行，经衰减后对周围环境的影响甚微。
4 固体废弃物

本工程设备安装过程中产生的旧设备及废弃外包装物，经集中收集后综合利用或由环卫部门统一处理。

本工程施工人员约20人，施工期为4个月，按每人每天产生生活垃圾约0.2kg/d计，施工期排放生活垃圾约0.48t。施工人员产生的生活垃圾可依托电厂已有垃圾处理方式处理，不会对周围环境产生明显影响。

运营期环境影响分析：
1 大气环境影响分析

玛电电厂三期工程7、8号机组由纯凝机组改成供热机组符合《煤电节能减排升级与改造行动计划》(2014-2020年)：积极发展热电联产，“以热定电”的要求。改造完成后既降低电厂年均发电标准煤耗率，又在不增加大气污染物排放量的情况下，提高了电厂可供热面积，对区域大气环境将有所改善。
2 水环境影响分析

本工程投运后，无废水外排，不会对周围水环境产生影响。

本工程不增加劳动定员，因此运营期不新增生活污水。
3 声环境影响分析

本工程技改前后各设备噪声未发生明显变化，技改工程投运后，厂区噪声变化不大，电厂厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4 环境风险分析

本工程供热改造不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运，整个技改过程无环境风险。

5 环境管理和监测计划
电厂运行期间需要有环境工程师和管理人员一起制定电厂运行期的环境监测及环境管理计划。为减少电厂运行期间可能出现的环境影响，制定必要的运行、维修、安全规程，对工作人员进行培训，并在管理上强制施行。
(1) 环境噪声监测计划

为了掌握电厂生产过程中产生的噪声对环境的影响，为火电厂噪声控制提供依据，厂界噪声应每年定期监测，监测点设在厂区四周围墙外1m。

(2) 监测审核制度

本工程投产后，环境监测计划应同时实施。当地环境保护行政主管部门应对环境监测制度定期复审，一般每年一次，对所获得的监测资料和经费使用效益进行评价。
6 环保措施投资估算

本工程的环保费用构成见表12。
表12                  环境保护投资估算

编 号

费 用 名 称 投 资

单位：万元

备注

1

施工期扬尘防治

3
2
施工期噪声防治
2
3
施工期固体废物处理
2
4
施工结束后的地表恢复、场地平整等
5
5

合计
12
本工程环保投资12万元，项目总投资2804万元，环保投资占总投资的0.43%。
环保行动计划
表13                环境保护行动计划
时段
环境
问题
环境保护措施
实施责任单位
监督责任单位
施工方案
水土
流失
1.严格控制土建工程施工的用地范围。
2.禁止乱弃土石方，弃方不得随处堆放，应合理利用处理。
施工方
建设方
噪声
干扰
1.选择低噪声施工设施；
2.运输车辆应车况良好。
生态
环境
项目所在区域位于电厂内，尽可能减少临时施工用地的占用，不得破坏电厂内绿化带。
施
工
期
土地
利用
工程施工尽量利用厂内混凝土地面，尽量减少地表扰动。
施工方
建设方、当地环保机构
施工
扬尘
1.土建工程开挖拆除区域，每天至少洒水二次，早晨一次，下午一次，或在干旱季节洒水多次；
2.严禁大风(六级及以上)天气施工。  
施工
噪声
合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。
施工废水
少量生活污水依托电厂生活污水处理系统处理后回用。

生态
影响
对地表土层的扰动很少，施工结束及时平整场地。

运营期
生态
保护
对进入电厂厂区的一切人员严格要求，不得随意乱扔垃圾。
建设

单位
建设方、当地环保机构
竣工验收

严格按照“三同时”的要求开展环境保护竣工验收工作。
建设

单位

当地环保机构

“三同时”验收

为便于本工程竣工验收，现根据国家有关规定，提出本工程环境保护“三同时”验收一览表，详见表14。

表14                 “三同时”验收一览表

类别

技改工艺

预期效果

完成时间

噪声

采用低噪声设备

使电厂厂界噪声值保持在现有水平

2018年10月




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工场地
	施工扬尘
	运输建筑材料的车辆要遮盖、大风时不进行场地作业
	对环境影响较小

	水污

染物
	施工人员
	生活污水
	依托电厂生活污水处理系统处理后回用，不外排
	不会对周边水环境产生影响

	固体

废物
	
	生活垃圾
	依托电厂已有垃圾处理方式处理
	对环境影响较小

	
	施工场地
	旧设备及废弃外包装物
	经集中收集后综合利用或由环卫部门统一处理
	

	噪

声
	(1) 设备方面：为了控制声源，要选用符合国家规定噪声标准的设备，优先考虑采用低噪声设备。
(2) 对改造设备在安装时要采取减震、防噪措施。

	其
他
	/

	生态保护措施及预期效果

本工程对厂区内生态环境的影响主要是开挖、土建工程施工时产生的施工现场扬尘、施工建筑垃圾等。由于施工期相对较短，产生的各污染物将随施工结束而消失。因此，本工程的建设对厂区内生态环境影响很小。




结论与建议

	结论

1 项目概况

项目名称：新疆玛纳斯发电有限责任公司7、8号机供热改造工程
建设单位：新疆玛纳斯发电有限责任公司
建设地点：新疆玛纳斯县玛纳斯电厂内
建设性质：技术改造
技改内容：将现有玛电三期工程7、8号机组进行汽机供热改造。更换汽轮机采暖蒸汽系统原中低压缸连通管，在中低压连通管上增设三通，由三通处向外引出一根Φ920×20抽汽管道，作为供热汽源，进入热网加热器的蒸汽管道做相应更换；更换热网加热蒸汽系统原4台热网加热器，更换后的每台热网加热器额定进汽量为175t/h，采暖热指标为62W/m2；将原热网首站中的4台热网疏水泵扬程均调至150mH2O，同时其电动机更换成功率为132kW级，更换相应的疏水系统管道。
项目总投资：2804万元，其中环保投资12万元，占总投资的0.43%。
2 环境质量现状

2.1 环境空气质量现状

本次评价收集了新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月4日～5月11日对电厂厂区进行的环境质量监测数据，监测结果表明：本工程所在区域SO2、NO2、 PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。
2.2 噪声环境质量现状    

根据新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月5日至6日对电厂厂界噪声进行的噪声监测数据可知：厂界各监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))的要求。
2.3 生态环境质量现状

电厂厂区及生活区经过十多年的绿化建设，厂区内各区域已按绿化规划的要求进行了植树、种草。道路旁树木已成林，街心花坛，楼群周围均已绿化，各种树木、花草长势良好，局部生态环境已发生了很大地变化，电厂及周围的环境已得到了改善。

电厂东侧有部分农田，各类农作物长势良好。

3 电厂“三废”治理达标情况

3.1 烟气排放情况现状

玛电三期工程7、8号燃煤机组配2×1025t/h煤粉锅炉，根据电厂提供的2016年污染物排放在线监测数据：NOx排放浓度最大值为93mg/m3、最小值为52mg/m3、平均值为82mg/m3；SO2排放浓度最大值为181mg/m3、最小值为54mg/m3、平均值为120mg/m3；烟尘排放浓度最大值为23mg/m3、最小值为5mg/m3、平均值为12mg/m3，锅炉大气污染物(烟尘、SO2、NOx)排放浓度基本可满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中相关的限值要求(烟尘：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：100mg/m3)。
目前7、8号机组正在进行超低排放改造，尚未投入运行。烟气超低排放改造完成后7、8号机组锅炉大气污染物排放浓度可满足《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(新环发[2016]379号)提出的超低排放的要求：NOx排放浓度小于50mg/m3，SO2排放浓度小于35mg/m3，烟尘排放浓度小于10mg/m3。
3.2 废污水排放现状

根据新疆电力建设调试所于2016年6月20日对电厂工业废水进行的水质监测及2017年2月6日对电厂脱硫废水进行的水质监测数据可知，两次监测水质均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表1及表4三级标准要求。处理后的中水，厂区内回用后用于储灰场降尘。

3.3 噪声排放现状
根据新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2017年5月5日至6日对电厂厂界噪声进行的噪声监测数据可知：厂界各监测点昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

3.4 固体废物排放现状

固体废物主要为除灰系统与除渣系统所收集的灰渣和脱硫系统产生的脱硫石膏，玛电三期工程年产生锅炉灰渣总量12.502×104t、脱硫石膏总量10.92×104t。灰渣和脱硫石膏全部外售，实现100%综合利用。
4 环境影响分析

4.1 施工期环境影响

本工程施工期扬尘主要来源于设备拆卸及安装、热网加热器和疏水泵基础开挖过程。由于扬尘产生量较少，且基本在厂区内进行，因此仅影响局部施工区域，对周围环境无明显影响。
本工程施工期产生的少量生活污水依托电厂生活污水处理系统处理后回用；施工人员产生的少量固体废物如生活垃圾依托电厂已有垃圾处理方式。设备安装过程中产生的旧设备及废弃外包装物，经集中收集后综合利用或由环卫部门统一处理。
综上所述，本工程施工期较短，施工期的影响将随着施工结束而消失，因此施工期周围环境的影响很小。

4.2 运营期环境影响
本工程不属于工业项目，属于节能改造项目，不增加燃煤量、污染物排放量以及工作人员等，因此本工程技改前后污染物排放不发生变化。
综上所述：玛电电厂三期工程7、8号机组由纯凝机组改成供热机组符合《煤电节能减排升级与改造行动计划》(2014-2020年)：积极发展热电联产，“以热定电”的要求。改造完成后既降低电厂年均发电标准煤耗率，又在不增加大气污染物排放量的情况下，提高了电厂可供热面积，对区域大气环境将有所改善，具有良好的环境效益和社会效益。在落实报告表中提出的各项环保措施后，本工程实施对所在区域环境的不利影响可减至最低程度，从环保角度考虑，本工程的建设是可行的。

建议          

(1) 设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修，杜绝设备因素造成非正常排放事故发生；

(2) 本工程投运后，应制定相应的规章制度，加强新设备的运行管理。


	预审意见：

                                                    公 章

经办人：                                     年       月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                       公 章

经办人：                                          年     月     日

	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                      年     月     日




附件一：
[image: image2.jpg]ZERSE

HiLNE TR i) B A

HRAE 3 24 7 RE N TRFAT 20 w8 R e
BRGWIA XME. TFRRAA (7. 8 S HLAL R T F B
WIS ) 1945110, BB EHCIR, R E R %
SRR AR AN A I3 22 TF IR AL ) 105 By
LtE.

R





附件二：
[image: image3.jpg]LA R s Me s B ZE i &

A ARKIER H
#% R ik B
B 4 %1% 42018110 5
HELNI A B RN F:

A RZH T, 8 ENBEARETRFECERE L E.
WEMAEFAZIZE. BL. X, Bk ZEEHEXFITLESR
(A FE, FRET SRR REAER. RAEZEHAK
HEE.

M H L #: FHESAN R EARTEAE 7. 8 SHAKE TETH

AR BEHNHIA A RFMENF

B % % 2804 o (Gher. B P4 2633 77 on, fEI I
#4171 A5)

APHE: oW T7 8 EMNARBNERFTMERAE, T3
7. 8 SAMAFRM gEMAER, FERAN G
1 6MAB. 4 BHAR. BHEE, 7. 8 FHARA
fEAhaE 7135 ) 836.5 71 F 77 Ko

L HIR: 201846 A-201849 A





附件三：
[image: image4.jpg]PSER A

50201036 5

RTHED TR =1 (2300 JKE )
PR TRR THRERPE R IR

FER LA BOHERAH

BATUFBEHNE ZHF B IRRIARRPRKF
LI T 2009—303) RAAA B AR KE. RHFEHA
BEREBEFRERFTF 2009412 A 13 A ETEHKFT
RIFHERFREATLE. 2L ABELT:

—IEGFEEEREENBANE. TR 25 300 kTR
HEENAFT 24 1025/ IMHTER . — KT AFREAHE
BREY. TEARK 23 BLT A EFREEH 128 7T,
EIAEREEN 5. 25%., TAETF 2006 £ 7 A F LHEE,2008 &
12 ARAREF.



[image: image5.jpg]ZIBRATAEEEEERRIZ(AAIREERR
BRIFHERY.2LEPLIRENZDEGHERLE,
EARL—B20 XM HAHK XEXTHAEREHERNEL.
BRAERKAEAG LBH. £XTVERREETRDALE
FEXEAF-—M.ZHrRAELE.

SOPEFREE N ARG CGFEE AN A ZH(2X300
KD F# TR TSRS B bW 3R 4 ) O 35 3 i ¥ (2009)
%132 5)%H.

(DEPEL AR RO RAHRRE BIRE
4 AR T K 455 e 4 HE AR % ) (GB13223—2003) & 3 B &
Kk, TREEAZERBARAREE (AT RN G4 H
B #5E ) (GB16297—1996) F % 2 47k .

() RFHTAAENEFHENERGHECET AR R
#0E ) (GB14848—1993) [ # 47 .

(E)TREFE KARAKAEHAA(TLL LT RAR
% 7 8 MR 8 ) (GB12348—2008)3 % #47%. /R A B & F H 5
R,

(EDTREFEMBER 214 Foh 41 FH,51% 567
A RAeSQRANZHFREALE.

(E)IRZEFRYEHRE N AL 28 4, Z R AH 7976

W EAFBRET AU RARERP TRENEREHER.
e TR



[image: image6.jpg]GOIOKHRAEA AN IEABEPIEEFARTE
AHR.

NALERERPFEFL EARLTRFRRANE
REEFRMERIN TRATRERP B U A,

AIEHEEEHEU T I BHAEA— M. SRR
BANBTIR EEEFAFBLEEAEBEFERET H
BB RELRTREES I Y EE ARERT R R BAE
kAR :

A ABERFRETREREARGETRESEHAL %
NFERP AR RZTREEHNTHEL.

b AT R 20 B A 0 o R R M
SERFTLFARPEEFORRTERTFARP AT ZEH
T





附件四：
[image: image7.jpg]0136 PR
3

B NERIE (20177 62 %

Jiljn

BHE MR DR T PR AR sUE
23] 2 x 300MW HIALRSEICHRBE0E
TR R

RS LA RTEAF:

R B A G BBAHL AR RFAAE 2 x 300MF 1
I SRR B TR B A O U T ARG ERD)
BAEAARHRE, EFE, HELT:




[image: image8.jpg]. RN K AR A E 2 x 300MW HLALE S AR
B TRRBTHRICRE, 2 AR FHEDARXELAR
FEATRN, RN MA R AR R
R RS, RARE: EHRE AT AR LW
BE ke, ERRENTHREY | EERGRARERE, B
NG R ABEERRER. M FREHN2 RE
BRREE, FHERKRLKRES RRERERRTHE 40,
FRTHLURERE, RERAEHR—BEEAHEITHARR
WoTE. BB SN R AT ARBCE.

FH &R 7992 At AWATREHR.

AR Y E R TARR A RA AR (RER) FNER
Foop EEE LI B M EE L (BIFF (2017516 5) , AR
BRPAE, RABENRERLREHE (RER) FHRIERA
MR, . AR,

= BRAREAE R B AR B ARER (HRE
Zy B HWATHRER, BREKTRARELITHB, H
FAMIFUT I

(—) M TH7 Repr ik, B TR E,
T A BRI, HITEBALEEA, ELEFM. £
LEMBEREREN T EE B L, e
B AERRERHFELE.




[image: image9.jpg](SO HE LRSI R T, Wk F 8 U
ST AR TR D] (AT LA B A A
FRBETHEFEY GFK 20151164 B ) %R O
& =R MF RAAHBORE 2 BT T 10, 35, 50mg/n’) .

BAGENERENERER S L, HEABINE

(=) SUEFTH B R B AR IR A 524

(W) BURFTRE G, | REFREHE (T b
W T RIS HMATRD (B 12348-2008) 3 2 K AT R4,

(E) BEBEREN G AL E T, TE R E 547
ENERCAALRESN, FEERFNECLRE, #5E (5
A1 75 R BT (GB18597-2001) Bk, Bl
WG R, ERENEBRBE (BN Y R R s s
LS

SEIRKIAEERR Y, NREIEGANEE TS,
BRI ARG S, R ARAENTRER, 2l
KA WFHFEE, FEHBFIHLNE,

B, RECAERERY “ZFr> HEER, HEFER
FRAE ERTRFNEI. FoHI. AHENEA. FE%
TR, BERFARRFETE L TRERPRU, BBkomk
B AT ERFNEAT.




[image: image10.jpg]B KT E TR T MDA LR A%, B
S AT ST E ST Ty

A AT BERBRRER 20 ATHE K, HdokE
CRERVRAE XM B & NIRE R KN T4 LIRS
HEREGFREPAREGHTH SR E,

Vit WFRRBELI, SHYEFGRR, FEARIELR
ARAR, FH.

BEFEKE BNERP R 20174711 HEE





附件五：
[image: image11.jpg]0001G
MEENEIRIERF

Xinjiang Electric Power Construction and Commission Institute

T 1; Y ot
*L‘L J‘JJ E [=]
Test Report
WERS !
 Report 0 HB-FX-$217007
- BWmA
- Test Iten RREBRBEAK K R
Cnetomer BB AN R AR IELR
K Em

Date of the Test 2017 42 A6 Ei





[image: image12.jpg]e A4S, HB-FX-S21

A EHH
HRER | Rousk 14
PR | HB-5217013 Gy
ReficR | B e 201742 6 H
RBHA | | AEE | 20174 2 A 6~20

MHAR | EME. E. D, BEN

RWBH | o B WUk will WA B 0 B W R % R
AR b <

1. pH HOWISE Btk B 6920-1986;

2. BIEMIIE EANE OB 11901—1989;

3y AL SE BT ARk OB 7484-1987;

4y BERETSE RIS R 6B 11912-1989;

5, FRAHIHIISE RIS A6 EVE GB/T 16489-1996;

6. R, fifl, B, SRANERIIIGE JRF R H 694-2014;

T HEFTRERNE  RETAR A EERERE HI/T 399-2007;

8. Hl. Gy BE. WREOME KIEER TR IR GB/T T4T5-1987;

9. BV O SE K IR R G BRI AT T Y (S DORRD .
R RE KRS
1. pH-330 fEHER AR i G2 00310034 SRR 2018 4 1 5
2. R200D AF R %5 39060066
3. 868pH/ISE Hk (% 405 002753
4. AFS-9800 JRFHEME 45 9800/211230
5. DR/890 COD WAR{Y H8: 000500010761





[image: image13.jpg]REHRS: HB-FX-5217007

s R
L e WFEE | WUTEE | uTFRE
SRR ) 2017.2.6
RS HB-S717013
4 8.01
B it
hETRE .
T 0.12
Eoiay) 8.02
4 B 0.0026
g B 0.46
i B 0.092
£ e
(ns/L) = Y L]M“& V‘%";%,
pH B 0.26
ﬁ B 0.19 L
B 0. 00360 |
W“EB | R





[image: image14.jpg]RS
Report NO.
(R [RURE

Test Item

ZHT

customer

ol A 3

Date of the Test

tric

RS

Test Report

HB-FX-S716052

HEAKR CGEEER)

HARIS AR A IR FUE A A

2016 %6 A 20 H

HEHE:

Approved 7 %EZV_\ H %ﬁ

Signature “ﬂ/\&‘_\ Issued date - /6 E I_E /f
ﬁ&: =

Reviewer '

o nwd
“Operator o





[image: image15.jpg]
[image: image16.jpg]i |2016.6.20 148 |2016.6.20 FF

e Wo-SZIG0B8 | HB-SZIG080 | WB-SZIG090 T 2
pH 11.59 11.57 8.15 &ﬁ
BEEH 9 53 7 13
wERAE 6 5 5 9
A / / 1547 /
ERE <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
i T <0. 005 <0.005 <0.005
o Bk 0.12 0.12 0.44
& EC] 1.90 0.85 0.18 0212
& $sel] 0. 0046 0. 0048 0.0018 0.0018
("'gﬁ'“) oy <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
73 =
o B 00 <0.2 <0.2
‘ G <0.02 0.154 0.145
i« pot <0.05 <0.05 <0.05 | <0
| Sl
| EER 0.00020 | 0.00020 | 0.00022 i
B = —— e — L = ,'.._
T v e e




附件六：
[image: image17.jpg]BT )4

RREH: | RRE
RICHAL: HEREL “ﬁﬁmAj
&ﬁiu‘“ %ﬁ@m&“?

PRI SR A AT





[image: image18.jpg]:2

HRSEERTERWBEAERATH FEIRFE2R

AR AERATERME R

042 S BIMAR: KLU, FHEK
ﬂ G QB{M\EJ 2 X 300MW HLA S BIKHER BSOS TR
KRS 2017-05-05

K A8: AWAS688 B % THAER it (078) WRTE: RS
BT vE: Tolkdll]” RIS HHRHE GB 12348-2008

REAfER: B: B K#E: 0.9 n/s B B ORE: 1.0 n/s

9l LR (dBA))
&) WALE | xmeE E | ,
2 WENE | MRl §

L

g R BRI | 12:36-12:41 | 48.6

2" i HURMEFE | 12:45-12:50

3 JH#ie HUREER | 13:03-13:08

& IR/%& HURRER | 13:12-13:17

FoREE:

B

it FELGAFEFBEATFRLELE 2805 Aid: 09913077780 FGA: 3393787489800, com




[image: image19.jpg]FREH A WA RAFH F2H 2R

HA SR MBI ARARA R & RRE R
RAAR: LB, BHEK
ﬁamtamf}s@m\j 2 300MW HLAEBI G TR

KRR IE: 2017-05-06

HER{CER: AWAS688 ﬁzlﬂﬁé%z&ﬁ 078) BIGE: | FRE~
WETT: Tolkflr)” FRIFSTRS HARE GB 12348-2008

REGR: B: B R#E: Lin/s B B RK#E: 1.70/s

ol RWLR (dBM)

A, B

g | MREE | ERER Taare | wEG| WENE | W T

1t IR HUBEA | 13:18-13:23 | 50.2

2. JRA HURRRS | 13:29-13:34

3 i HURRES | 13:38-13:43

e TRE | HUEME | 13:49-13:54

o

R
¥ I%}@%

Mk FESEAFEFEATFRXELL 2805  fif: 0991-3077780  HBA: 3393787489@qq. com




[image: image20.jpg]B %

HRLHR: TALES
RITAN: FESRTREEWHERAF
SRBA. PFEIDAETR B ARFEAR

s
PSSR B W ﬁ}fﬁ;ﬁ
"\‘.—‘5—.“'-,->

e





[image: image21.jpg]R P uaz\?j%sq '%lﬁ;&lﬁ
SR ARG A RS Rk

1045 Ry 201056 B SRERTIE]:2017-05-04~11
RAEER P RUAR AV, B
i H & 75: ﬁﬂﬂ?ﬁ%ﬁﬁ%%}ﬁgﬁﬁﬁjzxSOOMWﬂ?ﬁﬂﬂ%ﬂf&ﬂFﬁkEﬁli‘EIE

BT Bem T AT WA e BETE UV6100 (009) . BEFRF ME204E (019)

SR (mg/m") AR
U] P |
g AR
5H4H~5H5H | 15:20-15:20 0.024
FiEEs AAAME
5A5H0~5 860 | 15:30-15:30 0.037 o
il
5A6H~537H | 15:40-15:40 0. 026
= HERERZ Rt
5 HTH~5 A8H | 15:50-15:50 0. 032
1% BEik
5 H8H~5HA9H | 16:00-16:00 0.029
HJ 479-2009
5A9H~5H 10 H | 16:10-16:10 0. 035
0.003 mg/m*
5H10H~5 A 11 B | 16:20-16:20 0.034
5H4A~5A5H | 15:20-15:20 0.005
FEER A
5H5H~546H | 15:30-15:30 0.009 e
5H6H~5H7H | 15:40-15:40 0.010
=% P RERS-R OB A B
5 A7TH~5 A8H | 15:50-15:50 0.005 ;
i IR
5 A8H~5H9H | 16:00-16:00 0.007
HJ 482-2009
5H9H~5A10H | 16:10-16:10 0.009
0.004 mg/m
5410 H~5 A 11 A | 16:20-16:20 0. 006
5H4H~5 A5H | 15:20-15:20 0.129
5A5A~5A6H | 15:30-15:30., 0. 068
. IS PM FI PM,
5H6H~5A7H | 15:40-15:40 0.116
fl &
PM, | 5A7TH~5A8H | 15:50-15:50 0. 080
ERILH] 618-2011
5A8H~5H9H | 16:00-16:00 0.091
0. 010mg/m*
5H9H~5H10H | 16:10-16:10 0.078
5A10H~5 4 11 H | 16:20-16:20 0. 100
& | AR, RGE: 1 To/s, 1° (ﬁﬂﬁ%%ﬁ%ﬁmﬁﬁﬁm





国环评证甲字


第4005号








拆除原中低压连通管





更换中低压连通管，增设三通





引热蒸汽去往热网首站





噪声、扬尘、固废





噪声、扬尘、固废





噪声、扬尘、固废





更换抽汽管道









2

_1234567893.bmp




