- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌吉垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 昌吉市市容环境卫生管理中心 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | £新建 R改扩建 £技改 £迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昌吉市城市生活垃圾综合处理场内（N44°4′54"，E87°6′49"） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产规模 | 渗滤液处理工程进水规模为80t/d |  |  |  |  |
| 实际生产规模 | 渗滤液处理工程进水规模为80t/d |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年4月 | 开工建设时间 | 2016年11月 |  |  |
| 投入运行时间 | 2018年5月 | 现场监测时间 | 2018年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 昌吉回族自治州环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 昌吉市市容环境卫生管理中心 |  |  |
| 设计总投资（万元） | 1675.68 | 设计环保投资（万元） | 1675.68 | 比例（%） | 100 |
| 实际投资（万元） | 1554.38 | 实际环保投资（万元） | 1554.38 | 比例（%） | 100 |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，2017年7月16日修改）； （2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环保总局 [2017]13号令； （3）乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司，《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目环境影响报告表》，2016年6月； （4）昌吉市环境保护局，昌市环管字（2016）104号，《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目环境影响报告表》的审查意见，2016年4月11日； （5）昌吉回族自治州环境保护局，昌州环评[2016]16号，《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目环境影响报告表》的批复，2016年4月19日； （6）新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司，《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目竣工环境保护验收监测方案》，2018年7月。 |  |  |  |  |
| 验收执行标准 标号、级别、限值 | （1）废气监测依据：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值，硫化氢：0.06mg/m3，氨：1.5mg/m3。 （2）废水监测依据：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放浓度限值。 表1-1 现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放浓度限值 单位：mg/L（pH无量纲） ### 序号; ### 控制污染物; ### 浓度限值; ### 标准来源. ### 1; ### 色度（稀释倍数）; ### 40; ### 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放浓度限值. ### 2; ### 化学需氧量（CODcr）（mg/L）; ### 100. ### 3; ### 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ### 30. ### 4; ### 悬浮物（mg/L）; ### 30. ### 5; ### 总氮（mg/L）; ### 40. ### 6; ### 氨氮（mg/L）; ### 25. ### 7; ### 总磷（mg/L）; ### 3. ### 8; ### 粪大肠菌群（个/L）; ### 10000. ### 9; ### 总汞（mg/L）; ### 0.001. ### 10; ### 总镉（mg/L）; ### 0.01. ### 11; ### 总铬（mg/L）; ### 0.1. ### 12; ### 六价铬（mg/L）; ### 0.05. ### 13; ### 总砷（mg/L）; ### 0.1. ### 14; ### 总铅（mg/L）; ### 0.1. （3）噪声监测依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 （4）地下水监测依据：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017表1中Ⅲ类标准。 表1-2 基本控制项目排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） ### 序号; ### 控制污染物; ### Ⅲ类标准; ### 标准来源. ### 1; pH值; ### 6≤pH≤8.5; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。. ### 2; 耗氧量（mg/L）; ### ≤3.0. ### 3; 硝酸盐氮（mg/L）; ### ≤20. ### 4; 亚硝酸盐氮（mg/L）; ### ≤1.00. ### 5; 氨氮（mg/L）; ### ≤0.50. ### 6; 汞（mg/L）; ### ≤0.001. ### 7; 镉（mg/L）; ### ≤0.005. ### 8; 六价铬（mg/L）; ### ≤0.05. ### 9; 砷（mg/L）; ### ≤0.01. ### 10; 铅（mg/L）; ### ≤0.01. ### 11; 总大肠菌群; ### ≤3.0. - 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的相关规定。 （6）生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的相关规定。 |

- 表二 项目工程概况

2.1 项目概况 2.1.1验收工作由来 昌吉市城市生活垃圾综合处理场场址位于昌吉市榆树沟镇312国道53km处，距市区19km，占地1320亩，2005年底投入使用，填埋库区实际容量为450万m3。为满足填埋场渗滤液处理量以及出水水质标准的要求，昌吉市市容环境卫生管理中心于2016年11月承担该项目的建设工作。实际总投资1554.38万元，实际环保投资1554.38万元，占实际总投资的100%。环评设计规模、实际建设规模、实际运行规模均为80t/d。 建设用地位于现垃圾处理厂内，位于现有填埋场的西侧，为填埋场预留空地，整体占地形状为矩形。渗滤液处理站规划用地面积约2615m2，实际用地面积约2953.5m2。 2.1.2项目基本情况 2016年3月乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司对本项目进行环境评价并编制《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目》，2016年4月19日，昌吉回族自治州环境保护局以关于对《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目环境影响报告表》的（昌州环评（2016）16号）批复通过，2016年11月昌吉市市容环境卫生管理局承担该项目的建设工作，项目于2018年5月投入试运营。接纳昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司产生的垃圾渗滤液及生活污水，根据国家及新疆环境保护有关法律法规及文件的规定和要求，昌吉市市容环境卫生管理中心委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司开展本项目验收工作。新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司接到委托后于2018年6月25日组织专业技术人员进行现场踏勘，编制验收监测方案，并于2018年7月6日、7日对该项目的废气、废水、噪声、固废等污染物排放现状进行现场监测，在此基础上编写了建设项目竣工环境保护验收报告。 本次验收范围为：项目设计规模、实际建设规模、实际运行规模均为80t/d。此次验收仅针对实际运行的工程内容。 2.1.3项目地理位置 本项目位于现垃圾处理厂内，位于现有填埋场的西侧。项目区北侧554.2m上移户村为最近的居民点，北侧423m道路s201为最近的交通要道，周边无环境敏感目标，本项目中心地理坐标为北纬44°4′54"，东经87°6′49"。项目地理位置图见附图1。项目区域位置图见附图2。 2.1.4建设内容及规模 设计建设内容：建设一座渗滤液处理站，接纳生活垃圾处理厂填埋区渗滤液及中山路夹滩村垃圾转运站渗滤液，设计采用“调节池+预处理+两级DTRO”工艺，渗滤液处理站处理规模为80t/d。 实际建设内容：建设了一座渗滤液处理站，接纳昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司垃圾填埋场的垃圾渗滤液及职工生活污水，实际建设采用“调节池+预处理+两级DTRO”工艺，渗滤液处理站实际处理规模80t/d。实际建设渗滤液处理车间、渗滤液收集池、调节池、清水池、原水管、浓缩液池等。渗滤液处理站用地面积约2953.5m2。 表2-1 本项目主要构筑物 环评与实际建设对比一览表 序号; 名称; 环评设计; 实际建设; 备注. 规模; 规模. 1; 渗滤液处理车间; 288.2 m2; 288.2 m2; 与环评设计一致. 2; 浓缩液池; 7.5×2×4 m; 7.5×2×4 m; 与环评设计一致. 3; 巴氏计量槽; 11×1.3×2.5 m; 11×1.3×2.5 m; 与环评设计一致. 4; 清水池; 13.8×21×3 m; 13.8×21×3 m; 与环评设计一致. 5; 调节池; 32.2×21×3 m; 32.2×21×3 m; 与环评设计一致. 表2-2 主要建设内容 环评与实际建设对比一览表 序号; 项目; 环评设计; 实际建设; 备注. 规模; 规格; 规模; 规格. 1; 占地面积; 2953.5m2; /; 2953.5m2; /; 与环评设计一致. 2; 构（建）筑物占地面积; 1288.7m2; /; 1288.7m2; /; 与环评设计一致. 3; 道路面积; 1314.8m2; /; 1314.8m2; /; 与环评设计一致. 4; 新建围墙长度; 218m; /; 218m; /; 与环评设计一致. 5; 绿化面积; 100m2; /; 80m2; /; 减少. 6; 给水管; 150m; De90; 150m; De90; 与环评设计一致. 50m; De50; 50m; De50; 与环评设计一致. 50m; De25; 50m; De25; 与环评设计一致. 7; 阀门井; 3座; φ1200; 1座; φ1200; 减少. 8; 闸阀; 3个; De90; 3个; De90; 与环评设计一致. 9; 污水管; 250m; DN300; 250m; DN300; 与环评设计一致. 50m; DN100; 50m; DN100; 与环评设计一致. 10; 污水检查井; 15座; φ700; 14座; φ700; 减少. 11; 雨水管; 300m; DN300; 300m; DN300; 与环评设计一致. 12; 雨水检查井; 10座; φ1000; 1座; φ1000; 减少. 13; 雨水口; 20个; 偏沟单蓖式; /; /; /. 2.1.5主要工艺设备 表2-3 本项目主要设备 环评与实际建设对比一览表 项号; 货物名称; 环评设计; 实际建设; 备注. 型号、规格、配置; 数量; 型号、规格、配置; 数量. 一、预 过 滤 系 统. 1; 砂滤增压离心泵; CRN5-6 1.1KW 380V; 1; CRN5-6 1.1KW 380V; 1; 与环评设计一致. 2; 砂滤器风机; KDT3.6 3KW 380V; 1; KDT3.6 3KW 380V; 1; 与环评设计一致. 3; 砂滤器; Φ900×2400mm; 1; Φ900×2400mm; 1; 与环评设计一致. 4; 芯式过滤器; 7芯，30″，304; 1; 7芯，30″，304; 1; 与环评设计一致. 5; 进水篮式过滤器; DN40 PN10; 1; DN40 PN10; 1; 与环评设计一致. 二、一级DTRO反渗透系统. 1; 高压柱塞泵; CAT2537 15KW; 1; CAT2537 15KW; 1; 与环评设计一致. 2; 高压泵蓄能器; ADB210 0.75 A/24-210B; 1; ADB210 0.75 A/24-210B; 1; 与环评设计一致. 3; 在线增压泵; BM 30-13NE,11KW; 1; BM 30-13NE,11KW; 1; 与环评设计一致. 4; 碟管式膜柱; DTE 普通膜; 36; DTE 普通膜; 36; 与环评设计一致. 5; 伺服电机控制阀; 3/8"NPT,1.4539,HH500,230 VAC(50/60Hz); 1; 3/8"NPT,1.4539,HH500,230 VAC(50/60Hz); 1; 与环评设计一致. 6; 清洗剂罐; V=400L 材质304; 1; V=400L 材质304; 1; 与环评设计一致. 7; 加热器; EIMM1-1/2''/5.5-6.0/380 6.5kw 380V; 1; EIMM1-1/2''/5.5-6.0/380 6.5kw 380V; 1; 与环评设计一致. 三、二级DTRO反渗透系统. 1; 高压柱塞泵; CAT2537，11KW; 1; CAT2537，11KW; 1; 与环评设计一致. 2; 高压泵蓄能器; ADB210 0.75 A/24-210B; 1; ADB210 0.75 A/24-210B; 1; 与环评设计一致. 3; 碟管式膜柱; DTE，Mecko膜; 10; DTE，Mecko膜; 10; 与环评设计一致. 4; 伺服电机控制阀; 3/8"NPT,1.4539,HH500,230 VAC(50/60Hz); 1; 3/8"NPT,1.4539,HH500,230 VAC(50/60Hz); 1; 与环评设计一致. 四、储罐及化学添加系统. 1; 渗沥液原水提升泵; SP8A-7，1.1KW; 1; SP8A-7，1.1KW; 1; 与环评设计一致. 2; 加酸搅拌离心泵; CRN10-3，1.1KW; 1; CRN10-3，1.1KW; 1; 与环评设计一致. 3; 清水输送离心泵; CRN5-6，1.1KW; 1; CRN5-6，1.1KW; 1; 与环评设计一致. 4; 酸添加计量泵; S1CaH07065PVT; 1; S1CaH07065PVT; 1; 与环评设计一致. 5; 碱添加计量泵; CONC0806PP; 1; CONC0806PP; 1; 与环评设计一致. 6; 阻垢剂计量泵; Gala1602PPE; 1; Gala1602PPE; 1; 与环评设计一致. 7; 清洗剂桶泵; SB-9-PP-2 0.37KW; 2; SB-9-PP-2 0.37KW; 2; 与环评设计一致. 8; 渗沥液原水储罐; V=10000L; 1; V=10000L; 1; 与环评设计一致. 9; 净水储罐+脱气塔; 5m3，配风机; 1; 5m3，配风机; 1; 与环评设计一致. 10; 硫酸罐; V=5000L; 1; V=5000L; 1; 与环评设计一致. 11; 清洗剂储罐; V=500L; 2; V=200L; 2; 基本一致. 12; 氢氧化钠储罐; V=500L; 1; V=200L; 1; 基本一致. 13; 阻垢剂储罐; V=200L; 1; V=100L; 1; 基本一致. ### 2.1.6公用工程 供水：本项目用水依托现有工程供给，水量及水压可满足需要。 排水：本项目产生的废水主要为职工生活污水、冲洗废水，通过管道至渗滤液收集池与接纳的垃圾渗滤液一同经过渗滤液处理系统处理。一级反渗滤处理后产生的浓缩液通过泵打入浓液池，然后回灌垃圾填埋场。 供电：本项目电源由高新区变电站提供10KV架空线引入本项目高压配电室，可满足本项目用电负荷及对供电可靠性的要求。 供暖：本项目供暖依托现有工程，已建成的300kw电蒸汽锅炉，满足本项目供暖需要。本项目渗滤液处理系统设备运行温度为5~40℃，冬季不生产，供暖只针对值班人员。 ### 2.1.7劳动定员 本项目劳动定员20人，年运行时长240天（3月-10月），实行1班八小时制。 表2-4 劳动定员明细表 序号; 科室; 劳动定员（人）; 环评年运行时间（d）; 实际年运行时间（d）. 1; 主任; 1; 240; 240. 2; 工程师; 1; 240; 240. 3; 化验员; 1; 240; 240. 4; 内勤; 1; 240; 240. 5; 职工; 15; 240; 240. 备注：年运行时间按d，年实际运行天数d进行统计. 2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅料使用情况 表2-5 环评与实际药耗、水耗对比一览表 项目; 环评设计; 实际建设; 来源; 备注. 药剂消耗量（L/d）; 药剂消耗量（L/d）. 清洗剂 A; 12.0; 12.0; 市场外购; 基本一致. 清洗剂 C; 6.0; 6.0; 市场外购; 基本一致. 阻垢剂; 0.3; 1.8; 市场外购; 增加. 硫酸; 120.0; 416; 市场外购; 增加. 氢氧化钠; 3.2; 3.2; 市场外购; 基本一致. 通过以上数据表明，原辅料中阻垢剂及硫酸较环评设计使用量有明显增加，主要原因： （1）将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度； （2）防止二氧化硅沉淀和加入的硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等； （3）延长膜片的寿命。 ### 2.2.2水平衡 表2-6 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 加入水; 备注; 产出水; 备注; 损耗. 生活用水; 0.2; /; 生活污水; 0.2; 渗滤液处理系统; 0. 冲洗废水; 2; 砂滤器反冲洗水; 冲洗废水; 2; 0. 填埋场废水; 76.5; 2m3/次; 渗滤液处理水; 50.7; 0. 浓缩液; 28; 垃圾填埋场. 场地冲洗水; 3.04; /; 场地冲洗水; 0; /; 3.04. 生活污水 冲洗废水 场地冲洗水 渗滤液处理系统 用于厂区绿化 损耗3.04 76.5 2 0.2 0.2 2 3.04 5.24 填埋场废水 新水 垃圾填埋场 50.7 28 图2-1 本项目水平衡一览图 单位：m3/d ### 2.2.3废水接纳与废水排放要求 ### 2.2.3.1废水来源情况 ### 垃圾填埋场渗滤液处理系统接纳昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司垃圾填埋场的垃圾渗滤液及职工生活污水。储存在厂区内渗滤液调节池（3500m3）、渗滤液调节池（2500m3）、应急调节池（3000m3）、应急池（600m3）。 渗滤液处理系统设备运行温度为5~40℃，冬季不运行，调节池可用于事故状态及非正常工况时废水收集，冬季垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液储存在上述调节池中，待外界温度达到渗滤液系统运行温度，再对储存在上述调节池中的废水进行处置。 ### 2.2.3.2尾水排放去向 本项目环评设计达标出水回用于厂区绿化，不外排。 经现场勘查，实际达标出水作为昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司及渗滤液项目区厂区绿化用水，绿化面积约为30080m2。 ### 2.2.3.3设计渗滤液处理效率 由项目设计的渗滤液处理系统进、出水水质指标可知渗滤液处理效率见表2-7。 表2-7 渗滤液处理设计进、出水水质指标及处理效率 污染物; 化学需氧量; 生化需氧量; 总氮; 悬浮物; pH值. 进水水质（mg/L）; 2720; 579; 724; 357; 6～9. 出水水质（mg/L）; 100; 30; 40; 30; 6～9. 处理效率（%）; 96.3; 94.8; 94.4; 91.6; /. 2.3生产工艺及污染物产生流程 2.3.1生产工艺流程图及产污节点图 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 2.3.2生产工艺流程简述 - （1） 渗滤液调节池 垃圾填埋场产生的渗滤液首先通过管道自流进入渗滤液收集池收集，然后进入渗滤液调节池进行水质和水量的调节，使水量和水质恒定、均质。 - （2）预处理系统 经过均质的渗滤液通过管道自流进入渗滤液处理车间，经提升泵提升至预处理系统的原水罐，在原水罐中加入92.5%浓硫酸调节pH后，经原水泵加压进入石英砂过滤器（过滤精度为50μm）。当石英砂过滤器进、出水端的压差超过2.5bar时执行反冲洗程序，一般废水的砂滤器反冲洗周期约100小时，若原水的SS较低，砂滤运行100小时后压差未超过2.5bar时，仍应进行反冲洗，以避免石英砂的过度压实和板结现象。砂滤器出水后进入芯式过滤器（过滤精度为10μm），根据水质情况在芯式过滤器前加入一定量的阻垢剂，防止硅垢及硫酸盐结垢现象的发生。 - （3）一级反渗透系统（一级DT膜） 经过芯式过滤器的渗滤液直接进入高压柱塞泵，DT膜系统每台柱塞泵后设有减震器，用于吸收高压泵产生的压力脉冲，以及为反渗透膜柱提供平稳的压力。经高压泵的出水进入在线泵或膜柱。由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线泵经膜柱出口的一部分浓缩液回流至在线泵以保证膜表面足够的流量和流速，避免膜污染，在线泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。经过一级反渗透处理后产生的浓缩液通过泵打入浓液池，然后回灌于填埋场，透过液进入二级膜柱进一步处理。 - （4）二级反渗透系统（二级DT膜） 经一级DT膜系统处理后的透过液直接进入二级DT膜系统高压泵，系统自动匹配流量。第二级高压泵设置变频控制，二级高压泵运行频率和输出流量根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配，同时二级高压泵入口管路设置浓缩液自补偿，使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响，同时二级膜柱浓缩液排入第一级系统的进水端，提高系统的回收率，透过液排入脱气塔，脱除溶解在水中的CO2酸性气体，使pH值上升，若经脱气塔后的清水pH值仍低于排放要求，此时系统将需加少量的碱回调pH值至排放要求。 - （5）污泥、浓缩液处理系统 污泥处理：渗滤液处理系统产生的少量污泥送至污泥处理间，进入污泥处理间的污泥首先进入污泥浓缩池，然后添加PAM絮凝剂，使污泥与水分快速分离，分离后的污泥进入好氧消化池将污泥中的有害成分转化为惰性成分，再经带式压滤机脱水和桨叶式干化设备处理后，含水率小于60%，污泥直接送至垃圾填埋场填埋（目前处于试运行期，尚未产生污泥）。 浓缩液处理：渗滤液系统产生的浓缩液是一种高浓度的有机废液，本项目渗滤液处理车间产生的浓缩液通过回灌泵直接回灌至填埋区，以浅层回灌的方式回灌，浓缩液回灌不但可以缩短填埋垃圾的稳定化进程，增加填埋场的有效库容量，而且促进垃圾中有机物的降解，缩短产沼气时间，回灌后的渗滤液水量水质得到均衡，有效固结重金属，有利于反硝化脱氮，降低渗滤液的污染物浓度。 - （6）储罐及化学剂添加系统 化学剂添加系统与预处理系统、一级反渗透系统、二级反渗透系统配套使用，共设置4个药剂储罐。 - （7）设备的清洗及冲洗系统 膜组的清洗包括冲洗和化学清洗两种，膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，冲洗的目的是防止渗滤液中的污染物在膜片表面沉积，一般为2~5min；为保证膜片的性能，膜组应该定期进行化学清洗，清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。清洗完毕后的液体打入预处理系统。 - （8）尾水去向 - 处理后的达标清液用于垃圾场厂及项目区绿化（绿化面积约30080m2）。 2.4环保措施投资 项目设计总投资1675.68万元，设计环保投资为1675.68万元，占设计总投资的100%；实际总投资1554.38万元，实际环保投资1554.38万元，占实际总投资的100%。本项目环保投资明细见表2-8。 表2-8 环保投资 环评与实际建设对比一览表 项目; 污染源; 环评设计; 实际建设. 环保工程; 数量; 金额 （万元）; 环保工程; 数量; 金额 （万元）. 废气; 渗滤液处理站恶臭; 处理间顶安装两套通风设施; 2套; 5; 处理间安装1套吹脱塔; 1套; 3. 投药设备（消毒剂和除臭剂）; /; 3; 消毒剂及除臭剂投药设备; /; 3. 废水; 垃圾渗滤液; 渗滤液处理站，内置渗滤液处理系统1套，处理规模为80m3/d; 1座; 1400.24; 渗滤液处理站，内置1套处理规模为80m3/d渗滤液处理系统; 1座; 1327.0. 渗滤液调节池1座，容积均为2028m3，安装轻钢顶棚进行防雨防晒，并对调节池进行加盖密封; 1座; 238.77; 渗滤液调节池1座，容积均为2028m3，对调节池进行加盖密封; 1座; 200.38. 浓缩液; 设置浓缩液收集池1座; 1座; 9.67; 浓缩液收集池1座; 1座; 9.0. 固废; 渗滤液处理站污泥; 进入昌吉市垃圾填埋场填埋处理; /; /; 待产生后，运至昌吉市垃圾填埋场填埋处理; /; /. 噪声; 风机、鼓风机、泵类等; 采取厂房隔声，半地下放置，基础减振、隔声，部分水泵采取柔性连接、绿化防护带等措施; /; 13.0; 渗滤液处理系统采用基础减震，高噪声设备置于车间内，利用房间隔声及基座减震等措施; /; 11.0. 生态; 植树种草，设置绿化带; 100m2; 1.0; 绿化及种植; 80m2; 1.0. 环境监测; 渗滤液处理系统安装出水监测系统1套; 1套; 5.0; /; /; /. 合 计; /; 1675.68; /; /; 1554.38. 2.5项目变动情况 本项目实际建设过程中发生的变化情况见表2-9。 表2-9 项目变动情况 项目; 环评及批复阶段要求; 实际建设情况; 变动原因. 废水来源; 接纳生活垃圾处理厂填埋区渗滤液及中山路夹滩村垃圾转运站渗滤液; 接纳昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司垃圾填埋场的垃圾渗滤液及职工生活污水; 昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司垃圾填埋场的垃圾渗滤液产生量已满足渗滤液处理站的需求. 锅炉; 供暖依托现有工程已建成的2t/h的燃煤锅炉。; 实际依托现有工程，已建成的300kw电蒸汽锅炉。; 响应环保节能相关政策，达到节能减排效果. 尾水去向; 处理后的渗滤液回用于厂区绿化，不得外排; 实际处理后的渗滤液作为昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司及渗滤液项目区厂区绿化用水。; 项目区绿化需求用水约10m3，处理后的达标清液约50m3. 本项目按照环评报告书的要求建设环保设施，项目实际建设内容及运行情况基本符合要求。本项目无重大变更。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废气 本项目大气污染物主要来自渗滤液调节池、污泥浓缩池、渗滤液处理车间及浓缩液池等工序产生的恶臭气体（H2S、NH3-N），以无组织方式排放。采取的防治恶臭的措施： - （1）渗滤液处理系统为全封闭置于室内，浓液池为密闭池体，在絮凝处理车间和综合车间安装轴流风机集中收集后采用喷淋工艺进行除臭； - （2）渗滤液调节池污水面上覆盖一层HDPE 膜，形成封闭的浮动膜。 3.2废水 本项目生产废水、生活污水全部进入污水处理系统进行处理，具体如下： （1）生活废水 本项目生活废水主要由员工产生的少量冲厕水，产生量为0.2m3/d（48m3/a），通过管道至渗滤液收集池与接纳的垃圾渗滤液一同经过渗滤液处理系统处理。 （2）冲洗废水 设备清洗、冲洗后产生的废水，产生量2m3/d（480m3/a），通过管道至渗滤液收集池与接纳的垃圾渗滤液一同经过渗滤液处理系统处理。 （3）一级反渗透系统产生的浓缩液 经过一级反渗透处理后产生的浓缩液产生量为28m3/d（6720m3/a），通过泵打入浓液池，然后回灌于填埋场。 3.3噪声 本项目噪声主要由渗滤液调节池、预处理系统、反渗透系统、污泥浓缩液处理系统等工序风机、鼓风机、泵等设备产生的噪声。采取防治噪声的措施： （1）渗滤液处理系统采用基础减震，同时部分管道采用柔性连接； （2）本工程高噪声设备均置于车间内，利用房间隔声及基座减震的措施降低噪声对外环境的影响。 （3）运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。 3.4固体废物 项目区所产生的固体废物主要为：生活垃圾产生量为0.015t/d（3.6t/a）、污泥（目前本项目处在项目试运营期，尚未产生污泥）。 生活垃圾定期清运至昌吉市生活垃圾处理厂进行填埋。 厂区配套建有污泥脱水间采取水泥基础防渗。脱水间内设带式压滤机和桨叶式干化设备用于污泥脱水处理，污泥含水率达到60%以下，目前尚未产生污泥。 待污泥产生后，依据批复要求渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置。 化验室产生的废液应统一收集后交由有处理资质的单位统一回收处理。

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1环境影响报告表主要结论 4.1.1项目概况 本项目为昌吉垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目，本项目位于昌吉市城市生活垃圾综合处理场内，中心坐标：N44°05′03.14″、E87°06′27.94″，本渗滤液处理站工程规模为80 t/d，建设用地位于现垃圾处理厂内，渗滤液处理站规划用地面积约2615m2。 4.1.2环境现状评价结论 4.1.2.1.大气环境 由现状监测和评价结果可以看出，评价区域内各监测点SO2、NO2、TSP日均值单项污染指数均小于1，区域内大气环境质量较好，符合《环境空气质量标准》及修改单（GB3095-1996）二级标准要求。 4.1.2.2水环境 由监测结果可知：昌吉高新区水厂水质能满足《地下水环境质量标准》（14848-93）的Ⅲ类标准限值。 4.1.2.3声环境 - 项目区四个方位监测点昼夜间噪声值均达到了（GB3096-2008）《声环境质量标准》中2类噪声标准的要求，评价区的声环境质量较好。 4.1.3产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正）中鼓励类，项目建设符合国家产业政策。 4.1.4施工期环境影响分析结论 在项目建设过程中，不可避免会对项目区环境和环境质量产生一定影响，但对环境的影响仅限于施工期，属于暂时的和短期的行为，施工结束后影响即消失。 4.1.5营运期环境影响分析 本项目营运期产生废气主要为自渗滤液调节池、污泥浓缩池、渗滤液处理车间及浓缩液池等产生的恶臭气体（主要成分为NH3和H2S）。污泥浓缩池及渗滤液处理车间均置于室内，渗滤液调节池加盖除臭（调节池污水面上覆盖一层HDPE膜），并安装轻钢顶棚进行防雨防晒。依据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，确定本项目卫生防护距离为500m。经现场勘察，垃圾填埋场500m范围内无环境敏感目标，要求有关部门对项目周围发展作出规划，禁止在卫生防护距离500m范围内新建居民点、医院、学校等环境敏感点。根据大气估算工具Sceen3 System1.0预测结果可知，恶臭气体污染物落地浓度及占标率均较小，占标率均小于各评价标准值的10%，不会对周围环境空气产生明显影响，对周围环境空气影响很小。 4.1.6环保投资 本项目为环保项目总投资为1675.68万元，其中环保投资为1675.68万，占项目总投资的100%。 4.1.7环境影响报告表结论及建议 - 1.结论 - 综上所述，本项目符合具有较明显的社会效益，项目所在地环境质量较好，项目对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。因此，评价认为，本项目只要严格执行报告提出的各项环保措施，从国家和自治区目前对建设项目环境保护的要求考虑，项目是可行的。 - 2.建议： a、建设单位应设专人负责项目的施工期间的环境管理工作。 b、加强施工期间对城市公共设施、植被的保护，做好设施的恢复工作。 4.2昌吉市环境保护局审查意见 昌市环管字（2016）104号 2016年4月，昌吉市环保局对《昌吉垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目环境影响报告表》以昌市环管字[2016]104号文进行了批复，具体内容如下： - 一、项目概况 - 项目位于昌吉市榆树沟镇312国道53km处。对垃圾填埋场渗滤液进行处理。处理规模为年处理渗滤液80t/d，运行周期为8个月。项目总投资1675.68万元，属于环保治理工程。 - 二、报告表经专家组提出修改意见后进行了修改、完善。结论可行。同意上报州环保局审批。 4.3昌吉回族自治州环境保护局审批意见 昌州环评（2016）16号 2016年4月，昌吉回族自治州环境保护局对《昌吉垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液提标处理项目环境影响报告表》以昌州环评[2016] 16号文进行了批复，具体内容如下： 一、昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目位于昌吉市城市生活垃圾综合处理场内，中心坐标：N44°05′03.14"、E87°06′ 27.94″，渗滤液处理工程规划用地面积约2615m2。该项目渗滤液处理工程进水规模为80t/d，运行周期为8个月，在每年3月至10月期间运行。项目主体工程为渗滤液车间及渗滤液处理系统，依托工程为供水及供暖设施。项目总投资1675.68万元。 根据乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和昌吉市环保局的审查意见(昌市环管字[2016] 104号)，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点和采取的环境保护措施建设。 二、项目设计、建设和运行管理中须认真落实《报告表》提出的有关环保措施及要求，保障区域生态环境和环境安全，并重点做好以下工作： (一)项目应做好恶臭气体防治措施。污泥浓缩池及渗滤液处理系统应置于室内，处理间屋顶安装轴流风机，加强室内通风；浓液池应为密闭池体，减少恶臭气体的散逸；调节池应进行加盖除臭并安装防雨防晒顶棚；污泥脱水后及时运往垃圾填埋场填埋处置；加强厂区四周绿化率，对恶臭气体进行吸附和阻滞，以减少恶臭气体的散发。项目恶臭浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值二级标准限值要求。 (二)严格落实地下水污染防治措施。落实渗滤液调节池、浓缩池、污水管网等设施的防渗漏措施。加强地下水监控，做好地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因，并提出控制污染物的措施。 (三)渗滤液经两级DTRO工艺处理后，须达到GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2中污染浓度排放限值要求；处理后的渗滤液回用于厂区绿化，不得外排。 (四)项目厂界噪声须满足GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 (五)渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置。 (六)本项目设置500m卫生防护距离，在卫生防护距离内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校、精密仪器制造加工企业、食品加工厂等环境敏感建筑。 三、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平合，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环保要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。 四、你公司须按环境保护“三同时”制度要求，做到生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，应按程序向我局申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。 五、本项目的日常环境监管工作由昌吉市环保局负责，昌吉州环境监察支队进行不定期抽查。 六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及批复文件分送昌吉州环境监察支队、昌吉市环保局，并接受各级环境保护行政主管部门的监督管理。

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法 5.1.1无组织废气监测分析方法 表5-1 无组织废气监测分析方法及方法检出限一览表 单位：mg/m3 项目名称; 监测分析方法; 方法检出限. H2S; 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-89; 0.005. NH3; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01. 5.1.2废水监测分析方法 表5-2 废水监测分析方法 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; 分析方法; 检出限. 1; ### 色度; 水质 色度的测定GB 11903-89; 1度. 2; ### CODcr; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 5 mg/L. 3; ### BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 4; ### SS; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89; 5 mg/L. 5; ### 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05mg/L. 6; ### 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 7; ### 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989; 0.01mg/L. 8; ### 粪大肠菌群; 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007; /. 9; ### 总汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 0.04ug/L. 10; ### 总镉; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87; 0.001mg/L. 11; ### 总铬; 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015; 0.03mg/L. 12; ### 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87; 0.004mg/L. 13; ### 总砷; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694—2014; 0.3ug/L. 14; ### 总铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87; 0.01mg/L. 5.1.3噪声监测分析方法 表5-3 噪声监测分析方法及方法检出限一览表 单位：dB（A） 项目名称; 污染物; 分析方法; 检出限. 厂界噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 5.1.4地下水执行的相关标准 表5-4 地下水分析方法 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 检测因子; 分析方法; 检出限. 1; pH; 水质 pH的测定玻璃电极法; /. 2; 耗氧量; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006; 0.5mg/L. 3; 硝酸盐氮; 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光的法 HJ/T 346-2007; 0.08mg/L. 4; 亚硝酸盐氮; 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-87; 0.003mg/L. 5; 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 6; 汞; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014; 0.04 ug/L. 7; 镉; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006; 0.0005mg/L. 8; 六价铬; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006; 0.004mg/L. 9; 砷; 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006; 0.001mg/L. 10; 铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87; 0.01mg/L. 11; 总大肠菌群; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006; /. 5.2监测仪器 表5-5 主要监测采样仪器 污染源类型; 监测项目; 仪器设备名称; 型号; 校准日期. 无组织废气; H2S; 中流量大气采样器; TH-150F; 2018年03月16日. NH3; 中流量大气采样器; TH-150F; 2018年03月16日. 噪声; 厂界噪声; 多功能声级计; AWA5680; 2018年04月20日. 5.3人员能力 采样人员及检测人员均经过培训，持证上岗。 5.4监测质量保证及质量控制 为了确保监测数据的代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，对监测的全过程(包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等)进行了质量控制。 及时了解工况情况，保证监测过程中工况负荷满足验收监测要求；合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准方法，监测人员经过考核并持有上岗证书；实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性；测量数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 5.4.1废气监测质量保证 在验收监测期间，严格按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）的要求，对监测的全过程进行质量控制和质量保证。 质量保证措施： 1）在现场监测的仪器和实验室分析的仪器均符合国家有关标准或技术要求； 2）监测人员持证上岗； 3）现场采样前和校准前对采样仪器和校准仪器均经有关部门校验合格。 5.4.2水质监测质量保证和质量控制 水质样品的采集、保存及质量保证措施均参照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》的技术要求执行，分析方法依据国家水质标准分析方法和《水和废水监测分析方法》，质量保证措施： （1）现场检测仪器经有关部门校验合格或自检合格后使用； （2）样品采集执行《水环境监测规范》，不得随意改动，按要求填写采样单，出现异常情况要有附加说明并记录； （3）在同一采样点由质控人员同时采集10%~20%的明码样或10%~20%的密码样交付实验室进行分析（当样品数量少于10个时，要求采集100%的平行双样）。 5.4.3噪声监测质量保证 噪声监测根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 质量保证措施： 1）监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计； 2）噪声统计分析仪在每次使用前需进行校验； 3）灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）测试数据无效； 4）噪声统计分析仪使用时需加防风罩； 5）避免在风速大于5m/s及雨雪天气下监测。

- 表六 验收监测内容

6.1废气监测内容 表6-1 无组织废气监测内容 废气类型; 废气名称; 监测点位; 监测频次. 恶臭; NH3; 在项目区东北侧扇形布设3个监测点，在西南侧布设1个监测点。; 4次/天，共2天. H2S. 6.2废水监测内容 表6-2 废水监测布点及频次 检测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 渗滤池、渗滤液处理车间出水口; 色度、CODcr、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅; 4次/天 共2天. 6.3噪声监测内容 表6-3 厂界噪声监测内容 检测类型; 监测点位; 监测因子; 频次. 噪声; 东侧厂界外1米处; 厂界噪声; 昼夜各1次 连续监测2天. 南侧厂界外1米处. 西侧厂界外1米处. 北侧厂界外1米处. 6.4地下水监测内容 表6-4 地下水监测布点及频次 检测 类型; 监测点位; 点位坐标; 监测因子; 监测频次. 地下水; 排水井; E87°6′36″ N44°4′41″; pH值、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、汞、镉、六价铬、砷、铅; 1次/天 共1天.

- 表七 验收监测工况及结果分析

7.1生产工况 表7-1 项目运行工况一览表 日期; 设计生产量; 实际生产量; 负荷. 7月6日; 80t/d; 76t/d; 95%. 7月7日; 80t/d; 75t/d; 94%. 7.2 验收监测结果 7.2.1无组织废气监测结果 厂界无组织废气结果统计表，无组织排放监测气象情况相见表7-2，分别见表7-3～7-4，监测点位详见附图4。 表7-2 监测期间环境气象参数 监测日期; 采样时间; 气温℃; 气压kPa; 风速m/s; 风向. 7月6日; 11:00; 34.7; 95.3; 2.1; SW. 13:00; 33.3; 95.2; 1.7; SW. 17:00; 32.8; 95.3; 1.5; W. 19:00; 32.4; 95.3; 2.3; SW. 7月7日; 11:00; 33.2; 94.4; 1.6; SW. 13:00; 33.5; 94.4; 1.4; W. 17:00; 34.5; 94.3; 2.2; SW. 19:00; 34.6; 94.2; 1.8; SW. 表7-3 氨监测结果统计表 单位：（mg/m³） 采样时间; 采样时段; 检测项目; 分析结果（mg/m3）; 风向; 风速（m/s）. 1#; 2#; 3#; 4#. 7月6日; 10:00~11:00; NH3; 0.35; 0.13; 0.77; 0.83; 西南; 2.1. 12:00~13:00; 0.25; 0.28; 0.83; 0.65; 西南; 1.7. 16:00~17:00; 0.51; 0.18; 0.81; 0.78; 西; 1.5. 18:00~19:00; 0.43; 0.29; 0.85; 0.72; 西南; 2.3. 7月7日; 10:00~11:00; 0.18; 0.27; 0.82; 1.00; 西南; 1.6. 12:00~13:00; 0.13; 0.32; 0.94; 1.00; 西; 1.4. 16:00~17:00; 0.22; 0.24; 0.93; 0.64; 西南; 2.2. 18:00~19:00; 0.36; 0.17; 0.87; 0.53; 西南; 1.8. 厂界最大浓度（mg/m3）; 1.00. 标准限值（mg/m3）; 1.5. 评价情况; 达标. 备注：1#为参照点，2#、3#、4#为监控点；监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。. 无组织废气监测结果表明：NH3-N的厂界最大浓度为1.00mg/m3低于标准限值1.5mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 表7-4 硫化氢监测结果统计表 单位：（mg/m³） 采样时间; 采样时段; 检测项目; 分析结果（mg/m3）; 风向; 风速（m/s）. 1#; 2#; 3#; 4#. 7月6日; 10:00~11:00; H2S; 0.023; 0.010; 0.016; 0.019; 西南; 2.1. 12:00~13:00; 0.024; 0.000; 0.008; 0.017; 西南; 1.7. 16:00~17:00; 0.021; 0.000; 0.010; 0.026; 西; 1.5. 18:00~19:00; 0.013; 0.008; 0.021; 0.025; 西南; 2.3. 7月7日; 10:00~11:00; 0.013; 0.011; 0.020; 0.026; 西南; 1.6. 12:00~13:00; 0.019; 0.012; 0.020; 0.019; 西; 1.4. 16:00~17:00; 0.022; 0.023; 0.024; 0.027; 西南; 2.2. 18:00~19:00; 0.024; 0.002; 0.018; 0.022; 西南; 1.8. 厂界最大浓度（mg/m3）; 0.027. 标准限值（mg/m3）; 0.06. 评价情况; 达标. 备注：1#为参照点，2#、3#、4#为监控点；监测结果以监控点与参照点浓度之差计值。. 无组织废气监测结果表明：本项目H2S的厂界最大浓度为0.027mg/m3低于标准限值0.06mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 7.2.2废水监测结果 表7-5 渗滤池监测结果 采样时段; 监测项目; 分析结果; 标准限值 （mg/L）; 达标情况. 7月16日; 7月17日. 11:00~11:30; 色度（倍）; 64; 64; ### /; /. 13:00~13:30; 64; 64. 15:00~15:30; 64; 64. 17:00~17:30; 64; 64. 11:00~11:30; 化学需氧量 （mg/L）; 5.44×103; 5.48×103; ### /; /. 13:00~13:30; 5.29×103; 5.36×103. 15:00~15:30; 5.51×103; 5.25×103. 17:00~17:30; 5.40×103; 5.32×103. 11:00~11:30; 生化需氧量（mg/L）; 1.94×103; 1.95×103; ### /; /. 13:00~13:30; 1.92×103; 1.93×103. 15:00~15:30; 1.98×103; 1.89×103. 17:00~17:30; 1.93×103; 1.90×103. 11:00~11:30; 悬浮物（mg/L）; 564; 538; ### /; /. 13:00~13:30; 523; 502. 15:00~15:30; 519; 511. 17:00~17:30; 541; 529. 11:00~11:30; 总氮（mg/L）; 89.2; 85.6; ### /; /. 13:00~13:30; 87.2; 87.2. 15:00~15:30; 88.9; 87.9. 17:00~17:30; 87.3; 89.3. 11:00~11:30; 氨氮（mg/L）; 79.3; 77.8; ### /; /. 13:00~13:30; 78.5; 78.2. 15:00~15:30; 79.5; 79.2. 17:00~17:30; 78.3; 78.9. 11:00~11:30; 总磷（mg/L）; 17.8; 18.5; ### /; /. 13:00~13:30; 16.8; 18.9. 15:00~15:30; 15.8; 18.2. 17:00~17:30; 17.5; 17.5. 11:00~11:30; 粪大肠菌群（个）; ＞24000; ＞24000; ### /; /. 13:00~13:30; ＞24000; ＞24000. 15:00~15:30; ＞24000; ＞24000. 17:00~17:30; ＞24000; ＞24000. 11:00~11:30; 总汞（mg/L）; 0.97; 1.01; ### /; /. 13:00~13:30; 0.97; 0.91. 15:00~15:30; 1.00; 0.95. 17:00~17:30; 0.97; 0.91. 11:00~11:30; 总铬（mg/L）; ＜0.10; ＜0.10; ### /; /. 13:00~13:30; ＜0.10; ＜0.10. 15:00~15:30; ＜0.10; ＜0.10. 17:00~17:30; ＜0.10; ＜0.10. 11:00~11:30; 六价铬（mg/L）; 0.006; 0.006; ### /; /. 13:00~13:30; 0.013; 0.010. 15:00~15:30; 0.010; 0.003. 17:00~17:30; 0.013; 0.006. 11:00~11:30; 总砷（mg/L）; 0.122; 0.083; ### /; /. 13:00~13:30; 0.090; 0.081. 15:00~15:30; 0.100; 0.082. 17:00~17:30; 0.072; 0.075. 11:00~11:30; pH值; 7.77; 7.72; /; /. 13:00~13:30; 7.78; 7.73. 15:00~15:30; 7.76; 7.71. 17:00~17:30; 7.75; 7.74. 表7-6 渗滤液处理车间出水口监测结果 采样时段; 监测项目; 分析结果; 标准限值 （mg/L）; 达标情况. 7月6日; 7月7日. 11:00~11:30; 色度（倍）; 4; 8; ### 40; 达标. 13:00~13:45; 8; 8. 15:00~15:40; 4; 4. 17:00~17:35; 4; 8. 11:00~11:30; 化学需氧量 （mg/L）; 19; 27; ### 100; 达标. 13:00~13:45; 15; 15. 15:00~15:40; 23; 23. 17:00~17:35; 19; 19. 11:00~11:30; 生化需氧量（mg/L）; 7.0; 10.8; ### 30; 达标. 13:00~13:45; 5.6; 6.1. 15:00~15:40; 8.4; 9.2. 17:00~17:35; 6.9; 7.1. 11:00~11:30; 悬浮物（mg/L）; 6; 7; ### 30; 达标. 13:00~13:45; 8; 8. 15:00~15:40; 7; 5. 17:00~17:35; 6; 6. 11:00~11:30; 总氮（mg/L）; 6.83; 8.58; ### 40; 达标. 13:00~13:45; 5.99; 10.8. 15:00~15:40; 5.86; 9.68. 17:00~17:35; 6.72; 8.02. 11:00~11:30; 氨氮（mg/L）; 8.91; 7.46; ### 25; 达标. 13:00~13:45; 8.62; 7.17. 15:00~15:40; 8.19; 7.61. 17:00~17:35; 9.49; 7.75. 11:00~11:30; 总磷（mg/L）; 0.24; 0.07; ### 3; 达标. 13:00~13:45; 0.07; 0.03. 15:00~15:40; 0.03; 0.07. 17:00~17:35; 0.10; 0.03. 11:00~11:30; 粪大肠菌群（个）; 未检出; 未检出; ### 10000; 达标. 13:00~13:45; 未检出; 未检出. 15:00~15:40; 未检出; 未检出. 17:00~17:35; 未检出; 未检出. 11:00~11:30; 总汞（mg/L）; <0.00004; <0.00004; ### 0.001; 达标. 13:00~13:45; <0.00004; <0.00004. 15:00~15:40; <0.00004; <0.00004. 17:00~17:35; <0.00004; <0.00004. 11:00~11:30; 总铬（mg/L）; <0.1; <0.1; ### 0.1; 达标. 13:00~13:45; <0.1; <0.1. 15:00~15:40; <0.1; <0.1. 17:00~17:35; <0.1; <0.1. 11:00~11:30; 六价铬（mg/L）; <0.004; <0.004; ### 0.05; 达标. 13:00~13:45; <0.004; <0.004. 15:00~15:40; <0.004; <0.004. 17:00~17:35; <0.004; <0.004. 11:00~11:30; 总砷（mg/L）; <0.0003; <0.0003; ### 0.1; 达标. 13:00~13:45; <0.0003; <0.0003. 15:00~15:40; <0.0003; <0.0003. 17:00~17:35; <0.0003; <0.0003. 废水各项指标均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放浓度限值。 7.2.3噪声监测结果 噪声监测结果见表7-7，监测点位见附图4。 表7-7 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点; 昼间; 夜间. 2018.07.06; 2018.07.07; 限值; 达标 情况; 2018.07.06; 2018.07.07; 限值; 达标 情况. 东侧▲1; 47.3; 47.1; 60; 达标; 44.0; 44.6; 50; 达标. 西侧▲2; 45.2; 46.7; 达标; 42.7; 44.0; 达标. 南侧▲3; 44.6; 45.3; 达标; 42.2; 42.3; 达标. 北侧▲4; 48.7; 48.0; 达标; 44.3; 45.2; 达标. 噪声监测结果表明，项目厂界昼间噪声监测范围为44.6~48.7dB(A)，夜间噪声监测范围42.2~45.2dB(A)，项目厂界四周昼、夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，达标排放。 7.2.4地下水监测结果 通过现场勘察发现，本项目设立的六口监控井中其中的五口井功能已经发生改变，具体为：污染扩散井2座、污染监视井2座、本底井1座，需落实各井位置和数量，并补充监测地下水。排水井位于垃圾填埋场内，监测点位坐标E87°6′36″，N44°4′41″。 表7-8 排水井监测结果 单位：mg/L ### 监测日期; ### 监测项目; ### 分析结果; ### 限值（mg/L）; ### 达标情况. ### 07.07; pH; ### 7.02; ### 6-8.5; - 达标. 耗氧量（mg/L）; ### 0.6; ### 3.0; - 达标. 硝酸盐氮（mg/L）; ### 0.44; ### 20; - 达标. 亚硝酸盐氮（mg/L）; ### <0.003; ### 0.02; - 达标. 氨氮（mg/L）; ### ＜0.02; ### 0.2; - 达标. 汞（mg/L）; ### <0.00004; ### 0.001; - 达标. 镉（mg/L）; ### <0.0005; ### 0.01; - 达标. 六价铬（mg/L）; ### <0.004; ### 0.05; - 达标. 砷（mg/L）; ### <0.001; ### 0.05; - 达标. 铅（mg/L）; ### <0.0025; ### 0.05; - 达标. 总大肠菌群; ### ＜2; ### ≤3.0; - 达标. 监测结果表明：排水井各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。 ### 7.3环保设施处理效率监测结果 7.3.1废气治理设施 本项目大气污染物主要来自渗滤液调节池、污泥浓缩池、渗滤液处理车间及浓缩液池等工序产生的恶臭气体（H2S、NH3-N），以无组织方式排放。采取的防治恶臭的措施： - （1）渗滤液处理系统为全封闭置于室内，浓液池为密闭池体，在絮凝处理车间和综合车间安装轴流风机集中收集后采用喷淋工艺进行除臭； - （2）渗滤液调节池污水面上覆盖一层HDPE 膜，形成封闭的浮动膜。 本次验收针对项目区厂界无组织硫化氢、氨进行了检测，检测结果表明，本项目厂界硫化氢、氨无组织排放各监测点的厂界最高浓度值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 7.3.2废水治理设施 根据本项目进、出口监测结果计算出主要污染物的去除率见表7-8，化学需氧量的去除率为99.6%、五日生化需氧量的去除率为99.6%、总氮的去除率为91.1%、悬浮物的去除率为98.7%。 表7-9 废水污染物去除率 污染物; 进口浓度均值 (mg/L); 出口浓度均值 (mg/L); 去除率（%）. 化学需氧量; 5.37×103; 20; 99.6. 五日生化需氧量; 1.93×103; 7.6; 99.6. 总 氮; 87.8; 7.81; 91.1. 悬浮物; 528; 7; 98.7. 7.3.3噪声治理设施 本项目噪声主要由渗滤液调节池、预处理系统、反渗透系统、污泥浓缩液处理系统等工序风机、鼓风机、泵等设备产生的噪声。采取的防治噪声的措施： （1）渗滤液处理系统采用基础减震，同时部分管道采用柔性连接； （2）本工程高噪声设备均置于车间内，利用房间隔声及基座减震的措施降低噪声对外环境的影响。 （3）运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。 7.3.4固废治理设施 项目区所产生的固体废物主要为：化验室产生的废液、生活垃圾、污泥。 生活垃圾定期清运至昌吉市生活垃圾处理厂进行填埋。 厂区配套建有污泥脱水间采取水泥基础防渗。脱水间内设带式压滤机和桨叶式干化设备用于污泥脱水处理，污泥含水率达到60%以下，目前尚未产生污泥。 待污泥产生后，依据批复要求渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置。 化验室产生的废液应统一收集后交由有处理资质的单位统一回收处理。 ### 7.4污染物排放总量核算 根据验收监测结果，目前渗滤液处理规模为76t/d，污染物产生量、消减量及排放量情况，分别见表7-10。 表7-10 主要污染物排放总量统计表 项目; 进水污染物总量; 处理消减量; 出水污染物总量; 环评批复总量. 废水排放量 （万t/a）; 1.82; 0; 1.82; /. COD（t/a）; 97.7; 97.34; 0.36; /. NH3-N（t/a）; 1.43; 1.28; 0.15; /. 注：年运行时间按365d计。. 按照渗滤液处理规模76t/d，排放总量则为：COD：0.36t/a、NH3-N： 0.15t/a。其中COD减排量为：97.34t/a、NH3-N减排量为：1.28t/a。 按照运营规模为80t/d，污染物产生量、消减量及排放量情况，分别见表7-10。 表7-11主要污染物排放总量统计表 项目; 进水污染物总量; 处理消减量; 出水污染物总量; 环评批复总量. 废水排放量 （万t/a）; 1.92; 0; 1.92; /. COD（t/a）; 103; 103; 0.38; /. NH3-N（t/a）; 1.51; 1.35; 0.16; /. 注：年运行时间按365d计。. 按照运营规模为80t/d，排放总量则为：COD：0.38t/a、NH3-N： 0.16t/a。其中COD减排量为：103t/a、NH3-N减排量为：1.35t/a。

- 表八 环境管理检查结果

8.1环保组织机构及规章制度 昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司设置了环保管理机构，环保工作由车间主任负责，工程师协助，厂区设置1名兼职环保员，主要负责组织、落实、监督企业内部的环保工作，健全环境管理体系并使之正常运行，确保厂区内环保设施的正常运行。 8.2环境风险防范措施及应急预案 本项目运营期间主要的风险在于渗滤液泄露、酸储罐泄露，与易燃物体接触发生爆炸、燃烧等环境风险事故。 运营期间，如果发生项目渗滤液及酸储罐泄露，不仅可能导致经济损失，对生态环境和大气环境也会产生不良的影响。运营单位制定了相应的监测、报警制度应对项目渗滤液泄露事故的发生。并制定了突发环境事故应急预案，于2017年6月13日在昌吉市环境保护局备案，备案编号2017006。 8.3规范化排污口 本项目未按照国家和地方有关规定，在污水排污口、高噪声设备处设置规范的污染物排放标识。 8.4防渗措施情况调查 本项目调节池采用水平防渗方式，池底及池壁均已按设计做防渗处理。 8.4.1工程施工情况调查 本项目施工单位：新疆博际建筑工程有限责任公司，依据《施工单位工程验收报告》结论：严格按照环评要求进行施工，建筑物做好防渗措施，整体施工质量合格，已自检完成并能正常使用。（详见附件） 8.4.2工程监理情况调查 本项目监理单位：新疆盛业工程建设监理有限责任公司，依据《昌吉市垃圾处理厂渗滤液处理项目有关防渗处理验收证明》结论：昌吉市垃圾处理厂渗滤液处理项目所有防渗分项工程严格按要求及施工工艺施工，对关键部位及工序进行旁站监理，严格把关；经验收，符合设计要求及施工验收规范。（详见附件） 8.5“三同时”落实情况 2016年4月，乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司编制完成《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目环境影响报告表》； 2016年4月19日，昌吉回族自治州环境保护局以关于对《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目》的昌高环字（2016）16号批复通过； 本项目于2016年11月开工建设，于2018年5月投入运行。 本项目建设过程中，基本执行了国家建设项目环境影响评价制度；从项目“三同时”执行情况看，基本执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，配套建设废气、废水、噪声和固体废物污染治理设施。 8.6环评及批复落实情况 本次验收监测期间，根据《昌吉市垃圾处理厂垃圾填埋区建设工程渗滤液处理项目环境影响报告表》及昌吉回族自治州环境保护局对其审批要求的环保措施进行了现场核实，具体情况见表8-1。 表8-1 环评及批复落实情况 类别; 环评要求; 批复要求; 落实情况. 废气; 滤液调节池1座，进行加盖除臭，并安装轻钢顶棚进行防雨防晒，处理间顶安装两套通风设施，投药设备（消毒剂和除臭剂） ，满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准要求; 项目应做好恶臭气体防治措施。污泥浓缩池及渗滤液处理系统应置于室内，处理间屋顶安装轴流风机，加强室内通风；浓液池应为密闭池体，减少恶臭气体的散逸；调节池应进行加盖除臭并安装防雨防晒顶棚；加强厂区四周绿化率，对恶臭气体进行吸附和阻滞，以减少恶臭气体的散发。项目恶臭浓度须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值二级标准限值要求; 基本落实；污泥浓缩池及渗滤液处理系统置于室内，处理间屋顶已安装轴流风机，浓液池为密闭池体，渗滤液调节池水面加盖（采用2.0mmHDPE膜作为覆盖材料，膜四周沿池顶处设置锚固沟），渗滤液处理车间及污泥浓缩池均置于室内，项目区绿化面积约为80m2. 废水; 渗滤液处理浓缩液，浓缩液返回至垃圾填埋场填埋处理；渗滤液处理系统出水，夏季用于厂区绿化；设备冲洗废水，返回渗滤液处理系统处理，全部实现综合利用，零排放; 渗滤液经两级DTRO工艺处理后，须达到GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2中污染浓度排放限值要求；处理后的渗滤液回用于厂区绿化，不得外排; 落实；本项目采用“调节池+预处理+两级DTRO”工艺处理，渗滤液处理车间产生的浓缩液通过回灌泵直接回灌至垃圾填埋场填埋区。 设备冲洗后产生的废水、生活污水通过项目区管道至渗滤液收集池与接纳的垃圾渗滤液一同经过渗滤液处理系统处理。 处理后的达标清液用于垃圾场厂及项目区绿化（面积约30080m2），不外排. 噪声; 采取厂房隔声，半地下放置，基础减振、隔声，部分水泵采取柔性连接、绿化防护带等措施，厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准; 项目厂界噪声须满足GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求; 基本落实；本项目噪声主要由渗滤液调节池、预处理系统、反渗透系统、污泥浓缩液处理系统等工序风机、鼓风机、泵等设备产生的噪声。采取的防治噪声的措施： （1）渗滤液处理系统采用基础减震，同时部分管道采用柔性连接； （2）本工程高噪声设备均置于车间内，利用房间隔声及基座减震的措施降低噪声对外环境的影响。 （3）运行过程中对机械设备做日常保养，减小设备的噪声排放。. 固废; 渗滤液处理站污泥返回至垃圾填埋场填埋处理; 污泥脱水后及时运往垃圾填埋场填埋处置；渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置; 基本落实；本项目目前处于试运行阶段，尚未产生污泥，待污泥产生后，依据批复要求渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置. 其他; 渗滤液地下水监控依托垃圾填埋场6口监测井，分别为本底井（东南井）、排水井（西井）、污染物扩散井（东北井和南中井）、污染物监视井（西北井和西南井），加强地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因，并提出控制污染物扩大的措施; 严格落实地下水污染防治措施。落实渗滤液调节池、浓缩油、污水管网等设施的防渗漏措施。加强地下水监控，做好地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因，并提出控制污染物的措施; 渗滤液调节池、浓缩油等设施已做防渗漏措施。 落实各井位置和数量，并补充监测地下水. 本项目项目500m范围内无环境敏感点，所在区域环境有一定环境容量，有良好的工程地质条件，便于污泥、废水的排放和利用，工程投产后对环境的影响较小，本工程选址合理; 本项目设置500m卫生防护距离，在卫生防护距离内不得规划、建设人群集中居住区、医院、学校、精密仪器制造加工企业、食品加工厂等环境敏感建筑; 落实；项目区北侧554.2m上移户村为最近的居民点，本项目位于现垃圾处理厂内，位于现有填埋场的西侧。不存在敏感建筑.

- 表九 验收监测结论及建议

9.1 验收监测结论 9.1.1废气 本次验收监测期间，项目区无组织废气NH3-N、H2S厂界最大浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。 9.1.2废水 本次验收监测期间，渗滤液处理车间出水口各项指标均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染排放浓度限值。 化学需氧量的去除率为99.6%、五日生化需氧量的去除率为99.6%、总氮的去除率为91.1%、悬浮物的去除率为98.7%。基本满足环评设计要求。 实际达标出水作为昌吉市城市生活垃圾处理有限责任公司及渗滤液项目区厂区绿化用水，绿化面积约为30080m2。 9.1.3噪声 本次验收监测期间，厂界外各点监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 9.1.4 固废 本项目固体废物为：生活垃圾、污泥。 生活垃圾定期清运至昌吉市生活垃圾处理厂进行填埋。 厂区配套建有污泥脱水间采取水泥基础防渗。脱水间内设带式压滤机和桨叶式干化设备用于污泥脱水处理，污泥含水率达到60%以下，目前尚未产生污泥。 待污泥产生后，依据批复要求渗滤液处理系统产生的污泥利用封闭式加盖手推车送污泥处理间处理，处理后污泥含水率应控制在60%以下，最后送生活垃圾填埋场填埋处置。 化验室产生的废液应统一收集后交由有处理资质的单位统一回收处理。 9.1.5地下水 地下水（排水井）各项指标均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准限值。 本项目设立的六口监控井中其中的五口井功能已经发生改变，具体为：污染扩散井2座、污染监视井2座、本底井1座，需落实各井位置和数量，并补充监测地下水。 9.1.6环境敏感区域 本项目位于现垃圾处理厂内，位于现有填埋场的西侧。北侧554.2m上移户村为最近的居民点，北侧423m道路s201为最近的交通要道，周边无环境敏感目标。 9.1.7总量控制指标 按照渗滤液处理规模76t/d，排放总量则为：COD：0.36t/a、NH3-N： 0.15t/a。其中COD减排量为：97.34t/a、NH3-N减排量为：1.28t/a。 按照运营规模为80t/d，排放总量则为：COD：0.38t/a、NH3-N： 0.16t/a。其中COD减排量为：103t/a、NH3-N减排量为：1.35t/a。 本项目不涉及污染物总量核算。 9.1.8项目变动情况 本项目按照环评报告书的要求建设环保设施，项目实际建设内容及运行情况基本符合要求。本项目无重大变更。 9.2建议 （1）规范项目区排污口，张贴或悬挂符合规范的标识标牌； （2）依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）中10.2要求，具体为：污染扩散井2座、污染监视井2座、本底井1座，需落实各井位置和数量，并补充监测地下水。 （3）进一步加强对环保设施的管理、维护和使用，确保环保设施长期稳定的运行。 （4）化验室产生的废液应统一收集后交由有处理资质的单位统一回收处理。