
建设项目基本情况

	项目名称
	昌吉金源热力有限责任公司2×25T/H锅炉脱硫除尘、SNCR脱销工程

	建设单位
	昌吉金源热力有限责任公司

	法人代表
	叶新强
	联系人
	马清远

	通讯地址
	昌吉高新技术产业开发区光明路9号

	联系电话
	13565642889
	传真
	/
	邮政编码
	831100

	建设地点
	昌吉高新技术产业开发区光明路9号

	立项审批部门
	昌吉高新技术产业开发区管理委员会
	批准文号
	昌高管函【2018】23号

	建设性质
	新建□  改扩建□
技改 eq \o\ac(□,√)
	行业类别

及代码
	大气污染治理  N7722

	占地面积

（平方米）
	/
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	300
	其中：环保投

资（万元）
	300
	环保投资占

总投资比例
	100%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模：

1、项目背景及由来
2007年昌吉金源热力有公司在高新区的东北部投资建设了一座2×25t/h蒸汽锅炉房（第一供热站），其供热范围为：西至昌盛路、东至未名路、北至省道201线、南至312国道的供热范围。并于2009年5月22日取得了《昌吉高新技术产业开发区集中供热工程项目环境影响报告表》的批复，文号为昌州环函（2009）88号； 于2012年5月23日取得了《昌吉高新技术产业开发区集中供热项目竣工环境保护的验收意见》，文号为昌州环评（2012）78号。
2013年投资建设了一座2×35t/h蒸汽锅炉房，于2013年6月14日取得了《昌吉市高新区供热锅炉房基建工程及附属设施建设项目环境影响报告书》的批复，文号：新环评函[2013]495号；于2015年12月30日取得了《昌吉市高新区供热锅炉房基建工程及附属设施建设项目竣工环境保护验收意见的函》，文号：昌高环函[2015]53号。
2013年，根据《大气污染防治行动计划》（国发［2013］37号）中“一、加大综合治理力度，减少多污染物排放”第（一）条中的相关内容：“加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施。” 昌吉金源热力有公司于2013年决定将2×25t/h蒸汽锅炉房停止运营，不再供热，由厂区内另外2台35t/h蒸汽锅炉房供热，满足供热需求。
2018年，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发［2018］22号）“在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。2020年底前，重点区域30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合。” 昌吉高新技术产业开发区决定将新疆顺涛益华能源科技有限公司关停整合，2018年7月，昌吉高新技术产业开发区管理委员会同意将新疆顺涛益华能源科技有限公司供热区域交由昌吉金源热力有公司运营的批复（昌高管函【2018】23号），昌吉金源热力有公司将2×25t/h蒸汽锅炉房重新启用，以确保高新区南区供暖供汽安全。

原审批文件中锅炉大气污染物中烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准限值，且锅炉于2013年停运至今，锅炉废气排放指标无法长期稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准，为减少排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物对区域环境空气质量的影响，确保能够实现稳定达标排放，改善区域内环境空气质量，昌吉金源热力有公司决定建设2×25t/h锅炉除尘、脱硫、脱硝工程。

本项目的建成，对改善区域大气环境质量有积极贡献。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的规定，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）的规定，本项目属于其中的“三十四、环境治理业，99脱硫、脱硝、除尘等工程”中脱硫、脱销，本项目应编制环境影响报告表。故昌吉金源热力有公司委托我单位承担本工程环境影响评价工作。根据环评技术导则的要求，评价单位通过现场踏勘和收集有关资料，对工程所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，本报告表经环保主管部门审查批准后，将作为本项目环境管理之依据。

2、项目概况

项目名称：昌吉金源热力有限责任公司2×25t/h锅炉脱硫除尘、SNCR脱销工程；
建设性质：技改；
建设单位：昌吉金源热力有限责任公司；
建设地点：昌吉高新技术产业开发区金源热力有限公司厂内，项目区中心地理坐标东经87°05′42″、北纬44°05′40″，其地理位置图见图1、周边环境图2；
建设规模：新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，除尘效率达到99%，脱硫效率达到80%，脱硝效率不小于60%。
工程投资：本项目为废气治理项目，总投资为300万元，全部为环保投资；

劳动定员、工作制度：本技改项目不新增劳动定员，依托现有人员。本项目锅炉只在采暖季运行，采暖季为180天，24h运行，工作时间4320h。

3、产业政策符合性

3.1 产业政策
本项目为增加烟气脱硝设备，为技改性质，符合国家发展和改革委员会2013第21号令《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2013 年修正），项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施”中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家相关产业政策。
3.2 政策符合性分析

2016年12月30日自治区人民政府下发《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号），将乌鲁木齐七县一市、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县和农六师、农八师、农十二师，总面积约6.9万平方公里的区域列为同防同治区（区域内建成区及周边敏感区为重点区域，总面积约1.7万平方公里），本项目位于昌吉高新技术产业开发区，属重点区域。

根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发［2018］22号要求、《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计（征求意见稿）》有关要求，“热电联产覆盖范围内的燃煤锅炉和燃煤集中供热站全部予以拆除”。“ ‘乌-昌-石’、‘奎-独-乌’区域及空气质量未达标（PM2.5未达标）城市应在2019年9月底前完成建成区每小时10蒸吨以上、35蒸吨以下燃煤锅炉清洁能源替代或淘汰工作”。本项目的实施不在城市建成区，以及高污染燃料禁燃区内。

根据自治区中央环境保护督查领导小组关于印发《关于自治区中央环境保护督查反馈意见整改工作三项制度和整改资料台账规范的通知》（新环督察办【2018】）14号）的要求，2018年8月底前，对新疆顺涛益华能源科技有限公司燃煤锅炉实施关闭”、对新疆昌粮汇通农业科技有限责任公司（原新疆金鑫生物科技发展有限公司）燃煤锅炉实施拆除、对新疆东新热力有限责任公司燃煤锅炉实施关停。由于金源热力供热范围为面积大，且环保措施到位，故根据中央环境保护督查领导小组意见，保留金源热力，并对其进行提标改造，以替代新疆顺涛益华能源科技有限公司供热区域。
4、工程内容

供热站重新启动的2台25t/h燃煤蒸汽锅炉，配备2台XP-25型脱硫除尘器。本次改造工程是拆除原有脱硫除尘旧设备，新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，不项目不新增占地面积。
表1                          项目建设内容一览表
类  别
内     容
备注
主体工程
2×25t/h燃煤蒸汽锅炉
建筑面积3000m2
依托
储煤场
出煤场位于厂区东北部，占地4000m2，贮煤量约16000t
依托
公用工程
给水
市政用水
/
供热
集中供热
/
供电
国家电网供电
/
环保工程
废气
多管除尘器（XTD-25）+湍流器（TLQ-25)
新增
“双碱法”喷淋循环脱硫工艺
新增
SNCR脱硝设备
新增
拆除原有烟囱，新建1根50m高烟囱排放
新增
废水
依托原有水处理设备
依托
固废
除尘收集的粉煤灰以及脱硫后产生的脱硫渣，可作为建筑材料综合利用
依托

噪声
选用低噪声设备，泵体设置于室内
新增
改造前后设施情况见下表：

表2                               主要经济技术指标
环节

改造前
改造后
除尘

XP-25型脱硫除尘器
多管除尘器（XTD-25）+湍流器（TLQ-25)
脱硫
XP-25型脱硫除尘器
“双碱法”喷淋循环脱硫工艺
脱销
/
SNCR脱硝设备
排放
1根50m高烟囱排放
拆除原有烟囱，新建1根50m高烟囱排放
主要建设内容：在原有2台25t/h燃煤蒸汽锅炉房内，增设1套多管除尘器（XTD-25），1座脱硫塔，1套脱硝系统、1套湍流除尘系统以及排气烟道等辅助设施。主要清单如下表所示：

表3                       主要脱硝系统设备配置表
序号
设备名称
单位
数量
位置
备注
GCT-25喷淋脱硫塔（60000m³/h烟气量）
脱硫塔位置
1

设备外壳
1

套
其中13米为原水膜除尘塔
2

脱硫喷淋层
3

层
新增

3

冲洗喷淋层
3

层
新增
4

折板除雾器
2

层
新增
5

配套设施

/

/

新增
GCT-10脱硝系统（60000m³/h烟气量）
脱硝塔位置
1

 转送

1

套

新增
2

喷射系统

2

套

新增
3

PLC控制柜
1

套

新增
4

压缩空气系统

1

套

新增
5

平台及附件
1

套

新增
GCT-25湍流除尘系统(60000m³/h烟气量)
除尘位置
湍流除雾器

湍流器奔本体

1
套
新增
反冲洗系统

1
套
新增
支撑

1
套
新增
多管除尘器（XTD-25）
除尘位置
1

多管除尘器（XTD-25）

1

套

新增

主要物料消耗情况见下表：

表4                        主要物料消耗一览表
序号

名称

包装规格

年用量

存储量（t）

储存位置

1

尿素

50kg/袋

130t/a
20
脱硝设备间
2

NaOH /Na2CO3
脱硫设备间
3

水
/
/
/
4
电
/
30万KW.h/a
/
/
（1）主体工程
本项目主要对热源厂厂区内现有的2台25t/h燃煤蒸汽锅炉对其进行改造，拆除原有脱硫除尘设备，新新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备。本项目废气排放需新建1根50m高烟囱进行排放。见图3工艺流程图。
（2）公用工程

a）供水：本工程用水依托原厂用水，厂区生产用水及生活用水均来昌吉市高新技术产业开发区现有的供水系统，从主干管拉入，管径DN250，管径满足生产用水需要，流量G=105t/h，其供水设施的水压可以满足本项目要求。
b）排水：工程运营过程中的生产废水包括连续生产的锅炉补给水处理装置再生废水，锅炉排污水可用于除渣、干灰加湿和贮煤库降尘洒水，多余时经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。
本工程不新增员工，故不新增生活废水量；

湿式双碱法烟气脱硫系统用水量约300m3/d，除尘废水采用净化沉淀闭路循环后使用不外排，只需定期补充新鲜水和脱硫剂，每天补充量为20m3，无废水外排。

SNCR脱硝工艺中会有少量尿素溶液稀释用水。将尿素溶解并稀释为15%，每天用水量4.5m3/d，则年稀释用水810t（依托原厂用水），项目生产过程中无生产废水产生。








图1  水平衡图（单位t/d）
c）供电：本工程用电依托原厂，厂区用电来自开发区220KV变电站供应。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、现有项目概况

昌吉金源热力有限责任公司供热站现有的2台25t/h燃煤蒸汽锅炉、2台35t/h燃煤蒸汽锅炉及相关配套脱硫除尘设备，目前2台25t/h燃煤蒸汽锅炉于2013年至今处于停运状态。
昌吉金源热力有限责任公司2台25t/h燃煤蒸汽锅炉于2009年5月22日取得了《昌吉高新技术产业开发区集中供热工程项目环境影响报告表》的批复，文号为昌州环函（2009）88号； 于2012年5月23日取得了《昌吉高新技术产业开发区集中供热项目竣工环境保护的验收意见》，文号为昌州环评（2012）78号。
2013年投资建设了一座2×35t/h蒸汽锅炉房，于2013年6月14日取得了《昌吉市高新区供热锅炉房基建工程及附属设施建设项目环境影响报告书》的批复，文号：新环评函[2013]495号；于2015年12月30日取得了《昌吉市高新区供热锅炉房基建工程及附属设施建设项目竣工环境保护验收意见的函》，文号：昌高环函[2015]53号。
2017年12月对2台35t/h锅炉进行提标改造，改造内容为：布袋除尘+SNCR脱销处理设施，2018年7月已编制完成竣工环境保护验收报告，由于处于夏季，大部分企业不进行供暖，只有少部分的企业生产用热，锅炉不满负荷运行（34%），故项目未开验收评审会，未验收。
2、与本项目有关的污染物排放

目前2台25t/h燃煤蒸汽锅炉于2013年开始处于停运状态，故无原有污染排放，只有2台35t/h燃煤蒸汽锅炉运行，2台35t/h燃煤锅炉主要污染物总量控制指标为SO2119.09t/a，NOx117.8t/a。
2.1 废气

（1）有组织排放情况

2×35t/h锅炉房沿用昌吉市屯宝煤矿的煤炭，燃煤煤质指标见表7，采用布袋除尘+钙钠双碱法湿法脱硫+SNCR脱销，2台35t/a锅炉耗煤量为7200kg/h，43632t/a。根据新疆绿格洁瑞环境监测技术有限公司于2018年7月21-22日检测报告单可知：
表5                       主要大气污染物排放量
项目

竣工验收监测结果

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准
排放量（t/a）

排放浓度mg/m3
SO2
19.14
125
200

NOx

15.03
98
200

烟尘

1.43
12.8
30

实际烟囱高度：50m
由上表可见，现有大气污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准要求。

（2）无组织粉尘

燃煤输送选用封闭的皮带栈桥输送，在燃煤转载点采取洒水抑尘措施，可以有效降低原煤在输送过程中的粉尘排放量，粉尘排放量较小，其主要无组织排放源为储煤场和灰渣场。

a．储煤场无组织粉尘排放

储煤场扬尘主要产生环节为物料的装卸与储存过程。扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度、风向、风速等诸因素有关。储煤场位于厂区东北部，占地4000m2，贮煤量约16000t。现状为露天堆放。年产生量为2.19t/a。

b．灰渣场粉尘无组织排放情况

本工程采用湿除渣方式，自然堆放的灰渣含水率在30%以上，灰渣场扬尘产生量为25.13mg/s，灰渣扬尘无组织排放量为0.79t/a。

2.2 废水产生量及污染防治措施

2×35 t/h锅炉房不增加工作人员，不会有生活污水增加。工程运营过程中的生产废水包括连续生产的锅炉补给水处理装置再生废水，锅炉排污水和冷却废水均循环利用不排放。

设备冷却为间接冷却，冷却水除少量蒸发外，一部分用于供热站场地、煤场和输煤栈桥的抑尘洒水外，其余进入循环池综合利用；锅炉排污水中含有盐份、硫酸根离子以及其他沉淀物，经沉淀处理后进入除灰渣、脱硫系统综合利用；锅炉补给水处理装置产生的再生废水中主要含有酸碱，经中和沉淀预处理后排入循环水池回用于除渣和脱硫系统。

本工程设一座容积800m3的循环水池，经沉淀后的“清净废水”可用于除灰渣和脱硫除尘用水。本工程生产废水不外排，对地表水环境影响较小。

2.3 灰、渣及脱硫石膏排放及处置方式

本工程产生的固体废弃物主要为灰、渣、脱硫石膏等，另外还会有少量危险废物如废离子交换树脂和废矿物油。根据工程的运行情况，工程运行过程中产生的废矿物油和废离子交换树脂应单独收集，交由有资质单位处理。

本工程产生的炉渣和脱硫石膏送昌吉市九天保温建材有限公司作为制砖材料，本项目产生的固体废弃物均综合利用，不外排。

2.4 噪声及防治措施

供热站噪声主要为机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声、交通噪声及装载机上煤系统的流动噪声等，其噪声级在75-120dB（A）之间，主要采取隔声、消声、减振等措施。

3、现有工程总量控制指标 
根据该供热站2台25t/h燃煤蒸汽锅炉已履行的环评手续及批复文件，2台25t/h燃煤蒸汽锅炉各污染物的总量控制指标如下：颗粒物2.9t/a，SO 2 38.5t/a。 
4、环保问题

根据甲方提供资料得知，原环评批复取得时间为2009年5月，竣工与环境保护验收取得验收意见时间为2012年5月，当时执行的是《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），2014年7月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）于2016年7月1日废止。若2台锅炉重新启用，原有脱硫除尘设备处理后的废气排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准要求，且原有环保措施中无脱硝装置， 因此，本项目将对锅炉进行改造，拆除原有脱硫除尘设备，装脱硝装置并更新除尘设备，新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，削减 NOx 、SO2及颗粒物的排放，使其满足排放标准要求。 


建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

昌吉市隶属于昌吉回族自治州，位于天山北麓，准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆腹地，东经86°24′～87°37′，北纬43°06′～45°20′之间。南北长约260km，东西宽约30km，总面积8215km2。东隔头屯河与乌鲁木齐市相邻，距乌鲁木齐市35km，距乌鲁木齐国际机场18km，西以红沟为界与呼图壁县相邻，南以天山山地的阿斯克达板山脊为界，与新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县相接，北和新疆塔城地区和布克赛尔县、阿勒泰地区福海县接壤。312国道、第二座亚欧大陆桥和乌奎高速公路穿境而过，交通运输便利，是通向北疆各地的交通要道。
昌吉高新技术产业开发区由建成区和新区组成，其中：昌吉高新区（建成区）位于昌吉市城区西南隅，与市区毗邻，北邻乌伊公路(312国道)，南至乌奎高速公路和北疆铁路，规划面积25km2。昌吉高新区（新区）行政界线东起乌伊公路（G312国道乌鲁木齐至伊宁段）49km处，西至洪沟（昌吉市与呼图壁县行政界线），南距312国道以南1km处，北为S201线（省道榆树沟至克拉玛依—榆克公路）。东西长12km，南北宽4.7km，总面积34 km2。昌吉高新区（新区）距乌鲁木齐国际机场32km，距昌吉火车站27km西距石河子100km。

本项目位于昌吉市金源热力有限责任公司厂内，位于2×25t/h锅炉房内。详见项目区卫星影像图。
2、地形地貌  
昌吉市位于天山东西复杂构造带，北缘之次级构造——乌鲁木齐拗陷带内，西北部与呼图壁隆起衔接，南邻北天山向斜褶皱带，新构造运动仅在市区以南的低山丘陵地带较为发育，市区大部分地带构造简单，地表和中部均无断裂通过，昌吉市区平均海拔高度560～645m。

昌吉市地貌类型大体分为南部山地、中部平原、北部沙漠三大部分，整个地势呈南高北低阶梯之势，南北高差4000m左右。昌吉市城区位于头屯河和三屯河洪积冲积平原的中上部。地形特征为南高北低，西高东低，总体上由西南方向向东北方向倾斜。地形坡降在乌伊公路以南约为10～13‰，在乌伊公路以北坡降为6～9‰。市区北部一般为地势低洼的沼泽地形，市区地面平整无大的地形起伏。市区地形高程560～650m，城区中心高程580m。

昌吉高新技术产业开发区位于昌吉市西北处，高新区（新区）地形总体上呈南高北低走势，地形总体比较平缓，南侧地面标高最高为572m，北侧地面标高最低为534.27m，南北高程差37.73m，坡度基本小于2%。片区自西向东有三个大的雨水冲沟（最西端冲沟为昌吉市与呼图壁县行政界线）。

本项目处于平原区。

3、水文
昌吉市境内有大小冰川158条，面积60km2，水储总量19.88亿m3，为昌吉市的天然固体水库。发源于天山北麓高山冰川的三屯河、头屯河两条河流自南向北贯穿全市，年径流量5.46亿m3。建有三屯河水库和头屯河水库，库容分别为3500万m3和750万m3。头屯河、三屯河均属于季节性积雪融化补给和冰川融水补给为主，时空分配不均，年变幅大，汛期多在7-8月，枯水期多在12-1月，两条河系汛期最大流量达61-81m3/s，枯水期流量仅为2-2.3 m3/s。

头屯河，故名昌吉河，是界于昌吉和乌鲁木齐之间的一条界河，发源于天格尔达坂的北麓，由位于高中山带的七大支流汇集而成，经过乔楞格尔、八一农学院林场、金涝坝、庙尔沟、硫磺沟，由西南向东北，穿过山涧，于哈地坡流出山口，穿过山前平原，流入西戈壁，全长179km，平均宽度244m，集水面积1562km2，流域面积2884km2，头屯河年均径流量2.34亿m3，最大径流量3.148亿m3（1996），最小补流量1.63亿m3(1974年)，年平均流量7.42m3/s，属老年期河床，水位标高为573.457m。

三屯河发源于天山支脉的天博格尔峰达山北坡，上游有大小屯河组成，在努尔加牧业村附近汇合，由南向北汇入各山涧支流，形成三屯河的主流，流出山口后进入平原灌区。河长260km，多年平均径流量3.58×108m3，多年平均流速11.34m3/s；流域汇水面积为1636km2，河流流量年际变化较大，洪枯悬殊，水量不稳，主要靠山区的降水和冰雪消融补给。本项目位于三屯河西面约10km处。

根据《新疆昌吉工业高新区（新区）水资源调查评价报告》及现场实地勘察调查高新区（新区）也包含本项目区内无地表水体。高新区（新区）上游目前已建成水库二座：一是三屯河水库总库容2600×104m3；二是距高新区（新区）南约50km的努尔加水库，总库容为6885×104m3，该水库建设主要是与三屯河水库共同承担三屯河的“高水高用”，可控制三屯河3.58亿m3的径流量，将从500m高程以下置换出1.0亿m3水量用于500m高程以上区域的昌吉市城市生活、工业和农业灌区供水。

4、气候、气象
昌吉市地处天山北麓，准噶尔盆地南缘的平原区，为温带大陆性干旱气候类型。其主要特点是：冬冷夏热，气温年较差、日较差大，春、秋温度变化剧烈；降水较少，年际变化不大；春、夏多大风，冬季多阴雾，低碎云天气，冻土深厚。

主要气象参数为：

年平均气温：                    8.9℃

历年极端最低气温：              -26.2℃

历年极端最高气温：              43.5℃

历年月平均最低气温：            -27.8℃  

历年月平均最高气温：            34.1℃

年平均气压：                    952.9hpa

无霜期：                        160～170d

年平均降水量：                  214.6 mm

年最大蒸发量：                  1672.4mm

相对湿度：                      60.1%

日照参数：                      63%

年平均风速：                    2.1m/s

年主导风向                      西南（SW）风

最大冻土深度：                  150cm

地震烈度：                      7度

5、土壤

高新区（新区）位于三屯河与呼图壁河之间、冲洪积扇中部，处于砾石带和细土带交接部位，故地质结构、地层岩性及水文地质条件均有较大和较快的变化。高新区（新区）工程地质条件为：高新区（新区）东部与南部覆盖着10-30m的具有大孔性的黄土状亚粘土，属I（轻微）级非自重湿陷性土，中间夹有小于1m的细砂带或细砂透镜体，该区域地面平整，由南向北倾斜，平均坡度为1%，地下水位埋深大于20m，承载力为150-180KPa。高新区（新区）西北部地形起伏较大，大孔性的黄土状非自重湿陷性亚粘土厚度在几十公分至10m之间，个别地段砾砂、圆砂及卵砾石等直接出露地表，地基的强度在180-300 KPa之间。昌吉高新技术产业高新区（新区）地震区划为六度区，七度设防。场区地震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.15g，特征周期为0.35s，标准冻土深度1.5 m。
6、新疆昌吉高新技术产业开发区

昌吉高新区前身为成立于1992年的昌吉经济技术开发区，2000年批准为省级高新区，主要发展区域为昌吉市乌伊公路以南、长宁南路以西11.26平方公里。2006年，经州市党委、政府决定，将昌吉工业园榆树沟区域34平方公里的三角地带作为昌吉高新区拓展区发展工业项目。2010年9月，经国务院批准升格为国家级高新区。2012年，经州党委、政府研究决定，将榆树沟镇纳入高新区规划范围，目前辖区总面积为426平方公里，其中起步区34平方公里、近中期规划建设面积54平方公里。
近年来，昌吉国家高新区按照自治州主体功能区规划和产业转型升级意见，突出“主导产业快速增长、科技金融不断创新、区镇一体化加快推进、投资服务环境持续优化”四大任务，先后创建为国家级新型工业化产业示范基地、国家输变电装备高新技术产业化基地、国家现代节水材料高新技术产业化基地、国家农副产品加工示范基地、国家级科技孵化器，自治区循环经济试点园区。2016年高新区（新区）全年完成工业总产值171.1亿元，工业增加值35.22亿元；完成固定资产投资42.16亿元；实现招商引资到位资130亿元；完成地方财政收入4.78亿元，其中公共财政收入2.4亿元。在全国116个国家级高新区综合实力排名第76名。
区位优越、交通便利。昌吉国家高新技术产业开发区地处“丝绸之路”经济带和国家“乌昌石”城市群战略核心区域，距乌鲁木齐市中心49公里，乌鲁木齐国际机场38公里。第二座亚欧大陆桥铁路、S115、S201、乌奎高速公路穿境而过。是连接天山南北、沟通新疆与内地的重要交通枢纽，是连接中西亚及欧洲市场的黄金枢纽和桥头堡。随着乌昌大道的建成和乌昌城际轻轨项目的启动，昌吉国家高新技术产业开发区将形成航空、铁路、高速公路等现代交通方式一体的大交通、大流通格局，成为乌昌半小时经济圈创新创业、产业聚集、低碳循环的重要基地。
经济活跃、潜力巨大。初步形成以54平方公里榆树沟新区为主、以昌吉市11.26平方公里建成区为辅的一体两翼发展模式。截至目前，入驻企业已达466家，其中规模以上企业73家，培育麦趣尔、天山生物2家上市公司，培育年销售收入超亿元企业43家。初步形成以特变电工、新华能、徐工海虹、郑煤机潞新公司为代表的先进装备制造产业集群；以蓝山屯河、西部节水、众豪钒业、新铝铝业为代表的新材料产业群；以麦趣尔、金鑫生物、上好佳、娃哈哈、汇源果汁为代表的生物科技产业群。三大主导产业工业产值占到工业总产值的75%。
环境优美、设施完善。按照“制造服务分离、关联功能集中、产业专业集聚、土地集约利用”发展原则，以打造“科技之城”、“创业之区”、“宜居之地”三位一体的产业新城为目标，委托新加坡邦城公司编制126平方公里概念规划，委托新疆建筑设计院编制《总体规划》、《54平方公里控制性详规》，高起点、高标准在戈壁荒滩上打造出了产业新城雏形。五年累计投入超20亿资金建设“三大组团”，即以高新区科技大厦、人才大厦、会展中心等为代表的中央商务区CBD组团，以昌吉职业技术学院、徐工集团技校为代表的科技教育组团，以榆树沟镇集中搬迁居住区和高新区生活区为代表的区镇城市一体化生活组团。截至目前，累计修建道路120余公里，敷设各类管网245公里，34平方公里起步区已全面实现“九通一平”。自来水厂、污水处理厂、天然气母站全部建成，日处理污水能力3万方、日供水能力5万方、共配套完成绿化面积51.8公顷。
科技引路、创新发展。制定《关于加快高新技术产业发展的实施意见》，设立5000万元高新技术产业发展基金，创建为国家高新技术企业一次性奖励100万元。加快创新创业、科技孵化、“双高”培育、检验检测、科技合作、科技金融六大平台建设，总投资1亿元建设面积为5.18万平方米的小微企业创业园、总投资1.8亿元的科技大厦和人才大厦基本建成，会展中心主体完工。已成功创建国家级科技孵化器，引进中介机构7家，新入孵企业32家，累计毕业25家。总投资30亿元的自治区国家检测检验中心基本建成。新疆国家大学科技园高新区分园、职教城商业中心大学生创业基地挂牌运行。培育高新技术企业33家，占全州35%昌吉市59%。鼓励引导企业创建国家名牌6个，新疆名牌38个，数量全州第一。深化职教联盟合作层次，积极搭建产学研合作平台，培育国家和区州级企业技术中心、工程技术研究中心39家。推进科技金融融合发展，“四位一体”融资贷款模式有效运行，参股国家科技援疆基金，新成立担保公司和小额贷款公司各1家，入驻金融机构7家，与14家商业银行建立了长期合作协议，开发20余种金融产品。
“十三五”期间，昌吉国家高新区将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以社会稳定和长治久安为总目标，以“花儿昌吉”为总引领，牢固树立建设“自己的家”的理念，抢抓丝绸之路创新驱动发展实验区这一机遇，坚持打造要素成本的洼地、科教人才的高地，以建设“天山慧谷、援疆小镇、产业新城”为目标，突出“投资带动、人气拉动、科教推动、效能促动”，全力实现发展绿色化、要素集聚化、产业集群化、区镇一体化和产城融合化“五化”，把昌吉高新区建成一个自然与城市互动、产业与居住平衡、旅游康养与园区开发共赢的智慧经济合作城。
为实现上述奋斗目标，昌吉国家高新区将肩负新使命、展现新作为，按照“一都”（丝路智造之都）、“两城”（特变电工科技城、蓝山屯河科技城）、“三园”（生物科技产业园、检验检测产业园、幸福经济产业园）、“四区”（援疆产业承载区、高新产业聚集区、开放合作引领区、创新驱动试验区）的布局，全面构建“456”产业体系，即做大装备制造、生物科技、新型材料、现代服务四个主导产业的规模扩张，电子信息、高效节水、节能环保、特色轻工、新能源五个新兴产业的应用示范，做开检验检测、职业教育、商贸物流、通用航空、金融服务、旅游康养六个服务产业的布局谋篇，把昌吉高新区建成眼前为之一亮、精神为之一振的全疆一流园区。



环境质量状况


0.

	28

	0.025

	0.028

	0.027

	0.034



	1.6环境空气质量现状评价

具体评价结果见表8。
表8                         环境空气质量现状评价结果
监测项目

浓度范围∕（mg∕m3）

标准值∕

（mg∕m3）

最大浓度占标率∕%

超标率

达标

情况

PM10
0.044-0.066

0.15
44

0

达标

SO2
0.018-0.027

0.15
18

0

达标

NO2
0.025-0.034

0.08
42.5

0

达标

由表8可以看出，评价区域大气环境中PM10、SO2、NO2日均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准日均浓度限值。由此可见，拟建项目区周围环境空气质量良好。
2、水环境质量现状调查及分析

本项目位于昌吉市高新技术产业开发区，根据现场踏勘，项目所在区域3km范围内不存在地表水，因此不对地表水进行评价。
本次地下水环境质量现状调查引用新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司于2017年4月10日对高新区地下水进行的监测数据。

2.1 监测项目

地下水监测项目包括pH、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、六价铬、氯化物、高锰酸钾指数、氨氮等。

2.2 监测时间和监测方法、评价标准

地下水水质监测时间为2017年4月10日，各监测项目的监测方法按地下水监测规范执行。评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2.3 评价方法

采用单因子污染指数法，公式如下：

Pi  = Ci / Coi

式中：Pi  —— 单因子污染指数；

Ci  —— 污染物实测浓度值（mg/l）；

Coi—— 评价标准值（mg/l）。

pH的评价方法略有不同，其公式为：

pHj≤7.0时，
[image: image1.wmf]sd

j

pH

pH

pH

S

ij

-

-

=

0

.

7

0

.

7

   ；

pHj＞7.0时，
[image: image2.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

j

pH

pH

pH

S

ij


式中： SpHij——某污染物的污染指数；

pHj —— j点pH实测值；

pHsd——标准中的pH值的下限值（6.5）；

pHSu——标准中pH值的上限值（8.5）。

2.4 监测及评价结果

地下水监测分析结果见表9。   
表9                项目区水质监测结果统计分析表         单位：mg/L(除pH值外)
序号

监测项目

标准值(Ⅲ类)

监测结果

污染指数Pi

1

pH

6.5-8.5

8.2

0.8

2

总硬度

≤450

121

0.27

3

溶解性总固体
≤1000
220

0.22

4

氨氮
≤0.2
0.025

0.125

5

氯化物

≤250

43.9

0.18

6

挥发酚
≤0.002

＜0.0003

0.15

7

六价铬

≤0.05

＜0.004

0.08

8

高锰酸盐指数

≤3.0

＜0.5

0.17

由监测结果可以看出，项目区地下水各个评价因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测指标的单因子指数均小于1。说明地下水质量较好。
3、声环境
本项目声环境质量现状监测委托新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司监测。
3.1监测时间
2017年10月30日，昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-次日06：00）分别进行监测。

3.2监测方法

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定执行。监测仪器为AWA5680多功能声级计，测量前后使用声校准器校准，测量仪器的示值偏差不得大于0.5 dB（A），否则测量无效。测量时传声器距地面1.2m，测量时传声器应加防风罩，昼间和夜间分别测量。

3.3评价标准
根据拟建项目区区域环境噪声标准适用区域划分规定项目区属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），交通干线两侧区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。具体为：道路沿线一定区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。本项目环境噪声限值见表10。
表10                             环境噪声限值                       单位：dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼 间

夜 间

4a类（相邻为3类标准区域，距离为35±5m）

70

55

3类（工业生产、仓储物流为主要功能）
65
55
3.4监测点位布设
根据《环境影响评价技术导则-声环境》的相关要求，结合本项目区域声环境功能区划，确定该项目拟建项目建设地点均位于声环境功能区划的3类区。本项目共设置4个监测点。噪声监测布点见图4。

3.5监测及评价结果
本项目声环境质量现状监测及评价结果见表11。
表11                     声环境质量现状监测及评价结果               单位：dB（A）

监测点编号

监测点方位

监测结果及评价

昼间

标准

夜间

标准
是否超标

1#
东侧
49.8

65

45.0

55

否

2#
南侧

46.5

65

42.9

55

否

3#
西侧

53.8

70

44.1

55

否

4#
北侧
54.1

70

49.5

55

否

由监测结果可以看出，项目区东侧、南侧声环境质量能同时满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，项目区北侧为201省道，西侧为园区光明路，声环境质量能同时满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求。
4、生态环境现状与评价
据现场踏勘，项目区处于工业产业集中区，无国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

厂区周围敏感点主要为周边的居民区，详细情况详见下表。评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等特殊环境敏感区分布，项目区周边敏感点分布情况见表12。

表12                   本项目厂区周边环境保护目标情况一览表

环境要素

名称

方位

距离(km)

规模（人）

保护等级

大气环境

上庄子村

北侧

1.8

300户，900人

GB3095-2012二级

榆树沟村

西北

2.0

400户，1200人

下移户村

东北

2.3

280户，840人

上移户村

东南

1.6

150户，450人

上庄子小康村

东南

0.3

800户，2400人

（1）保护项目区域大气环境质量不受技改项目影响，项目实施后，区域环境空气质量有所改善。

（2）保护评价区域水环境不受技改项目废水影响。项目产生的废水经处理后全部综合利用，无外排废水。

（3）保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4a类标准，确保厂界外声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类及4a类标准要求。



评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	（1）《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准；
（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；
（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类及4a类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	（1）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准；

（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；

（4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；
（5）《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

	总
量
控
制
指
标
	根据总量控制规定，结合本项目产排污染物特点，项目为污染治理项目，本项目不新增污染物的排放，，原有环评批复（昌州环函（2009）88号）对SO2进行总量控制，总量为38.5t/a，未对NOx进行总量控制，本项目技改实施后， SO2、NOx排放浓度大幅度降低，则总量控制指标为SO219.26t/a、NOx 16.19t/a。


建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工生产工艺流程
本次改造工程为对2台25t/h的燃煤锅炉新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，改造方案如下： 
（1）拆除原有XP-25脱硫除尘设备； 

（2）安装多管除尘器（XTD-25）、空压机和连接管道；

（3）安装喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）和连接管道

（4）安装湍流器（TLQ-25) 和连接管道

（5）在燃煤锅炉炉腔开喷口安装喷枪； 
（6）安装尿素溶解罐、溶解罐搅拌器和尿素溶液储罐，连接相应的设备并安装连接管道，配备空压机、压缩空气储罐、输送泵、阀门、就地仪表、稳压装置以及
在接口处安装输送泵； 
（7）从供热暖气中引出给水口为本系统供水； 
（8）安装完后，进行调试。 

2、运行期工艺流程

本次改造工程为对2台25t/h的燃煤锅炉新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，具体工艺流程见下图： 










雾化型脱硫塔


图2  改造后工艺流程图

工艺流程简述：
（1）SNCR脱硝系统

在锅炉炉腔内增加 SNCR 脱硝系统， 尿素溶解后配置成尿素溶液， 加压喷入炉膛内，进行 SNCR 脱硝反应，脱硝除尘后锅炉烟气氮氧化物和颗粒物达到标准排放。 见25t锅炉SNCR尿素法PID图5
脱硝反应机理如下所示： 
CO(NH2)2+NO2(或者NO)        CO2+H2O+N2
尿素中的还原性氮与氮氧化物中的氮发生归中反应， 最终生成二氧化碳、 水和氮气，随烟道排出， 降低烟气中氮氧化物的含量。 
尿素，学名为碳酰二胺，分子式（NH 2）2 CO，分子量为60.06。纯净的尿素无色无味的针状或棱柱状，吸湿性强。尿素中的含氮量为46.6%，是含氮量最高的固体化肥。一般的工业农业用尿素的含氮量在46%以上。在20℃时尿素的饱和溶液的相对密度为1.146g/cm3。固体时为1.335g/cm3。尿素的常压下熔点为132.6℃，超过熔点则会分解。常温时，尿素在水中缓慢水解，最初转化为甲铵，然后形成碳酸铵，最后分解成氨和二氧化碳，随温度升高，水解加快。水解出未完全反应的氨随着产物经排气筒逃逸出。 
（2）陶瓷多管除尘器

当含尘气体由总进气管进入多管除尘器的气体分布室，随后进入旋风体和导流片之间的环形空隙时，导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，由总排气口排出。
（3）湍流除尘器

喷淋塔内上升的烟气气流被分解成多个小型通道，进入除尘除雾装备，上升的烟气通过导流系统形成环向流，驱动旋流腔内球体自转及围绕中心的定向柱公转，吸收烟气中的雾滴和烟尘在球体表面集聚并形成液膜，随着烟气连续不断夹带上来的雾滴和烟尘增多，经过碰撞重力沉降落入水珠导流系统最终流入喷淋塔底部浆液池。从而提高了烟气中的SO2、SO3、重金属、二噁英、石膏雨、微尘（颗粒）等污染物的再次高效脱除。             

喷淋塔内上升的烟气中夹带着大量的水蒸气和一定数量的灰尘，在排放过程中被分解成多个小型通道进入除尘除雾装备，在旋流腔球体表面形成液膜，灰尘和水膜接触而被捕集，会在球体上使产生聚集，烟气和球体发生惯性碰撞、粘附、凝集等作用后，通过重力沉降原理使灰尘和水与气体分离。随着烟气夹带的水蒸汽不断的加入，对球体表面附着的灰尘进行冲洗，不断更新球体表面的液膜，会从低耗能、高效除尘除雾装备中落回喷淋塔底浆液池。如此循环，最终实现深度除尘功能。
（4）脱硫

首先将Na2CO3储存槽中的碱液(~30%)放入循环池中，配成一定浓度的Na2CO3溶液，经过循环泵，从脱硫塔的上部喷下，以雾状液滴与烟气中的SO2充分反应，脱硫液通过喷淋系统在脱硫塔内与SO2充分接触、反应后，落入塔底，流至循环池，脱硫液由循环泵泵入脱硫塔循环使用，在正常运行过程中，向循环池加入Na2CO3是按理论计算值投入，并通过PH计测定PH值后微调投入量，循环液保持脱硫工艺所设定的PH值。吸收了SO2的脱硫液落入塔底流入再生池，与新来的石灰浆液进行再生反应，反应后的浆液流入沉淀再生池沉淀，当一个沉淀再生池沉淀物集满时，浆液切换流入到另一个沉淀再生池，然后由人工或用潜污泵清理这个再生池沉淀的沉渣，废渣晾干后外运处理。再生上清液流入循环池，循环池内经再生和补充新鲜碱液的脱硫液还是由循环泵打入脱硫塔，经喷嘴雾化后与烟充分接触，然后流入再生池，如此循环，循环池内脱硫液PH下降到一定程度后则补充新鲜碱液，以恢复循环脱硫液的吸收能力。

双碱法理论上只消耗石灰，不消耗钠碱，但是由于脱硫渣带水会使脱硫液损失一部分钠离子，再加上烟气中的氧气会将部分Na2CO3氧化成Na2SO4（在循环喷淋过程中，Na2SO4不能吸收SO2），故需在循环池内补充少量纯碱或废碱液。
基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。
在塔内吸收SO2
Na2CO3＋SO2＝Na2SO3＋CO2   （1）
Na2SO3＋SO2＋H2O＝2NaHSO3　　（2）
2NaOH＋SO2＝Na2SO3+H2O　　（3）
其中式（1）是启动阶段纯碱溶液吸收SO2反应方程，式（2）是运行过程的主要反应式，式（3）是再生液PH较高时的主要反应式。
用消石灰再生
Ca（OH）2＋Na2SO3+1/2H2O＝2NaOH＋CaSO3·1/2H2O

Ca（OH）2＋2NaHSO3＝Na2SO3＋CaSO3·1/2H2O＋3/2 H2O

在石灰浆液（石灰达到达饱和状况）中，NaHSO3很快与Ca（OH）2　反应从而释放出［Na＋］，［SO32-］与［Ca2＋］反应，反应生成的CaSO3以半水化合物形式沉淀下来从而使［Na＋］得到再生。Na2CO3只是一种启动碱，起动后实际上消耗的是石灰，理论上不消耗纯碱（只是清渣时会带也一些，被烟气中氧气氧化会有损失，因而有少量损耗），再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂循环使用。
烟气由引风机鼓入脱硫塔内，烟气由脱硫塔中下部均匀上升（流速在2.5-3.2m/s），依次穿过三级喷淋装置形成的高密度喷淋洗涤反应区和吸收反应区，脱硫液通过螺旋喷嘴生成极细的雾滴为烟气与脱硫液的充分混合提供了巨大的接触面积，使得气液两相进行充分的传质和传热的物理化学反应，在雾滴降落过程中吸收SO2 并捕润尘粒，从而达到SO2的高效脱除，湿润的尘粒向下流入脱硫塔底部，从溢流孔排出进入沉淀池。脱硫塔内置有一级脱水除雾装置，经过脱硫后的烟气继续上升，经过折板除雾装置，通过雾气、小液滴在折板处的多次撞击形成较大液滴，大液滴与烟气分离后下落，脱水后的烟气通过筒体上部锥体部分引出，完成整个除尘脱硫程序。含尘废液通过筒体底部溢流孔排入沉淀池，（溢流孔有水封设计防止漏气，并设有清理孔便于进行筒体底部清理）经沉淀（除灰）并加碱（再生）后循环使用。
主要污染工序
一、施工期

本项目在锅炉房内进行设备提升改造，对炉壁打孔以及对设备进行拆除和安装调试，工程量较小，施工期很短，不会对环境造成明显不利影响。
二、营运期

1、废气
本项目2台25t/h燃煤蒸汽锅炉重新启用后，锅炉燃烧后排出的大气污染物为SO2、NOx、颗粒物。

本项目用煤量为13600t/a，采用本地煤，堆煤场位置位于厂区东北部，工程煤场为封闭式煤场，有喷淋洒水降尘系统，煤质分析见下表：
表13                      项目用煤化学成分表

序号
检测项目
单位
检测结果
备注
1

全硫
%

0.43

当地煤场
2

水份
%

8.14

3

灰份
%

8.00

4

挥发份
%

28.36

5

固定碳
%

60.08

6

发热量
MJ/kg 

23.80

（1）废气

根据原有竣工环境保护验收监测报告可知本项目2台25t/h燃煤蒸汽锅炉污染物排放量。

表14                   2台25t/h燃煤蒸汽锅炉脱硫除尘前污染物排放量
序号

废气量 

（万m3/h）

烟尘排放浓度（mg/ Nm3）
NOx排放浓度
（mg/ Nm3）
SO2排放浓度
（mg/ Nm3）
1#锅炉
1.85

1.96×103
258

606

2#锅炉

1.93

1.85×103
258

612

实际烟囱高度：50m
注：原环评批复取得时间为2009年5月，竣工与环境保护验收取得验收意见时间为2012年5月，当时执行的是《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），2014年7月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）于2016年7月1日废止。

由上表可见，若2台锅炉重新启用，原有脱硫除尘设备处理后的废气排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准要求，因此需要对其进行提标改造。

2、废水

改造前后，员工人数、工作制度均未改变，无新增生活污水；多管除尘、喷淋脱硫塔改造工程完成后增加SNCR 脱硝设备用水，尿素经水溶解后喷入炉腔，随烟道排出，无废水外排，因此不增加水污染物排放。 
3、噪声
本项目新增噪声源源强及生产位置见下表：

表15                         主要噪声源情况一览表
序号

名称

安装位置

单台设备源强

防治措施
1

尿素溶液输送泵

锅炉房1层

85

置于室内，选用低噪声型号设备，消除刚性连接

2

尿素溶液循环泵

85

3

空压机

85

4

喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）
锅炉房外预留位置

80

选用低噪声型号设备，消除刚性连接

5

湍流器

80

6

陶瓷多管除尘器

80

4、固废
本项目实施后，产生的固体废物主要为除尘器收集的粉煤灰和尿素原料的废包装以及脱硫后产生的脱硫渣，粉煤灰产生量约450t/a，根据SO2的削减量计算出脱硫渣的产生量为150t/a，可作为建筑材料综合利用；尿素原料的废包装产生量约0.2t/a，外售资源回收部门。改造前后职工人数不变，无新增员工，不新增生活垃圾。 



项目主要污染物产生及预计排放情况 

	     内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前产生浓度
及产生量
	排放浓度及

排放量

	大

气
污

染

物
	锅炉废气
	颗粒物
	1960mg/m3，297.3t/a
	19.6mg/m3，2.97t/a

	
	
	SO2
	612mg/m3，96.3.3t/a
	122.4mg/m3，19.26t/a

	
	
	NOx
	258mg/m3，40.47t/a
	103.2mg/m3，16.19t/a

	
	
	逃逸氨
	1.0mg/m3，0.69kg/h
	1.0mg/m3，0.69kg/h

	水

污
染

物
	/
	/
	/
	/

	固体废弃物
	尿素原料包装袋
	废包装
	0.2t/a
	0

	
	除尘器
	粉煤灰
	450t/a
	0

	
	脱硫塔
	脱硫渣
	150t/a
	0

	噪声
	本项目产生的噪声主要为设备运行产生的噪声，噪声级在55-72 dB（A）

	其他
	必须设置环保机构，配备人员，监督管理污物处理，必须配置必要的办公、人力及财务资源。

	主要生态影响(不够时可附另页)

本工程为技改工程，在原厂区内建设实施，不占用厂区绿化用地，不存在征地拆迁问题，对周围区域生态环境的影响很小。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

本项目在锅炉房内进行设备提升改造，对炉壁打孔以及对设备进行拆除和安装调试，工程量较小，施工期很短，不会对环境造成明显不利影响。
营运期环境影响分析：
本项目属于锅炉烟气脱硫除尘、脱硝技改工程，运营期的主要环境影响是对燃煤锅炉排放的大气污染物产生的消减作用。运行期燃煤量及除尘设施保持不变，本环评仅对锅炉产生的大气污染物脱硫除尘及脱硝设备产生的噪声进行环境影响分析并提出相应的环境保护措施。

1、大气环境影响分析

1.1 废气排放达标论证
类比《昌吉市金源热力有限公司2×40t/h锅炉烟气尿素发SNCR脱销工程》项目，选择非催化还原技术对锅炉烟气进行脱氮处理，脱硫采用钙钠双碱法湿法脱硫设备，除尘采用布袋除尘设备，烟气经处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准。
根据原有竣工环境保护验收监测报告可知本项目2台25t/h燃煤蒸汽锅炉污染物排放量。项目新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备，除尘效率达到99%，脱硫效率达到80%，脱硝效率不小于60%，本项目废气排放需新建1根50m高烟囱进行排放。
表16                      本工程实施后主要污染物排放情况
项目

产生情况

排放情况

排放标准

执行

标准

产生量

t/a

产生浓度mg/m3
排放量

t/a

排放浓度mg/m3
NOx

1#炉

20.43

258

8.17
103.2
200

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准
2#炉

20.04
258

8.02
103.2
SO2
1#炉

45.79

606

9.16

121.2
200

2#炉

50.54

612

10.1

122.4
颗粒物

1#炉

154.4
1.96×103
1.54
19.6
30

2#炉

142.9
1.85×103
1.43
18.5
由上表可以看出，经过多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备处理后，NOx、SO2和颗粒物的排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准。

1.2无组织氨：

烟气中由于喷尿素溶液，会有少量氨的泄露，本项目烟气脱硝装置的出口氨逃逸浓度常控制在10ppm以下，未反应的氨气主要与烟气中的SO3在低温下发生固化反应，根据德国运行经验，约20%的氨以硫酸盐形式粘附在炉内，约80%的氨进入除尘器飞灰，少于2%的氨进入脱硫系统，少于1%的氨以气态形式随烟气排放，本期工程利用高烟囱排放烟气，以提高烟气的热释放率，有利于烟气抬升，充分利用大气的扩散稀释能力，降低烟气污染物的落地浓度，对比《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），脱硝装置出口的少量氨逃逸符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
对于尿素溶液装卸、转移、稀释过程中排放的无组织氨，其排放量较小，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中新建项目的二级要求1.5 mg/Nm3，对周围影响甚微。
2、水环境影响分析

本项目职工均为原有人员，无新增生活污水。 
工程运营过程中湿式双碱法烟气除尘脱硫系统用水采用净化沉淀闭路循环后使用不外排，只需定期补充新鲜水和脱硫剂，无废水外排。改造后脱硝装置用水全部随尿素溶液喷入炉腔，汽化后随烟气排出，无其它废水外排。 综上本项目无废水外排，不会对周围产生影响。
3、声环境影响分析

（1）噪声源及防治措施 
拟建项目主要噪声来源于尿素溶液输送泵尿素溶液循环泵、空压机风机。根据噪声源——传播——易感人群的噪声作用机理为依据，项目采取的噪声防治措施，分别从源头、传播等环节进行噪声防治，本项目均选用高效低噪声设备，同时各噪声源均采用减振、消声措施、厂房隔声，其噪声削减能力在 20dB(A) 左右，本评价按照噪声削减 20dB(A) 进行计算。根据同类企业的防治效果证明，上述措施是可行的，也是可靠的。经采取相应措施后，各噪声源的噪声值符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求。 
（2）噪声对厂界的影响分析 
按下列距离衰减公式（因 Loct(r0) 值已取经控制措施虑大气吸收）计算拟建项目各噪声源对厂界的影响值。 
Lp=Lr-20lg(r/r 0 )-a(r-r 0 ) 
式中： Lp －受声点（即被影响点）所接受的声压级， 
Lr －距噪声源 r 处的声压级， dB(A) ； 
r －声源至受声点的距离， m ； 
r 0 －参考位置的距离， m ； 
a －大气对声波的吸收系数， dB(A)/m ， 平均值
各噪声源距各厂界距离如下表所示： 
表17                           主要噪声源距厂界的距离                    dB（A）
序号

设备所在位置

与各厂界距离（m）

东厂界

南厂界

西厂界
北厂界

1
尿素溶液输送泵
145
87
254
89
2
尿素溶液循环泵
145
87
254
89
3
空压机
145
90
254
95
4
多管除尘器
145
110
254
70
5

湍流除尘器

145
110
254
70

6

脱硫塔

145
115
254
67

表18                    项目噪声现状监测及预测结果                  dB（A）
预测位置
背景值
贡献值

叠加值
是否超标
东厂界
昼间

49.8

42

51.2
否

夜间

45

42

46.8
否

南厂界

昼间

46.5

46

48.7
否

夜间

42.9

46

44.9
否

西厂界
昼间

53.8

40

54.2
否

夜间

44.1

40

45.6
否

北厂界

昼间

54.1

45.5

56.4
否

夜间

49.5

45.5

51.3
否

本改造项目噪声源主要是泵等运行时产生的噪声，其产生的噪声值约65-70 dB（A）。经过一段距离的衰减作用，噪声值有所减小，叠加后的值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）的要求。

4、固废环境影响分析

本项目实施后，产生的固体废物主要为除尘器收集的粉煤灰和尿素原料的废包装以及脱硫后产生的脱硫渣，粉煤灰产生量约450t/a，根据SO2的削减量计算出脱硫渣的产生量为150t/a，可作为建筑材料综合利用；尿素原料的废包装产生量约0.2t/a，外售资源回收部门。改造前后职工人数不变，无新增员工，不新增生活垃圾。
5、技改前后污染物排放情况
本次改造后无新增职工，不增加废水污染物排放总量；废气污染中SO2、颗粒物和氮氧化物排放量降低。具体情况见下表：
表19                   2×25t/h改造前后锅炉烟气排放情况一览表             
类别

污染物

改造前2台锅炉排放总量指标

技改后排放量
（t/a）

技改后排放浓度

（mg/m3）
污染物排放削减量（t/a）
废气

颗粒物

9.37
2.97
19.6
6.4
SO2
38.5
19.26
121.2
19.24
NOx
37.37
16.19
103.2
21.18
本项目实施后，锅炉燃煤烟气中氮氧化物排削减量为21.18t/a，颗粒物消减1.16t/a。二氧化硫削减量为19.24t/a。

本项目实施后，整个厂区（2×25t/h锅炉、3×25t/h锅炉（已技改布袋除尘+SNCR脱销工艺））锅炉烟气排放情况见下表：
表20                   2×25t/h锅炉、3×25t/h锅炉气排放情况一览表     
类别

污染物

2×25t/h锅炉

排放量（t/a）

3×25t/h锅炉

排放量（t/a）

排放总量

排放量（t/a）

废气

颗粒物

2.97
3.92
6.89
SO2
19.26

119.09
138.35
NOx
16.19

28.9
45.09
项目投产后无新增废水污染物，燃煤量不增加。为昌吉州总量控制和改善区域环境质量起到了积极作用，也为企业赢得了环保口碑。
6、产业政策符合性分析

（1）国家产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订版）本项目属于鼓励类项目中第三十八大类环境保护与资源节约综合利用第15小类 “三废”综合利用及治理工程，故符合国家相关产业政策。
（2）昌吉高新区发展规划、供热规划符合性

集中供热是园区发展的重要基础设施，是节约能源、减少环境污染的重要措施之一。改革开放以来，集中供热事业发展较快。本项目根据园区的发展规划，拟对现有热源进行必要的新建、改造，解决新增建筑面积的供暖问题，本项目建设满足昌吉高新区供热规划要求，符合昌吉高新区的总体规划。

7、环境效益分析

本项目环保投资为300万元，项目实施后，污染物排放量大大降低了，具有良好的环境效益。

本项目环保投资概算见表21：

表21                      环保投资概算一览表

序号

环保措施

投资（万元）

1

多管除尘器（XTD-25）

270

2

喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）
3
湍流器（TLQ-25)
4
SNCR脱硝设备

5
其他费用

30
总计

300
8、清洁生产

本项目在高温废气中喷射尿素溶液来降低NOX，选用尿素溶液作为还原剂。尿素溶液调配过程中，若浓度不符合要求，可根据情况加水或尿素溶液进行调整，无须外排，直接喷入锅炉系统中，不产生废水，同时也无其他废物产生。

本项目脱硝技术国内许多燃煤锅炉中大量采用，技术成熟可靠。

本项目技改脱硝工程是国家支持、鼓励的环保工程，能够有效降低氮氧化物排放量，有利于改善区域环境质量，且项目本身无污染物排放，本项目的建设符合清洁生产要求。
9、事故风险分析

9.1锅炉运行过程中常见事故

锅炉是一种承压设备，经常在高温下运行，其运行过程中容易发生的事故有缺水、满水、汽水共腾、受压部件破坏、锅炉内水冲击、燃烧设备故障以及附属设备损坏等。

除上述主要事故，锅炉运行中会发生一些影响正常生产的事故，如炉排卡死、熔断；拦渣器熔断；前拱墙崩塌；再热器管、减温器盘管、主蒸汽的疏水管、防腐管等管的爆漏；锅炉烟管的泄漏；锅炉灭火；锅炉入孔装置垫片冲出；锅炉上水控制系统等事故。

9.2突发事故

突发事故情况主要有：突然停电、停水、循环水泵突然停运、管网突然失压等。

9.3事故的环境影响分析

在工艺过程中发生的事故，不论是人为因素引起，还是环境因素所致，或是自身因素造成，其结果会对居民生活带来不便，并造成供热单位的经济损失，一旦事故严重可能危及人身安全，并对厂址周围的环境带来不同程度的影响，如爆管时锅炉间充满灰尘与蒸汽的混合气体，对大气造成一定污染，若烟道泄漏时，排放大气中的污染物会增多等。

9.4事故的预防措施

针对集中供热系统工程中的常见事故原因，本工程在设计、施工、操作及劳动组织等各方面应采取必要的预防措施，以求防患于未然。

1）各级管理人员应重视锅炉水质管理，并制定相应的管理制度及岗位责任制。

2）定期排污规范化，并重视供暖系统除污，防止供暖系统污物回水进入锅炉。

3）锅炉本体设计上，应将受热情况有较大差异的受热面，分设独立的水循环系统。

4）在设计中严格遵守国家和有关部门关于防火、防爆的安全标准规定，合理布局，以防止火灾蔓延，相互影响。

5）锅炉房采用微机控制，监测控制锅炉房锅筒水位、蒸汽压力、给水压力等，配备报警器和变频器远程控制器，实现锅炉的安全运行。

6）生产操作人员必须经过严格的岗位培训和训练，提高操作水平和操作熟练程度，避免因误操作引起的事故。另外，对生产操作人员还要加强安全教育，提高其责任心。

7）以各生产装置为单位，组织工人和技术人员对本装置易发生事故的部位，事故类型及后果，事故的防范及处置等进行分析，并编制安全手册，以提高安全操作水平和处置突发事故的应变能力。

8）在日常生产中，应加强对设备、管道、泵、阀等的检修，以便及时发现问题及时处理，同时在锅炉每年停炉期还应认真进行检修。

9）在仪器、仪表、设备的选型和采购方面，要坚持“质量第一，安全可靠”的原则，以减少因设备原因造成的泄漏和爆漏。

10）锅炉工要培训，且必须获得上岗证后方可上岗。

11）本工程在设计中，还应考虑防震，防雷击措施。

10、环保验收

要严格执行“三同时”制度，项目建成正式运营前应由主管环保部门组织环保竣工验收，环保验收的主要内容见表22。

表22                           环保验收计划一览表

环保工程

验收内容

合格标准

废气治理

锅炉废气(颗粒物、NOx、SO2)浓度是否达标排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

噪声治理

厂界噪声是否达到标准要求。

厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

11、环境监控计划

项目生产运营过程应保证环保设施的长期正常运转，当地环保部门应对厂区的污染物排放情况实施监控，具体监控计划见表23。

表23                             环境监控计划

环境因素

监测项目

监测位置

监测频率

监测分析方法均按照《污染源监测统一分析方法》的规定执行，建设单位可委托当地环境监测站定期进行监测。

大气

颗粒物、NOx、SO2排放浓度
废气排放监控点

在线监测实施监控

噪声

噪声

厂界噪声

生产期每年监测一次




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx
	多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备
	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准

	水污
染物
	/
	/
	/
	/

	固

体

废

物
	尿素原料装包
	废包装
	外售资源回收部门
	去向明确，不产生二次污染

	
	除尘设备
	粉煤灰
	作为建筑材料综合利用
	

	
	脱硫塔
	脱硫渣
	
	

	噪声
	生产设备
	噪声
	隔声、距离衰减等、加强设备的日常维护和保养
	达标排放

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

本项目无大量对生态环境产生影响的污染物产生和排放，在落实各项环保措施后，其污染物可以做到达标排放，因袭本项目营运后对周围生态环境影响较小。




结论与建议

	1、结论
1.1 产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订版）本项目属于鼓励类项目中第三十八大类环境保护与资源节约综合利用第15小类 “三废”综合利用及治理工程，故符合国家相关产业政策。
1.2 项目概述
2018年7月，昌吉高新技术产业开发区管理委员会同意将新疆顺涛益华能源科技有限公司供热区域交由昌吉金源热力有公司运营的批复（昌高管函【2018】23号），昌吉金源热力有公司将2×25t/h蒸汽锅炉房重新启用，以确保高新区南区供暖供汽安全。
由于锅炉于2013年停运至今，锅炉废气排放指标无法长期稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准，为减少排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物对区域环境空气质量的影响，确保能够实现稳定达标排放，改善区域内环境空气质量，昌吉金源热力有公司决定建设2×25t/h锅炉除尘、脱硫、脱硝工程，新建一套多管除尘器（XTD-25）+喷淋雾化型脱硫塔（GCT-25）+湍流器（TLQ-25)+SNCR脱硝设备。
1.3 环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

项目所在区域各监测点SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。

（2） 地表水环境

各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。
（3）声环境现状

项目厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类及4a类标准值。

1.4 环境影响分析结论

（1）水环境
工程运营过程中湿式双碱法烟气除尘脱硫系统用水采用净化沉淀闭路循环后使用不外排，只需定期补充新鲜水和脱硫剂，无废水外排。改造后脱硝装置用水全部随尿素溶液喷入炉腔，汽化后随烟气排出，无其它废水外排。综上本项目无废水外排，不会对周围产生影响。
（2）环境空气
本项目经过脱硫除尘、SNCR脱硝后，锅炉烟气中颗粒物排放浓度为19.6mg/Nm3，排放量为2.97t/a；SO2排放浓度为122.4mg/Nm3，排放量为19.26t/a；NOx排放浓度为103.2mg/Nm3，排放量为16.19t/a；即可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准。

（3）声环境
落实环保措施的情况下，噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。对周围的环境没有明显影响。
（4）固废
本项目实施后，产生的固体废物主要为除尘器收集的粉煤灰和尿素原料的废包装以及脱硫后产生的脱硫渣，可作为建筑材料综合利用；尿素原料的废包装外售资源回收部门。改造前后职工人数不变，无新增员工，不新增生活垃圾。 
（5）环境效益分析结果

本项目进行脱硫除尘、SNCR脱硝改造后，颗粒物排放浓度为19.6mg/Nm3，排放量为2.97t/a；SO2排放浓度为122.4mg/Nm3，排放量为19.26t/a；NOx排放浓度为103.2mg/m3，排放量为16.19t，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值标准要求。这样既实现了全厂SO2、NOx总量控制的目标，又减轻了锅炉废气对昌吉市的污染程度，有利于改善区域环境质量，促进社会和经济的进一步发展，实现环境保护的可持续发展战略。

1.5 清洁生产分析
本项目技改脱硫除尘、脱硝工程是国家支持、鼓励的环保工程，能够有效降低氮氧化物排放量，有利于改善区域环境质量，且项目本身无污染物排放，本工程的建设符合清洁生产要求。
1.6 总量控制

本项目为污染治理工程项目，属热力公司的一项环保工程。原有环评批复（昌州环函（2009）88号）对SO2进行总量控制，总量为38.5t/a，未对NOx进行总量控制，本工程实施后，热力公司的SO2、氮氧化物（以NO2计）排放浓度大幅降低，SO2年排放量由原来的38.5t/a降至19.26t/a，减排量可达约19.24t/a；氮氧化物（以NO2计）年排放量由原来的37.37t/a降至16.19t/a，减排量可达约21.18t/a，因此总量控制指标为SO219.26t/a、NOx 16.19t/a
1.7 综合评价结论
综上所述，本项目为废气治理项目，符合相关的产业政策，在采用合理的污染防治措施后，废气可达标排放；噪声达标排放；废水直接排入污水管网；固体废物去向明确，无二次污染，因此，本项目具有环境可行性。
2、建议

（1）加强对锅炉燃烧的控制，确保NOx达标排放的稳定性。

（2）为满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准的要求，建议业主在完成全厂的脱硝设施建设期间适应日益严格的环境保护要求。

（3）按有关法规要求，及时进行环保设施的竣工验收。



	  预审意见：

公  章

  经办人：                                   年   月   日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公 章

经办人：                                     年    月    日



	审批意见：

                                                公  章

  经办人：                                       年   月   日



	注        释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  地理位置图

附图2  周边环境关系卫星图
附图3  流程图

附图4  监测布点图

附图5  25t锅炉SNCR尿素法PID图
附件1  委托书
附件2  监测报告

附件3  营业执照

附件4  原有环评批复

附件5  验收监测资料

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


























































溶液暂存
























































温水

















溶解






























































人工投料





尿素





24.5





损耗20








20





脱硝系统





4.5





损耗4.5





300





















































除尘脱硫循环水池






























































SNCR系统





烟囱





自来水





湍流除尘器





雾化型脱硫塔





多管除尘





锅炉烟气





锅炉炉膛








43

_1234567890.unknown

_1234567891.doc
[image: image1.png]






