
中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司

北三台油库消防安全技术改造工程
竣工环境保护验收监测报告表
[image: image27.png]B —> MRS —> PREREKILPIRAE — KRN
— ik —e A 1
HEHOR < kI < B




河北德源环保科技有限公司

2018年7月

项  目  名  称： 北三台油库消防安全技术改造工程
建  设  单  位： 中国石油天然气股份有限公司

新疆油田油气储运分公司
承  担  单  位： 河北德源环保科技有限公司
单 位 负 责 人： 郑文勇
项  目  负  责： 魏  莉

报  告  编  写： 魏  莉、李妍松
报  告  审  核： 刘鲁新
河北德源环保科技有限公司
电话：0991-4559685

邮编：830000

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路石油花园三期4栋

	[image: image2.jpg]MNBHNE 0T

o
~
@

N,
; | fﬁﬁ% i T S )
¥ ] -lgjﬂ
‘§ H % MK §807 4 éf '
2 1111 f [ Xsos f 2 MR gy 7T
S TPIRE e o T e
| Lo Bl W i
[ |
i1y i
11l ~\X7oa ‘ Ko ; > ;
ilém?&lz L XNO? »T:
§ 2 5 | X70s £
2# Lz 8 () ‘
st BRAREEE R SrE N
1500m3 / 7049 7?0/\_‘7'>¥
3 o N —
_.——b(\}‘. ‘A““¥h‘—"‘.
# | F° 8 'iv
X | 5 ’ﬁ—r\r—r—r\;_é‘rféﬁ-ﬁﬁé
(et R
| o oy — 1 £2 .., 8
; & F‘% i ¥E7).05712
E g0 O raive i §:
2#7KFHFIK = gy
2 | O |
& |
g
&
mxeN0
@713
BERNO s91
DRAEKEXE zgwe gl
poir s 5%E, o2 g
sosfY— £ ?
DELEREXE |28 - g (8
5 # 53 2g
o
s

“zs‘é? 1 . \
oS ﬁgs;s.a, o73
g i, i wu
_ Sggs :
5365
8750 8867 [}
8741 8868 s

L e e

64g |-
A
855
8335
s
LE5Y
-
-
-
S I
so
[z %
. $730
574
§720





消防系统工艺流程图
	[image: image3.jpg]o ——— P ——

.A 'M ﬂ

e




微型消防站

	[image: image4.jpg]



泡沫水泵
	[image: image5.jpg]



冷却水泵

	[image: image6.jpg]\

a1 i mm\\





消防设施
	[image: image7.jpg]



管线


现场照片组图

表一  建设项目基本情况

	建设项目名称
	北三台油库消防安全技术改造工程

	建设单位名称
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司

	建设地点
	新疆昌吉州阜康市北三台油库内

	建设项目性质
	改扩建

	主要产品名称
	/

	环评时间
	2016年6月
	开工日期
	2016年8月

	投入试运营时间
	2017年11月
	现场监测时间
	2018年6月

	环评报告表

审批部门
	阜康市环境

保护局
	环评报告表编制单位
	新疆天合环境技术咨询

有限公司

	设计总投资
	2575.1万元
	设计环保投资
	743万元
	比例
	29%

	实际总投资
	 2575.1万元
	 实际环保投资
	748.5万元
	 比例
	 29.06%

	验收依据
	（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

（2）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评〔2017〕4号），2017年11月20日；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部 2018年第9号），2018年5月15日；
（4）《北三台油库消防安全技术改造工程环境影响报告表》（新疆天合环境技术咨询有限公司），2016年6月；

（5）《关于对北三台油库消防安全技术改造工程环境影响报告表的批复》（阜环函[2016]74号），阜康市环境保护局， 2016年6月28日。


	验收监测

执行标准

标号、级别
	含油废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新污染源二级标准：
《污水综合排放标准》二级排放标准   单位：mg/L，pH值除外
污染物

pH

SS
COD

石油类

日最高允许排放浓度

6-9

150
120
10


	验收监测方法

标准标号、级别
	1、pH值的测定 玻璃电极法（GB6920-86）；

2、悬浮物的测定 重量法（GB 11901-1989）；

3、化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB 11914-89）。



表二  项目概况
	北三台油库地处新疆准葛尔盆地南缘，新疆油田东部地区；北三台油库位于昌吉州阜康县境内，乌奇公路132km处以北，216国道距大黄山路口18km处，距乌鲁木齐110km，距阜康准东石油基地80km。项目中心地理坐标为N 44°14'31.16"；E 88°42'26.59"。项目地理位置图见图1。

[image: image8.jpg]o
m.
4 %

X A1 BAo 4

7 = =

O [—KOB

N
‘\
,»; '

WA e

M 1 &g

I51 B Hth I8





图1    项目地理位置图
本项目为改建项目，主要建设内容为：拆除原有消防泵、消防管线、阀门井、消防水罐及操作间；新建消防泵房、1500m3消防水罐2座及配套管网、阀门；新建消防冷却水泵2台和消防泡沫给水泵2台（均为1台柴拖泵、1台电动泵，1用1备）；新建平衡式泡沫比例混和装置1套（包括10m3不锈钢泡沫罐1座，电机驱动泡沫泵1台，水轮机驱动泡沫泵1台）。改造设施全部在现有生产线场地内进行，不需新征用地。
2016年6月，新疆天合环境技术咨询有限公司对本技改工程开展环评工作。2016年6月28日，阜康市环境保护局以阜环函[2016]74号文予以批复。
2017年12月13日，中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司委托我公司承担了本工程竣工环境保护验收监测工作。2018年1月22日我公司进行了现场踏勘，编制完成《北三台油库消防安全技术改造工程竣工环境保护验收监测方案》(以下简称《监测方案》)，2018年6月3日-5日依据《监测方案》进行了现场监测及调查，编制完成了本工程验收监测报告。

2.1 建设内容及规模

拆除原有消防泵、消防管线、阀门井、消防水罐及操作间；新建消防泵房、1500m3消防水罐2座及配套管网、阀门；新建消防冷却水泵2台和消防泡沫给水泵2台（均为1台柴拖泵、1台电动泵，1用1备）；新建平衡式泡沫比例混和装置1套（包括10m3不锈钢泡沫罐1座，电机驱动泡沫泵1台，水轮机驱动泡沫泵1台）。

配套新建6/0.4KV变配电室1座，内设6KV配电室1间（10KV开关柜12面）、10KV联络式母线桥、变压器室2间（S11-M-630 6.3/0.4KV变压器2台）、0.4KV配电室1间（GGD型固定式开关柜11面）、直流控制室1间、电容器室1间、变电站监控工作站2座、UPS电源装置（15KVA）1面等等。
主要工程量见表1：

表1                    工程量一览表

序号

项目名称

单位

数量

备注

（一）

新增工程量

1

电动冷却水泵XBD8/150 Q=150L/s H=100m N=250kW

台

1

2

柴托冷却水泵XBC8/150 Q=150L/s   H=100m

台

1

3

电动泡沫给水泵XBD15/90 Q=90L/s H=150m N=250kW

台

1

4

柴托泡沫给水泵XBC15/90 Q=90L/s H=150m

台

1

5

手动单轨小车SG-5

台

1

6

平衡式泡沫比例混合装置Q＝12~90L/s

P＝0.6～1.5MPa

套

1

7

无缝钢管20#

D273×7

m

1100

D219×7

m

1100

8

内外壁热镀锌钢管

D159×5

m

1150

D114×4

m

450

D76×4

m

1250

9

钢塑管                    DN150

m

300

10

电动球阀PN2.5MPa

DN250

个

4

DN150

个

6

11

防冻雨淋阀PN2.5MPa

DN250

个

2

DN200

个

6

DN150

个

4

12

蝶阀 PN2.5MPa

DN400

个

4

DN250

个

2

DN200

个

3

DN150

个

24

DN100

个

34

DN65

个

45

13

闸阀 PN2.5MPa

DN400

个

2

DN300

个

2

DN250

个

8

DN200

个

4

DN150

个

4

DN65

个

1

14

止回阀 PN2.5MPa           DN150

个

2

15

多功能水泵控制阀           DN250

个

4

16

持压泄压阀  PN2.5MPa      DN150

个

2

17

自动排气阀 PN2.5MPa       DN100

个

1

18

 管式Y型过滤器           DN150

个

16

19

PQ8型泡沫管枪

个

12

20

QDQ19型水枪

个

24

21

消器材箱

套

12

22

KY65管牙接口

个

24

23

钢筋砼阀井

1.5x2.2x2.45m

座

12

2.5x2.0x2.25m

座

4

3.5x2.5x2.25m

座

3

24

手提式干粉灭火器      MF/ABC8

具

44

磷酸铵盐

25

手提式二氧化碳灭火器  MT7

具

8

26

推车式二氧化碳灭火器  MTT30

具

2

(二)

拆除工程量

1

消防管线

D219x7

m

1500

D159×5

m

280

D114×4

m

400

D76×4

m

630

2

阀门井               2.0x2.5x2.5m

座

20

3

阀门、消火栓、泡沫栓

个

60

4

消防泵房及设备拆除：（包括消防泵3台、阀门、泡沫箱、管线、配电柜等，对建筑墙面地坪翻新改造）

座

1

5

800m3消防水罐及操作间（包括罐基础、阀门、管线等）

座

2

2.2工程变更

现场勘查，项目实际建设内容与环评中建设内容基本保持一致，不存在重大变更。

2.3平面布置
（1）工程占地

本工程为技改项目，无新增占地，新增建筑面积117m2。
（2）平面布置

新建消防泵房（泡沫间与消防泵房合建）和消防水罐布置在库区东侧，靠近储罐区，大班房拆除，利用库外原办公室改造为大班房使用。新建变配电室位于库区中部，在老配电室的西北侧，临近已建仪控室。油库平面布置见图2、技改工程平面布置见图3。

[image: image9.jpg]I=aHETZEANETE - ARERRAER
o 4 o
e Bass B 1A EARR.
W
ool DRt TR T
g () 216
~ N
o’ N
- ~
“AEhuE
e T FEERUREHTR (ARAT)
B X 0 & KARAMAY, XINJIANG Wl EHIIE  2015.07

MiE2 hEETEHEE





图2    北三台油库平面布置图
[image: image10.jpg]L=RETIZEANETR

=4

e ERTAEE

 LH

1. B igbimit, SERR1954%
XKL, FRlmit, RERR
1985EREREE;

A=500.00
2 B SERRAR SR, FRRAUR SR
3, A=0.00, B=0.004% TAk&#X=4901144.462.
Y=396509.280;
3 EPERSAER, mEANER;
4.0, WNRRER;
5. ERABES N RATR KRN
6. I RBEAR kA, KaWA KAkt
= @ | mx #0.8m | m|300| ¥R
6768 |— ®@ | mxx #2.0m | m|s574| %
’ ) =S @ | %6m m|40| ¥R
) @ | shan %7m m|sp0| ¥R
® | x5 i I ERES
@ | fAdBRoRhER omaim | K| 1 [BARRGRE
A=300.00 ® |60 #aH  e52mezom || 1| ¥R
- @ | whiAER 2mxasm | w1 | BR
@ |uRtR 7.5mxém KRS
O | R 3.6mx3m Hl2]| ¥
®[100fh WRM asaemcasm w1 | ¥
O | wimia #2.8m 1| ¥
ki #28m AE
@ |AfthiARES 22mx5m B|1] ¥
A=20000 ® |rAaER 2%64mx78m | R |1 | ¥R
® |#¥H 6mx3.6m A EREL
@ |k omx36m W |1 | 3R
g g 8 8 g Q@ | W%k 252mx135m || 1 | #
Zl %l ﬁl §| il Q@ |mis K]
@ [ 15008 #wAMer1.3mxiseed & | 2 |
&% 4KTIN oA RE| 4
RO SRR
XS 15273756%01-05 -
CADDE= 152737 f%01-05-R0 A eI TR (BRARD m
MR 0 I8 KARAMAY, XINJIANG il SEHEE  2015.07
MiE3 AmMBEFmEAEE





图3    技改工程平面布置图
2.4公用工程

（1）给水：项目生产、生活用水依托北三台油库现有供水设施。

（2）排水：消防装置产生的生产废水含有少量油污及水成膜泡沫废液，排入库区含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统进行处理，处理达标后排入厂区西北侧事故池，定期清运。

（3）供电：新建6/0.4kV变配电室1座，供电电源引自站外35kV北三台油库简易变电站。

（4）供暖：依托北三台油库供热系统。

2.5 环保投资
本工程设计总投资为2575.1万元，设计环保投资743万元，设计环保投资占总投资比例为29%。

项目实际总投资为2575.1万元，实际环保投资748.5万元，实际环保投资占实际总投资比例为29.06%，详见表2。

表2    环保投资一览表

序号

项目

内容

投资额（万元）

备注

1

废水处理

含油污水处理

20

2

固体废弃物

治理

生活垃圾，建筑垃圾

10.5

交当地环卫

部门处理
3

环境管理及

监测

施工期环境监测及监理

10

4

环境风险防范措施

消防系统

708

已计入工程内容

合计

748.5

2.6劳动定员及工作制度
北三台油库改造完后，仍由新疆油田公司油气储运公司管理。本次改造无需增加人员，依托油库现有人员即可。




表三  主要污染源、污染物处理和排放流程

	3.1生产工艺

冷却水系统

[image: image11.png]KR —s K —> B HIXT S
t

HBKHE —> P HIKRE > Vo HKER I —> il e IR B — 25 RN S




图4    冷却水系统流程图
（2）泡沫灭火系统

[image: image1.jpg]


图5    泡沫灭火系统流程图
3.2主要污染物及治理措施

（1）废水

本项目运行期间不新增生活污水，仅产生少量的生产废水，主要来自泡沫装置水轮机排放的污水及建筑物内地沟、拖布池排放的生产废水，以及泡沫系统放空及冲洗产生的泡沫混合液废液，该污水含有少量油污及水成膜泡沫废液，排入库区含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统进行处理。

本项目含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统已建成，目前投入试运营。

[image: image12.jpg]AN

[ 3 7




[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



 图6    含油污水处理设备

（2）废气

本项目运营期不产生废气。

（3）固体废弃物

本项目无新增劳动定员，运营期生产及生活均不产生固体废物。

（4）噪声

运营期基本不产生噪声。


表四  环评主要结论及环评批复要求

	4.1环评主要结论

北三台油库始建于上世纪八十年代末，至今已运行了二十多年，目前油库的消防、电气等设施存在诸多问题，设备老化，埋地管线腐蚀严重，维修维护工作量大，严重影响生产。且随着国家消防安全政策调整、新标准及规范的实施以及消防技术的发展，油库现有消防系统及供配电系统的配置不能满足现行国家规范和行业标准要求。

本项目北三台油库消防安全技术改造工程。新建消防泵房及消防水罐；消防泵选用专用消防泵，冷却水泵及泡沫水泵均单独配置备用泵，其中备用泵均为柴托泵；更换腐蚀的冷却水及泡沫混合液管线，其中冷却水管线的管径增大到DN250；20000m3浮顶罐（3#）已建的5个PC8型泡沫产生器全部拆除，按6个PC8数量重新均布，满足规范对泡沫产生器最大保护周长24m的要求。环评中重点对实际生产过程中存在的问题进行了分析，并提出了解决方案。
废气：施工期废气排放源主要有燃油施工机械、运输车辆产生的尾气及扬尘、飞灰和施工人员生活所用燃料燃烧产生的废气，通过洒水降尘、规范运输等措施对环境影响不大。运营期不产生废气。
废水：施工期生活污水的排放量为450m3，生活污水进入库区现有的生活污水池进行处理。运营期间不新增生活污水，仅产生少量的生产废水，主要来自泡沫装置水轮机排放的污水及建筑物内地沟、拖布池排放的生产废水，以及泡沫系统放空及冲洗产生的泡沫混合液废液，该污水含有少量油污及水成膜泡沫废液，排入库区含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统进行处理。

噪声：经过距离衰减后，距离厂界30m处，各施工阶段噪声值均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。运营期无噪声影响。

固体废物：施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工产生的废渣土等。生活垃圾可用垃圾桶收集后送至北三台镇垃圾填埋场进行处理；对施工中的拆迁垃圾、弃土废渣应及时清运。运营期本次不新增固体废弃物。

项目建设期间会对项目区的水环境、声环境等带来一定的负面影响，但这种影响为暂时性影响，在建设单位认真落实本报告表提出的各项环境保护措施及建议前提下，从保护环境的角度考虑，项目是可行的。

4.2环评批复

阜康市环境保护局《关于对北三台油库消防安全技术改造工程环境影响报告表的批复》（阜环函[2016]74号）。

在项目设计、建设和环境管理中要认真落实报告表提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

落实大气污染防治措施。加强对施工防尘的防治，减少施工扬尘对周围环境的影响。在施工场地周围采取围挡、围护等降尘措施及减少扬尘扩散；对施工场地应经常洒水，最大限度的减少过往车辆造成的扬尘污染；车辆采取防止粉料和垃圾散落措施，运输土石方均要覆盖篷布；起尘原材料不得露天堆放。

落实水污染防治措施。施工废水集中收集，建临时沉淀池后循环使用，不得外排；施工期生活污水排入库区现有的生活污水池处理；营运期排出的生产废水排入库区含油污水处理站，经处理达标后排至蒸发池自然蒸发。

落实声污染防治措施。施工期噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定中的有关标准。主要机械设备应选用低噪声机械设备，并采取有效的封闭和隔音措施。加强施工管理，制定严格的施工计划，合理安排作业时间，减少对周边环境的影响。

做好生态环境保护工作。加强水土保持管理工作，严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行和施工范围，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失；建筑垃圾要及时清运至垃圾场；施工结束后做好扰动区域地表恢复，管沟回填时，应尽量恢复到原有紧实度。

项目竣工后，应向我局书面提交项目竣工环境保护验收申请，经验收合格后，方可正式投入运营。


表五  验收监测结果与分析

	2018年6月3日至6月5日，新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司根据《监测方案》对本项目进行竣工环保验收监测。该项目为改建项目，主要建设内容为：拆除原有消防泵、消防管线、阀门井、消防水罐及操作间；新建消防泵房、1500m3消防水罐2座及配套管网、阀门；新建消防冷却水泵2台和消防泡沫给水泵2台（均为1台柴拖泵、1台电动泵，1用1备）；新建平衡式泡沫比例混和装置1套（包括10m3不锈钢泡沫罐1座，电机驱动泡沫泵1台，水轮机驱动泡沫泵1台）。监测期间，项目消防设施已改造完成并投入运营，含油污水处理设施已正常稳定运行，项目符合验收工况要求。验收监测结果如下：

5.1 废水监测结果

消防装置产生的生产废水含有少量油污及水成膜泡沫废液，排入库区含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统进行处理，处理达标后排入西北侧事故池，定期清运。本次技改项目污染源监测主要为含油污水监测。

①监测内容：
监测点位：含油污水处理设施进、出口
监测因子：pH、COD、SS、石油类
监测频次：4次/天，共2天

②监测结果与分析
新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司于2018年6月3日~6月4日对油库的含油污水进行了监测，监测结果见表3：
表3    含油污水监测结果    单位：mg/L，pH无量纲
采样日期
pH
SS

COD

石油类

进口

出口

进口

出口

进口

出口

进口

出口

2018.6.3

10:00
7.70

7.88

34

12

47

32

2.39

1.49

12:00
7.62

7.92

29

14

48

26

2.40

1.52

14:00
7.73

7.82

32

11

43

27

2.33

1.52

16:00
7.75

7.86

35

12

49

28

2.34

1.53

2018.6.4

10:00
7.66

7.90

31

15

45

32

2.36

1.54

12:00
7.60

7.96

38

13

50

29

2.37

1.58

14:00
7.55

7.83

39

13

49

27

2.37

1.57

16:00
7.68

7.85

41

13

48

31

2.40

1.59

平均值

7.66 
7.88 
35 
13
47 
29 
2.37 
1.54 
标准值
6-9

150

120

10

达标情况
达标
达标
达标
达标
处理效率
--

63.07%
61.21%
35.02%
备注

含油污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准

由表3可知，含油污水经处理后各污染物的浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准排放限值。经处理达标后的含油废水排入厂区西北侧事故池，定期清运。

5.2噪声现状监测结果

项目消防冷却水泵、消防泡沫给水泵、平衡式泡沫比例混和装置等全部安置在消防泵房内，采取了隔声、减震措施；验收期间对项目的厂界噪声进行了监测。

（1）监测因子及监测频次

监测因子：等效连续A声级Leq

监测频次：每天昼夜各监测1次，连续监测2天，共4次

（2）监测方法及监测布点

监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

监测布点：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中的测点位置在工业企业厂界外东、南、西、北侧1m处按空间分布共布设了4个监测点位，测点高度1.2m，具体位置详见图7。

（3）监测单位、监测时间、监测环境条件

监测单位：新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司

监测时间：2018年6月3日、4日

监测天气：晴，温度：15℃

（4）监测结果分析

监测结果见表4：

表4    厂界噪声监测结果
监测

点位

测点

位置

3日

4日

执行标准

标准值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

厂区东侧

40.6

37.2

41.3

38.4

2类

60dB(A)

50dB(A)

2#

厂区南侧

39.1

36.7

41.0

37.5

3#

厂区西侧

40.4

37.3

41.7

38.2

4#

厂区北侧

40.4

37.5

41.0

36.1

监测结果表明：本项目厂界四周昼间噪声和夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求。

[image: image15.png]= Hi

3 A

=
Ar
R [awsA]
i LhEEI]
EEG| Eiln
B3
Al
X
A2

ZSHh

= Hi





图7    监测点位示意图




表六  环保检查结果

	6.1环境保护“三同时”制度执行情况

2015年11月16日，中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司委托新疆天合环境技术咨询有限公司承担北三台油库消防安全技术改造工程的环境影响评价工作。2016年6月28日，阜康市环境保护局以阜环函[2016]74号文对环境影响报告表进行批复。
中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司北三台油库消防安全技术改造工程于2016年4月1日展开，由新疆石油工程设计有限责任公司进行设计，2016年8月开始施工，新疆石油工程建设监理有限责任公司进行工程监理，新疆天合环境技术咨询有限公司进行环境监理，2017年11月5日该项目竣工，并开始试运行。

中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司在建设、试运行期间贯彻落实国家建设项目环境管理制度，并按环境保护“三同时”制度要求，做到环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
6.2环境管理机构设置及规章制度
中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司北三台油库消防安全系统由北三台油库运行管理，消防岗位及主控室运行值班人员负责日常运行。公司下属生产技术科及安环科负责日常监督工作。公司管理部门制定了《北三台油库北三台油库消防灭火预案》等运行管理制度。

6.3污染物总量控制
结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，项目不设污染物排放总量控制指标。
6.4环评批复落实情况
根据环评及批复要求，现场对各项环境保护措施的落实情况进行了检查。检查结果见表4。

表4    本工程环保措施落实情况

序号
环评及批复要求
落实情况
1

落实大气污染防治措施。加强对施工防尘的防治，减少施工扬尘对周围环境的影响。在施工场地周围采取围挡、围护等降尘措施及减少扬尘扩散；对施工场地应经常洒水，最大限度的减少过往车辆造成的扬尘污染；车辆采取防止粉料和垃圾散落措施，运输土石方均要覆盖篷布；起尘原材料不得露天堆放。
已落实

施工期落实大气污染防治措施，施工场地周围做好围挡，做好防尘措施。
2

落实水污染防治措施。施工废水集中收集，建临时沉淀池后循环使用，不得外排；施工期生活污水排入库区现有的生活污水池处理；营运期排出的生产废水排入库区含油污水处理站，经处理达标后排至蒸发池自然蒸发。
已落实

施工期生活污水排入库区现有的生活污水池处理；营运期排出的生产废水排入库区含油污水处理站。含油污水处理站已建成，投入试运行。
3

落实声污染防治措施。施工期噪声必须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定中的有关标准。主要机械设备应选用低噪声机械设备，并采取有效的封闭和隔音措施。加强施工管理，制定严格的施工计划，合理安排作业时间，减少对周边环境的影响。
已落实

施工期进行开展了环保监理工作，主要机械设备应选用低噪声机械设备，并采取有效的封闭和隔音措施。采取加强施工管理，制定严格的施工计划，合理安排作业时间等措施减少对周边环境的影响。

项目已采取有效的隔声措施，验收期间对厂界四周声环境进行了监测，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。

4

做好生态环境保护工作。加强水土保持管理工作，严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行和施工范围，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失；建筑垃圾要及时清运至垃圾场；施工结束后做好扰动区域地表恢复，管沟回填时，应尽量恢复到原有紧实度。
已落实

施工期建筑垃圾清运至垃圾场；施工结束后扰动区域地表已恢复，管沟已回填。



表七  验收监测结论及建议
	7.1验收监测结论

1、废水
消防装置产生的生产废水排入库区含油污水管网汇集后进入含油污水处理系统进行处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准限值要求后排入厂区西北侧事故池，定期清运。

2、总量指标

本项目环评批复未给定总量控制指标。项目营运期排出的生产废水排入库区含油污水处理站，含油污水处理站排放的COD和氨氮等污染物已在《北三台油库工艺技术改造工程竣工环境保护验收监测报告表》中进行了污染物排放总量核算，本次不再进行重复核算总量。
3、环境管理

本项目从立项至建设过程中，贯彻了国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度，制定了企业的环境管理制度，落实了批复及环境影响报告表提出的各项环境保护措施。

7.2 建议
1、做好含油污水处理设施运行管理工作，确保污水各项污染物达标稳定排放。

2、做好环境管理工作，杜绝事故排放。


附件：
1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；
2、阜康市环境保护局《关于对北三台油库消防安全技术改造工程环境影响报告表的批复》（阜环函[2016]74号）；
3、监测报告单。

附件1：                            建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司           填表人（签字）：             项目经办人（签字）：        

	建

设

项

目


	项目名称
	北三台油库消防安全技术改造工程
	建设地点
	新疆昌吉州阜康县北三台油库内

	
	行业类别
	石油、石化、化工行业节能、环保改造
	建设性质
	新 建 □      改 扩 建 √    技 术 改 造 □     

	
	设计生产能力
	/
	建设项目开工日期
	2016年8月
	实际生产能力
	/
	投入试运行日期
	2017年11月

	
	投资总概算（万元）
	2575.1
	环保投资概算（万元）
	743
	所占比例（%）
	29％

	
	环评审批部门
	阜康市环境保护局
	批准文号
	阜环函[2016]74号
	批准时间
	2016年6月28日

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	新疆石油勘察设计研究院

（有限公司）
	环保设施施工单位
	新疆石油工程建设有限责任公司
	环保设施监测单位
	新疆绿格洁瑞环境检测

技术有限公司

	
	实际总投资（万元）
	2575.1
	实际环保投资（万元）
	748.5
	所占比例（%）
	29.06%

	
	废水治理（万元）
	20
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固废治理（万元）
	10.5
	绿化及生态（万元）
	/
	其它

（万元）
	718

	
	新增废水处理

设施能力
	/
	新增废气处理

设施能力
	/
	年平均工作时
	/

	建设单位
	中国石油天然气股份有限公司新疆油田油气储运分公司
	邮政编码
	833200
	联系电话
	0994-2700084
	环评

单位
	新疆天合环境技术咨询有限公司

	污染物排放达标与总量控制


	污染物
	原有排

放量

(1)
	本期工程

实际排放浓度(2)
	本期工程

允许排放浓度(3)
	本期工程

产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程

实际排放量(6)
	本期工程

核定排放
总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增

减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的

其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

2、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件2：

[image: image16.jpg]T B s @ PR t [ -4
%:‘72 ; v il N QN Ry /HLE i";“‘% Lf * Ty £
b B T BN 35 D 0t ey A
3 f%"\,\% \E; * d¥ ,E”i g\ "'.9/(‘ ' ;‘ i’; & %
L ETE TR S SURTI KW ST . 3 Ses
IREZNTT [201()] 4 5

RFREAG= B MG e A A i 1R
i8R AU SEE N E 5]

FTEAHRRARGIRATHRBEERRELFF

RABRKE (L= mFERT LR HELIZS
EEmRER) REiFERE. 2XEEEFR. E2 07
2&: ‘;:f j

—. AW EfTEETENTL, BERRETH S0 =
MBS 132km &AL, 2106 A58 KEWE DO 18km &, =0
BoBE AR AR G N44© 147 310167 . E88® 427 20,397 =E T
e f7ﬁ§ﬁ¥ﬁ?f’szﬂl7”ﬁﬂ Wi, RITH. B ERE
e, L b ﬂﬁ\ﬁlJ@&ﬁé%M\ﬁﬁégﬁi
F Ik AR . SRS Condi M
%5‘2575.17571;, i q:},\f T

= RABHE RS FFEHA AR F S

T
=
Fa N e
givs



[image: image17.jpg]SRR (R PR (IR :Hn'f o A 5
LR iy o A ]\‘1 TN LK AR i A4
B0 0%y o ) ] 2 e A dol A i A
MR ln
R Gy ST VR TRC N IvarviL L) LRI VAR ZAP A A A
SIS RN S L ¥ S N (S AL R RS
EE SRS LRV i 5 S R 1 | M N
LY I LW TR R A /T

DD R A 2 xR TR IR A S g 1 ] T

S 4 r«J S R AR

) \‘l.‘l’ ,‘_‘ ' /_—_: =t 5} o \
( ) 55k /l\ B WAS] —,15\ Y

1oy AA v | , oy U, o
FE] S B 2 Rt DL ok 20 4% A 4 e a0 Ay i e 24wy i
=1 L EE A4 b N . 5 . s Phseow " ; .
a0 A IR (R 0 3 At R i 49 b iy g Al oo T by
B0 R Ty bl L A A A UM R SR S A e A b b
Wl \ AETTA V) e A T ok ASE o ; y
Fopu by Yol 4 'J;“; R e ol e R O o o TR TR T
() 9T A e e, AT R g 1

I 00 A 2 D0 T I AR AN O
' B ' & e i

AT 2Ll g A AL A A e
W TR Gl gy AR AL 2R A IR A fF’;Ji{%- B AL
() 39T R R R . A LR S 55 0 2 4
QA S L 7 AT e O ED (GB12523—2011) ot
IRREIPSE I o 1% A7 ”ém AR A AR &, o
130t H) L Y . e TR B, SRR AR il
{0/ PO U R A N TP J)pk S EVEISRR A
(P9 ) 4 A8 SIS AP AR, il A - |



[image: image18.jpg]S Y e

_;@'

RS R A X A 0 o L.

W% “IUMW&%MA;&U%Jh%ﬂf%:f%ﬂ%ﬂ%._

A A R LA 0 A U T, A LR
ﬁ@~mWW%%M¢mim%;wmnm%&mmmﬁﬁ
By 008 UG HOF R Eh RO A R, A AL,
B P AL AR A N )

\M@ﬁlﬁaﬂﬁﬁﬁ%ﬁ%AmEELJﬁﬁw
W, SREHEE, e K e

R W ey g, . A EFTE. B
TR Bk A SRS ET T A F L EE AL A
HEBCRAL L UL W X SR s, A AL A
KFEH.

Ny ARTEFIEME AR A S &, i 18
CEARM AR DA S, RAMEXFESAK
. gmiE e “ZEET O EEEE RN

b

KBS

s 13’;».‘%:-?‘- \
p TR . ]
s Y =
i AT A - Yy, Y
t'gg 4 L%
5~ 4 R
f5 h, #
P | Wi pty e
2016 f 6. J3E
%04 ¢ S
L d
K\ e Y 4
kN N v u F
“\'1 ’ b""\ m’ﬁ
Mwm"‘ -
2 = el T
:}# . {%ﬁﬁ . ( B )0 A

ﬁﬁﬂ%ﬁ#ﬁ i: v
AR 5

20016 4F- 6 F 28 11 vk




附件3：

[image: image19.jpg]A

REHRS: L6-2018-0004

MR, BE THALURS 5K BEFREERS

ZAERAL: FALTEEIMR BB PR B SR A 7]

SRR A RSB A R 2 D 3 S
WA fEE T AT

AT I BRI AT R A

[=1%5 =]
%i% M HHIART S



[image: image20.jpg]{
= SRR R AR AT

mpikT

W AR B 4 SRR S5

MESWYS: 16-2018-0004

FER LSRR R R A 5 Hil 4y A 7)
SRR o 3 7 ot 5 AR SR 17 R 2 &) 5 ok 1 ey S AIE ) A4 7
R¥AK 201846 3 H-14H
L] LY RFLR | Bk
NBLARRRYG LIk gt AWA5688 Y (078)
BMER B TR S | et B3 AWA6221B &Y (050)
Sl ) . JBr 93.7 dB(A)
B B AR . {2 Bl - 93.7 dB(A)
K IG (Tolbolk ™ FIRHERR A HEBRAEY  GB 12348-2008
RIAR MR, kel
3B: B: B Ri#: 1.8 n/s w": B RAE: 1.4 n/s
RS 48: B: B KoE: 2.1 n/s w: B A 1.4 m/s
i (dB(A))>
T B | MRBER FE ERGRL ()
e |Bm| @8 | mm 2.0 & H
JERR | WA JIE B s
7Y-0004-1 " RRM 1" | FREEMRAS | 14:30-14:35 | 40.6 00:22-00:27 | 37.2
7Y-0004-2 . ISR 2% | FRIENRES | 14:43-14:48 | 39.1 00:31-00:36 | 36.7
ZY-0004-3 TG0 37 | PREEMRA | 14:52-14:57 | 40.4 00:37-00:42 | 37.3
ZY-0004-4 T RAEM 47 | PREERER | 15:11-15:16 | 40.4 00:45-00:50 | 37.5
2Y-0004-5 T RARM 1 | BRI | 11:24-11:29 | 41.3 00:05-00:10 | 38.4
2Y-0004-6 4H T Smf 2" | BREIMRE | 11:35-11:40 | 41.0 00:13-00:18 | 37.5
ZY-0004-7 J_ AT 3" | PRMERRRT | 11:43-12:48 | 41.7 00:22-00:27 | 38.2
2Y-0004-8 J_FAbM 47 | FREERRAE | 12:51-12:56 | 41.0 00:30-00:35 | 36.1
i
___A# i
et AR A ]
wHH " Tan
AP m m
AU S AL ¥A [z0] Ar
OXHYE WX
A2
4 H
#iE /

%

2013 byish

%ok

[y

i R o 3\?,‘)2,& M )

Yolly: (u TH S S {ncn

Sehke BEMOY PR TR IAAIFAZIK 4ili ] 280 4

%, 0991-3077760  MBA. A39A7R74K08qq. com

[=]%5=]
g% AT e



[image: image21.jpg]{ - :
=/ EEQENNTRRNIRTRATY w2 v 70

BB A A SRR 0 45 SR A o R

MRS LG-2018-0004

FIERM | TSI EB SR A I A
SRBE | BT R UR T PR A TSl i AUk 2 A )
BRREARK | 2018406 503 H-04 4

REXS | RHRES HoR Bl

RERT R RIE Hy PR KoL H RS
RS BEPEMERRLEIIE

3 = ¢4 43 3 3

FRRER | iR 1) 604-2017 0,07 ‘mg/ SR

BEAR | FBR. kLHE

P s E HREMF
HEMERERS PRI R

B3 FEHREE ws) | P
I”| Q#-0004-1-1-1 11:00 0.32 0.9 | %t
4 06 A
| QW-0004-1-1-2 13:00 0.24 1.2 ik
& 03 B
@il QW-0004-1-1-3 15:00 0.21 L1 &b
; QW-0004-1-2-1 11:00 0. 24 L1 | %k
| QW-0004-1-2-2 ik 13:00 0.21 1:8 &b
& 04 H
]| Q¥-0004-1-2-3 15:00 0.23 1.4 &t

UTAZA

% “:%t“? ifi 4 %ﬁ;ﬁ]_ ® K SL 3\‘0‘.{: W)

w18 E b \SH Yolf 4 § 31151 WL

bk SRENO ARG AIFIA L4008 280 %5 if: 0991-3077780  PEAR: 3393787489890, com

[Ob+0]
ﬁ M F AR T Hih



[image: image22.jpg]2

FARERA ST IR SRS A AT IR 7 ) FIMKTH
TK BRI 45 R4 5
WBEHS: L6-2018-0004
LA LB SRR AT BR A B 304 2 )
SRl o [E 7 T R AR SR 03 A5 PR 2 5037 Slnh P e S0 49 2 7
WWEM 2018406 /3 05 H KEEEM| 20184 06 03 H-4 B
PSR EEEK waixs| ik
B R AR LY. MR, RHEKO,
BWEF Rk BB | BANBEHRRS
pH pH {EHIE BEEEHLkYE (GB 6920-86) / FREiH PHS-3E (027)
7E U536 FeREE (M) 535-2009) ) 0. 025mg/L VEToD %003
BEW BEFMMNE ER%E (GB 11901-1989) 4mg/L | 4r#7KF ME204E (019)
weeaR |(WEFEEONE E%REEYEGB 11914-89) 4mg/L /
e |BHEATRE (BOD,) HIME HFESHANE |
HEAEEERE |1 505-2000) Sabeg | /
. B FREFEEAANE ERESEE g e 400 o YT
BB FREERA | 07404 1087) Olmesl. V6100 (009)
B . AHMAAMGEYBAOHE AN REERE .
HEYE | 4r637-9012) S gk 414X /011460 (013)
BIAR kER. D% e
' By T AR
REGH | B (Reemfr) 6ASH 6A4H
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 .| 10:00 | 12:00 |14:00 | 16:00
pli F A 52746 | 7.59 | 7.39 | 7.55 | 7.48 | 7.36 | 7.41
AR mg/L 23.0 | 22.1 | 239 | 236 | 23.1 | 23.4 |22.9)23.2
B ng/L “Ferggfiior |12z 109 | us | 135 | 14 | 12
Wmak | gL E;i?k 2 | 12| 0| 19 | 13 | 81 | 75
hHANFERE | mg/L 23.9 | 23.9 | 23.7 | 24.4 23.3 24.4 | 25.2 | 24.0
WS TREENER | mg/L .70 | 1.61 | 1.64 | 1.44 | L71 | 1.67 | 1.68 | 1.62
Eyli by N mg/L 2.95 | 2.96 | 2.97 | 2.99 3.03 3.04 | 3.03 | 3.05
UTFHZEA
Bk

HSk: 3O BAF LRI RIXA LG 280 5 fik: 0991-3077780

HRES: 3393787489@qq. com



[image: image23.jpg]{ P
= SN R R AR PR A 5 ) Wmad RN

7R B AR U 45 SRAR 75

WEHRS: L6-2018-0004

WAL ] A HRE R AT B 23 1) it 43 24 )
SEAY LAY o [ 7 3t R 08 IR A5 PR 2 550 A7 i 110t “ il 2 20 )

RBMAW 20184206 H 05 H A EU (2018 47 06 A 03 H-04 |
P PGk gk | sk
[RETEER N AL A7 RN A, s, A fk. HED: SREGED. R, 47 5tk
BRET R KRR | RS ERERS
pH pH M I BERNHIARI% (GB 6920-86) J filt BE it PHS-3E (027)
. S ET L2
W [RESIE WERASEE 0 535-2000) 0.00men | v o 00”‘9’)1"
B2 IR E B (GB 11901-1989) dng/L |SHHT RS ME204E (019)
AR (WA E EH R (GB 11914-89) 4mg/L Ve
H A AU (BOD,) RIIE FRR SRk
I EEARRE (] 505-2009) 0. 5mg/L /
BB F RIS R E TR 856k WA AT WA e
RETREEEN| o0 7104-1987) 0Dl Uv6100 (009)
" A A R A MR A s B £T AN A /01L460
WEBM | 41637-2012) ) (013)
BEAR TkER. Dtk
orilEEE Y
ik el HpL | SRR AL 06 A 03H 06 /4 04 H
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00
pH Tt 7.70 | 7.62 | 7.73 | 7.75 | 7.66 7.60 | 7.55 7.68
BiFe mg/L | pjeegask | 34 29 32 35 31 38 39 4l
wmas | mgL | BT | a7 | a8 13 19 15 50 49 a8
A% mg/L 0.85 | 0.86 | 0.94 | 0.94 0.94 0. 95 0. 96 0.95
pH Tt 7.88 | 7.92 | 7.82 | 7.86 7.90 7.96 | 7.83 7.85
BiF mn/i Az jtn ik 12 14 _L___ 12 ___..1,.5_,,_ _..‘EI.M “H‘ . l}
wEmam | mga | N 32 26 27 o8 42 2 o7 3l
akiiib mg/L 0.63 0 G2 | 0.64 | 0.64 0. m 0. 64 0. 65 0. 66
% :ﬁﬂ:z)ﬁa,m,r i 4/»- ?«},«QL Y
Yolp b Sy H é‘l!" 5 TAQE )u]é-{]‘ I IPAE

TG T B 7 AT A T 0 v i 0ovl 3077780 BEHL S30A7RTAK9egq, con

[OL0]
g@ b P AT P



[image: image24.jpg]2

E AR RN R AR A AN LR SRR

(8] 52 75 Ul B A I U 445 SRR 4

MEERY: 1L6-2018-0004

TR STAL AR O B A7 PR ] MY 247
2R o [0 7330 4R SRR 6 4 B 44 ) S otk F nk # Uk AE 53 ]
RIBE R 2018 4206 H 03 H-01 H
FRX I8 522 4% Bl 4( Ky 25 B
RAET KBt HMRBEHERAS |
A 95235 B AU b ORI 52 A0 S §5 AR 0 i
GB/T 16157-1996 R 3012H IR
— SR [ 52 75 RARB AUrh UL RO ISE s AL AR i WX C015)
HJ 57-2017 Test0350(002)
st I 295 R S AR s s s e IS
HJ 693-2014
BBAR MR, R
"EYNS EEFABER DY 5L 1" | BERMF | 75 | HAHRE (o) 12
eRE / FEAE (v | 10.1 R R #0o
RERR RARR SEE @ | 3.1 |WARERG) | 0.20
R R0 (] 06 4 03 H 06 Ho4H
BREK 1 2 3 1 2 3
MKEE (T) 104 105 103 106 104 105.7
WHAN 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
AR (@ /h) 1574 1569 1499 1513 1601 1587
M HRoRE | THE 9.5 10.2 9.2 9.8 8.8 10.3
(mg/u’) FEE 9.5 10.2 9.2 9.8 8.8 10.3
SAEHBUEE (kg/h) 0.01 0.02 0. 01 0.01 0.01 0.02
SOk | SFHE 3 3 3 3 3 3
(mg/m’) FE 3 3 3 3 3 3
SO HUE E (kg/h) 0.005 0.05 0.004 0. 005 0. 005 0. 005
NOJR ik | WA 123 123 126 125 127 123
(mg/m’) R iAN 123 123 126 125 127 123
NOHERUE # (kg/h) 0.19 0.19 0.19 0.19 0. 20 0.20

stk FASGAFLFEATFRIKL Y2804 if: 0991-3077780  FRH: 33937874898qq. com

[=]%5=]
g% AT e



[image: image25.jpg]o e e S DA TS

st

e s

BN

2

FagmsmranaReRLaY Mew 1M

(] 52 {5 Jedf R S A W 45 SR AR

#EWS: LG-2018-0004

TN FHLESRI R PR A 8] Sl 2 A F
2R o R R AR SO (0 17 P2 ) 87 i PR ot AU R BE 9 24 )
BREM 20184 06 A3 H-01 H
BaXR 852 35 R B B2 L
REAT B3 3R RIUNBELERRGE
Wk 215 R SR SR P AU S R A o
GB/T 16157-1996 1557 3012H B4R 4 5
—SULR by b7 e St s 12 77 o =L V2R 27 3 BAeX 015)
HJ57-2017 Test0350(002)
HEULY ERSREES P RANORE R ERE WA
HJ693-2014 %
REAR FWE. W
BENS L EFMEERDY03.5L 27 | REAH® | 75 | HAAEE (| 12
BILRE / sEE M | 108 | WAE | #o ’
b3 L] KRS FEE & 4.1 | WEABRERE) | 0.20
B3R E 06 A 03 H : 06 H04H
BRITmK 1 2 3 1 2 3
HAEEE (C) 105 106 104 106 106 105
FHANK L0 150 1.0 1.0 1.0 1.0
SR (o /h) 1600 | 1634 1325 1597 1608 1628
Wb okne | EWE | 0.9 0.5 7| 1.2 10.8 10.2 10.8
g/w') | 458 | 99 | 105 L 10.8 10.2 10.8
BAHBEE (ke/h) | 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
soffsokE | EWE 3 <3 3 3 3 3
(mg/n’) S AL 3 / 3 3 3 3
SO.HFE £ (kg/h) 0.005 / 0. 005 0. 005 0. 005 0. 005
NOdE R | SEEMAE 120 121 124 126 122 125
| (mg/n’) A 120 121 124 126 122 125
NOHEIEH 2 (kg/h) 0.19 0. 20 0. 20 0.20 0.20 0.20

it FMOBAFLHFERFREELG 280 % 0if: 0991-3077780  HBFl: 3393787489€qq. com

[=]%5=]
%% AT e



[image: image26.jpg]2

b UL SN L VN 7R RIM
HARTRMA 1%

I8 5 75 S R/ I B 45 L4 o5

|G| Y: L6-2018-0004

| RITR T IE R SR (R Bk 17 PR 2 5] S8 4 24 1]
R o (8 77 i AR ORR 9 7 P2 @) i R el “URR I 9y 20 1)
R¥AM 2018 4 06 f] 03 [1-01 H
KRR [ 52 ¥ R B 41 id S Bl LELV e
R¥MRT R343R RERBLKRESS
P P 522 35 B A b R A i s 0 AT e R A T A
GB/T 16157-1996 B[ 3012H Y44 R
=R [ 52 95 S £ Urb S RUIR BB 2 s e A e (015)
HJ57-2017 Testo350(002)
AULE [ 5 35 SR R A USRI B2 S L LRI MR
HJ693-2014
REAR MR, TR
RERG AP AHALER DY03. 5L 37 | REHFF | 75 HS R () 12
HPILRE / FRE 10.5 bUf=g A Ho
MEXE KRS FHE @ | 40 | WARERG | 0.20
Fedlafe] 06 403 H 06 H04H
BEHAK 1 2 3 1 2 3
BEEE (T 107 106 106 108 106 107
FHAEH 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
MK (o /h) 1598 1576 1604 1612 1608 1587
M HBokE | FRME 11.9 11.1 11.4 10.9 11.2 10.2
(mg/m’) A 1.9 11. 1 11.4 10.9 11.2 10.2
KR HEBUE % (kg/h) 0. 02 0.02 0. 02 0.02 0.02 0.02
SO.fmkEE | LHE 3 <3 <3 3 3 3
(mg/m’) e 3 / / 3 3 3
SO % % (kg/h) 0. 005 / / 0. 005 0. 005 0. 005
NOR R EE | T 118 117 124 125 127 123
(mg/n’) i 118 117 124 125 127 123
NOHE 184 # (kg/h) 0.19 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20

YR D A (cH

i 44 %Bﬁ,{@
Yol { 1 [

% ﬁ:}lzﬁ%& TR

Su&#6 ol

Salks ANy (AT E L AT ALK 21D 280 ¥

1Lifi: 0991-3077780

542 o

HEHI: 3393787489@qq. com

AL AMeg




- 10 -
- 19 -

