《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	雀尔沟镇霍斯铁热克村美丽乡村建设试点项目（600t/d地埋式一体化污水处理站工程）

	建设单位
	呼图壁县雀尔沟镇霍斯铁热克村村民委员会

	法人代表
	孙健
	联系人
	杨志

	通讯地址
	新疆昌吉州呼图壁县上二工路与S201路交叉口

	联系电话
	15109000602
	传真
	
	邮政编码
	831200

	建设地点
	呼图壁县雀尔沟镇灾后重建新村北2km处。

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	☑ 新建  □ 改扩建  □技改
	行业类别

及代码
	D4620污水处理及其再生利用

	占地面积

（m2）
	430
	绿化面积

（m2）
	30

	总投资

（万元）
	396.16
	其中：环保投资（万元）
	396.16
	环保投资占

总投资比例
	100%

	评价经费

（万元）
	2
	预计投产日期
	2019年7月


工程名

		工程内容

	工程规模


	主体工程

	污水处理站
	新建污水处理站1座，总占地面积430 m2，建筑面积为160 m2，采用地埋式一体化设备，包括： 调节池1座，消毒池1座，事故应急池1座，回用水池1座，设备间+值班室1座。
	600m³/d

（25m³/h）


	公用工程

	供水

	雀尔沟镇灾后重建新村将新建给水管网，与市政给水管网相连接，布置采用环枝状相结合，水质、水压和水量具备为项目提供生活、消防用水的需要。

	/



雀尔沟镇灾后重建新村将新建排水管网，最终排入新建的污水处理站，排水形式采用截流形式，

	材采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管。

	/


		供电

	雀尔沟镇灾后重建新村集中电网供应，项目用电通过架空电缆从项目区最近的变压器引到拟建污水处理站的配电箱

	/


		供暖

	雀尔沟镇灾后重建新村新建供热管网。
	/


	环保工程

	废水

	新建污水处理站收集处理新村、山上未拆迁的村落以及小区下游平房区三个区域的生活排水（污水）。处理后的达标出水冬储夏灌，夏季用于绿化，冬季储存水池。

		废气

	在污水处理站东、南、西、北四面各设置150m的卫生防护距离。

		噪声

	隔声、减振、消声等措施。

		固废

	生活垃圾经袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理；一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。


	5.污水水量、水质及排放标准
5.1污水来源

新建污水处理站收集处理新村、山上未拆迁的村落以及小区下游平房区三个区域的生活排水（污水），其污染程度相对较轻。

5.2污水水量

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003 2009年版）中对居民生活用水定额的规定，结合呼图壁县雀尔沟镇实际情况，近期该镇单位人口综合生活用水量取150L/人·d，规划人口规模为2600人，则设计最大日用水量390m³/d，污水折减系数取 0.7，总变化系数取2.2，设计最大日排水量600m³/d。

5.3污水水质及排放标准

污水处理站设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准。经处理达标后夏季用于绿化，冬季储存。
参考类似乡、镇生活污水实测资料，估计主要污染物浓度如下：

表2   生活污水水污染物浓度及排放标准

      项目

指标

进水水质
排放标准

(mg/L)

(mg/L)

SS

≤200

≤10

CODcr
≤300

≤60

BOD5
≤150

≤20

NH3-N

≤25

≤8（水温≤12℃时15）
6.污水处理站设计方案
6.1设计原则

呼图壁县雀尔沟镇经济发展水平相对落后，污水处理站应采用成熟可靠、经济适用的工艺技术，不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理站的运行管理，更能减少污水处理站的常年运行费用，保证处理厂出水水质。

本工程在选择污水处理方案时遵循以下原则：

（1）符合国家关于环境保护的政策，符合国家有关法规，规范和标准。

（2）符合各乡镇的实际情况，并与城镇总体规划相符。

（3）充分考虑本工程污水处理设施进出水指标，切合实际，积极慎重地采用行之有效的工艺技术。技术先进高效节能，处理效果稳定可靠，简便易行。处理工艺安全、成熟，并尽量减少工程投资，降低运行成本。

（4）优先选择国内先进、可靠、高效、运行管理方便及维修维护简单的污水处理专用设备。

（5）污水处理工程中产生的栅渣污泥能够得到妥善处理，避免二次污染。

（6）污水间总平面布置紧凑合理，各工艺构筑物设计充分考虑运行调整灵活性。

6.2工艺技术方案
根据雀尔沟新村的实际情况，结合雀尔沟新村污水处理站厂址的用地情况及后期运行、维护费用等特点，本设计采用“接触氧化一体化污水处理设备＋消毒过滤系统”方法。该工艺操作简单，能有效去除污水中的各污染物,以达到用户使用指标。 
生活污水由各单元支管汇集后先经格栅进入调节池，初步去除水中的大颗粒悬浮物， 调节池出水经水泵提升进入地埋式一体化污水处理设备中进行生化处理，生化处理后的水自流进入二沉池，进一步达到净化污水的目的，二沉池上清液自流进入消毒池，消毒采用次氯酸钠消毒，去除废水中携带的细菌和病毒等有害物质，消毒池出水通过水泵提升至过滤器过滤，过滤后主要指标能达到一级 B 排放标准，冬储夏灌。 

二沉池污泥采用气提原理进行部分污泥回流，剩余污泥提升至沉砂池；过滤器反洗水排至调节池，调节池、一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。
1．设备介绍

接触氧化一体化污水处理设备采用生物膜技术，具有兼氧、好氧、沉淀等多个功能分区，内部设有布水、曝气、回流等装置。具有高度集成化特点，外观均为卧式罐体。

接触氧化一体化污水处理设备是整个污水处理系统的核心。通过兼氧和好氧反应，污染物质在设备内被微生物降解，出水可以直接排放，且不会引起环境污染。高效低噪风机通过曝气装罝高效提供细小空气泡，已达到良好的氧转移效率。系统配有自动回流装置，将硝化液回流至兼氧区进行反硝化处理。

设备嵌入了智能云平台监控系统，可以让用户在不去现场的情况下对设备的运行情况了如指掌。智能云平台监控系统，是O2O物联网的一项革新型技术，利用传感器将设备运转数据利用公司专利的无线传输技术发送到云端服务器，经服务器对信息数据的处理，转化成可视化棋拟信号，发送到人机对话终端界面，从而实现用户对设备进行远程监控。再将信号传送到项目主管部门，可以实现对污水处理系统运行状况的监督。

2.设备特点

（1）兼氧、好氧组合处理效率高

（2）不使用水泵进行硝化液回流

（3）有机物浓度高

（4）在同一个反应器内进行硝化和反硝化

（5）采用玻璃钢材质抗且耐腐蚀

（6）污泥产率低，节约污泥处理费

（7）自动化程度高，无需人员值守

（8）智能云平台监控系统，可以对设备进行远程监控与监督。

3．设备清单

污水处理设备包含以下设备及配件：

表3                    污水处理设备表
序号

设备名称

型号

规格

单位

数量

备注

1

机械格栅

台

1

2

污水提升泵

Q=15m3/h,10m,0.75KW

台

3

3

污水处理设备主机

C-200

200t/d

台

3

含填料

4

风机

HC-60S

2.2KW

台

4

5

设置加药装置

V=2m3
台

1

6

浅层砂过滤器

Φ1200mm2×2 个

套

1

7

过滤水泵

Q=15m3/h 30米2.2KW

台

3

8

控制系统及电缆

配套

套

1

设备配套

9

系统内管阀

配套

套

1

10

回用水泵

3KW

台

2

6.3工艺流程

污水处理工艺流程为：室外管网 → 机械格栅 → 调节池 → 潜水提升泵 → 一体化污水处理设备 → 消毒 → 二次提升 → 过滤 → 冬储夏灌。




图1 污水处理工艺流程图

6.4主要构筑物及设备说明
（1）调节池（利用现有的未完成钢砼池改造）

由于生活污水排放的不规则性与水质的不均匀性，利用现有的未完成钢砼池施工改造成调节池，对污水进行均质调节，同时也起到初沉池作用。

尺寸：7.6×5.0×4.0m 

容积：152 m2 

全地下结构 

材质：钢砼 

配套污水提升泵：

流量: 15m3/h

扬程：10米

功率：0.75Kw

安装形式：移动式软管安装

数量: 3台(两用一备）

（2）C-200一体化埋地设备

单台处理水量: 200吨/天 

材质：玻璃钢 

尺寸：Φ4.0×13.8 

数量：3台

（3）消毒池（利用现有的未完成钢砼池改造）

C-200一体化污水处理设备出水排至消毒池，作为后续物化处理的提升集水池。同时向该池内投加消毒药剂，杀灭水中的细菌、大肠杆菌等病原微生物。

尺寸：1.6×2.7×4.0m

有效容积：20m3。

材质：钢砼 

计量加药方案：

3台一体化设备配备共用1套计里加药设备

SS304安装支撑架：1套

PE溶药箱：V=1000L×2个 

计量泵：2台（一备一用）

控制系统：1套

（4）浅层砂过滤器

为达到对水质进行进一步处理达标的目的，本方案设计一台浅层砂过滤器。

浅层砂过滤器设计滤速为15-40m/h。多介质过滤器规格均为Φ1200m，采用全自动控制。 

浅层砂过滤器出水可直接排放或灌溉，反冲洗水排至调节池。

过滤器采用碳钢防腐材质，安装在设备间内。

浅层砂过滤器：

规格：Φ200mm 

数量: 2台 

材质：碳钢防腐 

单台设计水量: 15m3/h 

设计压力：0.6MPa 

检验压力：0.75MPa

设计温度：5~50℃：

设计滤速：15~40m/h 

配套过滤水泵：

型式：自吸泵 

流量: 15m3/h 

扬程：30m 

功率：2.2kW 

数量: 3台（2用1备）

（5）设备间+电控重+值班室

用于放置水泵、风机、过滤器和控制柜，设备间设置在一体化设备所在位置附近，风机房申独隔间，设备放置一间，值班室及电控室各一间。

尺寸：10.0×4.0×4.0m 

数量: 1间 

材质：钢砼框架

（6）事故应急池（利用现有的未完成钢砼池改造）

利用现有的未完成钢砼池施工改造成事故应急池，用于对应突发事件（如设备故障、停电等）时，污水的临时存储。

尺寸：5.6×4.4×4.0m 

容积：100m3
材质：钢砼

（7）回用水池（利用原有的污水收集池进行改造）

在不需要绿化灌溉的时候，储存处理过后的回用水，在需要时可以直接抽取用于绿化灌溉。全地下结构。原池体过大部分全部回填。

设计尺寸：5.0×5.0×4.0m 

容积：100m3 

材质：钢砼 

配套回用水泵：

型式：潜水泵 

功率：3kW

数量：2台（1用1备〉

7.总平面布置

总平面布置中既考虑到新村污水的来向及其处理后的排水方向，同时兼顾风向、地形，以利于创造较好的生活工作环境。同时根据厂址地形条件及气象条件，生产工艺流程，厂区总平面布置力求达到生产安全，工艺流程合理，功能分区明确，尽量做到厂区环境美化和建筑物实用与美观相协调统一。

本工程中污水处理站布置在厂区东部。厂区设一个出入口，位于厂区西部，大门宽6.0m。厂区用铁艺围墙U字型包围，围墙高2m，长109.14m。污水处理厂平面布置图见附图3。

三、公用工程
1.给排水

1.1给水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003 2009年版）中对居民生活用水定额的规定，结合呼图壁县雀尔沟镇实际情况，近期该镇单位人口综合生活用水量取150L/人·d，规划人口规模为2600人，则设计最大日用水量390m³/d。

雀尔沟镇灾后重建新村将新建给水管网，与市政给水管网相连接，布置采用环枝状相结合，水质、水压和水量具备为项目提供生活、消防用水的需要。

1.2排水

呼图壁县雀尔沟镇实际情况，设计最大日用水量390m³/d，污水折减系数取 0.7，总变化系数取2.2，设计最大日排水量600m³/d。室外收水管网平面图见附图4 。
项目区地势条件较好，南高北低，东高西低，地形坡度能满足自然排水的需要。通过雀尔沟镇灾后重建新村的排水管网，最终排入新建的污水处理站，排水形式采用截流形式，管材采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管。

排水体制采用雨污分流制，雨水和污水自成系统，各自独立。雨、雪水就近排入边沟和绿化中；生活污水则排入项目区污水管网中。

污水处理站用水主要为职工生活用水、冲洗地面及其它用水。厂区用水水源接市政给水管网。

污水处理站排水为生活杂用水排水等，厂区内单独建排水系统，厂内污水回排至格栅间进入污水处理系统统一处理。

2.供电
雀尔沟镇灾后重建新村集中电网供应，项目用电通过架空电缆从项目区最近的变压器引到拟建污水处理站的配电箱，电源可以满足项目用电负荷。

3.供暖

雀尔沟镇灾后重建新村将新建供热管网，满足污水处理站的采暖要求。热源由供热管网供给，热媒为85-60℃热水。采暖方式为散热器采暖。

4.消防

根据《建筑设计防火规范》要求，本建筑室内不需要设置消火栓，仅需设置消防软管卷盘系统。本建筑室外消火栓用水量为15L/S，水量及水压由市政管网保证。

5.交通

项目区西侧为146县道，距离新村2km处。X146县道从雀尔沟镇新村中部穿过，道路交通条件较好。

四、 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员1人，年运行365天。

五、项目投资

本项目总投资396.16万元，除申请国家财政资金外，其余自筹。

六、区域污染源情况调查
项目收水范围内无畜禽养殖、农副产品加工企业。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一 、地理位置

呼图壁县位于天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，地处北纬43°16′～45°20′，东经86°05′～87°07′26″之间。呼图壁县人民政府驻呼图壁镇，东距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市68km，距昌吉回族自治州首府所在地昌吉市41km，东与昌吉市接壤，西与玛纳斯县毗邻，南以天山分水线为界与巴音郭楞蒙古自治州和静县相望，北同塔城地区和布克赛尔蒙古自治县相连。南北长227km，东西宽48km，总面积9721km2。

拟建项目位于呼图壁县雀尔沟镇。雀尔沟镇地处天山北麓，位于昌吉回族自治州呼图壁县境内南部，呼图壁河西岸，东与县城及石梯子乡相连，西与玛纳斯县塔西河乡接邻，南与巴州和静县接壤，北与呼图壁县大丰镇、五工台镇相连。雀尔沟镇行政区域面积2018.4 km2，镇政府所在地距离呼图壁县城67km。呼雀公路从境内穿过，南至呼图壁林场与南山牧道和森林公路相通，北连312国道，交通比较便利。新村位于雀尔沟镇的北侧，霍斯铁热克村哈拉坝片区内，呼雀公路（X146）县道的两侧。拟新建呼图壁县雀尔沟镇灾后重建项目-污水处理站工程位于雀尔沟镇灾后重建新村北2km处。
二、地形地貌
呼图壁县地势南高北低，自东南向西北倾斜。地貌分山区、平原、沙漠三大部分。南部山区层峦叠嶂，沟壑纵横，树木丛生，水草丰美，是进行牧业生产的优良牧场。中部为冲积平原，由冲积扇、溢出带和冲积平原地貌形态组成，是呼图壁县主要农作物种植区。北部沙漠属古尔班通古特大沙漠的一部分，沙漠地表多为垄状和蜂窝状的固定半固定沙丘，沙丘高度5～15米，沙丘间地势平坦，植被稀疏，多为梭梭、红柳等小灌木及旱生和超旱生草本植物。

本项目拟建场地地形平坦，地貌单元上属山前冲洪积平原，出露地层为第四纪更新世全新世（Q3～Q4）冲洪积成因地层。整个场地地形地貌较简单，地质环境相对稳定。 

三、地质构造与地震

（1）地层构成

本次勘察查明，在勘探深度范围内，场地地层主要由杂填土、粉土和圆砾组成，现分述如下：

①杂填土：土黄色，层厚0.2m～0.3m，结构松散，干～稍湿，主要由粉土组成，含少量砂土，含少量植物根系。

②粉土：土质较均匀，黄褐色，稍湿，稍密，埋深0.2m～0.3m，层厚0.7m～1.0m；摇振反应中等，无光泽反应，韧性低，具有中等压缩性。

③圆砾：青灰色，稍湿，稍密～中密，埋深1.0m～1.2m，颗粒多呈亚圆状、次亚圆状，母岩成份以硬质岩石为主，含少量钙质结核，级配较好，间隙主要被砾石、砂土类充填，局部可见薄层细砂透镜体。本次勘察未揭穿该层，最大揭露厚度7.3m。

（2）不良地质现象

根据区域地质资料、现场调查以及钻探揭露查明，拟建场地内地形相对平坦，地质构造较简单，不存在因地震或其他因素造成大规模的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。本次勘察过程中未发现地下空洞、采空区等不良地质现象。本项目抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度8度。

四、气候

呼图壁县位于欧亚大陆中心带，处于中纬度西风带控制之下，属中温带大陆性气候。县境内海拔高度相差较大，南北地区的气候有明显差异，县境内的低山、平原和沙漠地区属中温带，南部中山和高山地区属寒温带。

1.气温

2015年（1-12月），呼图壁县平原地区平均气温为9.2℃，较常年偏高1.9℃。

冬季（2014.12-2015.2），平原地区平均气温为-11.2℃，较常年偏高2.5℃。

春季（2015年3-5月），平原地区平均气温为12.6℃，较常年偏高2.4℃。

夏季（2015年6-8月），平原地区平均气温为25.7℃，较常年偏高1.3℃。

秋季（2015年9-11月），平原地区平均气温为8.7℃，较常年偏高0.5℃。

2.降水

2015年（1-12月），呼图壁县平原地区降水量为218.0毫米，较常年偏多12%。

冬季降水量，平原地区为26.8毫米，接近常年。

春季降水量，平原地区为43.5毫米，较常年偏少26%。

夏季降水量，平原地区为72.8毫米，较常年偏多14%。

秋季降水量：我县平原地区为68.8毫米，较常年偏多54%。

3.特殊项目

开春期：受4月初寒潮天气影响，呼图壁县平原地区于4月4日开春，较常年偏晚16天。

终霜期：平原地区于4月7日霜冻结束，较常年偏早5天。

初霜期：平原地区的初霜期为9月30日，较常年偏晚13天。

入冬期：平原地区的入冬期为11月22日，较常年偏晚10天。

4.积雪

2015年12月最大积雪深度，平原地区为28厘米，较常年偏厚14厘米，较2014年偏厚12厘米。卫星遥感监测结果表明：2015年12月下旬呼图壁县积雪总面积较常年偏多，大于20厘米积雪面积较常年偏多，积雪总量偏多。

五、水资源

呼图壁县境内共有冰川239条，面积72km2，冰川储水量23．53亿m3，年消融量0．524亿m3，河流多发源于冰川。呼图壁县境内共有两大水系，即呼图壁河水系和军塘湖河水系，可利用水能12万千瓦。平原地区主要利用呼图壁河和军塘湖河提供的水资源进行工农业生产和维持人民生活。2015年，这两条河的年径流量4．8亿m3，其中：呼图壁河年径流量4.5亿m3，军塘湖河年径流量3 000万m3。全县建有大型水库4座，其中：石门子水库有效库容7 751万m3，大海子水库设计库容4 000万m3，小海子水库和红山水库设计库容各2 000万m3。2015年全县农业灌溉引提水总量3.3852亿立方(种牛场，不包括兵团）。共有机井2 153眼（含种牛场，不包括兵团），其中农业灌溉机井1987眼，工业、绿化、生活等用水井166眼，年取水量2508万立方。辖区6个乡镇各级渠道总长度2630.63 km，其中：干渠45.3 km，支渠250.75km，斗渠576.63km，农渠1757.95km。

本项目勘察期间在勘探深度范围内未揭露地下水，可不考虑地下水对拟建工程的影响。

六、土地资源

2015年，呼图壁县土地总面积（包括生产建设兵团）9 721km2，折合951 753．42公顷。其中：耕地147 807．53公顷，占土地总面积的15．53%；园地1335．10公顷，占0．14%；林地116 218．71公顷，占12．21%；草地379555．18公顷，占39．88%；城镇村及工矿用地15414．28公顷,占1．62%；交通运输用地10306．61公顷，占1．08%；水域及水利设施用地20 906．87公顷，占2．20%；其他土地260209．14公顷，占27．34%。

七、矿产资源

呼图壁县境内煤储量13亿吨，耐火土储量4万m3，石灰岩矿储量丰富，另有天然气、石油、砂金、玉石、水晶石、石膏等可供开发。

八、森林资源

呼图壁县森林资源由南部山区天然林、中部平原人工林、北部沙漠灌木林三部分组成。南部山区天然林（由自治区天东林管局呼图壁分局管理）总面积为229 634.66公顷。树种以天山云杉为主，间有桦树、山柳、天山桦楸等树种伴生。北部沙漠主要分布梭梭、红柳、沙拐枣、枇杷柴等灌木林，有少量的胡杨，植被面积24万公顷。2015年年底，呼图壁县历年累计人工造林面积5.4万亩，比上年增加1万亩，增长22.7%。年末累计育苗面积10.38万亩，其中2015年新增育苗2万亩。全年苗木产量5873万株，向中亚市场出口苗木71.5万株。

九、野生动物资源

呼图壁县境内主要动物有棕熊、马鹿、鹅喉羚、野猪、獾猪、狼、狐狸、狍子、雪豹、天山雪兔、雪鸡、旱獭、刺猬、野鸡、斑鸠、乌鸦、喜鹊、鸮（猫头鹰）、苍鹰、莺、布谷鸟、戴胜、啄木鸟、麻雀、伯劳等。其中属于国家一级保护动物有雪豹，属于国家二级保护动物有棕熊、马鹿和雪鸡。

十、植被及生物多样性

项目区内植被发育一般，主要为自然植被和人工植被。人工植被主要种植小麦、马铃薯等农作物，自然植被覆盖率很低，以抗旱低矮植物为主，生物多样性较差。项目区内受人类活动的影响，未见大型兽类活动痕迹，主要以小家鼠、草兔等啮齿类动物为主。工程占地内未见鸟类营巢，未见大型兽类栖息活动，没有发现珍稀兽类的活动痕迹，无国家、自治区级重点保护野生动物。工程区内亦无污染型工业企业分布，区域生态环境质量良好。



环境质量状况


日最大

	小时平均值

	157

	138

	126

	140.3

	160
	87.7

	达标

	

	注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）6.4.3.1节，上表已对昌吉州三个国控监测点取平均值。

由上表可知，区域SO2、NO2、CO和O3等五项污染物达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，由表7可知，项目所在区域为不达标区。
2.特征污染物情况调查
本项目特征污染物监测数据由新疆中检联检测有限公司对项目区实地采样监测，监测时间为2019年6月25日至27日。监测结果及评价见表5。
表5       特征污染物环境质量监测结果一览表
采样点位

监测日期

频次

检测项目及结果

备注
氨（mg/m3）

硫化氢（mg/m3）

污水站

项目区1#
2019.06.25
第一次

＜0.01
＜0.005

/

第二次

＜0.01

＜0.005

/

第三次

＜0.01

＜0.005

/

第四次

＜0.01

＜0.005

/

2019.06.26
第一次

＜0.01

＜0.005

/

第二次

＜0.01

＜0.005

/

第三次

＜0.01

＜0.005

/

第四次

＜0.01

＜0.005

/

2019.06.27
第一次

＜0.01

＜0.005

/

第二次

＜0.01

＜0.005

/

第三次

＜0.01

＜0.005

/

第四次

＜0.01

＜0.005

/

由上表可知，氨、硫化氢监测结果低于检出限，说明环境空气质量良好。
二、地下水环境现状调查及分析
本项目地下水监测数据引用《新疆千里通交通设施有限公司年产4万吨高速路镀锌喷塑护栏板建设项目环境影响报告书》中监测数据，由新疆新环监测检测研究院对园区内地下水的监测数据，监测时间为2018年6月25日。
1.评价标准
《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

2.评价方法

采用单项标准指数法，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标



敏感目

		类别

	常住人口

	与项目相互关系
	
					直线距离（m）

	方位


	1
	X146

	交通干线

	过往车辆及人群

	穿越

	N


	2

	村庄
	雀尔沟新村
	2600人

	2000

	N


	3

	农作物

	耕地

	\

	0

	E、W



	1.确保项目产生污水全部收集处理后达标排放，保护项目周围自然水体不因本项目的建设产生明显的影响。

2.保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，使其满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

3.保护项目区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类，保证厂界噪声不超标。

4.施工区做好水土保持工作，防止水土流失，搞好污水处理设施周边的绿化，维护良好的生态环境功能。


评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

2.《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区、4a类区标准。



	污

染

物

排

放

标

准
	1. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准；

3. 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B标准。


	总

量

控

制

指

标
	本项目收集处理新村、山上未拆迁的村落以及小区下游平房区三个区域的生活排水（污水）。污水处理站出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B标准。冬储夏灌，不外排，故本项目不申请总量控制。




建设项目工程分析


有风时影响下风

	，时限性明显


		HC、颗粒物、CO、NOX
	施工燃油设备、车辆

	点源、线源、扩散范围较大，连续排放



施工人员生活污水、

	废水

	不连续、水质变化较大


	固废
	建筑垃圾

	挖填土方、建筑废料、建筑材料包装

	不连续


	生态

	水土流失

	雨季地表径流对松动的土层冲刷带走泥沙；大风天气对松动土层飞扬流失。

	进入地表水体，使水质浑浊，加剧风蚀


		土地占用

	永久占地改变土地使用功能；临时占地使土地使用功能改变

	成为厂房等建设用地



临时堆放占地，有扬尘、水土流失发生

	可能

	临时占地，弃土用于填方，影响可消除


		植被破坏

	地基的开挖将破坏地表植被，建筑材料及建筑垃圾的堆放影响植被的正常生长

	影响可随着施工期的结束而减小，在后期可逐渐恢复




0.34143

		0.574216



	.512146

	0.861303


	25（km/h）

	0.255279

	0.420026

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539




0.

	08

	0.147


	粒径，μm
	80

	90

	100

	150

	200

	250

	350



0

	239

	0.804

	1.005

	1.820


	粒径，μm
	450

	550

	650

	750

	850

	950

	1050



2

	614

	3.016

	3.418

	3.820

	4.222

	4.624




出水（

	）

		
	CODCr

	300

	60

	0.18

	0.036
	80
	0.144

	BOD5
	150

	20

	0.09
	0.012
	87
	0.078

	SS

	200

	10

	0.12

	0.006

	95 

	0.114


	NH3-N

	25

	8
	0.015

	0.005
	68
	0.01


	由表可知，该污水处理站的建成后，生活废水集中收集处理，消除了乱排乱放的环境污染风险，主要水污染物排放大幅度削减，工程建设的环境正效益显著。
3.运营期固体废物
本项目固体废物由废水处理产生的污泥、栅渣，以及生活垃圾组成。

（1）栅渣、沉砂

在生活污水进入调节池前设置一道循环齿耙清污格栅，用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。污水经过格栅后，粒径较大的固体废弃物被截留下来。另外预曝气调节池会产生沉砂。格栅渣、沉砂产生量约0.096t/d（35.04t/a），通过一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。
（2）污泥

污水处理站产生的污泥较少，沉淀污泥先自流至污泥池进行浓缩，上部澄清液返回调节池循环处理，下部浓缩污泥通过排泥泵定期提升外运。通过一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。
通过类比分析，并参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》，核算出600m3/d污水处理工程剩余污泥量折合干重约0.36t/d，浓缩脱水后的污泥量为0.9t/d（328.5t/a）（污泥以含水80%计）。

（3）项目劳动定员1人，生活垃圾按照每人1kg/d，则生活垃圾产生量约为1kg/d（0.365t/a）。生活垃圾袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。

4.运营期噪声污染物

本项目的噪声源较多，但是噪声源种类较简单，主要来自各种水泵、鼓风机等机械设备，预测工程投产后其噪声值略高于本底值。

本项目提升泵站和污水处理车间水泵均采用潜污泵，其它主要噪声源为曝气设备、污泥脱水设备等。噪声源情况见下表。
表19                 主要设备噪声值

编号

噪声源名称

设备噪声dB(A)

噪声防治措施

1

原水提升泵

85～95

采用潜污泵，用水隔声

2

潜水排泥泵

88

采用潜污泵，用水隔声

3

鼓风机

85～95

放置在鼓风机房内，远离办公管理区

4

变频供水泵

80～85

采用潜污泵，用水隔声

5

反冲洗泵

80～85

-




项目主要污染物产生及预计排放情况

	 内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气污染物
	产恶臭环节（格栅、一体化污水处理设备）
	NH3
	56.94kg/a
	56.94kg/a

	
	
	H2S
	6.13kg/a
	6.13kg/a

	水污染物
	生活污水（600m3/d，21.9万m3/a）
	CODCr
	300 mg/L
	65.70t/a
	50 mg/L
	10.95 t/a

	
	
	BOD5
	150 mg/L
	32.85 t/a
	10 mg/L
	2.19 t/a

	
	
	NH3-N
	25 mg/L
	5.48 t/a
	10mg/L
	2.19 t/a

	
	
	SS
	200 mg/L
	43.8 t/a
	10 mg/L
	2.19 t/a

	固体废弃物
	格栅渣、沉砂
	35.04 t/a
	一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。

	
	污泥
	328.5t/a
	

	
	生活垃圾
	0.365t/a
	袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理

	噪声
	主要噪声源来自站内的机械设备噪声，各种水泵、鼓风机等，噪声值80-95 dB(A)

	主要生态影响

雀尔沟镇霍斯铁热克村美丽乡村建设试点项目（600t/d地埋式一体化污水处理站工程）位于雀尔沟镇灾后重建新村北2km处。污水处理站及管道的建设对生态环境的影响主要体现在工程占地，施工期对原始地貌及地被植物的影响，施工基础开挖造成水土流失等。设计在施工期尽量减少对植被的破坏，施工完后对临时施工场地及时植树植草绿化或恢复土地原有使用性质，减少施工对生态环境的影响。

本项目的建设，可大大削减水污染物的排放量，因此工程建设对生态环境以有利影响为主。

同时，拟建项目的建设不可避免带来一些不利影响，如施工噪声、设备噪声等可能存在扰民，污水处理站产生的臭气影响厂址附近空气质量，以及施工过程中基础开挖、土石方回填等造成水土流失等，其中工程排放污染物对地表水水质影响、声环境影响和环境空气的影响在后面专门论述，此处主要针对生态方面的影响进行分析。

1.对水土流失的影响

水土流失的主要原因是管道施工、污水处理构筑物基础开挖时对原有地表的破坏，使土壤裸露松散，改变原有下垫面和地形地貌，形成一些边坡等，增加土壤的可蚀性。
根据水土流失成因分析，项目水土流失主要为施工期，在无防治措施的情况下，堆积的土石方会因重力侵蚀而发生跨塌，给工程建设带来不利影响，同时工程设计和施工过程中，如不采取有效的水土保持措施，可能造成高填方区或高陡坡区重力侵蚀，严重时破坏生产设施，或危及生命财产安全。

为了避免和减轻出现土方垮塌、污染附近地表水的现象出现，此工程在建设过程中采取的主要水土保持措施有：

（1）工程建设过程中集合具体施工情况，施工中优先建设污水处理站的挡土墙，在雨水汇集处设排水沟、沉沙池。

（2）及时清运弃土、弃渣和回填，并妥善处置。

（3）施工区内设排洪沟。

（4）文明施工，防止高填方和高挖方区发生大面积的重力侵蚀，施工场地下游设简易沉沙池，减少施工区域内泥沙进入地表水系。

（5）在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用塑料和编制袋进行覆盖。
对于进场道路，采取分段施工，及时将土石回填平整，树木及时移栽，临时弃方采用挡板防护。

2.对植被的影响

在进场道路施工过程中，开挖区将使土壤结构完全改变，植被全部被破坏，其两侧的植被也将受到不同程度的破坏和影响。在严重破坏区，即进场道路为中心两侧6m的范围内，植被遭到严重破坏，原有植被基本消失；在中度影响区，即进场道路两侧6~10m的范围内，由于挖掘施工中，施工人员和机械设备的践踏、碾压以及土石方的堆放，造成的植被破坏较为严重；在轻度影响区，即进场道路两侧10~15m的范围内，由于人为活动的减少，对植被的破坏程度较轻。

工程区无珍稀动植物、风景名胜和文物古迹等，故不会造成重大影响。

3.项目施工便道、施工营地等临时占地的环境保护措施

临时占地对生态环境的影响主要表现在对提土地利用格局的变化和施工期水土流失这两个方面。为了减轻工程施工对这两方面的影响，环评提出以下保护措施：

（1）应在污水处理站一侧及时修建夯实土临时排水沟，以便引排场地积水。

（2）施工结束后，拆除临建设施，建筑垃圾运至指定场所处置。

（3）在建设期对主体工程区周边以及施工场地、道路影响范围内加强监督与管理、预防保护工作为主。

（4）施工期间，应确定施工区域和运输线路。严格施工管理，机具摆放有序，严禁乱堆乱放，以减少扰动的土地面积。




环境影响分析


出水（

	）

		
	CODCr

	300

	60

	0.18

	0.036
	80
	0.144

	BOD5
	150

	20

	0.09
	0.012
	87
	0.078

	SS

	200

	10

	0.12

	0.006

	95 

	0.114


	NH3-N

	25

	8
	0.015

	0.005
	68
	0.01


	由表可知，该污水处理站的建成后，主要污染物排放均有较大幅度的削减，工程建设的环境正效益显著。

污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B标准。出水全部冬储夏灌，不外排，不会对周围环境影响较小。

3.噪声环境影响分析

本项目运营期间的噪声源较多，但是噪声源种类较简单，主要来自各种水泵、鼓风机等机械设备，预测工程投产后其噪声值略高于本底值。噪声源情况见下表。

表23      主要设备噪声值

编号

噪声源名称

设备噪声dB(A)

噪声防治措施

1

原水提升泵

85～95

采用潜污泵，用水隔声

2

潜水排泥泵

88

采用潜污泵，用水隔声

3

鼓风机

85～95

放置在鼓风机房内，远离办公管理区

4

变频供水泵

80～85

采用潜污泵，用水隔声

5

反冲洗泵

80～85

-

本项目建成运行后主要噪声源为泵、曝气设备、污泥脱水设备等，提升泵站和污水处理车间水泵均采用潜污泵，在水下，基本无噪声。曝气设备在吸风口加装消音器，并增加减震设施。另外，通过建筑隔声及绿化隔离带也可以减轻噪声对周围环境的影响，采用上述方法可以确保厂界噪声达标。

各种电机、鼓风机、离心机等设备高速旋转，噪声较大，通过采用先进的低噪声设备，将设备置于室内等措施，经过隔声以后传播到外环境时已衰减很多。同时建议在选用室内装修材料时，尽量采用吸声效果好的材料；选用的门窗和墙体材料，应具有较好的隔声效果。

同时在厂区和厂界建设隔离带，以降低噪声并美化环境。

4.固体废物环境影响分析

本项目运营过程中固体废物主要来源于由废水处理产生的污泥、栅渣，以及生活垃圾。

格栅渣、沉砂产生量约0.096t/d（35.04t/a），污水处理站浓缩脱水后的污泥量为0.9t/d（328.5t/a）（污泥以含水80%计），通过一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。项目生活垃圾产生量约为1kg/d（0.365t/a）。生活垃圾袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理，不对外随意排放，对当地环境影响很小。

采取以上措施后，对周围环境的影响较小，环境可以接受。

三、环境风险分析

本项目不存在发生沼气爆炸和氯气泄漏（本项目采用二氧化氯消毒）等恶性事故的可能性。

1.运行事故分析

1.1设备故障事故及检修环境影响及应急措施

根据《城市污水处理工程项目建设标准》（2015年修订）的有关规定和生产规模和工艺的需要，本项目处理系统采用PLC微机自动化控制，维护简单，管理方便，因此，本污水处理站发生设备故障事故的可能性较小。

污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。

设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。

1.2污泥膨胀环境影响及应急措施

正常的活性污泥沉降性能很好，含水率一般在99%左右，当活性污泥变质时，污泥就不易沉淀，含水率上升，体积膨胀，澄清液减少，这就是污泥膨胀。当发生污泥膨胀时，会严重影响污水处理设施的处理效果，甚至完全失效

为了防止发生污泥膨胀，首先应加强管理，经常检查废水水质，如溶解氧、污泥沉降比、污泥指数等，如果发现不正常（如污泥指数突增），就应采取下列措施：一是按照进水的浓度，出水的处理效果，变更供气量，使营养和供氧维持适当的比例关系；二是严格控制排泥量和排泥时间，排泥量应根据30分钟沉降比或池中的污泥浓度进行控制。

当发生污泥膨胀后，可针对丝状菌和真菌的特性，采取措施：

（1）加强曝气，使废水中保持足够的溶解氧，（一般要求混合液中的溶解氧不少于1～2mg/L）。

（2）废水中若含碳水化合物较多，曝气池中碳氮比失调，可投加适量的氮化物，废水中如磷不足，也应投加磷化合物。

（3）调整pH值，菌胶团生长适应的pH值为6～8，而真菌则在pH4.5～6.5之间生长良好，通过调整pH值来抑制丝状菌的繁殖。

1.3二氧化氯泄漏影响分析与应急措施

次氯酸不稳定，容易分解，放出氧气。当氯水受日光照射时，次氯酸的分解加速了。次氯酸是一种强氧化剂, 能杀死水里的病菌，次氯酸化学式HClO，仅存在于溶液中，浓溶液呈黄色，稀溶液无色，有非常刺鼻的气味，极不稳定。有很强的氧化性和漂白作用，它的盐类可用做漂白剂和消毒剂，在放置漂白粉的地方具有氯的气味，就是因为一氧化二氯放出的缘故。

考虑到消毒剂的潜在风险，提出以下防范措施：

（1）消毒剂应有专人负责管理，严禁随意堆放，按需购买。

（2）运输及储存过程中严禁撞击，应单独存放，远离火源和热源。

1.4其它应急防范措施

（1）保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。

（2）重视污水处理站的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责，严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测的频率，以便及时发现问题并加以纠正。

（3）开展环保宣传教育和环保技术培训，提高职工环境保护意识和操作技术水平。

2.环境风险应急预案

制订应急预案的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护周边群众、员工及单位，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。

本项目针对可能发生各种突发事故，并在事故发生后能迅速有效的控制和处理，尽量减少二次污染、人员伤亡和财产损失，特制定本应急预案。

2.1应急救援指挥的组成、职责及分工

（1）指挥机构组成

应急救援指挥机构由各个部门相关人员组成。

（2）主要职责

①承担日常宣传教育工作，提高广大职工的安全生产意识；协调个应急机构的关系，保持联络畅通；掌握汇总事故发生后应急工作进展情况，提供决策信息；负责事故发生后对外信息的撰写和发布。

②负责事故发生后向有关部门的上报工作；负责传达落实有关决策；负责联络室公安局、医疗、农业等有关单位的救助支援工作。

③负责事故发生后的实情及抢修，恢复生产等情况的收集汇总；负责提供调查和快速评估；负责事故发生后各项工作进展情况的报道。

④负责协调联络医疗、农业等部门，为事故发生时对职工及附近居民及农作物造成伤害提供医疗保障；负责救援资金及其它急需物资的保障。

2.2应急处理原则及预防措施

（1）应急处理原则

及时控制进入污水处理站的污染物总量，加强运行控制，保证运行正常，加强设备运行维护。

（2）预防措施

操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或事物造成事故；及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行；加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

2.3预防措施

（1）操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误造成事故。

（2）及时合理的调整运行工况，严禁超负荷运行。

（3）加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。

2.4事故应急措施及处理流程

（1）当班人员发现后应立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

（2）领导小组接到报告后，应及时与污水处理站主管部门和当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与污水处理站主管部门和环保部门的联系。

（3）事故发生时当班人员按处理流程排查造成事故的原因。
2.5事故后生产恢复

由应急救援指挥机构宣布应急状态结束，恢复到正常运行状态，开始对事故原因进行调查，进行事故损失评估，组织力量恢复至正常运行状态。

3.环境风险分析结论

根据上述分析，本项目发生事故时影响程度较轻，发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害也较低，本项目的事故风险处于可接收水平。

四、环境管理与环境监测计划

虽然拟建工程属环境工程，但在建设和运行中仍必须作好相应的环境保护工作，使工程发挥最大的效益，尽量减少或避免因人为事故等原因带来的危害和损失，为此，特提出管理监督计划。

1.环境管理机构设置

为加强工程的环境保护管理工作，根据工程性质和建设规模，确定建设期和运行期的环境管理任务。

建设期由建设单位安排中级技术职务以上的专职或兼职的环保人员1人，负责建设期的环境保护工作。

运行期，污水处理站应配兼职管理干部和专职技术人员4人，统一负责污水处理站的环境保护监督管理工作（监测与监控、运行管理等）。

该机构应与工程投产一并列入竣工验收内容。

2.环境管理

为加强本工程的环境保护管理工作，发挥环境保护管理机构的作用，其主要的职责为：

（1）编制本工程建设阶段环保设施建设报告（环保设备定货验收及环保设施施工和竣工验收办法、施工现场管理办法等），使环境保护管理部门确信所有的环保设施正在按拟订的计划实施。

（2）贯彻落实建设项目的“三同时”，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程达到预期的效果。

（3）加强对施工过程中废水、固体废物、噪声、粉尘等管理，提出和制定生态恢复措施。

（4）建立完善的环境保护规章制度（岗位责任制度、操作规程、安全生产制度、绿化、卫生管理规程等）并实施，落实环境监测制度。

（5）对工程的各种运行设备的正常工作进行监督管理，确保设备正常并高效运行。

（6）根据污染物监测结果、设备运行指标等，做好统计工作，并建立环境档案库；编制环境保护年度计划和环境保护统计报表。

（7）定期向环境监测单位和环境保护局报送有关数据（监测统计、设备运行指标等）。

（8）搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作。

3.环境监测计划

（1）废水监测

对污水处理站进行监测的目的：了解进、出水水质的情况，以便观测出水是否符合国家排放标准；为了控制各工艺的运行，判断工艺是否正常。

监测方式为排水口取样化验室分析。

监测频率：每天一次。
监测项目：废水流量、COD、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP、粪大肠菌群、pH、色度。

（2）噪声监测

厂界及环境噪声监测：每季度1次，每次2天（昼、夜各测1次）。

监测点：设4个点，分别在污水处理站东、南、西、北厂界各设置1个监测点。

（3）环境空气

监测项目：H2S、NH3、臭气浓度。

监测频率：每年1次，每次2天，采样按规范进行。

监测点：在污水处理站厂界上风向、下风向各设1点。

五、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正本） “第一类鼓励类---三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程和19、高效、低能耗污水处理与再生技术开发”，本项目属于国家鼓励类项目。根据《自治区鼓励中小企业投资产业指导目录》“十三、“三废”治理及综合利用——10、节水、节油、节电、节材技术的开发与应用”，本项目属于自治区鼓励类项目。

本项目具有明显的环境效益，符合国家和地区产业政策要求。

六、选址合理性分析

雀尔沟镇霍斯铁热克村美丽乡村建设试点项目（600t/d地埋式一体化污水处理站工程）位于雀尔沟镇灾后重建新村北2km处。项目区西侧为X146县道，周边为空地，距离最近的住宅楼约450m。场址土地使用性质为公共服务设施用地。场地地形地貌较简单，地质环境相对稳定。场地勘察期间在勘探深度范围内未见地下水。

根据区域地质资料、现场调查以及钻探揭露查明，场地内地形相对平坦，地质构造较简单，不存在因地震或其他因素造成大规模的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。勘察过程中未发现地下空洞、采空区等不良地质现象。

厂区非易受水淹的低洼处，洪水威胁极小。交通、供水和供电等方面基本条件均具备。

选址不位于城市主导风向上风向，项目建设区域不涉及对自然保护区、水源保护地、军事基地、风景名胜、文物古迹等敏感目标的影响，区域环境限值因素很少。

综上所述，本项目选址符合规划和用地要求，符合污水处理站基本选址要求，区域环境制约因素很少，厂址选择合理。

七、总平面布置合理性分析

本项目总平面布置工艺流程顺畅，功能分区明确。污水处理站布置在厂区东部，按照工艺流程安排，依次布置机械格栅、预曝调节池、潜水提升泵、一体化污水处理设备、滤前加压泵、多介质压力过滤器、活性炭压力过滤器、管道混合器、滤后贮水段、给水泵等构筑物。厂区设一个出入口，位于厂区西部，远离臭味污染较严重区域，并避开污水间下风向、出入及运输方便。

八、环保投资

本项目本身是一项环保工程，故本项目投资全部计入环保投资，即本项目环保投资为396.16万元，占总投资的100％。详细情况见下表。

表24   项目环保投资表
序号

内容

金额（万）

1
污水处理站
119.07
2
污水处理设备

212.59
3
道路绿化

14.33
4
固体废物收集与处置

46.57
5
员工培训及工资

3.6
合计

396.16
九、“三同时”验收
按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，环评建议的环保措施“三同时”竣工验收见下表。

表25     环保“三同时”竣工验收一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

验收要求

废气

恶臭排气筒

硫化氢、氨气、臭气浓度

每季度一次，每次2天，设永久采样口。

满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB 18918-2002 2003-07-01）厂界（防护带边缘）废气二级标准。

厂界

硫化氢、氨气、臭气浓度

每季度一次。

废水

厂区污水总排口

pH、COD、BOD5、氨氮、水量。

安装在线监测系统。

满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

噪声

厂界外1m

LAeq

每季度一次，每次一天。

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境噪声排放限值；

固废

统计各类固废量

产生量，贮存情况，处置去向

每月统计一次。

满足《一般工业固体废物贮存, 处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及相关标准要求。




采取的防治措施及取得治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	施工期扬尘、施工车辆尾气
	TSP、CO、NOX
	加强管理、合理布局、尽可能使用高效低耗设备，运输车辆做到尾气达标，施工期加强洒水抑尘措施，挖方及时回填等。
	对环境影响较小

	
	运营期
	恶臭
	在污水处理站东、南、西、北四面各设置150m的卫生防护距离。
	不扰民

	水

污染物
	运营期
	污水

（CODCr、BOD5
SS、NH3-N）
	处理后的达标出水冬储夏灌。
	出水全部回用，不外排

	固体

废弃物
	施工期
	施工废料
	集中收集、回收处理
	对环境影响较小

	
	运营期
	生活垃圾
	袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理
	得到妥善处理

	
	
	格栅渣、沉砂、污泥
	通过一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。
	得到妥善处理

	噪

声
	施工期

施工机械
	噪声
	高噪声设备合理布局、消声减振措施、
	满足建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值

	
	运营期

水泵、鼓风机
	噪声
	消声减振措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

	生态保护措施及预期效果

施工过程中遵循破坏多少，恢复多少的原则，防止或减轻水土流失。弃土要妥善处置、综合利用。同时，合理进行施工布置，精心组织施工管理，做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物，严禁捕杀野生动物，严格将工程施工区控制在作业带内。为减轻项目施工所产生的生态环境问题，应加快建设步伐，尽量缩短建设施工期。经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，生态环境的影响将会降低到最低水平。



结论与建议

	一、结论

雀尔沟镇霍斯铁热克村美丽乡村建设试点项目（600t/d地埋式一体化污水处理站工程）位于雀尔沟镇灾后重建新村北2km处。建设项目包括：污水处理站1座，用地面积430㎡，污水处理规模600 m³/d。包括：调节池1座，消毒池1座，事故应急池1座，回用水池1座，设备间+值班室1座。 

本项目属于环保工程，项目投资即环保投资396.16万元。

1.政策符合性结论
根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正本） “第一类鼓励类---三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程和19、高效、低能耗污水处理与再生技术开发”，本项目属于国家鼓励类项目。

本项目具有明显的环境效益，符合国家和地区产业政策要求。

2.环境质量现状

大气环境：评价区域内SO2、NO2、CO和O3等污染物指标达标，PM10、PM2.5不达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故项目所在区域为不达标区。
地下水：地下水各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，说明项目区地下水水质较好。

声环境：项目区昼间和夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，说明区域声环境质量现状较好。

3.施工期环境影响评价结论
   本工程环境影响主要集中为施工噪声、扬尘、废水和生活垃圾排放对局部环境形成短期影响以及施工对生态环境的干扰和破坏，本环评针对这些污染因素提出了相应的防治措施，因此，在落实这些环保措施的前提下，本项目的实施对周围环境影响较小。
4.运营期环境影响评价结论

（1）大气环境

在厂区东南西北四面各设置150m卫生防护距离。由于污水处理站处理规模小，产生地臭气也相对较小，在设置卫生防护距离后，对周围环境的影响也大大减弱，环境可以接受。

（2）水环境

污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B标准。处理后的达标出水冬储夏灌，不会对周围环境造成影响。

（3）声环境

噪声污染防治措施运营期噪声主要来自各种水泵、鼓风机等机械设备，通过采取消声减振措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对项目区周围声环境影响不大。

（4）固废

本项目格栅渣、沉砂产生量约0.096t/d（35.04t/a），污水处理站浓缩脱水后的污泥量为0.9t/d（328.5t/a）（污泥以含水80%计）。一体化污水处理内设备污泥用环卫车进行定期抽吸外运处理。项目生活垃圾产生量约为1kg/d（0.365t/a）。生活垃圾袋装收集至垃圾箱再由环卫部门统一清运至当地垃圾填埋场处理，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。因此，本项目产生的固废对项目区产生的影响较小。

综上所述，本项目对大气、水体、声环境、生态环境影响均较小，在落实报告表所提出的各项环保措施条件下，项目的环境影响是可以接受的。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

5.总量控制

污水处理站出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B标准。冬储夏灌，不外排，故不申请总量指标。

6.综合评价结论

综上所述，雀尔沟镇霍斯铁热克村美丽乡村建设试点项目（600t/d地埋式一体化污水处理站工程）符合国家产业政策。本项目建成正常运营后，在认真管理、严格落实各项污染治理措施后，各污染物均可做到达标排放。只要严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保措施，加强管理，工程投产后，对周围环境不会带来明显的不利影响。因此，从环保角度讲，该建设项目是可行的。

二、要求与建议

（1）建设单位抓好环境管理工作；

（2）项目环境保护措施与主体工程应严格按“三同时”的要求进行，并保证工程质量；

（3）接受环境保护等有关部门的监督管理，项目建设完成后要进行工程环境保护设施“竣工验收”。

（4）污水处理站应设置专职环保人员，项目运行后定期对产生的恶臭影响进行调查，发现问题应及时解决。同时，提高厂区绿化率，减轻恶臭的影响。

（5）在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。
（6）项目设计和工程施工必须严格执行国家有关标准和规范，设备的选型要严把质量关，运行后应按规定定期对污水处理设施进行检修、更换，杜绝人为因素造成污染事故发生。



	预审意见：

                                                 公  章

经办人：                                     年   月   日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公  章

经办人：                                   年     月     日



	审批意见：

                                          公  章

经办人：                                 年     月     日

注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

    附件1  立项批准文件

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

    附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污

           口位置和地形地貌等）

    附图2  项目区四至关系图
附图3  室外收水管网平面图
附图4  污水处理站总平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1.大气环境影响专项评价

    2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

    3.生态影响专项评价

    4.声影响专项评价

    5.土壤影响专项评价

    6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




经管网





机械格栅





调节池





潜水提升泵





污水





二次提升





冬储夏灌





过滤





消毒





一体化处理设备





空地





4#





3#





2#














项目区








空地





空地





N





空地





1#





粉尘、噪声、废气、弃土弃渣、地表扰动、水土流失





噪声





粉尘、噪声





投入使用





设备安装





结构施工





基础施工





废水





废水、弃土弃渣





图3 污水处理站工程施工工艺及产污环节示意图





固废、恶臭





固废、恶臭





经管网





机械格栅





调节池





潜水提升泵





污水





二次提升





冬储夏灌





过滤





消毒





一体化处理设备





噪声、废水、固废、恶臭








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

