国环评甲字

第1901号

建设项目环境影响报告表

项目名称：   吉木萨尔页岩油110kV输变电工程

建设单位：   中国石油新疆油田分公司开发公司

南京国环科技股份有限公司

编制日期：2019年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉木萨尔页岩油110kV输变电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘卫东 |  | 联系人 | 薛伟 |  |
| 通讯地址 | 新疆克拉玛依市迎宾路66号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13909903399 | 传真 | / | 邮政编码 | 834000 |
| 建设地点 | 新疆昌吉州吉木萨尔县页岩油井区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 | 电力供应D4420 |  |
| 占地面积 | 永久占地2.4×104m2，临时占地32×104m2 |  | 绿化面积 | / |  |
| 总 投 资 （万元） | 14000 | 环保投资（万元） | 69 | 环保投资占 总投资比例 | 0.49% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 | 2020年11月 |  |
| 工程内容及规模 1工程建设必要性 吉木萨尔凹陷芦草沟组油藏位于乌鲁木齐市东北方向150km，位于北三台联合站东南方向45km、沙南联合站东南方向57km，距离已开发的吉7井区西北方向15km。行政上隶属吉木萨尔县管辖。按新疆油田公司规划，该组油藏2021年产量达100万吨， 2025年产量达200万吨并稳产8年。 按集团公司的部署，新疆地区原油产量要达到5000万吨；其中新疆油田到2020年的原油产量也将在目前基础上进一步上升到1300万吨，油气当量达到1500万吨；页岩油地区原油储量是实现这一目标的重要助力。 伴随着吉木萨尔页岩油区块的大力开发，吉木萨尔地区已建油田电网已不能满足要求，目前吉木萨尔地区油田电网仅包含吉7井区吉祥变电站，页岩油区块油田电网开发仍处于空白区，现有的供电系统无法承担油田开发的要求。本次借着页岩油大开发的东风，对该区域的电力网络进行建设，是对吉木萨尔地区油田电网的进一步完善，而本次页岩油变及其配套电力系统的建设是整个吉木萨尔地区油田供电网络逐步走向完善而迈出的第一步。 从负荷预测、周边电力系统现状及工程建设必要性可以看出，吉木萨尔页岩油110kV输变电工程的建设已十分迫切，如果不尽快建设，将影响周边生产供电安全，制约页岩油区块的建设及后续开发。因此，本项目的实施是非常必要的。 2产业政策 本项目属于输变电工程，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中的“第一类鼓励类”中的“电网改造与建设”，符合国家产业政策。 3工程概况 3.1建设内容 吉木萨尔页岩油110kV输变电工程包括3部分内容，即新建110kV变电站1座，配套建设2回110kV架空线路作为其供电线路，建设2回35kV架空线路为吉祥35kV变电站提供电源。 工程组成详见表1，主要经济技术指标见表2。本工程地理位置示意图见附图1。 表1 主要建设内容一览表 项目; 内容. 主体工程; 变电站; 采用全户内形式建设，主变压器以及所有的一、二次设备集中安装于1座二层变配电楼内。. 本次新建110kV变电站主变压器终期规模为2台，一次建成，变压器中性点接地方式为直接接地；110kV进、出线终期规划为6回，本期建设5回，其中2回电源进线，2回出线至主变压器，备用出线1间隔1回，预留1回110kV出线扩建位置；35kV出线终期规划6回，本期建设3回，至35kV吉祥变2回，备用1回，预留3回出线扩建位置；10kV出线终期规划24回，本期建设14回，其中旁母出线1回，其它13回配至油田各站场及集油区块，预留10回出线扩建位置，每段10kV母线上设置63kVA站用变压器柜1套，设置6Mvar SVG动态跟踪补偿装置1套。. 本变电站为无人值守智能变电站。. 架空线路; 配套建设的2条110kV 线路（幸页一线、幸页二线）本期引自幸福220kV 变电站变电站2回线路，导线均采用3×LGJ-300/40型钢芯铝绞线，线路长度均为30.5km，为新建变电站提供110kV电源。 配套建设2条35kV线路（团油一线、团油二线）至吉祥35kV变电站，导线均采用3×LGJ-185/30型钢芯铝绞线，线路长度均为10.5km，为吉祥35kV变电站提供电源。. 光缆线路; 新建输电线路上架设48芯的OPGW地线光缆（长度分别为30km和10km），站内入户采用48芯ADSS非金属光缆。110kV线路塔数量306基，35kV线路120基。. 环保工程; 生态保护; 临时占地清理平整，设置环保宣传牌。. 大气保护; 砂石料堆场采用苫布覆盖；生产区配备洒水车。. 水环境保护; 设置化粪池。. 声环境保护; 变电站采用户内建设，采用低噪声主变。. 固废处置; 生活垃圾定时清运至附近城镇垃圾处理场。. 环境风险; 站区内设事故油池，容积为56m3。. 表2 主要经济技术指标 序号; 名称; 工程量. 1; 变电站占地面积; 4800m2. 2; 变电站建筑面积; 1770.6m2. 3; 硬化场坪; 2498.1m2，采用级配碎石面层，原土夯实. 4; 土石方工程量（挖方）; 2100m3. 5; 土石方工程量（填方）; 6600m3. 6; 进站道路; 新建站内道路长312m，路基宽5m，路面宽4m；站外道路40m，路基宽6.5m，路面宽6.5m。. 7; 电缆沟; 长106m，尺寸1.5m×1.5m。C25素砼。. 长206m，尺寸2.0m×1.5m。C25素砼。. 8; 事故油池; 规格4m×4m×3.5m，容积为56m3。C40钢筋混凝土结构。. 9; 围墙; 长254m，高2.5m，C25素混凝土基础砖砌实体围墙，上设直径500滚网刺篱。. 10; 总占地情况; 永久占地; 永久占地2.4×104m2，其中占用草地1.4×104m2，农田1.0×104m2，不占用基本农田和公益林。. 临时占地; 临时占地32×104m2，其中占用草地16×104m2，农田16×104m2，不占用基本农田和公益林。. 3.2建设方案 3.2.1变电站工程 （1）周围环境 拟建变电站站址位于新疆生产建设兵团第六师红旗农场，站址以北4.2km处已建有209县道，站址以北拟建有页岩油联合处理站。整个页岩油地区规划建设了三级道路，建成后可与已建209县道等主要道路连通。周围环境现状示意图见附图2。 - 建设规模 本次新建吉木萨尔页岩油变电站本期及终期规模见表3。变电站新建2台变压器选用50MVA三相有载调压、油浸式、节能、自冷变压器。参数见表4。 表3 110kV变电站本期及终期建设规模 序号; 名称; 本期规模; 终期规模. 1; 主变压器数量及容量; 2×50MVA; 2×50MVA. 2; 110kV主接线形式; 单母线分段; 单母线分段. 3; 110kV进、出线间隔; 2回; 4回. 4; 110kV主变出线间隔; 2回; 2回. 5; 110kV母线分段间隔; 1回; 1回. 6; 110kV电压互感器间隔; 2回; 2回. 7; 35kV主接线形式; 单母线分段; 单母线分段. 8; 35kV进线间隔; 2回; 2回. 9; 35kV电压互感器间隔; 2回; 2回. 10; 35kV出线间隔; 4回; 6回. 11; 10kV主接线形式; 单母线分段; 单母线分段. 12; 10kV进线间隔; 2回; 2回. 13; 10kV电压互感器间隔; 2回; 2回. 14; 10kV出线间隔; 14回; 24回. 15; I段10kvSVG动态无功补偿装置（5000）kvar/套; 1面; 1面. 16; II段10kvSVG动态无功补偿装置（5000）kvar/套; 1面; 1面. 表4 主变压器参数 项目; 参数. 型 式; 三相三绕组，油浸式有载调压变压器，型号为:SSZ11-50000/110. 容 量 比; 100/100/100. 额定电压; 110±8×1.25% /38.5±2×2.5%/10.5kV. 接线组别; YN，yn0，Dd11. 阻抗电压; Uk(1-3)=18.5，Uk（1-2）=10.5%，Uk(2-3)=6.5%. 冷却方式; 油浸自冷. 套管TA; 高压侧套管：外绝缘爬电距离不小于3906mm； 高压中性点套管：分级绝缘，200/1A，5P30/5P30, 外绝缘爬电距离不小于31mm/kV. （3）总平面布置 本次拟建变电站采用全户内形式建设，设置二层变配电楼1座，110kV、35kV、10kV 配电设备、主变压器、补偿设备以及二次保护设备均安装在变配电楼内。除此之外另设置有工具间、护具间、卫生间、设备库、备品间、检修间、材料库等功能性房间。 变电站从南到北依次为二层变配电楼、事故油池，除此之外站内外设置有4m宽环形消防巡检道路及硬化场地，并采用2m宽方砖小路与配电楼入口连接，满足运行、检修的出入要求，详见附图3。 3.2.2变电站配套工程 （1）给水 新建变电站用水由页岩油井区拟建联合处理站提供，两站相距约300m。站内用水包括生活用水和消防用水。生活用水主要为卫生间冲洗用水（卫生器具有大便器、小便器、洗手池及拖布池），巡检人员按3人考虑，最高日生活需水量为1.5m3/d，最大小时用水量为0.16m3/h，系统所需水压0.15MPa。 （2）排水 变电站内无值班人员，主要为巡检人员日常如厕污水，污水较少，最高日排水量为 1.3m3/d。室内排水采用伸顶通气立管的排水方式，直接排入室外新建化粪池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂。 （3）事故油池 站区内设有事故油池，事故时起暂存事故泄漏油的作用，油池容积为56m3，事故油池由水泥筑成，底部及四周密闭，满足防渗要求。事故油回收后重复利用，无法利用的废事故油委托有危废处置资质的厂家回收处理。 （4）采暖、通风系统 供暖方式采用电供暖。配电室采用机械通风方式，外墙上设轴流风机排风、墙体上设风口进风，换气次数≥10次/h。 （5）火灾报警 本次在新建的变电站内设置1套火灾自动报警系统，火灾报警系统采用双回路供电。 （6）站内道路 新建站内道路设计车速为15km/h，采用水泥混凝土路面形式，路基宽5.0m，路面宽4.0m。道路长312m。 3.2.3 110kV线路工程 （1）建设规模 本次新建2条110kV架空线路引自幸福220kV变电站，线路名称分别为幸页一线、幸页二线。本次新建2条35kV架空线路引自团场110kV变电站，线路名称分别为团油一线、团油二线。各条线路建设规模详见表5，主要技术指标见表6。 表5 架空线路建设规模 序号; 名称; 名称; 本期规模; 终期规模. 1; 110kV架空线路; 幸页一线 3×LGJ-300/40; 30.5km; 30.5km. 2; 幸页二线3×LGJ-300/40; 30.5km; 30.5km. 3; 35kV架空线路; 团油一线 3×LGJ-185/30; 10.5km; 10.5km. 4; 团油二线3×LGJ-185/30; 10.5km; 10.5km. 表6 架空线路主要技术指标 线路路径 序号; 项目 路径方案; 幸页一线、幸页二线; 团油一线、团油二线. 1; 线路长度（km）; 30.5; 10.5. 2; 转角次数（次）; 8; 5. 3; 交通条件; 交通条件一般; 交通条件一般. 4; 线路沿线地形; 草场（km/%）; 60%; 草场（km/%）; 75%. 农田（km/%）; 40%; 农田（km/%）; 25%. 5; 航空距离（km）; 25.5; 8.7. 6; 曲折系数; 1.20; 1.21. 7; 交叉跨越次数; 3; 5. 8; 矿产分布; 沿线无压矿; 沿线无压矿. 拟建输变电线路东侧约9km范围位于新疆生产建设兵团第六师红旗农场，其余位于吉木萨尔县。建设场地为草原、耕地，地面平坦，地面海拔650m～680m。井区地貌单元属于东天山山前洪积倾斜平原前缘细土平原带，地表多为草场、农田、林地，地形平坦开阔，地势由南向北微倾斜。建设用地附近无地下文物、古墓等文化遗址，地表以下无压矿情况，建设区域附近无军事设施、电台、机场、风景旅游区等保护区。周围环境现状示意图见附图2。 ①幸页一线、幸页二线路由 新建幸油一线出幸福220kV变电站通过2基转角向东侧架设，而后采用角钢塔向东架设，约5km处穿越农田，约8.8km处出农田范围，约13.1km处穿越农田，约19.3km 出农田范围，而后通过1基转角杆向东南架设，再通过1基转角杆向东架设，在变电站内南侧约0.3km处转向北采用双回角钢塔架设进站，双回角钢塔本次只挂1侧导线，东侧为今后变电站出线预留1回挂线廊道，单回线路全长30.5km。 ②团油一线、团油二线路由 新建团油一线、团油二线在团场110kV变电站南侧向西架设，约300m处钻越1条110kV线路，并进入农田范围，约3.5km处出农田范围，而后转向北架设，约5.7km 处转向西架设， 约9.9km处在变电站内南侧约0.3km处转向北采用单回角钢塔架设进站，单回线路全长10.5km。 线路路径示意图见附图2。 （3）沿线地貌 线路所在区域为草原、耕地，地面平坦，地表多为草场、农田、林地，地形平坦开阔，地势由南向北微倾斜，该区域地震地质背景条件良好，无滑坡、崩塌、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质现象，属于相对稳定区域。 （4）主要交叉跨越 根据现场踏勘，新建架空线路需跨越农田区域，在跨越农田时采用大档距跨越塔，减少征用农田面积。线路跨越农田后，地面油田设施较少，局部遇到地面线路较为复杂地段沿线路密集区外侧架设。 所有交叉跨越处均设置跨越架，实现不停电跨越的施工。 3.3拟采取的环境保护措施 （1）户内布置。采用低噪声主变，保证离主变2m处的噪声级不大于60dB（A）。 （2）站区内设事故油池，事故时起暂存事故泄漏油的作用。事故油池容积为56m3，事故油池由水泥筑成，底部及四周密闭，满足防渗要求。事故油由有资质厂家回收利用，不外排。 （3）站内设化粪池一座。 4劳动定员 110kV架空线路运行维护人员定额：0.4人；无人值班110kV变电站运行维护人员定额：2.2人；无人值班110kV变电站继电保护等试验人员定额：1.6人。 因此，本变电站劳动定员为5人。 5施工安排 本项目计划于2019年8月开工建设，2020年11月项目投产。 6本工程的环保投资 本工程总投资为14000万元，其中环保投资69万元，环保投资占总投资的0.49%。具体投资见表7。 表7 环保投资情况 环境保护投资项目; 投资（万元）; 备注. 施工期环境保护措施; 工程措施; 扬尘防护措施; 5; 抑尘. 废弃碎石等进行清理; 4; 清运. 施工期生活垃圾清运; 3; 每15天清理1次. 线路施工临时挡、排水设施; 25. 变电站临时占地恢复措施. 塔基临时占地恢复措施. 小计; 37. 运行期环境保护设施; 事故油池; 18. 化粪池; 4. 小计; 22. 其他管理措施; 宣传、教育及培训措施; 1; 教师、教材费用. 环境保护竣工验收费用; 9. 小计; 10. 环保投资总计; 69. 工程总投资; 14000. 环保投资占工程总投资比例; 0.49%. 7本项目与区域电网规划符合性分析 本项目拟建变电站主要为吉木萨尔页岩油联合站及油田勘探开发区域供电，与吉木萨尔县地方供电电网及五家渠地区供电电网没有联系。本项目供电电源接入国家电网幸福220千伏变电站，已取得国网昌吉供电公司技术评审意见，同意本项目供电需求和供电方案（技术报告批复见附件）。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 站址所在地污秽等级为Ⅲ级，周围无居民居住，因此不存在垃圾、污水等污染物排放。建设区域附近已建设有35kV架空线路。线路电、磁场强度指标能满足国家相关标准要求。综上所述，建设区域内不存在污染源。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 新疆生产建设兵团第六师（简称第六师），地处天山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，北纬43°31′16″～45°33′20″、东经86°07′30″～91°11′48″范围内。东起中蒙边境的北塔山，西临玛纳斯河，南倚天山，北入古尔班通古特沙漠，东西长500千米，南北宽40～200km。成片状散布在昌吉回族自治州、阿勒泰地区和五家渠市3地州（市）境内。乌伊公路（312国道）、乌奇公路（216国道）和吐乌大、乌奎高速公路横贯东西，北疆铁路穿越垦区南端。师部五家渠，南距乌鲁木齐市32km，地理坐标北纬44°20′10″，东经87°32′20″。 新疆生产建设兵团第六师下辖14个团农牧场(101团、102团、103团、105团、106团、芳草湖农场、新湖农场、军户农场、共青团农场、六运湖农场、土墩子农场、红旗农场、奇台农场、北塔山牧场)。 吉木萨尔县位于新疆维吾尔自治区天山北麓东端，准噶尔盆地东南缘，东经88°30′－89°30′，北纬43°30′－45°，东邻奇台县，西与阜康市接壤，北越卡拉麦里岭和富蕴县相连，南以博格达山分水岭同吐鲁番地区、乌鲁木齐市为界。县城西距自治区首府乌鲁木齐市160公里，距昌吉回族自治州首府昌吉市206公里。全县总面积8848平方公里。 本项目拟建变电站位于第六师红旗农场，中心地理坐标为：北纬44°10'14.71"，东经89°04'41.13"。拟建输变电线路跨越吉木萨尔县及第六师红旗农场用地，西侧起点位于北纬44°11'10.11"，东经88°45'4.81"，东侧终点位于北纬44°9'47.67"，东经88°10'28.75"。 2地形、地貌、地质 红旗农场为冲积沼泽平原，海拔560～1220m，土壤含盐量较大，部分地区有泉水溢出，是小麦、红花的主产地。 本项目建设场地为草原、耕地，地面平坦，地面海拔650m～680m 井区地貌单元属于东天山山前洪积倾斜平原前缘细土平原带，地表多为草场、农田、林地，地形平坦开阔，地势由南向北微倾斜。 3气象 红旗农场位于吉木萨尔县，吉木萨尔县深居内陆，远离海洋，高山环列，使得湿润的海洋气流难以进入，形成了极端干燥的大陆性气候，具有冬寒夏热，昼夜温差大，晴天多，日照强，少雨，干燥，以及风沙较多等特点。 （1）气温 吉木萨尔县年平均气温5.73~14.1℃，月平均最高气温31.1℃，月平均最低气温-21.7℃；极端最高气温39.2℃，极端最低气温-36.6℃。 吉木萨尔县山区地势陡峻，没有炎热季节。由山麓到山顶气温随地势升高而降低，温度递减在0.64~0.68℃/100m之间，接近自由大气的变化。年0℃等温线在2100~2200m高度，高山地带全年无夏季，只有寒季、暖季之分，寒季气温在0℃以下，暖季在0℃以上，全年只有四个月暖季。海拔3500m以上地区，全年气温均较低，以固体降水为主，冬季为冰雪或冰川积累期，6~8月气温升高为消融期。 （2）光照 吉木萨尔县平均年日照时数为2861.1h。 （3）降水 降水量地区分布存在明显差异：博格达山北坡多于南坡、山区多于平原、高山区多于低山区。降水梯度值平原区为16~20mm/100m，山区变化在10~15mm/100m，地势愈高，增加幅度愈小。 降水时间分配量有明显的季节性，春未至秋初六个月降水占全年的70~75%。各季、各月的降水次数和降水强度差异十分悬殊，特别是夏季多阵雨、暴雨，一次降雨量可达较大值，等于或超过季、月总降水量。 （4）蒸发 平原地区全年蒸发量超过2000mm，山区气温较低，常有云雾笼罩，蒸发量相对较低。 （5）湿度 平原区绝对湿度夏季高于冬季，相对湿度相反；山区则全年维持较高的相对湿度，但绝对湿度随高度增加而降低。 4水文 吉木萨尔县境内有主要河流10条及一个后堡子泉水系，由西向东为二工河、西大龙口河、大东沟河、新地沟河、渭户沟河、东大龙口河、牛圈子沟河、吾塘沟河、小东沟、白杨河。 水位：根据《变电站布置设计技术规程》DL/T5056-2016 的规定，110kV及以下变电站站区场地设计标高应高于频率为2%的洪水水位或历史最高内涝水位。本次新建变电站所处位置历来无洪水灾害发生。 防洪涝及排水情况：新建变电站所处位置不属于洪涝灾害区，因此设计过程中不需要进行防洪设计。站区场坪高于站区周围自然地面，采用平坡式设计，自东向西平整坡度为0.5%，以满足场地排水要求。 水文地质及水源条件：勘察期间未见地表水系。各勘探点勘探深度范围内未揭露地下水。 5资源 土地资源：县域土地面积814458.5公顷，其中地方占有土地70125.7公顷，兵团占有土地113205.8公顷。耕地面积59196.7公顷，其中地方48994.7公顷,兵团10202公顷。基本农田保护39705.9公顷。 森林资源：吉木萨尔县的森林面积3548818亩，其中天然林3346010亩，人工林202808亩，全县森林覆盖率10%。 矿产资源：现已探明矿种有30余种，尤以石油、煤炭、天然气、油页岩、沸石、膨润土等最为可观。吉木萨尔县有“油盆煤海气库”之称，预测煤炭储量1600亿吨（探明548.87亿吨）、石油18亿吨、天然气1000亿立方、油页岩46亿吨。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、辐射环境、生态环境） 1环境空气质量调查与评价 1.1项目所在区域达标判断 根据《2017年昌吉回族自治州环境质量报告书》，2017年吉木萨尔县SO2年均浓度为13μg/m3、NO2年均浓度为20μg/m3，PM10年均浓度为60μg/m3，CO年均浓度为1mg/m3，O3日年平均浓度为50μg/m3，均达标；PM2.5年均浓度为42μg/m3，超标1.2倍。PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季有一定关系。区域环境空气质量达标区判定结果详见表8。 表8 吉木萨尔环境空气质量达标区判定结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占; 率 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 0.2; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20μg/m3; 40μg/m3; 0.5; 0; 达. PM10; 年平均质量浓度; 60μg/m3; 70μg/m3; 0.85; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 35μg/m3; 1.2; 1.2; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 0.25; 0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 160mg/m3; 0.3; 0; 达标. 由表8可知，项目所在区域环境空气质量属于不达标区，超标污染物为PM2.5。 2电磁环境现状 2.1监测因子 ### 工频电场、工频磁场 2.2监测方法及布点 监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。 布点：根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）的要求，本次评价工频电场、工频磁场现状监测在变电站站址中心布设1个监测点，拟建输变电线路沿线无敏感点，故对输变电线路沿线电磁环境进行监测，在沿线路路径均匀布点，本次在线路沿线共布设5个监测点。监测布点见图2。 2.3监测单位、监测时间及监测频次 监测单位：新疆天熙环保科技有限公司 监测时间：2019年6月26日 监测频次：每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的仪器方均根值的平均值。 2.4监测仪器、监测条件及工况 测试仪器参数，见表9。 表9 变电站站址工频电场、工频磁场现状监测结果 序号; 监测项目; 设备名称; 检定/校准机构; 有效日期. 1; 工频电场; NBM-550＆EF-0391读出装置＆电磁场探头; 广东中准检测有限公司; 2019年04月15日-2020年04月14日. 2; 工频磁场. 2.5监测结果 变电站站址处工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果见表10所示，输电线路沿线工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果见表11。 表10 变电站站址工频电场、工频磁场现状监测结果 序号; 监测点位; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）. 1#; 变电站站址中心; 2.644; 0.0152. 拟建变电站站址区工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。 表11 输电线路沿线工频电场、工频磁场现状监测结果 序号; 监测点位; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度 （μT）. 2#; 线路沿线幸福变电站旁; 5.673; 0.0113. 3#; 线路沿线与183县道交叉处; 3.066; 0.0083. 4#; 线路沿线与209县道交叉处; 1.979; 0.0213. 5#; 线路沿线拟建变电站西侧5km处; 0.272; 0.0082. 6#; 线路沿线与208县道交叉处; 2.831; 0.0152. 输电线路沿线工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702—2014)中的(电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。 3声环境质量现状 3.1监测点位及监测时间 监测点位：本次声环境质量现状评价过程委托新疆天熙环保科技有限公司，对本工程所在区域声环境现状进行监测，在拟建变电站厂界四周各布设1个监测点；在输变电线路沿线均匀布设5个监测点，其监测点位见图2。 监测时间：2019年6月26日~27日，昼夜各监测1次。 监测因子：等效连续A声级。 3.2监测方法 测量方法采用《环境监测技术规范》（噪声部分）对项目区背景噪声进行声压级测量（以A声级计）；测量仪器：AWA6228+型多功能声级计。 3.3评价标准 本次拟建变电站站址执行声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，拟建输变电线路沿线多为农村区域声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声具体噪声标准值见表12。 表12 声环境评价标准 单位:dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3.4监测结果 拟建变电站厂界四周声环境监测结果见表13，输变电线路沿线声环境监测结果见表14。 表13 变电站站址处环境噪声监测结果 序号; 监测点位; 现状值（LAeq：dB）. 昼间; 夜间. 1; 站址北侧; 49.3; 40.3. 2; 站址西侧; 48.2; 39.7. 3; 站址南侧; 45.5; 37.7. 4; 站址东侧; 48.9; 39.7. 标准; 60; 50. 表14 变电站沿线环境噪声监测结果 序号; 监测点位; 现状值（LAeq：dB）. 昼间; 夜间. 5; 线路沿线幸福变电站旁; 42.9; 36.4. 6; 线路沿线与183县道交叉处; 45.2; 36.5. 7; 线路沿线与209县道交叉处; 44.3; 36.3. 8; 线路沿线拟建变电站西侧5km出; 43.4; 36.9. 9; 线路沿线与208县道交叉处; 43.9; 37.9. 标准; 55; 45. ### 由监测结果可以看出：拟建变电站站址四周各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；拟建输变电线路沿线各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境质量现状较好。 ### 4生态环境现状 4.1土地利用类型 ### 本项目评价区域占地类型主要是草地和农田。 （1）草地生态系统 草地生态系统分布在北坡吉木萨尔镇，与农业生态系统相接，为当地牧民主要的放牧草地，斑块性较强，以禾本科、莎草科和蔷薇科为主。草地生态系统在天山北麓地区分布数量较广，是评价区内较为主要的生态系用。 （2）农业生态系统 本区域内农业生态系统面积较大，它是一种人为干预下的“驯化”生态系统，其结构和运行既服从一般生态系统的某些普遍规律，又受到社会、经济、技术因素不断变化的影响。评价区农业生态系统分布有一定面积，主要分布于天山北部吉木萨尔县的吉木萨尔镇，主要种植玉米、葵花等农作物和经济作物。 4.2主要植被类型 本项目评价区域主要涉及天山北麓草原草地生态单元，位于吉木萨尔县吉木萨尔镇和天山北坡山脚处的部分，海拔在1600m以下，主要植被类型为人工植被和禾草杂类草草原，缺乏高大乔木。 该地区群落结构简单，盖度90%以上，株高10cm以下至30cm不等，主要种类有羊茅、芨芨草、沙生针茅、沟叶羊茅、早熟禾、冰草、伊吾赖草等禾本科草类。 4.3主要动物类型 本项目位于红旗农场，海拔在1600m以下，主要类型为人工植被和为禾草杂类草草原，实地调研发现本区域人类农业活动和牧业活动较多，农田和牧场广布，本区域动物栖息地长期以来处于人为干扰下，多分布有常见的啮齿类小型哺乳动物，已经基本适应了人类活动。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，输变电类项目环境敏感目标为： (一)类，自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区； (三)类，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），拟建变电站厂界30m范围内以及拟建输变电线路两侧30m带状范围内均内无自然保护区、风景名胜区、居民区等环境敏感目标。 本项目环境保护目标见表15。 表15 项目区环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标; 保护级别. 生态环境; 项目区土壤、牧草地、农田、野生动植物; 生态恢复，改善生态环境. 确定本项目的环境保护目标为： （1）保护工程所在区域的环境空气质量。 （2）保护评价区内的生态环境质量，不因工程建设而趋于恶化。控制施工道路及输变电沿线在施工期对生态环境及原有地貌的破坏程度和范围，使道路沿线生态环境质量不因本项目实施而下降。 （3）保护道路沿线地质条件，不因工程施工及运行而增加区域水土流失量。 （4）保护评价区域内的野生动物，不因工程建设而降低野生动物种类和数量。 （5）保护评价区域内的牧草地和农用地，使本项目建设对牧草地和农用地的破坏降至最低限度。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 （2）工频电场、工频磁场：依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，工频电场强度控制限值为4000V/m（即4kV/m）；工频磁感应强度控制限值为100μT。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 （2）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（70/55 dB（A））。 （3）工频电场、工频磁场：依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，工频电场强度控制限值为4000V/m（即4kV/m）；工频磁感应强度控制限值为100μT。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 输变电工程的工艺流程见下图所示。 场地平整 基础开挖、建设 设备安装 投产使用 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、工频电磁场 工地污水 工地污水 固体废物 生活污水、固体废物 图2 工艺流程图 1、施工期：主要有施工噪声、扬尘、固体废物和少量废水等。 2、运行期：主要有噪声和工频电磁场。事故期：废设备、蓄电池及废机油。

主要污染工序 1 施工期 1.1 废气 土建施工中基础开挖、土石方堆放、回填、清运及建筑材料运输、装卸、堆放等过程，可能造成扬尘影响，污染物主要为TSP；另外，各种施工车辆排放的废气可能对环境造成影响。 1.2 废水 施工期水污染源主要为施工废水及生活污水。施工废水主要为施工机械检修和冲洗等过程中产生的油污废水、泥浆拌合废水等；生活污水主要为施工人员产生的洗涤废水和粪便污水等。本项目施工人员约为50人，用水量按30L/人·d计，则施工人员用水量约为1500L/d，废水产生量按用水量的80%计，则废水量为1200L/d。 1.3 噪声 施工期噪声主要来自推土机、挖土机、搅拌机等施工机械运行噪声及车辆运输对周围环境产生的不良影响。施工噪声源强见表16。 表16 主要施工机械噪声源强 施工机械; 自卸卡车; 挖掘机; 升降机; 振捣机; 搅拌机; 铲土机. 噪声级(dB); 70; 79; 69; 78; 85; 72. 参考距离(m); 15; 15; 15; 12; 30; 15. 1.4 固体废物 施工过程中固体废物对环境的影响主要包括施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾。本项目施工人员约为50人，根据类比调查，工地生活垃圾按1kg/人·d计，本项目施工人员产生的生活垃圾约为50kg/d，经集中收集后运至当地垃圾填埋场。 1.5 生态环境 项目建设需对塔基处的杂草进行刈割，会破坏原生植被；施工、整地使表层土壤松动，原植被根系的清除使土壤肥力下降；修筑道路对土地造成扰动影响，土方开挖与填埋过程中使表层产生大量浮土，雨季易产生水土流失。 2 运行期 本项目主要是变电站、输电线路建设，投入运行后，主要为电磁环境和噪声的影响。 2.1工频电磁场 输电线路运行时，高压输电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁感应强度。会对线路下方一定范围的动植物产生影响。变电站内的高压线及电气设备附近，因高电压、大电流产生较强的工频电场、工频磁场。 2.2废水 本次拟建变电站为无人值守站，巡检人员检修时产生的生活污水排入化粪池处理，处理后定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂。 2.3噪声 输电线路运行期，在恶劣天气条件下产生的电晕也会产生一定的可听噪声，根据类比110kV输电线路线下的噪声测量结果可知，输电线路不会改变周围声环境质量现状。变电站内设备运行时会产生较高的连续电磁性和机械性噪声。变电站噪声以中低频为主，主要的噪声源为主变压器和电晕放电，本项目的主变压器为三相三绕组，油浸式有载调压变压器，噪声主要是变压器铁芯的电磁声。根据类比110kV变电站的噪声测量结果可知，本期输变电工程不会改变周围声环境质量2类区要求。 2.4固体废物 本项目为无人值守变电站。站内不设垃圾箱，运行期检修人员产生少量垃圾由检修人员自行带离项目区，无生活垃圾产生。废旧蓄电池属于危险废物，每5年更换一次，不在站内暂存，及时运走。输电线路运行期无固体废物产生。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工废水 | SS | 少量 | 0 |
|  | 施工人员生活污水 | pH、石油类、BOD5、COD、氨氮 | 少量 | 设置临时厕所（化粪池），定期清运至吉木萨尔县污水处理厂 |
|  | 变电站 生活污水 | pH、石油类、BOD5、COD、氨氮 | 少量 | 排出化粪池暂存，定期清运至吉木萨尔县污水处理厂 |
| 电磁环境 | 变压站及输电线路 | 工频电场 工频磁场 | —— | 工频电场：<4000V/m(即4kV/m)（公众曝露限值），<10kV/m）（架空输电线路线下的道路等场所） 工频磁场：<100μT |
| 固体废物 | 施工场地 | 施工人员生活垃圾 | 少量 | 集中收集至指定垃圾场 |
|  | 变电站 | 工作人员生活垃圾 | 少量 | 0 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 2个 | 有资质单位回收处理 |
| 噪 声 | 变电站施工中主要的噪声源有挖掘机、电锯等，其声源声功率级为85-99dB（A）。 变电站运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备，距主变2m处主变噪声不大于60dB（A），厂界环境噪声排放预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 本工程110kV输电线路采用电缆和架空混合方式，架空线及电缆线路沿线穿越草地和农田，预计本工程输电线路沿线的声环境维持现有水平。 |  |  |  |
| 其 它 | 站区内设事故油池，容积约为56m3。当变压器发生故障时，变压器油排入事故油池。事故油由有资质厂家回收利用，不外排。 |  |  |  |
| 生态影响 | 本项目变电站位于吉木萨尔县，变电站建设对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。本项目变电站站址占地面积约4800m2，在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，变电站的建设对区域生态环境的影响较小。 本工程新建架空线路长度约41km，线路长度较长，主要输电线路塔基占地，沿线主要是农田和草地。地表分布有禾草杂类草草原，缺乏高大乔木。农田主要种植玉米、葵花等农作物和经济作物。地形平坦开阔，地势由南向北微倾斜，海拔高度在650m～680m之间，线路施工结束后，除塔基永久占地外，其余植被可以恢复，因而对区域生态环境影响很小。 |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1施工扬尘环境影响分析 ①环境空气影响源 施工扬尘主要来自于电缆沟土方挖掘、塔基处土石方开挖、变电站内土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘以及架空线路德塔基挖掘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，地基开挖会产生扬尘影响，特别是雨水较少、风大，扬尘影响将更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 ②施工扬尘环境影响分析 变电站进行基础工程开挖及线路塔基开挖时，将产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面为不大，因此，受本工程施工扬尘影响的区域较小、影响的时间有限，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 ③根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施细则》的要求拟采取的环保措施。 ●施工期间使用商用混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘和噪声。 ●施工工地应当硬化并保持清洁，出口处必须设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。 ●施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土及时完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土。 ●车辆运输散体材料和废物时应当采用密闭方式清运；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ●工程项目竣工后，应当平整施工工地，立即进行空地硬化，减少裸露地面面积，并清除积土、堆物，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。 2施工废水环境影响分析 本工程施工期废水主要为混凝土养护保湿、设施清洗等产生的生产废水和施工人员的生活污水。 生产废水主要污染物是SS、石油类，水量较少。此类废水排入临时设置的沉淀池中循环使用，不外排。混凝土为商品混凝土，无需现场搅拌，无搅拌废水产生。养护废水蒸发消失，无集中废水产生。 施工期间进场施工人数约为50人左右，生活废水排放量约为2.5m3/d。施工人员日常食宿产生的生活污水排入施工营地拟建化粪池内，待施工期结束后委托专业运输车辆拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理，对环境影响不大。 3施工噪声环境影响分析 本变电站工程的施工工期约为8个月，其中土建施工阶段约为6个月，设备安装阶段约为2个月。 （1）施工期主要声源 施工机械运行将产生噪声，根据国内同类变电站内施工所使用的设备噪声源水平类比调查，其中主要施工机械噪声源见表16。 （2）施工噪声预测计算模式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》，施工噪声预测计算公式如下： L2=L1−20lgr2r1 式中： L1——为距施工设备r1（m）处的噪声级，dB； L2——为与声源相距r2（m）处的施工噪声级，dB。 （3）施工噪声预测计算结果与分析 根据上式中的施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源不同距离出的施工噪声水平预测结果如表17所列。 表17 距声源不同距离施工噪声水平（声源位于室外，预测点位于室外） 机械设备; 距噪声源距离. 15m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 自卸卡车; 70; 60; 54; 50; 48; 44. 铲土机; 72; 62; 56; 52; 50; 46. 挖掘机; 79; 69; 63; 59; 57; 52. 砼搅拌机; 85; 75; 69; 65; 63; 55. 升降机; 69; 59; 53; 50; 47; 42. 砼振捣器; 78; 68; 62; 58; 56; 51. （4）噪声影响预测分析 由表17可知，昼夜分别在距离声源100m、300m时满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 经现场勘查，变电站站址位于油田生产区。站址外300m范围内无居民。施工期对使用低噪声施工设备，在规定时间段进行施工，夜间不施工，尽量减轻对周围声环境的影响，由于工程施工期较短，随着施工期结束，影响随之消失。 ●施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，施工现场夜间禁止使用电锯等高噪声设备。 ●施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。 4施工固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要为产生的弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃渣、建筑垃圾由施工单位集中收集后，拉运至指定建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾统一收集后拉运至当地生活垃圾填埋场处理。 在此基础上，施工固废不会对环境产生污染影响。 5施工期生态环境影响及生态恢复分析 5.1施工期生态影响 （1）对土地的影响 本项目建设存在永久占地和临时占地，经勘查调查，线路走廊沿线土地利用类型以农田、草地为主。永久占地主要为变电站和塔基用地，永久占地2.4×104m2，其中占用草地1.4×104m2，农田1.0×104m2，不占用基本农田和公益林。占地面积较小，对原有土地利用影响有限。 临时占地主要用于施工机械、设备、材料的堆放及施工道路。临时占地32×104m2，其中占用草地16×104m2，农田16×104m2，不占用基本农田和公益林。本项目永久占地和临时占地应与相关政府部门签订征地手续，临时占地结束后占地单位需清除地表废弃材料，清理地表砂石料，将临时占用土地恢复到具备林业生产条件。土地原有功能逐渐恢复，施工影响将逐渐消除。 （2）对植被的影响 本工程建设对植被的影响主要是输电线塔基及变电站的永久占地和施工过程中的临时占地，由于施工活动扰动地表、破坏地表植被，造成地表生物量减少。施工结束后及时对临时用地恢复，植被恢复后对环境影响较小。本工程主要占地类型为草地和农田。对于线路塔基区，线路跨越林地和灌丛时，以不砍伐林木为原则，采用高塔跨越的方式。征占林地需砍伐林木，采取经济补偿或异地营林等措施减小影响。 （3）对动物的影响 由于线路两侧没有野生动物栖息地，只有零星动物出没，因此施工期间不会对动物活动产生不良影响。工程施工期的施工噪声、作业人员的活动将对在评价区内的野生动物的活动范围造成一定的影响，可能会打乱动物的原有生活环境，影响其觅食和繁殖，但不会造成野生动物的死亡。 工程建成后人为影响逐渐减弱，对陆地动物的影响将逐渐减小。线路沿线的动物也会逐渐适应环境，回到原有的活动区域附近活动。 （4）对景观的影响 塔基施工将破坏征地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大，不相容的裸地景观，从而对视觉产生较大冲击。由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增大，从而对区域景观产生影响。施工结束后对开挖面覆土恢复植被，对区域景观的影响将会降到最小。 5.2采取的生态防护措施 （1）严格限定施工区域 建设单位应以合同形式要求施工单位在施工过程中严格按照设计要求，控制开挖范围及开挖量，将施工活动限制在站区范围内，对于输电线路施工活动限制在线路沿线施工临时占地范围以内。 （2）植被保护措施 线路施工多余的外弃土石方用于塔基填垫，严禁乱堆乱弃，工程施工过程中划定施工活动范围，加强监管，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。 输电线路施工时，应设置警示牌，确定施工方案及施工范围，对施工场地等设置围护，各种施工活动应控制在施工征地范围内，不得随意扩大施工场地范围，施工人员和机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶，避免对周边区域植被造成破坏；施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。对于施工过程中破坏的植被，要制定补偿措施进行补偿。临时占地竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。在开挖地表土壤时，必须将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。 在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。 （3）水土保持措施 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺设，防止水土流失。 5.3施工期生态恢复措施 本项目临时占地32×104m2，其中占用草地16×104m2，农田16×104m2。 （1）临时占用草地、农田植被恢复措施 本项目临时占用草地和农田。依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》规定：临时占地期满后，占地单位须恢复占用地块生产条件，临时占地进行原址恢复。本变电站站址位于红旗农场107社区11连，根据业主提供资料，中国石油新疆油田分公司已与五家渠市国土资源局签订《征地补偿协议》（见附件）。此外，输电线路沿线占用吉木萨尔县用地，同时应与吉木萨尔县国土资源局签订《征地补偿合同》（正在办理）。待临时占地期满后，占地单位需对工程完工后进行土地平整，包括：拆除临时建筑物，清除废弃材料，结合地形恢复场地并平整土地，将临时占用区域恢复到具备植被生产条件。 （2）永久使用林地异地植被恢复措施 根据《中华人民共和国森林法》第十八条的规定“必须占用或者征用林地的，经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积”，因此，确定本项目牧草地异地恢复面积14000m2，农用地10000m2。 森林植被恢复费用于牧草地和农用地恢复，使本项目建设对牧草地和农用地的破坏降至最低限度。 运行期环境影响分析 1声环境影响预测评价 1.1变电站声环境影响评价 （1）设备声源 本工程主要噪声源是2台50MWA主变压器，主变压器为户内布置，噪声以中低频为主，连续排放。本期新建工程的设备噪声源见表18。主变中心与周围临近厂界最近距离见表19。 表18 110kV变电站的设备噪声源一览表 设 备 名 称; 噪声源，dB（A）. 主变压器（离主变2m处）; 60. 表19 变压器中心与厂界距离 设 备 名 称; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界. 主变压器; 50m; 50m; 20m; 20m. （2）基本模式 NR=L1-L2=TL+6 式中： TL—窗户的隔声量，dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB。 Loct（γ）=Loct（γo）−20lg（γ/γo）−ΔLoct 式中： Loct（r） — 点声源在预测点产生的距声源r处的倍频带声压级； Loct（r0） — 参考位置r0处的倍频带声压级， r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 参考位置距声源的距离，m； ΔLoct — 各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。 （3）声压级合成计算 多个噪声源声压级合成按下式进行计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 式中： Lp — 总辐射声压级； Li — 第i个声源产生的声压级 （3）预测结果 通过上述预测模式计算，变电站厂界环境噪声排放预测结果见表20。 表20 厂界环境噪声排放预测结果 （单位：Leq dB（A）） 测点位置; 时段; 厂界环境噪声排放贡献值; 标准限值; 是否达标. 本期; 终期. #1; 站址东侧; 昼间; 29.0; 29.0; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. #2; 站址南侧; 昼间; 37.0; 37.0; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. #3; 站址西侧; 昼间; 29.0; 29.0; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. #4; 站址北侧; 昼间; 37.0; 37.0; 60; 达标. 夜间; 50; 达标. 由表20可见，经预测运营期变电站厂界环境噪声排放贡献值为（29.0~37.0）dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，运营期噪声对所在区域声环境影响较小。 1.2输电线路110kV架空线路声环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），110kV输电线路声环境影响采用类比监测的方法进行声环境影响预测。 （1）类比对象 本项目吉木萨尔页岩油110kV输电线路工程为单回路架设，线路类比对象选择内蒙古辐射环境监督站对已通过竣工环境保护验收的薛家湾大路变至东孔兑变110kV输电线路（简称大东110kV线路）。 （2）运行工况 监测时大东110kV线路的运行工况见表21。 表21 大东110kV线路验收运行工况 - 线路名称 - 项目; - 薛家湾大路变至东孔兑变110kV输电线路. - 电压（kV）; - U; - 114.3. - 电流（A）; - I; - 59. - 有功（MW）; - P; - -11.6. - 无功（Mvar）; - Q; - -2.9. （3）监测内容 等效连续A声级 （4）监测方法及监测频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次。 （5）监测单位及测量仪器 监测单位：内蒙古自治区辐射环境监督站。 监测仪器：选用AWA6228多功能声级计。 （6）监测时间：2014年2月19日。 气象条件：晴、温度-2~8℃，相对湿度35-55%，风速0.5～1.5m/s。 监测环境：监测点位于平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术要求。 （7）监测结果 类比输电线路距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表22。 表22 大东110kV线路噪声类比数据 - 序号; - 监测点位; 昼间; 夜间. - 1; 双回架设部分30#~31#塔之间; 42.4; 39.6. - 2; 单回路架设部分51#~53#; 41.6; 39.1. （8）110kV输电线路声环境影响评价 由表20可见，大东110kV线路昼间噪声值范围为41.6~42.4dB（A），夜间值范围为39.1~39.6dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。由此类比可以得出，本工程新建110kV输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在相应评价标准的限值要求内。 2电磁环境影响预测评价 （1）变电站：通过类比预测可知，本项目110kV页岩油变电站运行后，产生的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。 （2）输电线路：通过模式预测评价，本项目110kV架空线路路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。 详细的预测分析评价见电磁环境影响专题评价。 3水环境影响分析 本站为无人值守变电站，生活污水为巡检人员如厕产生的生活污水，根据设计，巡检人员频次约5人/月，污水产生量极少，本变电站设化粪池一座，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至吉木萨尔县污水处理厂处理。 吉木萨尔县污水处理厂位于吉木萨尔县城东北15km处（张家庄子村北500m），占地面积139384.9m2。距离本变电站东南侧约13km，交通运输便利。 吉木萨尔污水处理厂污水处理规模为1万m3/d，污水处理工艺采用“强化脱氮改良A2/O+絮凝沉淀滤布滤池工艺”，污泥处理工艺采用带式压榨脱水一体机浓缩脱水，消毒工艺采用紫外线消毒。经调查，试运行中实际处理量在0.6-0.7万m3/d，本项目污水处理量很小，依托可行。 4固体废物环境影响分析 本工程产生固体废物主要为设备更换、更新产生的废旧器件以及废旧铅蓄电池。 本次拟建变电站为“无人值守”智能变电站，运维人员仅在变电站巡检维修。要求变电站不设垃圾箱，运维人员产生的生活垃圾由运维人员带离项目区，不在项目区存放。 本工程变电站运营期间设备更换、更新的废旧器件交由原厂处置或具备相应资质单位回收处理。 本工程变电站内配置两组阀控式铅酸蓄电池，铅蓄电池具有一定的使用寿命（6~10年），当电压降到一定程度后，必须及时更换，根据《国家危险废物名录》（2016年），废铅蓄电池属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码“900-044-49”，危险特性为“毒性”。废旧铅蓄电池按照《废旧铅蓄电池处置污染控制技术规范》（HJ519-2009）要求，委托相关资质单位进行回收处理。 ## 5环境风险分析 5.1风险源分析 变压器为了绝缘和冷却的需要，变压器内装有变压器油，一般只有发生事故时才会排油。站内设事故油池，当变压器发生故障时，变压器油排入事故油池。 经调查，本次拟建变压器内变压器油用量约15t，相对密度为0.895，经计算变压器油体积为16.76m3，本次拟建事故池容积为56m3，可完全接纳事故油。 变压器事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08类危险废物，产生废油将交由有相关资质的单位进行回收处理。站内主变压器事故排油经事故油池收集进行油水分离，油回收利用不外排。 为了避免发生此类事故可能对环境造成的危害，营运单位应建立变电站事故应急处理预案，严格禁止变压器油的事故排放，以降低环境风险。 5.2贮存措施及管控要求 为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险，工程设计中已采取了以下措施： （1）危险废物的贮存设施必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-9cm/s。 （2）危险废物的贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中的标准要求设置警示标志。 （3）站内设图像监控装置，供监控部门随时了解该变电站的运行情况。站内设置继电保护装置，当出现异常情况，继电保护装置会启动，并自动跳闸、切断电源，并遥控至有关单位报警，防止发生变压器爆炸之类的重大事故。 （4）按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50299－2006）的规定，在变压器附近放置磷酸铵盐推车式干粉灭火器及设置1m3消防砂池作为主变消防设施。 （5）加强变电站调度，防止变压器长期过载运行，定期检验绝缘油质。防止变压器铁芯绝缘老化损坏。 6选址、选线合理性及拆迁安置分析 6.1选线合理性分析 本工程线路土地利用类型为耕地、草地、林地，工程建设占地均不压矿，不涉及民房拆迁，不经过城镇居住规划区，不经过自然保护区等环境敏感区。线路与沿线有关地方主管部门现有设施及规划设施不发生矛盾，本项目属于基础设施建设，且属非污染类项目，不存在其他环境制约因素，建成后对环境影响较小，综上所述本项目的选址是合理的。 本次拟建变电站属于《吉木萨尔凹陷芦草沟组油藏吉305-吉17-吉37井区联合站建设工程》的配套工程，该工程已取得新疆兵团第六师五家渠市环境保护局批复（文号：师环监函[2019]38号）。 6.2拆迁安置 本线路所经区域地表、地下均无已建设施，不需要做任何拆迁工作。 ## 7环境保护措施及“三同时”验收一览表 本项目污染防治措施及“三同时”竣工验收清单见表23。 表23 污染防治及生态恢复“三同时”验收清单 类别; 验收内容; 验收标准. 施 工 期; 施工扬尘; 运输粉土车辆采取加毡布覆盖，防止散落措施，施工场地定期洒水。; 将施工扬尘降到最低程度. 站区开挖后的土石方及建筑材料应定点堆放，采取拦挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘点采取喷水抑尘措施。. 施工废水; 生产废水通过沉淀池处理后回用；生活污水设置临时化粪池，集中拉运至吉木萨尔县污水处理厂。; 废水不对外排放，妥善处理. 施工固废; 为避免施工弃渣及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工弃渣及生活垃圾应分类收集堆放，生活垃圾定期集中运至指定地点，施工弃渣用于回填，不设弃渣场。; 运至当地指定的垃圾填埋场. 噪声治理措施; 施工单位要文明施工，加强施工期的环境监理工作，并接受环境保护部门的监督管理。; 满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的规定. 生态防护及水土保持措施; 表土剥离后集中堆放并苫盖，周围设置排水沟，疏导雨水。土石方及时回填。尽量少占用临时用地。施工结束后平整施工扰动区并恢复植被; 设置排水沟，土石方及时回填. 运行期; 噪声措施; 站区设置围墙隔声降噪。定期巡护，确保线路正常运行。防止电晕噪声超标; 线路沿线满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。站址满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 工频电磁场; 站内高压区设警示标志；输电线路设防鸟器及标志牌。使用设计合理的绝缘子和能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置，对路径方案要进行综合比较，选择合理优化的路径方案，使所选路径对环境影响降至最小；在线路设计中严格执行有关设计规程、规范，合理选用塔型、塔高，以尽量减小路径走廊宽度及降低线路走廊下的静电感应强度。; 居民点满足工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准值。. 废水; 生活污水经化粪池处理后，拉运至吉木萨尔县污水处理厂; 合理处置. 固体废物; 废旧蓄电池及时外送处理，由有资质单位回收。; 合理处置. 环境风险; 设置事故油池; 合理处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 施工时，尽可能缩短土堆放的时间，遇干旱大风天气要经常洒水、不要将土堆在道路上，以免车辆通过带起扬尘，造成更大范围污染 | 能够有效防止扬尘污染 |
| 水污染物 | 施工场地 | 生活污水 施工废水 | 建设临时厕所（化粪池），定期清运生活污水至吉木萨尔县污水处理厂；生产废水沉淀后循环利用。 | 不影响周围水环境 |
|  | 变电站 | 生活污水 | 排入化粪池，定期清运至吉木萨尔县污水处理厂 | 不影响周围水环境 |
| 电磁环境 | 变压站及输电线路 | 工频电场工频磁场 | 变电站：户内布置；合理选择高压电气设备、导线和金具；合理布置高压设备；站内保持良好接地。 | 工频电场：<4000V/m（即4kV/m）（公众曝露限值），<10kV/m）（架空输电线路线下的耕地、道路等场所） 工频磁场：<100μT |
| 固体废物 | 施工场地 | 施工人员生活、建筑垃圾 | 定期清理 | 不外排，不会对周围环境产生影响 |
|  | 变电站 | 生活垃圾 | 0 | 不外排，不会对周围环境产生影响 |
| 噪 声 | 本工程属于新建工程，土建施工量较大，施工时尽量采用低噪声设备施工。汽车运输时会产生运输噪声。 变电站运行噪声源主要来自于主变压器等大型声源设备，本工程采用低噪声主变，距主变2m处主变噪声不大于60dB（A），厂界环境噪声排放预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。站址外100m范围内无居民等声环境敏感建筑。 本期新建输电线施工时采用低噪声设备施工，对线路沿线声环境影响较小。架空输电线路噪声一般是由电晕噪声引起的，而110kV架空线路基本不起电晕，因此，110kV架空线路运行对线路周围声环境基本没有影响。110kV电缆线路运行没有噪声。可以预计本工程输电线路沿线的声环境维持现有水平。 |  |  |  |
| 其他 | 站内设事故油池，容积为56m3，用于事故时起暂存事故泄漏油的作用，事故油由有资质的厂家回收利用，不外排。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目110kV输变电工程不在生态红线区域范围内，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论

1项目概况 拟建变电站为无人值守智能变电站。采用全户内形式建设，主变压器以及所有的一、二次设备集中安装于1座二层变配电楼内。本次新建2台主变（主变容量均为50MVA）。 配套建设的2条110kV线路（幸页一线、幸页二线），引自幸福220kV 变电站变电站2回线路，导线均采用3×LGJ-300/40型钢芯铝绞线，线路长度均为30.5km，为新建变电站提供110kV电源。 配套建设2条35kV线路（团油一线、团油二线）至吉祥35kV变电站，导线均采用3×LGJ-185/30型钢芯铝绞线，线路长度均为10.5km，为吉祥35kV变电站提供电源。 新建输电线路上架设48芯的OPGW地线光缆（长度分别为30km和10km），站内入户采用48芯ADSS非金属光缆。110kV线路塔数量306基，35kV线路120基。 2项目与政策及规划的相符性 该输变电工程属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年、2013年修正）》中的“第一类鼓励类”中的“电网改造与建设”，符合国家产业政策。 3 环境质量现状 （1）电磁环境 拟建变电站站址处的工频电场强度为（2.18×10-3~3.23×10-3）kV/m，工频电场强度满足4kV/m评价标准的要求。拟建变电站站址处的工频磁感应强度为（0.0132~0.0220）μT，工频磁感应强度满足100μT评价标准要求。 输电线路沿线的工频电场强度为（3.163×10-2~5.784×10-2）kV/m，工频电场强度满足4kV/m评价标准的要求。输电线路沿线的工频磁感应强度为（0.0151~0.0465）μT，工频磁感应强度满足100μT评价标准要求。 （2）声环境 ### 由监测结果可以看出：拟建变电站站址四周各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；拟建输变电线路沿线各监测点昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境质量现状较好。 4环境影响预测与评价 （1）电磁环境 通过类比预测可知，本项目吉木萨尔页岩油110kV变电站运行后，产生的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求，对周围环境影响较小。 通过模式预测评价，本项目110kV架空线路路周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求，对周围环境影响较小。 （2）声环境 通过预测，本项目运营期按2台主变考虑，在离设备2m处的主变压器噪声级为60dB（A）的情况下，主变运行的厂界环境噪声排放贡献值为（29.0~37.0）dB（A），昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境影响较小。 通过类比预测可知，本工程新建110kV输电线路投入运行后，产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对周围环境影响较小。 （3）水环境影响分析 运营期变电站为无人值守站，站内生活污水量极小，生活污水排入拟建化粪池，定期清运至吉木萨尔县污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。 110kV输电线路运行期间不产生工业废、污水，对周围水环境无影响。 （4）生态环境影响分析 本项目拟建输变电工程位于吉木萨尔县，项目建设对生态环境的影响表现在土地占用、地表植被破坏和施工作业扰动引起的水土流失等方面。在采取适当的临时防护措施、水土保持措施后，可有效控制水土流失，保护区域生态环境，变电站的建设对区域生态环境的影响较小。 本工程所在区域现状为草场、农田，线路施工结束后，除塔基永久占地外，其余可以恢复植被，因而对区域生态环境影响很小。线路施工结束后，对临时施工场地进行场地复原，生态环境影响较小。 5环境风险分析 本新建工程的风险主要来自变压器油。主变压器发生事故时，其事故油可排入事故油池，事故油由有资质的厂家回收利用，不外排。不存在风险。 综上分析，吉木萨尔页岩油110kV输变电工程符合国家产业政策，在严格执行设计中已有以及本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，站址四周及线路沿线的噪声、工频电场、工频磁场等均满足相应标准，从环境保护的角度而言，本工程建设是可行的。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日