
建设项目基本情况

	项目名称
	吉木萨尔县光源发电有限责任公司燃气锅炉节能改造及资源综合利用项目

	建设单位
	吉木萨尔县光源发电有限责任公司 

	法人代表
	杨建芝
	联系人
	汤兴商

	通讯地址
	新疆昌吉州吉木萨尔县中心路

	联系电话
	13999567216
	传  真
	/
	邮政编码
	831700

	建设地点
	新疆昌吉州吉木萨尔县水溪沟、光源公司电厂内
（地理坐标： E88°58′15.9″，N43°56′4.17″）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□  改扩建□   技改√
	行业类别

及代码
	D4411火力发电

	占地面积

（平方米）
	396
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	2125
	其中：环保投

资（万元）
	237
	环保投资占

总投资比例
	11.15%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2019年10月

	工程内容及规模：

1、项目背景

吉木萨尔县光源发电有限责任公司原有3台燃煤锅炉，其中包括2台DZF20-2.15/400型锅炉和1台 SHF20-2.45/400型锅炉，烟气治理采用麻石水磨除尘、炉内喷钙脱硫、低氮燃烧工艺。3台锅炉于2009-2010年停机技改，由原来的煤矸石燃烧发电改为煤矸石、煤气混燃发电；此后，2016年6月企业将煤矸石、煤气混燃发电锅炉全部拆除，拟进行技术改造。自2016年至今，锅炉拆除后暂未完成重建。
本次拟采用“恒信兰炭厂”的尾气（即荒煤气）作为燃料，新建1座40t/h燃气锅炉用于发电，实现资源综合利用。该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类“三、煤炭——12、煤电一体化建设”，符合循环经济的目标要求。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.5.2）中：三十一、电力、热力生产和供应业“第87条：火力发电”中的“燃气发电”，应编制环境影响报告表，吉木萨尔县光源发电有限责任公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。根据项目单位提供的相关资料，评价单位在现场踏勘、资料收集的基础上，按有关规范认真细致地编制完成了本项目的环境影响报告表。报主管环保局批准后，即作为本项目做好自身环保工作及主管部门环境管理的依据。

2、建设地点

本项目位于吉木萨尔县水溪沟、光源公司电厂内。项目区东侧和南侧为荒山，西侧为空地，北侧为恒信兰炭厂，厂址地理坐标为 E88°58′15.9″，N43°56′4.17″。项目区地理位置图见图1、图2。

3、原有项目概况

吉木萨尔县光源发电有限责任公司原有3台燃煤锅炉，其中包括2台 DZF20-2.15/400型锅炉和1台 SHF20-2.45/400型锅炉，烟气治理采用麻石水磨除尘、炉内喷钙脱硫、低氮燃烧工艺。3台锅炉于2009-2010年停机技改，由原来的煤矸石燃烧发电改为煤矸石、煤气混燃发电；此后，2016年企业根据国家、地方的环保政策以及《大气污染防治行动计划》等，为实施污染物减排目标，于2016年6月企业将煤矸石、煤气混燃发电锅炉全部拆除，拟进行技术改造。在此过程中保留了部分锅炉配套设施以及发电系统的设施，具体情况见表1。
表1    原有项目依托情况
项目
拆除设施及设备
可依托设施及设备
主体工程

锅炉房
原有3台锅炉拆除

锅炉房保留，可依托

除尘系统
原有3套麻石水磨除尘器拆除
/
排气筒
/

排气筒保留，高度45m，内径1.5m，可依托

脱硫系统
原有湿式碱法脱硫系统，与锅炉一起拆除
/

低氮燃烧器

与锅炉一起拆除
/

辅助工程
引风系统
引风系统拆除
/

煤气输送系统

/

煤气输送管道保留，可依托
公用工程

供水

/
电厂内供水系统保留，可依托

排水
/

生活区原有排水管网保留，可依托
供电

/
电厂已建供电设施保留，可依托
供暖

/
电厂内已建供暖系统保留，可依托

4、建设规模及内容

4.1建设规模

本项目锅炉房为已建建筑，占地面积为396m2。主要设施包括：锅炉及配套设施、操作控制单元、脱硫塔、引风系统、排气筒、在线监测单元等。锅炉型号为SHS40-2.5/400-Qg，吨位为40t/h。
4.2建设内容

已建工程保留设施包括原有的锅炉房、排气筒、办公生活用房、煤气输送系统，基础设施中供排水系统、供暖系统、供电系统均使用已建设施，根据本次建设需要调换设备。厂区平面布置见图3。
本项目具体建设内容见表2。

表2    建设内容一览表

项目
建设内容

备注

主体工程

锅炉系统
锅炉房面积396m2，二层；配置40t/h锅炉1座，型号SHS40-2.5/400-Qg
锅炉房为已建建筑

脱硫塔
采用氧化钙脱硫工艺，脱硫塔1座，配套建设浆液循环池、浆液泵等
新建

低氮燃烧器

锅炉系统配备低氮燃烧器

新增

排气筒
高度45m，内径1.5m

已建

辅助工程
引风系统
配备引风机
新建
煤气输送系统

煤气输送管道
已建
公用工程

供水

本项目使用光源公司电厂内供水系统，作为本项目用水水源

已建
排水
锅炉系统排放的废水排放至光源公司电厂内的循环水池，部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。
新建
供电

本项目使用光源公司电厂已建供电设施，能够满足项目的用电负荷

已建
供暖

本项目采用光源公司电厂内已建供暖系统
已建
环保工程

废气

锅炉烟气：锅炉烟气经脱硫、除尘、低氮燃烧处理达标后，通过45m排气筒排放。

脱硫塔新建

在线监测系统：在线监测设施1套，在线监测控制室1座，搭建在线监测平台
新建

废水

生产废水主要是锅炉系统排放的含盐废水，排放至光源公司电厂内的蓄水池（容积约为100m3），作为脱硫系统用水，以及厂区清洁和道路降尘用水；

生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理，用于厂区绿化，冬储夏灌。

新建
噪声
高噪声设备安装减震垫、消声器、厂房隔声等

新建
固废

设置一般固废收集设施，脱硫渣临时储存，定期与生活垃圾一起拉到垃圾处理站委托处理
新建
5、主要生产设备

本项目主要生产设备见表3。

表3   主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

1

锅炉
SHS40-2.5/400-Qg
台
1
2

辅机
台
1
3

脱硫塔
座
1
4

输送风机
风量：Q=10000m3/h
台
2
5

在线监测系统
套
1
6、主要原辅材料及能耗情况

6.1原辅料用量

项目主要原辅材料、动力消耗及来源见表4。

表4  主要原辅材料及能耗情况表

名称

单位

年耗量

电

万kwh/a

50

水

m3/a

144.72万
荒煤气

m3/a

1051.2万

脱硫剂-氧化钙
t/a
11
6.2煤气来源及理化性质分析

6.2.1煤气来源
《吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司 60 万吨煤炭制品深加工项目》位于吉木萨尔县水溪沟矿区，建设规模为年产60万吨兰炭，建有6座10万吨/年炭化炉，厂区总占地69124m2。
（1）恒信兰炭环评审批情况

该项目于2014年7月1日通过自治区环保厅审批，批复文号为“新环函[2014]808号”，批复具体内容见附件。根据环评批复的内容，“焦炉煤气经冷鼓、电捕焦油工段净化处理后”，通过管道送吉木萨尔县光源发电有限公司电厂，用于电厂发电，尾气经电厂改造后的碱法脱硫设施进行脱硫后排放；须安装荒煤气自动点火放散装置，并制定事故状态下环境风险应急预案和污染防治措施。

（2）恒信兰炭验收情况

该项目于2015年6月建成并试运行，于2015年8月委托昌吉州环境监测站进行竣工环保验收监测。该项目于2015年12月10日通过昌吉州环保局验收，验收批复文号“昌州环函[2015]449号”，批复具体内容见附件。根据验收结论，荒煤气经光源发电厂燃烧利用后，废气中主要污染因子烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放浓度限值。

（3）本项目依托工程的可行性分析

本项目锅炉使用的煤气均由恒信兰炭厂供应。荒煤气在恒信兰炭厂经过预处理（即冷鼓、电捕焦油工段净化）后供给本项目作为燃料使用，燃烧废气再进一步脱硫。
恒信兰炭厂内煤气净化工艺如下：

从炭化炉出来的煤气经过管线输送至气液分离塔，进行气液分离后的煤气再输送至冷却塔，冷却后的煤气送至电捕焦油器，采用电捕焦油器将煤气中的焦油、粉尘吸附回收。煤气净化工段采用液封槽，能有效地防止煤气逸出。预处理后的荒煤气再通过管线输送至光源公司电厂内。
根据建设单位提供的资料，本次拟建燃气锅炉消耗荒煤气总量约为1051.2万m3/a。

6.2.2荒煤气成分分析
恒信兰炭厂的荒煤气未进行成分分析，本次环评类比同等规模兰炭尾气（荒煤气），其成分分析如下表。其中S含量0.1%，转化为质量浓度约为1517.8 mg/m3。

表5      煤气成分分析
序号

成分

单位

含量

1

H2
%

23.68

2

CH4
%

5.72

3

CO

%

17.71

4

CmHn

%

0.83

5

CO2
%

11.96

6

N2
%

38.99

7

O2
%

0.51

8

S

%

0.1

9

其他

%

0.6

10

热值

KJ/Nm3
7500

兰炭尾气热值：7500 KJ/Nm3（1791.3kcal/ Nm3）；兰炭尾气温度35℃。

7、公用工程

7.1供排水

（1）供水

本项目用水采用光源公司电厂已建的供水管线，可满足项目用水需要。本项目锅炉系统用水量约为143.66万m3/a（164m3/h），其中，通过软化水系统（采用反渗透技术）后进入锅炉水量为129.3万m3/a（147.6m3/h），排水量为14.1万m3/a（16.1m3/h）。

脱硫系统用水量为9.64万m3/a（11.0m3/h），脱硫系统可使用软化水系统排出的含盐废水，不消耗新鲜水；脱硫系统配套建设循环水池，脱硫渣脱出水回收至脱硫循环水池，定期补充消耗。

汽轮机组冷却系统用水量为8.76万m3/a（10.0m3/h），其中循环水量为7.88万m3/a（9.0m3/h），新鲜水消耗量为0.88万m3/a（1.0m3/h）。
本项目劳动定员为50人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量5m3/d（1825m3/a）。

（2）排水

本项目锅炉系统排水主要是含盐量高的废水，可储存于厂区内的蓄水池，部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。

脱硫系统配套建设循环水池，脱硫渣脱出水回收至脱硫循环水池，定期补充消耗，无外排废水。

汽轮机组冷却系统用水循环使用，定期补充消耗，无外排废水。

本项目生活废水以生活用水量的85%计算，则生活废水量为4.25m3/d（1551.25m3/a）。生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理；根据《吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司 60 万吨煤炭制品深加工项目竣工环境保护验收意见》中的结论，恒信兰炭厂的生活污水经化粪池处理后，用于生活区绿化灌溉，不外排。
水平衡分析见图4。

[image: image1.wmf],

7.0

7.0

j

pHj

sd

pH

s

pH

-

=

-












图4      水平衡分析     单位：m3/h
7.2供电

本项目电源引自光源发电厂，能够满足项目的用电负荷。

7.3供暖

本项目采用光源公司电厂内已建供暖系统。

8、工作制度及劳动定员

本项目劳动定员50人。电厂工作制度采用四班三倒，年工作时间为365d。

9、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废”综合利用及治理工程，且符合国家有关法律、法规和政策规定，因此，本项目符合国家的相关产业政策。
10、选址合理性分析

根据现场踏勘，项目选址于吉木萨尔县水溪沟、光源公司电厂内。项目区东侧和南侧为荒山，西侧为空地，北侧为恒信兰炭厂。本项目在此处建设，原料煤气运距短，充分利用周边可利用资源，项目不涉及搬迁，项目建设没有明显的环境制约因素，项目与外环境相容。本项目将与恒信兰炭厂等周边企业形成一个完整的煤电产业链，符合修编后的北三台循环经济工业园区规划。
本项目周边无重点文物古迹和特殊环境保护目标，无明显环境制约因素，因此，本项目选址合理。




	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

（1）原有项目建设运行历程
吉木萨尔县光源发电有限责任公司原有3台燃煤锅炉，其中包括2台 DZF20-2.15/400型锅炉和1台 SHF20-2.45/400型锅炉，烟气治理采用麻石水磨除尘、炉内喷钙脱硫、低氮燃烧工艺。3台锅炉于2009年-2010年停机技改，由原来的煤矸石燃烧发电改为煤矸石、煤气混燃发电。2016年6月，为实施污染物减排目标，企业将煤矸石、煤气混燃发电锅炉全部拆除，拟进行技术改造。

（2）环保设施落实情况

项目建设初期，锅炉烟气采用麻石水磨除尘、炉内喷钙脱硫、低氮燃烧工艺；2009年对3台锅炉进行脱硫改造，采用对3台20t/d循环硫化床锅炉增加炉前加盖工艺、并安装烟气二氧化硫在线监测设施；2009年技改期间，同时将脱硫系统改为湿式碱法脱硫系统。
（3）原有项目验收情况
吉木萨尔县光源发电有限责任公司发电厂在建设过程中，仅对脱硫设施进行环保竣工验收，验收时间为2009年11月22日，验收会议地点在吉木萨尔县光源发电有限责任公司发电厂会议室，验收组由吉木萨尔县原环保局（现为生态环境局）、州环保局（现为生态环境局）、州环境监测站、吉木萨尔县环境监察大队等7名人员组成。《吉木萨尔县光源发电有限责任公司脱硫设施项目竣工环境保护验收意见》主要内容如下：

吉木萨尔县光源发电有限责任公司脱硫设施项目总投资137.5万元，采用对3台20t/d循环硫化床锅炉增加炉前加盖工艺、并安装烟气二氧化硫在线监测设施，对烟气二氧化硫进行有效治理，于2009年9月投入试运行。经昌吉州环境监测站验收监测，结果表明，吉木萨尔县光源发电有限责任公司3台循环硫化床锅炉的二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中规定的标准限值，3台脱硫的脱硫效率分别为72%、70%、70%。

（4）污染物排放情况调查

本次环评收集了吉木萨尔县光源发电有限责任公司2016年3月19日烟气排放在线监测报表，监测结果汇总见表6。
表6      烟气排放在线监测结果汇总表

项目

烟尘
二氧化硫
氮氧化物
烟气流量
浓度
折算
排放速率
浓度
折算
排放速率
浓度
折算
排放速率
mg/m3
mg/m3
kg/h
mg/m3
mg/m3
kg/h
mg/m3
mg/m3
kg/h
m3
平均值 
26.78 
46.6 
1.31 
26.62 
51.5 
1.24 
31.24 
45.43 
1.61 
33857.04 
排放量
11.47t/a
10.86t/a
14.1t/a
排放标准

50mg/m3
300mg/m3
300mg/m3
根据监测结果分析，电厂运营期锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放浓度限值。
（5）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

由于厂区内原有锅炉已经全部拆除，没有废气、废水、噪声等污染物排放。厂区内煤场已清理完成，煤场已空置。

目前厂区还需对原渣场进行进一步清理。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

吉木萨尔县位于新疆维吾尔自治区天山北麓东端，准噶尔盆地东南缘，东经 88°30′～89°30′，北纬 43°30′～45°30′。东同奇台县为邻，西与阜康市接壤，北越卡拉麦里岭和富蕴相连，南以博格达山分水岭同吐鲁番、乌鲁木齐二县为界。县城东距奇台县城40km，西距阜康市城区108km，西距自治区首府乌鲁木平均长168km。

本项目位于吉木萨尔县水溪沟光源公司电厂内。项目区东侧和南侧为荒山，西侧为空地，北侧为恒信兰炭厂，厂址地理坐标为 E88°58′15.9″，N43°56′4.17″。

2、地形地貌

吉木萨尔县全县地形从南到北山高而低，境内最高点——二工河的雪山，海拔4344.8m，最低点是准噶尔盆地腹部沙丘，海拔500m。中部是山前倾斜平原，平原南部是大大小小的洪积扇叠置而成的戈壁砾石带，呈扇型南北展布。

吉本萨尔县自南向北大致可分为山区、平原、沙漠三大地貌。

2.1 山地

山地位于吉木萨尔县南部和东北部，南部博格达山，属天山山脉东段一部分，按其海拔为高山、中山、低山丘陵三类。高山带海拔高度4344.8m到3000m之间，海拔4000m以上冰峰雪岭，是现代冰川，为终年冰雪覆盖的岛状山峰；1800m到3000m中山带，山势峻峭，谷岭相间，降水量充沛，虽岩石裸露，仍生长着茂盛的天山云杉和草丛，是县内主要森林区：低山丘陵带1300m到1600m之间，主要是山泉子街盆地和周围的垄岗状低山丘组成。东北部是卡拉麦里山岭，属于剥蚀低山残丘，东北高西南低，多为裸露岩石形成的垄状或岛状残丘。博格达山地和卡拉麦里山岭残丘山地总面积3196km2，占全县总面积25%。

2.2 平原

平原分别是博格达山前平原和卡拉麦里山前平，分布在博格达山以北和卡拉麦里山岭西南，中间是古尔班通古特沙漠的一部分。博格达山与古尔班通古特沙漠之间，呈东西带状，由南向北倾斜，近山前是大大小小的洪积构成的洪积平原，沙漠南侧是冲积、冲沼沉积细土平原。一般坡度在10°~3°渐变，海拔800m~600m，冲沼沉积细土平原地势更加开阔平坦，由南向北倾斜，坡度在3°~1°，海拔560m～480m，表层多为亚沙土或亚黏土，平原内还有许多细小冲沟和近南北向展布带状洼地，生长着耐碱植被。卡拉麦里山前平原因洪水堆积作用形成，由沙、砾石组成，平原在山前呈带状分布，地势平坦，坡度在5°~2 °，在扇缘地带有潜水溢出而形成大片的盐沼地。博格达山前平原和卡拉麦里山前平原总面积2828 km2，占全县面积的22％。

2.3 沙漠

沙漠位于境内西北部，属于古尔班通古特沙漠的一部分，由于受周围地形和风向、风力影响，所产生的沙丘和分布方向也不尽相同。沙漠面积6719．9km2，占全县面积的53％。

项目区建设场地地势开阔，自然地面标高在830m～860m之间。地貌属山间盆地河流冲积平原上部，地形较平坦开阔，地形较简单，地貌类型单一，总体地势南高北低，最大坡降约1.9%，地表植被稀少。

本项目位于吉木萨尔县南侧的水溪沟，地处平原区。
3、气候气象

吉木萨尔县地处北半球中纬度地区，由于地处大陆腹地，远离海洋，属中温带大陆性干旱气候，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响，冬季寒冷，夏季炎热，降水量少，日照充足，空气干燥，昼夜温差大，春夏季多风，无霜期170天左右。吉木萨尔县气象站位于吉木萨尔县县城内，地理坐标东经 89º10′、北纬44º01′，海拔高程735m。

吉木萨尔县气象站年平均气温6.9℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-36.6℃，多年月平均最高气温出现在7月，为15℃；多年月平均最低气温出现在1月，为-11.6℃。一年当中，月平均气温低于零度有5个月之久，一般在11月到次年的3月。年主导风向为东南偏东风(ESE)。本区多年平均最大冻土深度为1.2m。

4、水资源概况

吉木萨尔县的山区是河流径流形成区，平原是径流散失区。在山区，河流径流量随河长或集水面积的增加而增加，河流出山口后，随河长或集水面积的增加，径流量反而减小。

根据《昌吉州地表水资源评价》成果，吉木萨尔县多年平均地表水资源量为3.2704×108m3（1956～2000年），折合年径流深40.4mm；地表水资源可利用量为2.3360×108m3。

根据《昌吉州地下水资源调查与评价报告》，吉木萨尔县平原区地下水资源总补给量为11070×104m3，开采回归量为1302×104m3，地下水资源量为9769×104m3。

吉木萨尔县境内主要有河流 10 条及一个后堡子泉水系，河流由西而东依次是二工河、西大龙口河、大东沟河、新地沟河、渭户沟河、东大龙口河、牛圈子沟、吾塘沟、小东沟、白杨河。河流均发源于天山北坡，流域独立。

河流流向由南向北与山脉走向大体垂直，源头高程一般在 3000m 以上，出山口高程在 1100m以下，河流长一般不超过 50km，各河最终汇入平原绿洲为人类所利用。河流源头多接冰川，以山区降水量为主要补给源，河流径流具有明显的季节性变化。

项目东侧约200m为水溪沟，为季节性地表水，与本项目无直接水力联系。

5、矿产资源

吉木萨尔县地域辽阔，县境内地下矿产资源丰富，己探明矿种30余种，其中尤以煤、石油、天然气、沸石、芒硝等储量丰富，为北疆重要原油生产基地之一，已探明煤炭储量150亿t、石油1.5亿t、天然气300亿m3。旅游资源极为丰富，主要矿藏有煤、石油、陵铁矿、耐火土、芒硝、石灰石、油页岩、天然沥青、石膏、食盐、叶腊石、金、珍珠岩、花岗岩以及硅化木、红色土、冰洲石、蛭石、膨润土、玛瑙等，分布在南部山区和北部沙漠。

煤炭是吉本萨尔县主要矿产资源之一，煤炭产量高，质量好，是吉木萨尔、奇台、本垒三县的煤炭生产基地之一。其中水溪沟煤炭地质储量2132万t，工业储量1082t，县境东北的含煤层与奇台北山煤矿一带的含煤株罗系层属同一地层，现已探明地质储量是2570t。吉木萨尔县煤炭储量高，且可利用价值高，它将成为吉本萨尔县重要工业支柱产业。

芒硝是吉木萨尔县境内广泛分布的另一种矿藏资源，它主要分布于四厂湖青格达附近，属现代内陆湖泊沉积型芒硝矿。矿体分布在东西长20km，南北宽10km的范围。

6、动植物及生物多样性

吉木萨尔县生物资源丰富而独具特色，特别适宜农作物制种和大蒜、土豆、胡萝卜、草莓、黑穗醋栗以及多种名贵中药材的种植。吉木萨尔县境内植物具有中亚植物和沙漠植物特点，植物群落分为大山北坡植物带，山前微倾斜平原的绿洲农田戈壁植物带，古尔班通古特沙漠植物带等3大类型。天山北坡植物带主要植物有乔木类以落叶松、云杉、苦杨、桦等10种，灌木类有金雀花、圆柏、忍冬、枸杞等为代表11种，药用类主要有雪莲、新疆贝母、石矾松、木麻黄、柴胡、天仙子等29种，经济类磨松草、亚葱龙牙草草莓等7种，牧草类红豆草、老芒麦、苔草、羊芽、针芽、冰草、青蒿芨芨草等15种，有毒类植物有毒芹、总状藜、毒蕈、附草、花叶荨麻、圆叶荨麻、野生大麻、野罂粟等8种。绿洲农田荒漠带位于海拔600～700米之间的平坦开阔地带，本要有榆、杨、柳树、枸杞、黑枸杞、骆驼刺、假木贼、地肤、王不留行、地锦、罗布麻、干草、冰草狗尾草、芨芨、苦豆子、小叶锦葵、灰藜、闹豆、龙葵、欧苦参、曼陀罗等。古尔班通古特沙漠带生长着种类繁多的野生植物，主要有胡杨、梭梭、红柳等灌木、还有曲麻黄、角果、三芒草、独尾每、罗麻、盐爪爪等。总的来说虽然地处大陆腹地，远离海洋，但却具有丰富的植物种类，其中很多都有药用和经济价值。吉木萨尔县境内的野生动物也不乏其少，形体各异。在高山亚高山活动着雪豹、云豹、棕熊、马鹿、野猪、盘羊、野山羊等珍惜动物，另外还有雪鸡、灰喜鹊、石鸡、黑背啄木鸟、林鸠。在环境比较恶劣的沙漠中仍然有野驴、黄羊、艾虎、沙漠鼠的出没。其中还有爬行类草原鳗蛇，荒漠蛇、花蛇、蝴妈、鼠兔等动物。在吉木萨尔县境内活动着如上所述的许多种国境珍惜保护动物。

拟建项目选址位于光源公司电厂内，锅炉房为已建设施，场地内植被主要为当地常见杂草，无珍稀、濒危、国家和地区环境保护物种分布。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、大气环境质量现状评价

（1）数据来源

本次环境质量现状评价使用《2017年昌吉州环境质量报告书》2017年吉木萨尔县的环境空气质量统计数据，监测站点为吉木萨尔县环境监测站。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.3要求和《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013），该站点是环境空气质量评价区域最近的点位，可以反应区域环境空气质量。

（2）评价因子
基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项。

（3）项目所在区达标判定

根据统计数据，2017年吉木萨尔县二氧化硫年均浓度13μg/m3、二氧化氮年均浓度20μg/m3，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度60μg/m3，CO年均浓度1mg/m3，O3年均浓度50μg/m3，均达标。细颗粒物(PM2.5)年均浓度42μg/m3，超标1.2倍。 PM2.5 年平均浓度有超标现象，主要与风沙季有一定关系。因此，项目所在区域为非达标区。具体见表7。
表7    吉木萨尔环境空气质量达标区判定结果
污染物

参照站点

评价指标
现状浓度
标准值
占标率
超标倍数
达标情况
SO2
吉木萨尔站

年均浓度
13μg/m3
60μg/m3
0.2
0
达标

NO2
吉木萨尔站
年均浓度
20μg/m3
40μg/m3
0.5
0
达标

PM10
吉木萨尔站
年均浓度
60μg/m3
70μg/m3
0.85
0
超标

PM2.5
吉木萨尔站
年均浓度
42μg/m3
35μg/m3
1.2
1.2
达标

CO 

吉木萨尔站
年均浓度
1mg/m3
4mg/m3
0.25
0
达标

O3
吉木萨尔站
年均浓度
50μg/m3
160μg/m3
0.3
0
超标

水环境质量现状调查及评价

项目区东侧约200m为水溪沟，为季节性地表水，与本项目无直接水力联系。本次不进行地表水评价。

本次地下水环境质量现状评价采用现场实测，监测点位于项目区光源公司发电厂地下水井，可以代表区域地下水环境质量现状。

2.1监测点位

光源公司发电厂地下水井。

2.2采样及分析方法

采样分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的要求进行。

2.3评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准对水质进行评价。

2.4评价方法

评价方法采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：            

Sij= Cij/Csi

对于pH，标准指数计算式为：


[image: image15.png]


  
[image: image2.wmf]7.0

j

pH

£



[image: image3.wmf],

7.0

7.0

j

pHj

sd

pH

s

pH

-

=

-

  
[image: image4.wmf]7.0

j

pH

>


式中：Si,j ———某污染物的标准指数；

      Cij ———某污染物的实际浓度，mg/l；

      Csi ———某污染物的评价标准，mg/l；

      SpH,j———pH标准指数；

      pHj ———j点实测pH值；

      pHsd ———标准中pH的下限值；

      pHsu ———标准中pH的上限值。

2.5监测与评价结果

表8    地下水环境质量监测及评价结果    单位:mg/L(pH除外)

序号

检测项目

检测结果

标准（Ⅲ类）

标准指数

达标情况

1

pH值

6.67
6.5~8.5

0.66
达标

2

氨氮

0.025
0.5

0.05

达标

3

硫酸盐

55.8
250

0.22
达标

4

氯化物

21.9
250

0.09
达标

5

硝酸盐氮

0.98
20
0.049
达标
6

氟化物

0.13
1.0

0.13

达标

7

亚硝酸盐氮
0.003
1.0
0.003
达标
8

溶解性总固体

202
1000

0.202
达标

9

耗氧量

0.5
3.0

0.17
达标

10

六价铬

0.004
0.05

0.08
达标

11

石油类

0.01
/

/

/
12

铁

0.03
0.3

0.1
达标

13

锰

0.01
0.1
0.1
达标
14

硒

0.0004
0.01
0.04
达标
15

砷

0.0003
0.01

0.03
达标

由上表可以看出：在监测的指标中，各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

3、声环境现状调查与评价
3.1监测方法和时间

为了解建设项目所在区域环境噪声现状，按《环境监测技术规范》对项目区域声环境进行监测。

监测单位：新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司。

监测时间：2019年6月14日-15日。

监测方法：监测仪器采用AWA5680型声级计，AWA6221A型声级校准器。监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关监测规定进行。

监测频率：在厂界四周布设4个监测点，昼、夜间各监测1次。

3.2评价标准

本项目属于声环境功能区属于3类功能区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

3.3监测及评价结果

该项目噪声现状监测结果见表9。
表9     环境噪声现状监测及评价结果

测点

监测评价结果

编号

昼间

执行标准

夜间

执行标准

超标情况

厂界东侧

47.6
65

41.5
55

不超标

厂界西侧

49.0
41.7
不超标

厂界北侧

48.0
39.6
不超标

厂界南侧

46.8
40.0
不超标

由表9可知，评价区域现状噪声环境等效声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准限值，表明评价区域声环境质量较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于吉木萨尔县水溪沟、光源公司电厂内。项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等特殊环境敏感区分布。

项目区周围5km范围内无居民区，主要环境敏感目标是东侧约200m的水溪沟，主要保护对象是水溪沟内水质和生态环境。根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护级别如下：
（1）空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境：保护区域水环境，保证所在区域地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准的要求。

（3）声环境：保护建设区域的声环境，项目区声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区标准。



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（2）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值。

（2）废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。



	总

量

控

制

指

标
	本项目生产过程中排放的废气主要为煤气锅炉排放的烟气（颗粒物、SO2、NOx）。本项目总量控制指标为：

SO2：6.38t/a，NOx：13.1 t/a。

该总量可从光源公司电厂已划拨总量（SO2：11.25t/a，NOx：22.5t/a）中调剂。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程

1、施工期工艺流程及产污环节分析

[image: image5.png]5 -
L
=
[ W“m
®
..... R N
PR AL
At Bl el
PR P
me o
PE e o o R
TR
..... i = VR
i Lo__a




图5     施工期工艺流程图

施工期主要有土石方工程、材料运输、结构、砌墙、装修等工程。材料运输产生汽车噪声以及扬尘，影响沿线和施工现场的噪声和大气环境，汽车运输噪声可达85dB（A），扬尘可影响到周围200m 距离。材料堆放产生的扬尘具有一定的危害性，危害人体健康。管道敷设破坏地表。土石方工程产生水土流失和扬尘，雨污水径流影响地面环境，影响周围的农田，扬尘影响周围大气环境。
2、运营期工艺流程

（1）锅炉系统工艺流程说明：

恒信兰炭厂的荒煤气经过预处理后，通过煤气管道输送至锅炉，在锅炉内燃烧后的废气经过脱硫除尘后，通过烟囱排入大气；地表水（水溪沟）经过给水管网送至软化水处理系统，经过软化、除氧后，产生软水送入锅炉，软水处理系统运行产生废水和机械噪声；
锅炉运行产生的蒸汽通过管网输送至汽轮机组，进行发电。汽轮机组运行过程中产生噪声。
锅炉运行过程产生的烟气，须进行脱硫、除尘，锅炉配套低氮燃烧器抑制氮氧化物产生；脱硫、除尘器运行过程产生机械噪声、烟尘灰和脱硫渣；锅炉废水经拟设污水池收集后，回用于脱硫循环水池；锅炉运行产生的脱硫渣通过专用运灰车或自卸汽车运至灰渣场暂存，定期外运出售综合利用。

图6    运营期工艺流程图

（2）氧化钙脱硫工艺流程说明：

使用氧化钙进行烟气脱硫工艺主要是采用廉价易得的氧化钙作为脱硫吸收剂，氧化钙粉经消化处理后加水搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应从而被吸收脱除，最终产物为石膏。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴，经烟囱排放，脱硫渣收集后外售给当地水泥厂综合利用。

氧化钙脱硫化学反应：

吸收：SO2 (g)→SO2(l)+H2O→H++HSO3-→H++SO32-
溶解：Ca(OH)2(s) →Ca2++2OH-
CaSO3(s)→Ca2++SO32-
中和：OH-+H+→H2O

OH-+HSO3-→SO32-+H2O

氧化：HSO3-+1/2O2→SO32-+H+
  SO32-+1/2O2→SO42-
结晶：Ca2++SO32-+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O(s)

  Ca2++SO42-+2H2O→CaSO4·2H2O(s)

氧化钙脱硫的反应过程：

吸收液通过喷嘴雾化喷入到吸收塔，分散成细小的液滴并覆盖吸收塔的整个断面。这些液滴与塔内烟气逆流接触，发生传质与吸收反应，烟气中的SO2、SO3被吸收。SO2吸收产物的氧化和中和反应在吸收塔底部的氧化区完成并最终形成石膏。为了维持吸收浆液恒定的pH值并减少氧化钙耗量，氧化钙浆液被连续加入到循环氧化反应池，同时循环氧化池内的吸收剂浆液被搅拌器、氧化空气不停地搅动，以加快生石灰在浆液中的均布和溶解。

主要污染工序：

1、施工期主要污染工序

1.1施工期废气

对整个建设期而言，废气主要是扬尘。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

1.2施工期废水

施工期间主要的水污染源为冲洗骨料、灌浆、运输车辆产生的清洗废水和施工人员的生活污水。

1.3施工期噪声

施工期噪声主要是施工现场的挖掘机、装载机、冲击钻、电锯、砂轮锯、电锤电刨等各类机械设备噪声以及物料运输造成的交通噪声，其中各单体机械设备的声源声级一般均高于90dB(A)，交通噪声可达到90-100dB(A)。

    1.4固体废物
本项目施工期的生活垃圾收集后拉运至垃圾处理站。本项目施工期的固体废物主要是施工弃土、废弃的建筑材料等，主要包括碎砖块、砂浆、废木料、废包装材料等，这些固体废物不含有毒有害成分。可以回收利用的由施工单位加以利用，剩余的弃渣清运至吉木萨尔县规定的建筑垃圾处置场进行处置。

2、营运期主要污染工序

2.1废气
煤气锅炉的烟气通过引风机全部引至总排烟管道后，通过除尘脱硫设施净化处理后，最后经45m高的排气筒排放。

煤气来源为北侧恒信兰炭厂的荒煤气。煤气消耗量约为1051.2万m3/a。根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》，以每m3煤气产生约12.5m3烟气计，该项目烟气产生量为1.5×104m3/h（1.31×108m3/a）。锅炉烟气采用湿式氧化钙法脱硫除尘后，净化后的烟气通过45m排气筒排放。设计脱硫效率以80%计、除尘效率以50%计。
烟尘：采用类比法，根据同等规模燃气锅炉验收监测结果，在不采取除尘措施的情况下，其烟尘浓度小于20mg/m3。本项目采用湿法除尘后，除尘效率以50%计，其烟尘排放浓度小于10mg/m3，排放量为1.31t/a。
二氧化硫：排放量参照下式计算，


其中：Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；
St——燃料总硫的质量浓度，取1517.8mg/m3；
ηs——脱硫效率，80%；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1。
根据计算，本项目采用湿式氧化钙法脱硫，脱硫效率可达到80%以上。二氧化硫产生量为31.9t/a，排放量为6.38t/a。
氮氧化物：本项目拟采用低氮燃烧器，对NOX的抑制率可达到60%以上。根据厂家提供的资料，在采用低氮燃烧装置后，锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度可控制在100mg/m3。据此估算，氮氧化物排放量约为13.1t/a。
本项目煤气锅炉烟气中各污染物浓度及产排情况见表10、表11。

表10       煤气锅炉污染物产生量汇总

污染源名称

产生浓度(mg/m3)

产生速率(kg/h)

产生量(t/a)

备注

煤气锅炉

烟气量

1.31×108 m3/a

年工作小时数8760h

SO2
243.5
3.64

31.9

NOx
100
1.50
13.1
烟尘

<20
0.3
2.62
 表11        煤气锅炉污染物排放量汇总

污染源名称

采取的治理措施

排放浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

排放标准(mg/m3)

备注

煤气锅炉

烟气量

1.31×108 m3/a

排气筒高度：45m

SO2
湿式氧化钙法脱硫，脱硫效率80%

48.7

6.38

50
NOx
/

100
13.1
200
烟尘

湿法除尘，除尘效率50%

<10
1.31
20
2.2废水产生及治理措施

（1）锅炉系统排水

锅炉软水处理系统制备软水时，需排放一部分废水，排放量约为14.1万m3/a（16.1m3/h）。软化水处理室排出的酸碱中和水、反渗透浓盐水，这部分水在车间内进行回收，储存于厂区内的蓄水池，部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。

脱硫系统配套建设循环水池，脱硫渣脱出水回收至脱硫循环水池，循环使用，定期补充消耗。
（2）生活污水

本项目建成运营后，劳动定员为50人，依据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中的数据，按照人均消耗100L/人·d计算，生活用水量5m3/d（1825m3/a），生活废水以生活用水量的85%计算，则生活废水量为4.25m3/d（1551.25m3/a）。

参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年），生活污水的污染因子主要是CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，其浓度约为：CODcr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS:250mg/L、NH3-N:35mg/L。

生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理，处理达标后的废水夏季作为绿化及道路浇洒用水；冬季生活污水经过处理后排入蓄水池内。
2.3噪声产生及治理措施

本项目设备噪声为固定噪声源，主要对声源周围形成影响。本项目设备噪声源主要为引风机、泵机、电机等，运行噪声一般在70～90dB(A)左右。

项目噪声排放及治理措施见表13。

表13     项目噪声排放及处理措施

序号

噪声源

数量

噪声源强dB（A）

噪声特性

排放方式

治理措施
1

锅炉对空排汽
2
140
空气动力性

间歇

2

引风机

4

85~90

空气动力性

连续

隔声、减震、引风管使用软管连接
3

鼓风机

4

85~90

空气动力性

连续

隔声、减震、引风管使用软管连接
4

补水泵

2

80~85

机械动力性

连续

减震、隔声
5

循环泵

4

85~90

机械动力性

连续

减震、隔声
6

除渣机

1

70~80

机械动力性

连续

2.4固废产生及处置措施

（1）脱硫渣

项目营运期生产性固体废物主要为脱硫渣。本项目采用氧化钙湿法脱硫，根据以下公式计算脱硫渣排放量。

脱硫渣的计算

[image: image6.png]M, x65%+ M, % 20% + M, x15%

M x50%




式中：M — 核算时段内脱硫副产物产生量，t； 

ML — 核算时段内二氧化硫脱除量，t； 

M1 —CaSO3·1/2H2O摩尔质量（129）；

M2 —CaSO4·1/2H2O摩尔质量（145）； 

M3 —CaSO3摩尔质量（120）；

MS — 二氧化硫摩尔质量（64）； 

经计算，产生的脱硫渣约104.28t/a，脱硫渣为一般固体废物，集中收集后外售至当地水泥厂，实现综合利用。

（2）生活垃圾

厂区劳动定员为50人，按每人每天产生生活垃圾1.0kg计，工作人员日产生生活垃圾50kg，生活垃圾产生量合计为0.05t/d（18.25t/a），采用袋装和桶装分类收集后，定期拉到垃圾处理站委托处理。

2.5硫平衡

本项目硫平衡情况见表9。
表9      本项目硫平衡表

输入
输出
名称

单位

数量
名称

单位

数量

荒煤气含硫

t/a

15.95
排放废气含硫

t/a

3.19
脱硫渣含硫

t/a

12.76
合计
t/a

15.95
t/a
15.95
2.6技改工程“三本账”汇总
本次技改工程“三本账”汇总见表14。
表14    技改工程“三本账”汇总表
污染物
现有工程
（已建+在建）
本工程
（拟建或调整变更）
总体工程
（已建+在建+拟建或调整变更）
实际排放量
（吨/年）
许可排放量
（吨/年）
预测排放量
（吨/年）
“以新带老”削减量（吨/年）
区域平衡替代本工程削减量（吨/年）
预测排放总量
（吨/年）
排放增减量
（吨/年）
废水
废水量(万吨/年)
0.155 
0.000 
0.155 
0.000 
0.000 
0.155 
0.000 
COD
0.155 
0.000 
0.155 
0.000 
0.000 
0.155 
0.000 
氨氮
0.031 
0.000 
0.031 
0.000 
0.000 
0.031 
0.000 
废气
废气量（万标立方米/年）
29658.7 
0.000 
13100.0 
0.000 
0.000 
13100.0 
13100.0
二氧化硫
10.860 
0.000 
6.380 
10.860 
0.000 
6.380 
-4.480 
氮氧化物
14.100 
0.000 
13.100 
14.100 
0.000 
13.100 
-1.000 
颗粒物
11.470 
0.000 
1.310 
11.470 
0.000 
1.310 
-10.160 
固废

灰渣

/
/
0
/
0.000

0
/
脱硫渣

/
/
104.28
/
0.000

104.28
/



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	锅炉烟气
	颗粒物

SO2
NOx
	20mg/m3，2.62t/a；

243.5mg/m3，31.9t/a；

100mg/m3，13.1t/a；
	10mg/m3，1.31t/a；

48.7mg/m3，6.38t/a；

100mg/m3，13.1t/a；

	水

污

染

物
	锅炉房
	生产废水
	14.1万m3/a
	0（用于脱硫系统和厂区降尘）

	
	生活污水
	CODcr
	350mg/L，0.54t/a
	100mg/L，0.155t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.31t/a
	25mg/L，0.0039t/a

	
	
	SS
	250mg/L，0.39t/a
	100mg/L，0.155t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，0.054t/a
	20mg/L，0.031t/a

	固

体

废

物
	脱硫系统
	脱硫渣
	104.28t/a
	0（外售综合利用）

	
	办公生活区
	生活垃圾
	18.25t/a
	18.25t/a

	噪

声
	设备
	设备噪声
	70～90dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求

	
	锅炉
	对空排汽
	140dB(A)，瞬时噪声
	/

	主要生态影响：

项目建设不会对区域生态景观造成破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。项目无需深挖或高填，只是设备安装的表土开挖，因此对项目范围内的水土流失影响较小，影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响随之消失。




环境影响分析

	施工期环境影响分析
本项目施工期造成的污染主要是噪声，扬尘，装修废气，固废，施工废水。建设项目施工期间，会产生生活污水、生活垃圾、扬尘、建材运输车辆的尾气和噪声以及临时占地等，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会消失。

1、大气环境影响分析

    1.1 施工扬尘

土方施工中由于挖取土（石）、填方、弃土、推土及搬运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸、运输过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；同时，施工时运送物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤其严重。

建筑垃圾未及时清运、弃土以及建材的倾倒过程、建筑材料的露天堆放等是造成项目建设区域环境空气中悬浮的大量增加的主要原因。堆土裸露，风吹扬尘，漫天飞舞的颗粒物，给建筑物和周边道路、来往行人蒙上一层建筑粉尘、泥土，使空气中颗粒物浓度大大超过国家标准，使人们生活的环境质量恶化。当车辆经过有尘土的区域或建材运输车辆进入建筑工地，由汽车行驶又会产生大量扬尘。根据有关资料报导，当一辆14t的载重卡车以20km/h的速度在含泥30%的道路上行驶时，每公里将扬起2.85kg粉尘。由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，进出工地的运输车在这样的道路上行驶后使其车轮粘满泥土，其后给城市道路带来一片泥浆和粉尘。

其次建筑材料运输过程也是产生粉尘污染物的一个因素。其一表现在黄砂、水泥、石子、弃土超载运输，其二表现在裸露运物，导致车行之处一路洒落，影响路面交通和环境整洁，无风时建材和弃土随车颠簸，一路漂洒，有风时运输车辆所到之处尘土一片。由建筑工地造成的颗粒物污染将会波及到很大的一个范围。因此，建筑工地的弃土、建筑材料管理等将会对整个项目区环境空气中的颗粒物浓度带来很大的影响。

据资料介绍，建设工地道路扬尘是建设施工工地扬尘的主要来源，约占全部工地扬尘的62%，其他施工作用扬尘占38%。

建设工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围栏外100m以内，由于距离的不同，其污染影响程度均有差异，在扬尘点下风向0－50m为重污染带，50－100m中污染带，100m以外为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。

据类比调查，在一般气象条件下施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/Nm3左右。

弃土产生的扬尘属施工扬尘的一种，对弃土装卸点有较大的影响，特别在装载点，而弃土卸土点则因远离居民点而影响相对变得较为轻微。

据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75
式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km辆；

      V—汽车速度，km/h；

      W—汽车载重量，t；

      P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表15中为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

       表15    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘       单位：kg/辆km

车速P

0.1（kg/m2）

0.1（kg/m2）

0.1（kg/m2）

0.1（kg/m2）

0.1（kg/m2）

0.1（kg/m2）

5（km/hr）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/hr）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/hr）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/hr）

0.255

0.429

0.582

0722

0.853

1.435

由表15可知，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。
    1.2 交通运输扬尘

由前文工程分析可知，在同样路面清洁程度条件下，车辆越快，扬尘量越大：在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表16为施工场地洒水抑尘的实验结果。可见每天洒水4~5次抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。

表16   施工期洒水抑尘试验结果    （单位：mg/m3）

距离m

5

20

50

100

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

衰减率（％）

80.2

51.6

41.7

30.2

由此可见，在采取洒水和设置围栏等抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

1.3 施工机械及运输车辆尾气

施工作业机械主要有柴油动力机械、载重汽车等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO2、CnHm等大气污染物，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少，其污染程度相对较轻。根据统计，每吨燃油产生的主要污染物为NOx2.94kg，CO1.73kg，THC1.70kg。另外，施工中建筑材料运输会增加汽车尾气排放，不同车型的尾气排放污染物量如表17所示。

表17    不同车型的尾气排放污染物量一览表  （车速：km/h）
类别

CO（g/km辆）

THC（g/km辆）

NOx（g/km辆）

大型车

25.04

/

1.35

中型车

30.18

15.21

5.40

小型车

5.24

2.08

10.44

为保证施工作业机械废气对环境空气的影响，施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆。

1.4 装修废气

工程主体结构完成之后，便转入装修作业。装修施工阶段使用的胶合板、涂料、油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯等挥发性有毒气体，若其含量超标，将带来室内空气的局部污染，对人体健康造成损害，因此，要注意厂房内空气的流畅，建筑材料及装饰材料应选择环保建筑材料，以降低装修带来的废气污染。装修废气对区域带去环境影响轻微且短暂。

1.5 大气污染防治措施

    1.5.1 机械废气防治措施

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆有害废气排放。施工过程中禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

    1.5.2 扬尘防治措施
为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）施工场地四周设置围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

（2）对挖掘作业面进行适当喷水，使其保持一定湿度，以减小扬尘；及时清运挖出的土方及建筑垃圾，防止长期堆放、表面干燥引起的扬尘。

（3）各种建筑材料统一堆存，水泥、石灰等设专门仓库堆放，并尽量减少搬运环节，搬动时要轻举轻放，防止包装袋破裂。水泥拆包设置在棚内。

（4）保持运输车辆车况良好，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，防止沿途抛洒，减少运输扬尘产生量；在运输车辆进出场地时必须进行洗。

（5）在较大风速时应停止施工，并对堆存的砂粉等材料采取遮盖措施；尽量采用商品混凝土。

施工期扬尘等大气污染对周围环境影响随着工程完工后也随之消失。

2、水环境影响分析

2.1废水污染源分析

施工期间主要的水污染源为冲洗骨料、灌浆、运输车辆产生的清洗废水和施工人员的生活污水。

施工废水排水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械使用的润滑油、建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的燃料用油，和建筑施工过程中产生的废弃用油污水等；主要污染物成分为石油类和悬浮物，为了减小施工期产生的废水对周边环境的影响，本环评建议：施工期加强管理，因地制宜建造集水池、沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后回用，用于场站洒水降尘。

本项目由于办公生活区为已建设施，施工期的生活污水可排入厂区下水管网。
2.2废水污染防治措施

为了防止对环境的污染，建设单位应与施工单位密切配合，采取以下措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；                        

（2）定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置；

（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；

（4）在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用；清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘；

（5）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；

（6）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点。

3、声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声，噪声污染在建设施工过程中，主要噪声源为施工机械和运输车辆。施工过程发生的噪声与其它噪声有一定的区别：其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作时间歇性的，因此所发噪声也是间歇性和短暂的。

3.4 噪声防治措施

为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：

（1）制订施工计划时应避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声机械施工时间要安排在日间，严禁在夜间00:00-次日8:00期间施工。若是要在夜间施工，必须到环保部门办理相关手续。

（2）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。

（3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。

（4）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩。

    4、固体废物

本项目施工期的固体废物主要是开挖产生的弃土、废弃的建筑材料等。

施工开挖土方全部用于场地平整回填，本项目无弃土产生。建筑垃圾主要包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、泥土、废弃的混凝土和水泥砂浆等，废弃建筑垃圾要及时清运至环卫部门指定地点填埋或再利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。

综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失。为进一步减小施工期产生的固体废物对周边环境的影响，必须做到：设置弃渣场地，对建筑垃圾分类堆放，对有再利用价值的应单独存放，回收利用；其余垃圾应收集清运到垃圾处理场填埋或焚烧处理。在此基础上，本项目施工期固废对周围环境影响较小。



	营运期环境影响分析:

1、大气环境影响分析

1.1评价等级判定依据
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，选择颗粒物（烟尘）、SO2、NOx作为主要污染物，计算最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

      Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。

大气环境影响评价工作等级判据见表18。

表18    大气环境影响评价工作等级

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax<1%

根据估算模式计算结果分析，大气环境影响预测评价工作等级为二级，直接以估算模式AERSCREEN进行大气环境预测工作。
1.2参数选择

模型预测参数选择见表19。

表19   估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
40.8℃
最低环境温度/℃
-36.6℃
土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

30%

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率/m

13.69

点源排放参数见表20。

表20    点源参数一览表

编号

污染源名称

污染物

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气温度(℃)

年排放小时数(h)

污染物排放速率（kg/h）

1

煤气锅炉

颗粒物

45

1.5

80

8760

0.15

SO2
0.73

NOx

1.49

1.3评价等级判定结果
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，以及表18大气环境评价等级判定依据，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，直接以估算模式AERSCREEN进行大气环境预测工作。

1.4预测结果分析

本项目工程全部建成投产后，正常工况下排放的废气污染物落地浓度估算见表21。

表21     正常工况下大气污染物落地浓度估算

污染物估算结果

污染源名称

最大落地浓度距离（m）

最大落地浓度（mg/m3）

占标率（%）

排气筒

颗粒物

1227

0.00562

1.25

SO2
1227

0.02614

5.23

NO2
1227

0.01936

9.68

根据预测，颗粒物最大落地浓度为0.00562mg/m3，占标率为1.25%；SO2最大落地浓度为0.02614mg/m3，占标率为5.23%；NO2最大落地浓度为0.01936mg/m3，占标率为9.68%，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准，对环境影响不大。

1.5烟气治理措施的可行性分析

（1）二氧化硫治理措施可行性分析
中小型锅炉几种典型脱硫方法的简单比较如表22。

表22    中小型锅炉几种典型脱硫方法的简单比较表

脱硫方法

脱硫效率

液气比

能耗

脱硫投资

脱硫成本

运行状态

副产品及销路

使用情况

石灰法

≥90%

5

很大

高

较低

良好

有一定的销路

较广泛

石灰石法

≥90%

15

较大

高

较低

较好

有一定的销路

较广泛

简易石灰法

≥70%

2

小

低

低

易堵塞影响运行

有一定的销路

较广泛

双碱法

≥90%

2

较小

较低

较低

良好

有一定的销路

广泛

氧化镁法

≥90%

2-10

较大

较高

较高

良好

固废销售困难

较广泛

根据以上比较可知，石灰法（湿式氧化钙法）脱硫是一种脱硫效率高、运行成本低的脱硫工艺，同时可保证系统能长期稳定运行。烟气中的二氧化硫具有很强的亲水性，在碱性溶液的吸收中和下，可达到除尘脱硫的作用；净化后的烟气经三级气液分离设备除掉水雾，由烟囱排入空气；在合理控制碱液浓度、气流速率等工况的情况下，脱硫效率最大可达到90%。
本项目煤气锅炉烟气采用湿式氧化钙法脱硫后，通过45m高的排气筒排放，SO2排放浓度可达标。

（2）氮氧化物治理措施可行性分析
本项目拟采用的低氮燃烧器，对NOX的抑制率可达到60%以上。燃烧器采用全预混燃烧，燃烧头开关为金属圆柱体，采用“无缝织线”利雅路专利技术制造的金属丝网（由特殊合金制造）包裹于金属圆柱体表面。燃烧时火焰只在燃烧器表面产生，火焰实际尺寸与燃烧头相同。金属纤维表面燃烧时，燃烧均匀，不能形成局部的高温区，火焰面的温度相对较低，因此抑制了NOx的生成；此外，全预混燃烧，燃烧速度非常快，火焰非常短，燃烧产物的停留时间非常短暂，因此也抑制了NOx的生成。
1.6烟囱高度合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），“燃气锅炉烟囱不低于8米”，本项目烟囱高度45米，符合此要求。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本次环评对锅炉烟气中污染物落地浓度进行预测，结果表明，烟尘、SO2、NOx最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准。由此可知，烟囱高度45米满足达标排放的要求。
1.7大气环境影响评价自查表
大气环境影响评价自查表见表23。

表23    大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长=50km□

边长5～50km□

边长=5km(
评价因子

SO2+NOx排放量

≥2000t/a□

500～2000t/a□

<500t/a(
评价因子

基本污染物（SO2、NOx、PM10）

其他污染物（无）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□

附录D□ 其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区□

不达标区(
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□     ADMS□     AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□    CALPUFF□    网格模型□

其他(
预测因子

预测因子（SO2、NOx、PM10）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
预测范围

边长≥50km□

边长5～50km□

边长=5km(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率>100%

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率>10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率>30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（0）h

C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率>100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
k>-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子（SO2、NOx、PM10）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量监测

监测因子（无）

监测点位数(
无监测□

评价结论

环境影响

可以接受(         不可以接受□

大气环境防护距离

距（    ）厂界最远（0）m

污染源年排放量

SO2（6.38t/a）NOx（13.1t/a）颗粒物（1.31t/a）VOCs（0）

注：“□”为勾选项，填“√”；（）为内容填写项

2、水环境影响分析

2.1废水来源及排放量

根据工程分析可知，锅炉软水处理系统制备软水时，需排放一部分废水，排放量约为14.1万m3/a（16.1m3/h）。软化水处理室排出的酸碱中和水、反渗透浓盐水，这部分废水在车间内进行回收，储存于厂区内的蓄水池，部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。

脱硫系统配套建设循环水池，脱硫渣脱出水回收至脱硫循环水池，循环使用，定期补充消耗。

本项目建成运营后，生活污水量为4.25m3/d（1551.25m3/a）。生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理。项目区排水管网已经接通，因此，本项目生活污水可排放至恒信兰炭厂的污水处理设施。

根据《吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司 60 万吨煤炭制品深加工项目环境影响报告书》及其批复的内容，恒信兰炭厂生活污水处理设施设计处理规模为8m3/d，目前实际处理量约为5.5m3/d，本项目生活污水排放量为4.25m3/d；因此，本项目生活污水依托恒信兰炭厂的污水处理设施是可行的。
2.2地表水环境影响分析
本项目废水不直接排入地表水体，且在输送过程中均利用排水管道，不接触地表水，正常工况下不会对地表水体产生影响。

2.3地下水环境影响分析

项目实施后，排水是通过管道外排，且为重力流排放，一般发生管道破裂的几率很小，正常情况下，废水排放不会对厂区地下水环境产生严重影响。

项目对地下水污染途径主要来自厂区内跑、冒、滴、漏，污水经土层渗透污染地下水，以及固废等临时贮存场地的污染物通过土层下渗影响。为防止浅层地下水污染，环评要求项目厂区脱硫系统等设施严格按照规范做防渗处理。本项目不涉及危险化学品及危险废物，因此脱硫系统、固废暂存场地为一般防渗区，在一般防渗区执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中基底防渗要求，即当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s或厚度1.5m的黏土层的防渗性能。防渗结构形式可参照表24。
表24    防渗结构形式

项目
防渗结构形式
说明
一般污染防治区
天然材料防渗结构
天然防渗层饱和渗透系数不应大于10-7cm/s，厚度不应小于1.5m

刚性防渗结构
抗渗混凝土（厚度不宜小于100mm），渗透系数不应大于10-8cm/s

复合防渗结构
土工膜（厚度不小于1.5mm）
综上所述，本项目废水排放不会对周围地下水环境产生明显影响。

3、噪声影响分析及防治措施

3.1噪声源分析

本项目噪声源主要为引风机、泵机、电机等设备噪声。各种噪声源的噪声值在70～90dB（A）。

3.2预测内容

以锅炉房为中心，预测厂界四周的等效连续A声级贡献值，并预测影响范围。

3.3预测模式

（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

               [image: image7.wmf])

/

4

4

/

lg(

10

2

1

1

1

R

r

Q

Lw

L

+

+

=

p


式中：L1 ——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1 ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数m2；

Q ——方向因子，无量纲值。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

 [image: image8.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image9.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L


（4）将室外声压级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw​​2：

[image: image10.wmf]S

T

L

L

w

lg

10

)

(

2

2

+

=


式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

             [image: image11.wmf]L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：L(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

L(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

R——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则

[image: image12.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

-

-

=

r

L

r

L

w


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

（8）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为Tout,j，则预测点的总等效声级为：

                [image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(


式中：T ——计算等效声级的时间；N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：

                   [image: image14.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

)

10

lg(

10

合


式中： L合——受声点总等效声级，dB(A)；N ——声源总数

Li ——第i声源对某预测点的等效声级，dB(A)

3.4预测结果与评价

利用以上预测公式，综合考虑隔声材料的效果，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对车间外噪声环境的影响状况，计算结果见表25。

表25   厂界噪声预测值  dB（A）

测点

编号

昼间

夜间

贡献值

贡献值

东侧

51.5

51.5

南侧

47.2
47.2
西侧

47.8

47.8

北侧

48.5

48.5

由表25可知，厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)要求。根据预测结果，本项目运营后产生的噪声对周围环境的影响不大。

3.5噪声防治措施
根据项目环境噪声现状监测报告可知，各监测点昼间、夜间等效连续A声级均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，声环境质量现状良好。

（1）选用低噪声设备，对设备采取减振、隔声

引风机为主要生产单元，该设备被安装在厂房内部，采用动力传控通过墙体、门窗隔声，可降低噪声。因此，在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在基座安装减振装置，并在生产运转时必须定期对其进行检查，并进行车间门窗的维护，保证门尤其是玻璃窗完好，保证设备正常运转。

皮带输送机：输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。

提高设备零部件的装配精度，加强其运转零部件间的润滑程度，以降低其间的摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间的振动。

（2）加强设备养护管理

建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

（3）强化运输车辆管理

根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A）。因此，要求项目单位修筑平滑道路。强化行车管理制度，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声，同时减少夜间交通运输活动，夜间严禁鸣笛。

（4）绿化降噪

在厂界四周内侧种植花草树木，在靠近围墙侧种植榆树、杨树等乔木，可在一定程度上减轻噪声污染。

项目单位只要落实上述噪声治理措施，提高环保意识，对项目周边声环境的影响就可以控制在允许的范围内。

4、固体废弃物影响分析及防治措施

项目营运期固体废物主要为脱硫渣。脱硫渣约104.28t/a，脱硫渣为一般固体废物，集中收集后储存于厂区内已建的渣库内，定期外售至当地水泥厂，实现综合利用。根据《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中基底防渗要求，“即当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s或厚度1.5m的黏土层的防渗性能”，本项目厂区内已建的渣场符合一般固废储存场地的防渗要求，因此不会对环境造成污染影响。
生活垃圾产生量合计为0.05t/d（18.25t/a），采用袋装和桶装分类收集后，定期拉到垃圾处理站委托处理。

5、清洁生产分析
《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条指出：“清洁生产，是指不断采用改进设计、使用新的能源和原料。采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用、从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免服务和产品使用过的污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。”第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。分析如下：

5.1产品清洁性分析

本工程利用荒煤气进行发电，实现废气资源化，转化为电能。本项目最终产品为电能，属于清洁能源，符合清洁生产要求。

5.2生产工艺和装备的先进性分析

本工程工艺过程，就是利用荒煤气燃烧产生的热量使水汽化，产生过热蒸汽从而推动汽轮机发电。锅炉烟气通过低氮燃烧装置控制氮氧化物生产，再采用湿法脱硫设施净化后通过烟囱排放。生产工艺采用国内目前成熟技术，比较先进。

5.3资源、能源利用指标

本项目资源、能源利用指标从燃料的清洁性、以及能耗、物耗几方面进行分析。

（1）燃料清洁性分析

本工程使用燃料为恒信兰炭厂荒煤气，煤气为清洁燃料。

（2）项目能耗与物耗分析

本工程全年运行8760小时。能耗、物耗情况详见表26。

表26     物耗、能耗表

序号

项目

本工程

1

水
144.72万m3/a
2

荒煤气
1051.2万m3/a
为了节约能源、降低消耗，项目进行废气综合利用。

5.4项目所排污染物的清洁性分析

本项目所排放的大气污染物有烟尘、SO2、NOX；固体废物有脱硫渣，其污染物性状及毒性见表27。

表27    污染物的性状及毒性

序号

污染物

名称

性状

毒性

1

SO2
无色，有刺激性气味的气体，密度大于空气，易液化。

SO2是一种无色具有强烈刺激性气味的气体，易溶于人体的体液和其他黏性液中，长期的影响会导致多种疾病，如：上呼吸道感染、慢性支气管炎、肺气肿等，危害人类健康。SO2在氧化剂、光的作用下，会生成使人致病、甚至增加病人死亡率的硫酸盐气溶胶。

2

烟尘

固体颗粒物，它的主要成份是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙和未经燃烧的炭微粒等。

烟尘对人体的危害同颗粒物的大小有关：大于5微米的颗粒物能被鼻毛和呼吸道黏液挡住，小于0.5微米的颗粒物一般会粘附在上呼吸道表面，并随痰液排出。直径在0.5—5微米的颗粒物对人体的危害最大。它不仅会在肺部沉积下来，还可以直接进入血液到达人体各部位。由于粉尘粒子表面附着各种有害物质，它一旦进入人体，就会引发各种呼吸系统疾病。

3

NOX
常见的氮氧化物有一氧化氮(NO，无色)、二氧化氮(NO2，红棕色)、一氧化二氮(N2O)、五氧化二氮(N2O5)等，其中除五氧化二氮常态下呈固体外，其他氮氧化物常态下都呈气态。

作为空气污染物的氮氧化物(NOx)常指NO和NO2。

氮氧化物可刺激肺部，使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病。二氧化氮的毒作用主要损害深部呼吸道。一氧化氮尚可与血红蛋白结合引起高铁血红蛋白血症。人吸入二氧化氮1分钟的MLC为200ppm。

以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因.

4

脱硫灰

固体物质

一般固废

由上表可见，本项目所产生的主要污染物具有一定的毒性，但本项目对于所产生的污染物都采取有效措施进行治理，经治理后污染物排放浓度都达到有关标准，将对人体及生物的影响降至最低。

通过以上分析可知：本项目工艺成熟可靠，污染物治理措施完备，排出污染物量虽大，但可控制，本项目清洁生产综合评价达到国内清洁生产基本水平。

5.5环境管理要求

根据国家建设项目环境管理的规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对本项目的环境要求，对建设项目投产后可能在生产过程产生废物的各环节都提出要求。

6、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

6.1评价等级与评价范围

6.1.1评价等级判定依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2019），环境风险评价等级判定依据见表28。

表28    风险评价工作等级

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a ：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

6.1.2环境风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表29确定环境风险潜势。

表29   环境风险潜势
环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+ 为极高环境风险。

本项目为煤气锅炉发电，煤气通过管道输送至锅炉燃烧系统，厂区内不储存环境风险物质，Q值属于Q＜1，因此该项目的环境风险潜势可确定为Ⅰ。
6.1.3环境风险评价等级判定
根据上述分析结果，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，结合表28中的评价等级判定依据，确定评价等级低于三级，即“简单分析”。
本项目环境风险评价需对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
6.2危险物质
本项目使用的煤气，为有毒和易爆性气体，空气中的爆炸极限为6%~30%。无色有臭味，因含有CO和少量的H2S而有毒；含氢多，燃烧速度快，火焰较短；着火温度为600~650 ℃。主要物质的危害特性详见表30。
表30     危险化学品的危害特性

名称
危险特性

毒理学资料

主要防护措施

煤气：主成分为CO、H2
易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸；与空气混物爆炸限12%～75%。

毒性：高度危害。

急性毒性：

LC50：小鼠2300～5700mg/m3；

 亚急性和慢性毒性：4～8h大鼠吸入，0.047～0.053mg/L

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。
眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

6.3环境影响途径及危害后果
煤气属于易爆的物质，如果遇明火极易发生燃烧、爆炸起火。

煤气泄漏可能造成周围大气污染，人体吸入后可能发生中毒危害。

煤气泄漏排放，有短期大量排放（煤气管道破裂）和长期小流量排放（阀门等泄漏）两种，前者容易发现得以及时处理，危害较小；后者则难以发现和处理，危害较大，延续时间长。特别是同一地点的连续泄漏，造成的空气环境污染会更加严重。
6.4风险防范措施 

（1）建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；

（2）进入有高或中等浓度煤气的场所工作时必须佩戴有效的防护用具（防毒面具、手套、衣物等），同时必须有专人负责进行监护；工作现场禁止吸烟、进食、饮水；工作毕，应洗澡换衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备和药品。作业人员应学会自救和互救。

（3）锅炉房、操作间等封闭空间内，需安装可燃气体泄漏报警装置。

（4）容器设液位表、压力计和安全阀、防爆膜等安全指示和泄压保安装置。
（5）车间安装监控系统，对主要生产区进行监控，关键岗位均配备有线电话和对讲机，发现设备异常等问题及时上报。
（6）停车检修时，对于那些可能积聚有毒气体的容器，应先通风并测定CO等有毒气体的含量，当含量达标时方可进入。
（7）消防水泵应确保其长期处于正常工作状态。并配备双电源供电，以便一路电源发生故障时，能保证迅速启动消防泵。
7、环保投资

项目总投资为2125万元，环保投资为237万元，占总投资的11.15%，环保投资估算见下表31。

表31    项目环保投资一览表

序号

类型

项目

内容

投资估算（万元）

1

废水

地下水防治

厂区内脱硫系统等单元防渗

20

2

废气

锅炉烟气

湿式氧化钙法脱硫塔，含脱硫循环水池；
90

低氮燃烧装置
60
烟气在线监测系统

60

45m高排气筒

/

3

噪声

设备噪声

隔音、减震等措施

1.5

4

固废

一般固废及生活垃圾
厂区内分类收集后临时储存；

0.5

5

生态

绿化

厂区绿化

5

环境保护投资合计

237

8、环境监测计划

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部门颁布的标准和有关规定执行。环境监测计划见表32。

表32     营运期环境监测计划

序号

项目

监测点位

监测项目

监测频率

1

废气
锅炉排气筒

颗粒物、SO2、NOx

在线连续监测

2

噪声

厂区边界

Lep

1次/年，连续2天，昼、夜各1次

9、“三同时”验收计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成运营时，应对环保设施进行验收，工程“三同时”验收计划见表33。

表33     项目“三同时”验收表

编号

设施

名称

建设内容

竣工验收要求

1

废水

对脱硫系统等重点污染区防渗，对一般污染区水泥地面硬化

不发生泄漏事故，不会对地下水造成污染

生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理
/
2

废气

煤气锅炉烟气：采用湿式氧化钙法脱硫、低氮燃烧装置治理后，通过45m高排气筒排放
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值
3

固废

脱硫渣储存于一般固废储存库，外售至当地水泥厂，实现综合利用。与生活垃圾统一拉到垃圾处理站委托处理。
固废分类收集，综合利用
4

噪声

隔声、减震（若干）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

5

生态

增加绿化面积

/

10、排污许可证制度

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

企业于2018年办理了排污许可证，编号为“91652327710791353W001P”，作为本项目合法运行的前提。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	煤气锅炉烟气
	颗粒物

SO2
NOx
	采用低氮燃烧器抑制氮氧化物产生、湿式氧化钙法脱硫除尘净化后，通过45m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值

	水

污

染

物
	锅炉房排水
	含盐废水
	部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。
	循环利用

	
	生活污水
	COD、SS、氨氮、BOD
	生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理
	/

	固

体

废

物
	锅炉房
	脱硫渣
	集中收集后外售至当地水泥厂，实现综合利用。
	可实现无害化处理，对环境无明显影响

	
	办公生活区
	生活垃圾
	采用袋装和桶装分类收集后，定期拉到垃圾处理站委托处理。
	可实现无害化处理，对环境无明显影响

	噪

声
	选用低噪声设备，同时采用阻尼、隔振、吸声和隔声综合治理手段进行降噪，加强设备维护，合理布局，美化环境，尽可能减少噪声影响。

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果：

在项目区内，种植适宜树种树种，另外在厂区内外的道路两侧种植修剪绿篱和铺草坪，做到宜草则草，宜林则林。这样既可保持水土，又起到了防尘作用，美化环境，与周围景观融为一体。




结论与建议

	1、结论

1.1工程概况

项目名称：吉木萨尔县光源发电有限责任公司燃气锅炉节能改造及资源综合利用项目 

建设单位：吉木萨尔县光源发电有限责任公司
建设性质：新建

建设地点：本项目位于吉木萨尔县水溪沟、光源公司电厂内（项目区地理位置坐标： E88°58′15.9″，N43°56′4.17″）。

周边环境：项目区东侧和南侧为荒山，西侧为空地，北侧为恒信兰炭厂。
项目总投资：项目总投资2125万元，资金全部由企业自筹。

建设内容：企业于2016年停产并拆除煤矸石、煤气混燃发电锅炉，保留了原有的锅炉房、排气筒、办公生活用房、煤气输送系统，基础设施中供排水系统、供暖系统、供电系统均使用已建设施，根据本次建设需要调换设备。

锅炉房为已建建筑，占地面积为396m2，主要设施包括：锅炉及配套设施、操作控制单元、脱硫塔、低氮燃烧装置、引风系统、排气筒、在线监测单元等。锅炉型号为SHS40-2.5/400-Qg，吨位为40t/h。

1.2区域环境现状评价

（1）大气环境

根据统计数据，2017年吉木萨尔县二氧化硫年均浓度13μg/m3、二氧化氮年均浓度20μg/m3，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度60μg/m3，CO年均浓度1mg/m3，O3年均浓度50μg/m3，均达标。细颗粒物(PM2.5)年均浓度42μg/m3，超标1.2倍。PM2.5年平均浓度有超标现象，主要与风沙季有一定关系。因此，项目所在区域为非达标区。
（2）水环境
地下水各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（3）声环境：环境噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，说明该项目区的环境本底值较好。

1.3环境影响评价结论

1.3.1大气影响分析
锅炉烟气采用低氮燃烧器、湿式氧化钙法脱硫后，净化后的烟气通过45m排气筒排放。低氮燃烧器对氮氧化物的抑制率为60%，脱硫塔设计脱硫效率80%、除尘效率50%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN，对锅炉烟气中的烟尘、SO2、NOx落地浓度进行预测，颗粒物、SO2、NO2最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准，对环境影响不大。
1.3.2水环境影响分析

本项目锅炉系统排放的废水排放至光源公司电厂内的循环水池，部分作为脱硫系统用水综合利用，剩余部分可作为厂区清洁和道路降尘用水。项目区生活污水依托兰炭厂污水处理设施处理后，冬储夏灌，用于厂区绿化。

1.3.3声环境影响分析
本项目噪声主要为设备噪声，其噪声值在70～90dB(A)之间。在项目营运过程中，一是通过选用低噪设备，采用建筑隔声、防振、消声措施控制，减轻设备噪声；二是加强设备养护管理，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。
1.3.4固体废弃物影响分析
项目营运期生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后，定期拉到垃圾处理站委托处理。脱硫渣集中收集后储存于厂区内已建的渣库内，外售至当地水泥厂，实现综合利用。
1.4产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的第15条“三废”综合利用及治理工程，且符合国家有关法律、法规和政策规定，因此，本项目符合国家的相关产业政策。
1.5环保投资

项目总投资为2125元，环保投资为237万元，占总投资的11.15%。

1.6总量控制
本项目总量控制指标为：SO2：6.38t/a，NOx：13.1 t/a。该总量可从光源公司电厂已划拨总量（SO2：11.25t/a，NOx：22.5t/a）中调剂。
1.7总体结论

本项目符合国家现有产业政策，选址基本合理，项目贯彻了“三同时”制度和“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。项目厂址区域环境现状质量良好，采取的污染防治措施可行、有效，在严格落实本报告提出的各项环境保护措施后，项目建设所产生的不利影响可以得到减缓或消除，故本次评价认为，项目从环境保护角度论证是可行的。

2、要求与建议
（1）加强职工环保教育，指定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。

（2）委托当地环境监测单位定期进行环境监测，为企业环境管理提供依据。

（3）项目建成后需经环保、安检、消防等主管部门验收合格后方可投入正常运行。



	预审意见：

公  章

经办人：                              年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                              年    月    日

	  审批意见：

公  章

  经办人：                                年    月    日




	注   释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件： 委托书、发改委备案、土地使用证、营业执照

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区周边关系图

附图3  总平面布置示意图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价


6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




锅炉





147.6





147.6





16.1





软水处理系统





损耗5.0





11.1





脱硫循环水池





脱硫系统





新鲜水





损耗1.0





17.31





9.0





1.0





9.0





循环水池





冷却水系统





损耗0.03





依托兰炭厂污水处理设施





0.18





0.21





生活用水





灰仓





锅炉





煤气





鼓风机





脱硫处理





引风机





烟囱





汽轮机组





噪声





噪声





SO2、NOx、烟尘





化学制水系统





废水





水





脱硫灰





补水





脱硫循环水池





蒸汽









53

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

