《吉木萨尔县城生活垃圾填埋场渗滤液处理站建设项目

环境影响报告表》技术审查会会议纪要

受吉木萨尔县住房和城乡建设局委托，2020年4月19日昌吉州生态环境局在昌吉市主持召开了《吉木萨尔县城生活垃圾填埋渗滤液处理站环境影响报告表》的技术审查会。参会人员有昌吉州生态环境局、昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局以及有关部门的专家、建设单位吉木萨尔县住房和城乡建设局、评价单位新疆绿佳源环保科技有限公司的代表等共计10人，会议成立了由5人组成的专家评审组。

与会专家和代表在听取了建设单位对项目情况介绍，评价单位对报告表内容的汇报后，进行了认真讨论和评审，形成专家审查意见如下：

一、报告表编制质量

该报告表编制基本规范，内容较全面，环境现状介绍清楚，提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

- 二、报告表应在以下方面进行补充、修改、完善：

- 1.完善工程建设背景介绍，明确现有工程的环保手续履行情况，说明对原有的污水调蓄池的改造情况；根据周边现有的绿化面积，结合新疆绿化用水定额，进一步核实本工程处理废水用于绿化的可行性；

- 2.根据实际运行情况分季度核实现有垃圾填埋场垃圾渗漏液的产生情况；结合垃圾填埋场的规划情况，进一步核实垃圾渗漏液处理站的建设规模；核实恶臭污染物排放情况；

- 3．结合渗漏液现状水质情况及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》(HJ978-2018)中污染防治可行技术的要求,分析本工程的污水处理、废气治理及污泥处理处置技术与可行技术的符合性，并提出相应的运行管理要求。分析本工程冬季废水的处理达标的可行性及相关保障措施；明确冬季废水的排放去向；

- 4.补充本工程渗漏液出水口设置在线监测系统的相关要求，细化本工程事故池的设置要求，补充环境风险简单分析表。

- 二○二○年四月十八日