建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新疆昌特输变电配件有限公司危废暂存间建设项目 
建设单位（盖章）： 新疆昌特输变电配件有限公司 

编制日期：  2021年5月    

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆昌特输变电配件有限公司危废暂存间建设项目

	项目代码
	 /

	建设单位联系人
	赵云
	联系方式
	18599337027

	建设地点
	 新疆昌吉市延安南路52号，特变电工新疆输变电科技产业园新疆昌特输变电配件有限公司厂区内

	地理坐标
	（87  度 17  分 32.451 秒，43  度 58  分 16.575   秒）

	国民经济

行业类别
	N7724

危险废物治理
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业  危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	104

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

根据《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》，资源环境生态红线管控是指划定并严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，强化资源环境生态红线指标约束，将各类经济社会活动限定在红线管控范围以内。

本项目位于新疆昌特输变电配件有限公司厂区内，项目所在地不属于已划定的水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多

样性保护等生态红线区域，因此本项目不涉及生态保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。
（2）与资源利用上线符合性分析

项目运营期将消耗一定的电源、水资源， 项目电源、水等资源的消耗相对于区域而言较小，符合资源利用上线要求。

（3）环境质量底线
项目所在地环境质量较好，本项目建成后，废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目建设符合环境质量底线的要求。

（4）生态环境准入清单
生态环境准入清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，建设单位在本项目选址时避让了敏感区，本项目位于新疆维吾尔自治区生态环境管控单元的一般管控单元，项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》。
综上所述，项目符合“三线一单”要求。
2、项目选址合理性及周边环境相容性分析

（1）项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等需要特别保护的敏感目标。

（2）本项目位于新疆昌特输变电配件有限公司厂区内，经现场调查，项目区四周200m范围内为空地、闲置厂房和现有道路，无居民区，本项目正常运行期间废矿物油、废活性炭和废滤棉、废稀释剂桶以及废油漆桶单独分区存放，正常情况下有机废气产生量很小，对环境造成影响较小。

（3）项目区域地下水潜水埋深约100-150m，在正常状况下暂存间地面防渗层可以隔绝由于废矿物油泄漏对地下水的影响，非正常状况下（如防渗层出现破损），液体对地下水环境有一定的影响，采取应急措施后对周边环境影响较小。

（4）项目运营后，无生产废水，事故状态下废液收集至危废贮存处定期运至处置单位处置，废气在采取措施后可达标排放，固体废物得到合理处置，对周围环境的影响较小；同时对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。

项目地势平坦，水、电齐全，生产条件良好。项目生产中产生的污染物可以达标排放，对周围环境影响较小。综上所述，本项目拟选厂址可行。
3、产业政策符合性分析

本项目为危险废物暂存项目，根据国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此，属于允许类项目，符合国家相关产业政策要求。

4、 与 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018 〕22号）要求的相符性

（二十五）实施 VOCs 专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装彩印等VOCs 排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs 治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展 VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量较 2015 年下降 10%以上。

本项目不属于涉高 VOCs 排放的建设项目，按照国家管理要求，项目从原辅材料和能源的选取、生产工艺及设备的选用、污染产生及控制等方面，能按照清洁生产的要求进行设计，配备高效治污设施，符合国发〔2018〕22 号文件要求。

5、与《 “ 十三五 ” 挥发性有机物污染防治工作方案》要求的相符性

（一）治理重点

（1）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。

（2）重点行业。重点推进石化、化工、包装彩印、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。

（3）重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。

（二）主要任务

（1）加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的彩印、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。

（2）严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装彩印、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求可知，本项目不属于挥发性有机物治理重点行业。项目选址与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求相符。

6、与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性分析

本项目不涉及废矿物油、废活性炭和废滤棉、废稀释剂桶以及废油漆桶的再生利用工艺，仅进行收集、贮存中转。企业在严格落实本次评价中的措施后，对环境产生影响较小。本项目选址与相关技术规范、标准、办法及其他相关文与相关技术规范、标准、办法及其他相关文件的符合性对比件的符合性分析见表1、表2、表3、表4。

表1《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）符合性分析

内容、要求

本项目情况

相符性

1、危险废物贮存一般要求及贮存容器要求

(1)在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。否则，必须将危险废物装入容器内。

(2)装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10mm 以上的空间。

(3)盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准附录A所示的标签,
(1)废矿物油采用桶装；废油漆桶、废稀释剂桶装入长方形铁箱内收集暂存；废活性炭、废滤棉装入铁质圆形大盖桶内收集暂存。

(2)废矿物油按容器容量的85%盛装，容器顶部与液体表面之间保留0.5m以上的空间。

(3)密闭油桶按规定在贮存危险废物容器上贴上标签。
符合
2、危险废物集中贮存设施的选址

(1)地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；
(2)设施底部必须高于地下水最高水位；
(3)应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；

(4)应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；
(5)应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；
(6)应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
（1）项目区域地质结构稳定，地震烈度7度；
（2）本项目为地面设施，高于地下水最高水位；
（3）项目区域无溶洞区，且不易遭受严重自然灾害影响；
（4）项目周边无易燃、易爆等危险品仓库，无高压输电线路；
（5）项目位于新疆昌特输变电配件有限公司厂区内，对周围环境敏感点影响较小。
符合

3、危险废物贮存设施的设计原则

(1)地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
(2)必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
(3)设施内要有安全照明设施和观察窗口；
(4)用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；
(5)应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量1/5；
(6)不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

项目地面与裙角均采用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料与危险废物相容；
(2)项目区设置围堰、导流沟和事故应急池，液体泄漏后可进行收集；危废间安装排风扇，并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散；
(3)项目危废贮存设施顶部均设有安全照明设施；
(4)项目危废暂存区均为耐腐蚀的硬化地面，无裂隙；
(5)项目危险废物均分区存放，并设有隔离间隔断。
符合
危险废物的堆放

(1)基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材

料，渗透系数≤10-10cm/s；

(2)堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

(3)衬里放在一个基础或底座上；

(4)衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

(5)衬里材料与堆放危险废物相容；

(6)在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

(7)应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；(8)危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量；

(9)危险废物堆要防风、防雨、防晒；

(10)不相容的危险废物不能堆放在一起；

(11)总贮存量不超过300kg的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，

柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
(2)项目危险废物堆放高度一般不高于4m，可满足地面的承载能力；
(3)项目在车间危废暂存区均设有大于该区面积的衬里，可覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；项目废矿物油无腐蚀性，与密闭油桶相容。

(4)本项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒。

(5)无需单独设计雨水收集池，项目厂区设2m3的事故应急池可满足事故废水排放需要。

符合
表2《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）
内容、要求

项目情况

相符性

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

废矿物油装入密闭油桶；废油漆桶、废稀释剂桶装入长方形铁箱内收集暂存；废活性炭、废滤棉装入铁质圆形大盖桶内收集暂存。并分别于车间不同区域暂存，按GB18597-2001中附录A要求粘贴标签。
符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。
本公司不负责危险废物的运输工作，委托有危废运输资质单位使用专用车辆运输。转运前检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

符合
(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

(2)性质类似的废物可收集到同一容器中， 性质不相容的危险废物不应混合包装。

(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移、扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

(5)盛装过危险废物的包装袋活包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

(6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。
本项目仅收集、暂存，不进行后续处理。废矿物油，非酸性、碱性、腐蚀性物质，于密闭油桶中储存，与危险废物相容；废油漆桶、废稀释剂桶装入长方形铁箱内；废活性炭、废滤棉装入铁质圆形大盖桶内收集暂存。装有危废的储存容器分别贮存于危废间不同区域。能有效地防止渗漏、扩散。

储存容器上分别粘贴符合要求的危险废物标签，并标明类别、性质及注意事项。

盛装过危险废物的包装容器破损后及时更换，并委托有资质单位处理。
符合
危险废物的收集作业应满足如下要求：
(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界

限标志和警示牌。

作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

(4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作他用，应消除污染，确保其使用安全。
本项目危废暂存间内各区

域之间设置界限标志和警示牌；危险废物贮存设施经营者需作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物

的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日

期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

符合
危险废物内部转运作业应满足如下要求:

(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具。
本项目厂房与办公区分开设置，内部转运使用叉车。

符合
危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

厂房内配备电话、照明灯具、灭火器等设施。
符合
贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目收集的危险废物分别储存于防渗防漏的容器内、存放于车间不同的区域，不

同储存区域之间设置0.8m挡墙间隔
符合

表3  《危险废物污染防治技术政策》一览表

内容、要求

项目情况

相符性

对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。

项目委托具有相应危险货物运输资质单位进行运输，运输至有相应危险废物经营许可证单位进行处理，委托的运输单位及处置单位均具有相关的资质。

符合

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。

危险废物暂存间建有堵截泄漏的裙脚，中央设置导流沟通至事故应急池。危险废物暂存间地面导流沟、墙裙、围堰和事故应急池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s，保证无渗漏缝；本项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒。
基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。

危险废物暂存间安装低噪声排风扇。

用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。

危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断。

项目库房内设置4个分区，隔断为砖混结构，分别储存废矿物油、废活性炭和废滤棉、废稀释剂桶、废油漆桶
衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池。

地库房中央设置导流沟通至事故应急池。
贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

配备消防设备，项目实行24小时值班制度，有专人看管。

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。

表4《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）

名称

内容、要求

本项目实际情况

符合性

贮存污染控制技术要求

废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。

项目选址符合GB18597-2001及修改单中相关规定。项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无饮用水水源地。

符合

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计、消防和危险品贮存设计规范。

符合

废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

废矿物油贮存设施已远离火源，并避免高温和阳光直射。

符合

废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

废矿物油收集容器完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。

符合

废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。

危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
符合

废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。

按容器容量的85%盛装。

符合

已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。

废矿物油采用密闭油桶密封储存，容器设有呼吸孔，收集、贮存、转运过程中不存在倒罐、分装，厂区无油罐。

符合

运输污染控制技术要求

废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

废矿物油的运输转移按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。

符合

废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

按照《危险废物经营单位许可证管理办法》的规定进行管理。

符合

废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

废矿物油运输转移过程控制按《危险废物转移联单管理办法》规定执行；转运前检查危废转移联单，核对品名、数量和标志等。

符合

废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。

按要求制定突发环境事件应急预案。

符合

废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

符合

废矿物油在转运过程中应设专人看护。

转运过程中设专人看护。

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
新疆昌特输变电配件有限公司位于新疆昌吉市延安南路52号，特变电工新疆输变电科技产业园内（原新疆综合电机厂），注册资本1100万元，主要从事变压器配件、金属铸件、民用生铁炉的生产销售等。
2021年3月，昌吉回族自治州生态环境局昌吉市分局对新疆昌特输变电配件有限公司进行了环保检查，发现企业产生的危险废物未及时收集、处置。昌吉回族自治州生态环境局昌吉市分局要求建设单位建设危险废物暂存间，并要求完善危废暂存间环评手续。因此，建设单位决定利用厂区闲置仓库改造作为危险废物暂存间。本次建设项目位于新疆昌特输变电配件有限公司厂区内，不新增建设用地。

根据新疆昌特输变电配件有限公司2020年危险废物转移处置情况，全公司危险废物产生种类主要为废矿物油、废活性炭、废滤棉、废油漆桶、废稀释剂桶，废矿物油中转量为0.2t/a，废活性炭中转量为0.8t/a，废滤棉中转量为0.5t/a，废油漆桶中转量为4.8t/a，废稀释剂桶中转量为3.2t/a。

2、项目概况
项目名称：新疆昌特输变电配件有限公司危废暂存间建设项目。

建设单位：新疆昌特输变电配件有限公司。

建设地点：本项目位于新疆昌吉市延安南路52号，特变电工新疆输变电科技产业园新疆昌特输变电配件有限公司厂区内（项目区地理位置坐标：E87°17'32.451"，N43°58'16.575"）。本项目地理位置图见图1。

项目内容及规模：本项目主要为废矿物油、废活性炭、废滤棉及废油漆桶、废稀释剂桶的收集贮存，项目占地面积为104m2，本项目组成见表5。

表5    项目工程组成一览表

工程类别
工程名称
主要工程内容
主体

工程
厂房（1座1F）
废矿物油贮存区：采用密闭油桶暂存，密闭油桶周围设有围堰。
废油漆桶、废稀释剂桶贮存区：废油漆桶、废稀释剂桶分别采用长方形铁箱收集暂存。
废活性炭、废滤棉贮存区：废活性炭、废滤棉分别采用铁质圆形大盖桶内收集暂存。
储运工程
运输系统
委托有危废运输资质单位负责收运任务。
公用工程

供水
项目不涉及生产用水环节，项目消防用水由厂区自来水管网供给。
排水
项目运营期无生产废水产生。
供电
国家电网供给
环保工程

废气治理

安装低噪声排风扇
噪声治理

设备基础减振、建筑隔声
固废治理

本项目为危险废物暂存，定期由有资质单位处置
防渗措施
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其

2013 年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》

（HJ2025-2012）的要求：暂存间采取了防风、防雨、防晒措

施，地面、导流沟、事故应急池（2m 3）、墙裙、围堰等均进行防渗、防腐措施，防止事故状态下密闭油桶废液泄漏至土壤和地下水体；密闭油桶设置警示标志，危险废物标识参照（GB18597-2001）附录 A 危险废物标签。

3、危险废物收集、贮存
（1）危险废物收集范围
本项目危险废物暂存间仅贮存新疆昌特输变电配件有限公司生产线日常生产及维护过程中产生的危险废物。新疆昌特输变电配件有限公司生产线产生的危险废物目前收集后交由有资质的单位处置，不在厂区内存放。本项目不进行危险废物的转移、运输和处置。
（2）危险废物贮存类别和数量
本项目危险废主要来源于新疆昌特输变电配件有限公司生产线日常生产及维护过程中产生的废矿物油、废活性炭、废滤棉及废油漆桶、废稀释剂桶。

正常情况下危险废物贮存至一定量后，办理危险废物转移联单，交由有危险废物处置资质的公司进行无害化处置，最长存储周期不超过6个月。目前建设单位已与新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司签订危险废物委托处置合同，具体详见附件部分。
根据《国家危险废物名录》（2021年版），经建设单位确认，本项目危险废物贮存类别及数量见表6。

表6    项目储存危险废物汇总表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
危险特性
包装方式
产生量（t/a）
污染治防治措施
1
废矿物油
HW08
900-219-08
T，I
桶装
0.2
收集后，危废暂存间内暂存，外运委

托处理

2
废活性炭
HW49
900-041-49
T/In
桶装
0.8
收集后，危废暂存间内暂存，外运委

托处理

3
废滤棉
HW49

900-041-49
T/In
桶装
0.5
收集后，危废暂存间内暂存，外运委

托处理

4
废油漆桶
HW49
900-041-49
T/In
桶
4.8
收集后，危废暂存间内暂存，外运委

托处理

5
废稀释剂桶
HW49
900-041-49
T/In
桶
3.2
收集后，危废暂存间内暂存，外运委

托处理
（2）危险废物介绍
废矿物油是矿物油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂质油和机件磨损产生的金属粉末等杂质，同时矿物油逐渐变质，生成了有机酸、胶质和沥青状物质。

表7    废矿物油理化性质
标识
中文名：废矿物油
危险废物编号：HW08
成分：矿物油＞60%，外观暗褐色油

理化性质
闪点（℃）120

沸点（℃）240-400
燃烧排出二氧化碳、一氧化碳气体
健康危害
与皮肤接触有危害性，如食入会导致肠胃不适
急救
皮肤接触：迅速用水及肥皂彻底清洗皮肤，并除去污染之衣物

食入：速送医
储运
储运注意事项：

1、储存于阴凉通风处，远离火源并避免阳关直射

2、保持通风良好。

如有泄漏，可用吸收性材料吸收残液。使该区空气流通，避免泄漏液体

进入水道

搬运时：小心轻放，避免磕碰
处理
由危废处理资质的单位处置
4、主要设备清单

本项目主要设备清单见表8。

表8    主要生产设备一览表
序号
名称
型号规格
数量（台）
1
手动叉车
/
1辆
2
排风扇
/
3套
3
消防灭火器
/
10个
4
防毒面具
/
2个
5、危险废物处置方式
（1）废矿物油：废矿物油最大暂存量为0.02t，中转量为0.017t/月，1月处置1次，交由具有危险废物处置资质单位及时处置。

（2）废活性炭、废滤棉：废活性炭、废滤棉最大暂存量均为0.5t，废活性炭转移处置量为0.4t/半年，废滤棉转移处置量为0.25t/半年，正常情况半年处置 1次，交由具有危险废物处置资质单位及时处置。

（3）废油漆桶：最大暂存量为0.5t，转移处置量为0.4t/月，正常情况 1 月处置 1次，交由具有危险废物处置资质单位及时处置。

（4）废稀释剂桶：最大暂存量为0.5t，转移处置量为0.27t/月，正常情况 1 月处置 1次，交由具有危险废物处置资质单位及时处置。

6、公用工程及依托情况
本项目利用公司现有闲置库房作为危险废物暂存间，不新占土地，项目给排水、供电等公辅设施均依托现有工程内容。

（1）给水

本项目无生活和生产用水，消防水源采用厂区自来水管网供给。

（2）排水
本项目无生活和生产废水产生，事故状态下的泄漏液、冲洗废水作危废交由有危险废物处置资质单位处置，不外排。

（3）供电系统：本项目配电设施齐全，该项目建成后，厂区供电系统可满足项目的供电需求。

（4）道路

本项目场区外现有水泥硬化道路，直接依托使用。

7、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，管理人员从其他部门抽调3人，采取“双人双锁制度”进行管理。本项目年运行 365 天，每日工作 8 小时。
8、平面布置

本项目建设地点位于新疆昌特输变电配件有限公司现有厂区内，利用厂区内现有闲置库房作为本次危险废物暂存间，项目区东侧为厂区道路，北侧为厂区空地，南侧为厂区闲置厂房，西侧为生产车间。项目的实施不会使厂区现有平面布置发生改变，项目与厂区平面布置关系见图2。
危险废物暂存间内设置4个分区进行分类贮存，分别贮存废矿物油、废稀释剂桶、废油漆桶及废活性炭、废滤棉区域，库房外东北角设置事故应急池，库房中央设置导流沟通至事故应急池。危险废物暂存间地面导流沟、墙裙、围堰和事故应急池采取了防渗、防腐措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。暂存间内设置防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、进出口处设置标识。平面布置能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求。

危险废物暂存间平面布置见图 3。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目施工过程的工艺流程及排污节点如下图所示：

[image: image1.png]TR

v

TR

v

e R . A
!
I T k. m.
'
e W [





图4   施工工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：

本项目利用公司现有闲置库房改造为危险废物暂存间，现有闲置库房在此之前主要用于存放购买设备拆除的废旧纸质包装物等一般固体废物。施工期间主要为应急池的建设、围堰的建设、以及应急池、围堰及地面的防渗施工，无其他土建施工过程。

施工过程产生的污染物主要为扬尘、噪声、固体废物等。

2、运营期工艺流程

本项目危险废物暂存间主要针对新疆昌特输变电配件有限公司输变电配件生产线在日常生产、维护过程中产生的废矿物油、废活性炭、废滤棉及废油漆桶、废稀释剂桶进行厂内收集、暂存，定期交给有危险废物处理资质的单位进行无害化处置。厂区内产生的危险废物收集、储存、外运流程如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

图5    项目运输、贮存流程及产污环节图
工艺流程简述：

(1)危险废物收集装车转运

危险废物经收集、适当容积的包装后，由专用密闭运输汽车运至危废暂存库暂存。转运过程全部在企业内部进行，内部转运前应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运的路线上。

(2)危险废物卸车

危险废物经过厂内规定的转运线路运至本项目危废间贮存,卸车前进行危险废物登记。在卸车区域进行危废的转运，转运方式为直接将车上袋装或桶装的危险废物移至相应的贮存区，各危险废物均不在厂内更换包装及容器。

本项目不涉及转运容器及转运车辆的清洗。

(3)分区贮存

根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类贮存于拟建项目对应的危险废物贮存区。

(4)危险废物运出及最终处置

本项目不进行危险废物的运输转移和处置，危险废物暂存后一并交由有资质单位运出及处置。目前建设单位已与新疆新能源（集团）准东环境发展有限公司签订危险废物委托处置合同，具体详见附件部分。
本项目仅负责危险废物的厂内收集和临时储存，不作其他处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
新疆昌特输变电配件有限公司位于新疆昌吉市延安南路52号，特变电工新疆输变电科技产业园内（原新疆综合电机厂），注册资本1100万元，主要从事变压器配件、金属铸件、民用生铁炉的生产销售等。
新疆昌特输变电配件有限公司属于新疆特变电工集团有限公司全资子公司，新疆特变电工集团有限公司为新疆特变电工股份公司股东。2009年新疆特变电工股份公司新疆变压器厂委托原新疆环境保护技术咨询中心编制了《特变电工股份有限公司新疆变压器厂特高压建设项目环境影响报告书》，于2009年5月15日取得原新疆维吾尔自治区环境保护局出具的《关于特变电工股份有限公司新疆变压器厂特高压建设项目环境影响报告书的批复》（新环监函【2009】205号）；同年，新疆特变电工股份公司委托原新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心编制了《特变电工股份有限公司新疆变压器厂超高压建设项目完善及出口基地建设项目环境影响报告书》，其批复已丢失，于2011年12月28日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于特变电工股份有限公司新疆变压器厂超高压建设项目完善及出口基地建设竣工环境保护验收意见的函》（新环评价函【2011】1238号）。

新疆昌特输变电配件有限公司是为新疆变压器厂变压器外壳制作配套服务的单位，其中变压器外壳制作工序为新疆变压器厂超高压建设项目的一部分，原《特变电工股份有限公司新疆变压器厂超高压建设项目完善及出口基地建设项目环境影响报告书》中未详细阐述变压器外壳制作工序中喷漆工艺，即未涉及到废油漆桶、废稀释剂桶、废活性炭和废滤棉、废矿物油等危险废物和危险废物暂存间的建设内容，根据现场踏勘，企业生产过程中产生的危险废物主要为废矿物油、废活性炭、废滤棉、废油漆桶、废稀释剂桶。根据建设单位提供资料，废矿物油中转量为0.2t/a，废活性炭中转量为0.8t/a，废滤棉中转量为0.5t/a，废油漆桶中转量为4.8t/a，废稀释剂桶中转量为3.2t/a，公司产生的危险废物由危废处置单位一至两天清运一次，厂区内未设置危险废物暂存间。

2、现存的环境问题
目前，公司危险废物处理方式为危废处置单位一至两天时间对厂区内的危险废物进行清运，由于危废处置单位对危险废物无法做到日产日清，造成危险废物暂无处存贮。此外，建设单位未与危废处置单位签订危废处置协议，不符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）中第三十七条规定。
3、整改措施
新疆昌特输变电配件有限公司拟建本危险废物暂存间，将危险废物贮存于危险废物暂存间内，并委托有资质单位处置。危险废物暂存间严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）以及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定进行建设，危险废物暂存间采取了防风、防雨、防晒措施，地面、导流沟、事故应急池（2m3）、墙裙、围堰等均进行防渗、防腐措施，防止事故状态下密闭油桶废液泄漏至土壤和地下水体；密闭油桶设置警示标志，危险废物标识参照（GB18597-2001）附录 A 危险废物标签。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）数据来源
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，根据昌吉州生态环境局 2019 年发布的公报中的昌吉数据和结论，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。

（2）评价标准

项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准。

评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h 平均或8h 平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）空气质量达标区判定

昌吉市 2019 年空气质量达标区判定结果见表9。

表9    区域环境质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度

（µg/m3）
标准值

（µg/m3）
占标率（%）
达标

情况
SO2
年平均质量浓度（µg/m3）

10
60
16.7
达标

NO2
年平均质量浓度（µg/m3）

38
40
95.0
达标

PM10
年平均质量浓度（µg/m3）

98
70
140.0
超标
PM2.5
年平均质量浓度（µg/m3）

57
35
162.9
超标
CO

24小时平均第95百分位数

2400
4000
60.0
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

122
160
76.2
达标

由上表可知，本项目所在区域 PM10 和 PM2.5 的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO 第 95 百分位数日平均浓度、O3 最大 8 小时第90 百分位数日平均浓度、SO2 和 NO2 的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域无地表水体，项目运营期无生产、生活废水产生，因此，不再对地表水环境现状进行评价。

3、声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，可不开展声环境现状调查与评价。
4、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，原则上不开展土壤环境质量现状调查。此外，本项目利用现有厂区闲置库房改造作为危险废物暂存间，目前闲置库房地面及厂区范围内均已做硬化，项目区土壤采样不便，环评要求建设单位严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中要求、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等要求设计、施工，运营期间加强危险废物管理，因此，本项目不再对土壤环境进行现状调查。
5、生态环境现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内有1处居住区，位于项目区北侧450m的金色家园小区；项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不新增用地，无生态环境保护目标。

本项目环境保护目标见表10，主要环境目标分布情况见图6。

表10    本项目环境保护目标一览表

环境要素
名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂址距离
E
N
大气环境
金色家园小区
87°17′29.486″
43°58′31.561″
居民
约2000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

N
450m


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
表11    废气排放标准

标准名称及级（类）别

污染

因子

标准值

单位

数值

甲苯
mg/m3
无组织
周界外浓度最高点
2.4
二甲苯
mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

1.2
非甲烷总烃
mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

4.0
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

VOCs

mg/m3
无组织排放限值监控点处1h平均浓度值
6
mg/m3
监控点处任意一次浓度值

20
噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。具体见表12。

表12   噪声排放标准

污染源（类型）

污染物

污染物排放限值

标准来源

监控位置

运营噪声

厂界

噪声

昼间

60dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区

占地厂界外1m
夜间

50dB（A）

固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的标准、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关要求。

	总量

控制

指标
	无




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气防治措施
大气污染源主要包括库房地面防渗工程、设备安装、应急池建设过程产生的施工扬尘；施工材料装卸、运输扬尘，为无组织排放。施工期对施工场地适当洒水，增强湿度，则可有效减少扬尘量，建设单位应严格采取相应的控制措施，切实做好施工期扬尘和废气的防控措施。
2、废水防治措施
施工期间日进场施工人数平均约为5人，均不在施工场地食宿。施工人员人均生活用水量为50L/（d·人），生活污水按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为0.2t/d。项目区不设驻地，施工人员使用施工场地附近民房现有的生活设施。因此，项目生活污水对周围环境造成影响小。

3、噪声防治措施
项目施工均在地面作业，为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位应采取以下对策与措施：

（1）尽量使用低噪声的施工设备；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，以期达到降噪效果。

（2）在夜间（22:00~06:00）时段不得进行高噪声施工作业。

（3）运输车辆途经民宅时降低车速，尽量减少鸣笛，降低运输噪声。

经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。本项目在夜间时段没有安排施工，因此，夜间不会对周边产生影响。

4、固体废物
施工期间固体废物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

本项目施工期产生建筑垃圾全部运至城建部门指定地点堆放或填埋，对环境影响小。

施工人员均不在施工场区内食宿。施工人员产生生活垃圾由环卫部门集中处理，对环境影响小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

1.1废气污染源源强核算
本项目储存危险废物主要为废矿物油、废活性炭、废滤棉及废油漆桶废稀释剂桶。本项目不对危险废物进行处置，只暂存中转，项目收集的废活性炭、废滤棉均由密闭桶盛装，置于本危险废物暂存间内，暂存期间废气产生量很少，可忽略不计。废气主要为部分含挥发性废气的固体和液体，挥发出来的废气量少，主要为含VOCs的有机废气、甲苯和二甲苯。

（1）废矿物油产生的有机废气
本项目废矿物油最大暂存量为0.017t/月，暂存量较少，且废矿物油采用密闭油桶暂存，从源头减少有机废气排放。废矿物油在暂存过程产生的有机废气，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），除汽油外其他油品在输转过程中损耗率在1‰，项目建成后废矿物油中转量0.017t/月（年产生量为0.2t），则废矿物油VOCs排放量为0.0002t/a。
（2）废油漆桶、废稀释剂桶暂存过程产生的废气
本项目收集的废油漆桶内粘连少量漆料，项目年回收废油漆桶4.8t；收集的废稀释剂桶内粘连少量稀释剂，项目年回收废稀释剂桶3.2t/a。据建设单位提供资料，废油漆桶、废稀释剂桶内残留漆料、稀释剂约占桶重1%，则项目废油漆桶内残留的漆料约为0.048t/a，废稀释剂桶内残留的稀释剂约为0.032t/a，合计0.08t/a。依据《环境统计工作手册》中“各种油漆有机溶剂挥发量”，油漆挥发量为60%，甲苯与二甲苯挥发量为25%（其中二甲苯占90%），其余为VOCs。则本项目废油漆桶、废稀释剂桶产生的甲苯约为0.002t/a，二甲苯约为0.018t/a，VOCs产生量为0.028t/a。
本项目采用对危险废物暂存间安装通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强危险废物暂存间附近的绿化以缓解废气对外围空气的影响。

1.2环境影响分析和保护措施
本项目废矿物油采用密闭油桶暂存，从源头减少有机废气排放。废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶暂存期间产生的废气通过对危险废物暂存间安装通风设备（排风扇）并结合自然风，使得废气快速排出车间稀释扩散，同时应加强危险废物暂存间附近的绿化以缓解废气对外围空气的影响。厂区无组织甲苯、二甲苯、VOCs满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；厂内VOCs的无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
此外，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求：
（1）储存控制要求
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第 5 条 VOC S物料储存无组织排放控制要求，本项目产生的废矿物油装入油桶有应加盖密封储存，保持密闭。按照危废贮存要求严格存放于危废暂存间内。

（2）转移控制要求

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第 6 条 VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求，本项目从生产线收集废机油时应采用密闭容器装载，后转移至危废暂存间的油桶暂存。

（3）运行管理要求

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中第七条规定：7.3.1企业应建立台账， 记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。

（4）通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

本项目产生有机废气环节主要为废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶的暂存，要求企业严格按照标准要求建立VOCs 转运台账记录，记录清楚废矿物油的暂存量、去向及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不少于 3 年。危废暂存间按照标准要求安装排风扇。

综上，本项目排放废气对周围环境影响不大，只要确保环保设施正常运行，即可保证对大气环境影响较小。
废水

2.12.1废水污染源源强核算
本项目无废水产生。劳动定员从原厂进行调剂，因此无生活污水产生。

事故情况下的泄漏液体通过导排沟排入应急事故池收集后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。

2.2环保措施可行性

本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下废矿物油和实验室废液泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水质量。
本项目危险废物暂存间采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个暂存间地面、事故应急池、围堰进行硬化。针对危险废物暂存间的地面、导流沟在抗渗混凝土基础上，铺设2mm 厚高密度聚乙烯材料，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。其中聚乙烯具有耐化学稳定、耐腐蚀霉变、耐臭氧，而丙纶具有良好的力学性能。完全隔绝紫外光条件下，聚乙烯已证明的寿命大于 50 年，具有良好的防渗性能。此外，事故应急池采用钢材焊接成，容积为 2m3，池内刷防渗、防腐漆。事故情况下的泄漏液体通过导排沟排入应急事故池收集后，委托有危险废物处置资质单位进行处置。

因此，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，本项目发生防渗层破损的概率较小，发生泄漏情况时能有效防治污染地下水情况，对区域内地下水环境产生的影响很小。

3、噪声

3.1噪声污染源源强核算
本项目运行期间，噪声源主要是厂内危险废物转移过程产生的运输噪声和风机设备噪声，噪声值约为75-85dB（A）。

表13  主要设备噪声源强及降噪措施

序号

噪声源

源强

dB（A）

运行数量

（台）

降噪措施

降噪效果dB（A）

1

风机
75～85

1

优选低噪声设备、基础减振、室内隔声

15～25

3.2噪声影响分析和保护措施
（1）噪声预测分析
①室外声源

室外声源采用衰减公式计算：

[image: image3.wmf]0

0

()()20lg

pp

r

LrLrL

r

=--D


式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)；

(L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)；

r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。

②室内声源  

室内点源的声传播衰减公式为：


[image: image4.wmf]o

Po

P

r

r

TL

L

r

L

lg

20

1

lg

)

(

-

-

-

-

=

a

a


式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)；

TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；

[image: image5.wmf]a

为房间的平均吸声系数；

r —车间中心距预测点的距离，m；

r0—测Lp0时距设备中心距离，m。

③参数的选择

a平均隔声量TL，本项目普通单层玻璃窗与墙体组合，TL=25dB(A)。

b平均吸声系数[image: image6.wmf]a

，无吸声处理的车间[image: image7.wmf]a

=0.15。

④合成声压级公式


[image: image8.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

p

ni

L


式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。

本项目为新建项目，按照导则要求，对厂界噪声贡献值进行评价。预测结果见表14。
表14  厂区厂界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

噪声源

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
贡献值

38.42
6.0
7.54
38.42
标准值

昼间60、夜间50
根据预测，本项目四周厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类区标准（昼间≤60dB（A），夜间昼间≤50dB（A））。项目运营后，建设项目在采取适当的减振、隔声等降噪防治措施及长距离空气衰减后，工程产生的噪声对周围环境影响很小。本项目运营期对周围声环境质量不会产生明显影响。

为保证厂界噪声达标，避免对厂界外声环境质量产生不利影响，本环评提出以下噪声防 治措施：

（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；

（2）采取基础减振、距离衰减、隔声等措施，确保场界达标。 综上所述，采取上述措施后本项目噪声对周边声环境影响较小。

4、固体废物
本项目作为贮存危险废物的场所，营运期间，项目自身产生的固体废物主要是沾染废矿物油、漆料的手套等劳保用品和含油抹布。

本项目需对装卸时不小心滴漏的废矿物油、漆料及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，故工作人员日常工作中使用的废手套，清理地面、设备使用的抹布沾有废矿物油，需定期更换，含油抹布废物代码为900-041-49，产生量约0.010t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品全部环节不按危险废物管理，收集后环卫部门统一清运。

5、地下水、土壤环境影响分析和保护措施
5.1污染源
本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废液渗入地下，从而影响地下水质量。

5.2污染途径
项目主要渗漏污染因素分析如下：

（1）危险废物暂存间地面、事故应急池等防渗措施达不到要求时，就会有污染物下渗污染地下水；

（2）厂区事故应急池废水经池体下渗，当事故应急集池达不到防渗要求时，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水。

5.3对重点污染区防渗措施
严格按照国家相关规范要求，对暂存间地面采取相应措施，以防止和降低污染物 的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 

防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两方面内容，一是暂存间污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水 中。二是暂存间防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。本项目将整个危险废物暂存间全部划分为污染重点防渗区。 

本项目危险废物暂存间地面防渗情况详见下表。 

表15    厂区防渗情况一览表

场所
防渗分区
防渗技术要求
危险废物暂存间
危险废物贮存区域地面、
围堰、墙裙、装卸区、事
故应急池、导流沟等
重点防渗
铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，
或至少2mm厚的其它人工材料，
渗透系数≤10-10cm/s
6、环境风险

6.1环境风险潜势初判
根据项目的工程分析和污染源强分析，经对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价 导则》（HJ/T169-2018），本项目在危险废物贮存过程中涉及到有毒有害、易燃易爆物质主要为废矿物油，废油漆桶粘连的油漆中含有的二甲苯、乙酸乙酯，废稀释剂桶粘连的稀释剂中含有的甲苯、二甲苯等。

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 C 中关于风险物质及工艺系统危险性 P 级确定方法，本项目实施后，暂存期间主要有毒有害化学品的名称、贮存量见表16所示。

表16    本项目涉及的主要有毒有害化学品一览表
序号
名称
危险废物中涉及的危险化学品名称
年贮存量（t/a）
最大贮存量（t）
包装

方式
贮存周期
贮存地点
1
废矿物油
废矿物油
0.2
0.017
桶装
1个月
危险废物暂存间
2
废油漆桶
乙酸乙酯5%-10%
0.0048
0.0004
桶装

1个月

二甲苯5%-10%
0.0024
0.0002
3
废稀释剂桶
甲苯1%-3%
0.002
0.00017
桶装
1个月
二甲苯75%-90%

0.0156
0.0013
根据《重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价导则（HJ/T169-2018）附录 B 突发环境事件风险物质及临界量表，项目中废矿物油、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯储存量与该标准中规定的临界量之比见表17。
表17    项目主要危险废物储量一览表    单位：t
物质名称
物质危险性
贮存场所

q/Q

实际存在量
临界量

废矿物油

易燃及有毒物质

0.017
2500
0.0000068
甲苯

易燃及有毒物质

0.00017
10
0.000017
二甲苯
易燃及有毒物质

0.0015
10
0.00015
乙酸乙酯
易燃

0.0004
10
0.00004
合计
0.0002138
由上可以看出项目生产过程中危险物质数量与临界值比值 Q< 1，则《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中 C.1.1 中有关要求，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。
《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表18。

表18  环境风险评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

IV＋、IV

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

6.2风险影响分析
6.2.1环境风险识别
主要危险物质：油漆和稀释剂中的甲苯、二甲苯、乙酸乙酯和废矿物油；

危险物质分布：油漆和稀释剂分别来自危险废物暂存间内暂存的废油漆桶和废稀释剂桶，废矿物油来自危险废物暂存间废矿物油密闭油桶。

6.2.2环境风险分析
大气环境影响：本项目暂存的废矿物油、废油漆桶和废稀释剂桶中粘连有少许油漆及稀释剂，其中含甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等，均属易燃物质，其储存点位于拟建危险废物暂存间内，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧、爆炸产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染；

地表水环境影响：火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染；

地下水影响：危险废物暂存间内的废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶等危险废物若泄露或防渗措施破坏将会对区域地下水产生污染影响。

6.2.3环境风险防范措施及应急要求
（1）危险化学品的储存要求和防范措施

①项目暂存过程中废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶粘连的油漆和稀释剂等，属于危险化学品，上述危险化学品贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等；

②对仓库的的管理应制定严格的物品出入库制度，必须实行两人两把锁，两本账的管理办法，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等；

（2）火灾事故的风险防范措施

按照《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，项目危险废物暂存间应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；根据规范要求，设置灭火器，备用于液态物质燃烧产生的火灾灭火。

（3）危化品及危险废物泄露风险防范措施

①危险废物暂存间地面全部防渗、防腐处理，可在存放区域修建地沟，便于渗漏液的分类收集处置；泄露的化学品全部收集于地沟内，再将地沟内的泄露化学品作为危废交由有资质的单位进行处置。

②危险废物暂存间作为重点防渗区，其地面需在现状防渗混凝土基础上铺设 2mm 环氧树脂漆进行防渗；

③危险废物暂存间地面及四壁均应做防腐防渗处理，设置事故应急池，此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置。

（4）废水收集措施
本项目一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水携带油污形成污染水。由于消防水瞬间用量较大，污染消防水的产生量也相应较多，直接排放会对区域地下水造成污染。根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）要求，应急事故废水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。

参照《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》和中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水头污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）对事故储存设施总有效容积V总的要求如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5
注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

储罐物料量（V1）：根据危废间平面布置、废矿物油密闭油桶尺寸和储存物料性质，本项目废矿物油密闭油桶最大体积储罐0.03m3，充装系数按0.8计，故在事故状态下，将有0.0235m3的废矿物油泄漏。

消防水量（V2）：着火罐和邻近的冷却用水量按照《石油化工企业防火设计规范》（GB50160-2008）第8.4.4条和第8.5.5条规定采取移动式水枪冷却方式，火灾延续时间按1h计，则消防废水量V2=21.6m3。

发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：本项目危废暂存间设置的围堰尺寸为5×4×1.0m，有效容积为20m3。则V3=20m3
发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：V4=0

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：V5＝0

综上，V总= V1+ V2-V3=0.0235+21.6-20=1.6235m3。

因此，环评要求建设单位在危险废物暂存间东北角建设一座事故池，有效容积2m3，以满足事故状态下事故废水的收集、储存。
6.3环境风险分析评价结论
按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 A 的有关要求，具体如下：

表19     项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

新疆昌特输变电配件有限公司危废暂存间建设项目

建设地点

（新疆）省

（昌吉）市

（/）区

（/）县

（/）园区

地理坐标

经度

东经87°17′32.451″

纬度

北纬43°58′16.575″

主要危险物质及分布

主要危险物质：油漆和稀释剂中的甲苯、二甲苯、乙酸乙酯和废矿物油；

危险物质分布：油漆和稀释剂分别来自危险废物暂存间内暂存的废油漆桶和废稀释剂桶，废矿物油来自危险废物暂存间废矿物油密闭油桶。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

1、大气环境影响：本项目暂存的废矿物油、废油漆桶和废稀释剂桶中粘连有少许油漆及稀释剂，其中含甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等，均属易燃物质，其储存点位于拟建危险废物暂存间内，如发生火灾或爆炸，将在短期内释放大量能量，造成建筑破坏和人员伤亡，其燃烧、爆炸产生的有害气体随空气流通往下风向扩散对大气环境产生污染；

2、地表水环境影响：火灾灭火产生的消防废水随地表径流汇入周边地表水体对周围地表水体产生污染；

3、地下水影响：危险废物暂存间内的废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶等危险废物若泄露或防渗措施破坏将会对区域地下水产生污染影响。

风险防范措施要求

1、危险化学品的储存要求和防范措施

⑴项目暂存过程中废矿物油、废油漆桶、废稀释剂桶粘连的油漆和稀释剂等，属于危险化学品，上述危险化学品贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等；

⑵对仓库的的管理应制定严格的物品出入库制度，必须实行两人两把锁，两本账的管理办法，并且为管理人员配备必要的防护用品和器具，另外，库房内不准设办公室、休息室等；

2、火灾事故的风险防范措施

⑴按照《中国建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）之规定，项目危险废物暂存间应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；根据规范要求，设置灭火器，备用于液态物质燃烧产生的火灾灭火。

3、危化品及危险废物泄露风险防范措施

⑴危险废物暂存间地面全部防渗、防腐处理，可在存放区域修建地沟，便于渗漏液的分类收集处置；泄露的化学品全部收集于地沟内，再将地沟内的泄露化学品作为危废交由有资质的单位进行处置。

⑵危险废物暂存间作为重点防渗区，其地面需在现状防渗混凝土基础上铺设 2mm 环氧树脂漆进行防渗；

⑶危险废物暂存间地面及四壁均应做防腐防渗处理，设置事故应急池（2m3），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置。
环境管理与监测计划

7.17.1环境管理
对于危险废物，从收集、贮存、转运、综合利用等过程管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001 及 2013 年修改单）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》及《危险废物转移联单管理办法》，落实危险废物污染管理各项工作的实施情况，负责与危险废物处理资质单位联络转移工作。组织企业员工学习环境保护法律、法规及有关规定，增强环境保护意识，提高公司员工危险废物污染防治素质。组织开展公司日常危险废物污染防治工作，落实危险废物按国家相关规定进行收集、贮存、转移和综合利用具体情况，建立健全档案、台帐。组织编制和修定公司危险废物污染防治管理制度，并监督、检查、协调其实施。定期组织危险废物污染事故应急演练工作。参与编制和修订公司危险废物相关管理制度、管理计划、应急演方案、操作规程等文件。参加业务技术培训和环境保护管理经验和技术交流，努力提高自身的业务水平和管理能力。暂存间应设有危险废物综合管理岗位，配置管理人员、危险废物应知卡、应急预案，负责车辆的出入登记、出入厂危险废物的称重与记录、转移联单的核对及确认等危险废物日常管理。原则上，应在岗位设置视频监控终端，监控危险废物厂内接收、流转、处置等信息。入口应配设一组视频监控设备，记录进出厂的危险废物运输车辆、运输过程情况。入口应设“固体废物出入口”标牌，设置位置应与管理岗位相近。

建设单位需具体落实各项环境保护措施，运营期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。本项目的环境管理及应急预案应纳入全厂的环境管理及应急预案中。
7.2环境监测计划

环境监测是环境管理必备的一种手段，项目运营期的环境监测，建设单位可委托有资质的监测机构。监测工作应按照国家和地方环保的要求，采用国家规定的标准监测分析方法，定期进行环境监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），制定监测计划，见表20。

表20    项目运营期监测计划
类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

无组织排放废气

甲苯、二甲苯、VOCs
周界外浓度最高点

1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。
VOCs

厂房外1m处
1次/半年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。
厂界噪声
Leq(A)

厂界四周
1次/半年
《工业企业厂界噪声标准》

（GB12348-2008）中

2 类标准

地下水
石油烃
下游监测井
1次/半年

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类

标准要求

土壤
pH值、石油烃
项目区周边1个监测点
1次/5年
《土壤环境质量建设用地土

壤污染风险管控标准标准》

（GB36600-2018）表 1 筛选值标准要求

7.3排污口规范化管理

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001 及 2013 年修改单）要求，暂存间应设置规范的标识标牌，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

8、环保投资

本项目总投资为50万元，其中环保投资50万元，占总投资的100％，详见表21。

表21    项目环保投资估算表

内容

项目名称

治理措施

投资估算（万元）

1

废气治理措施

安装低噪声排风扇
6.5
2

噪声治理措施

建筑隔声、基础减振
1.0

3

固体废物治理措施

废抹布及废劳保用品集中收集后定期交环卫部门清运。
0.5
4
地下水污染防治措
危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，暂存间为全封闭形式，地面采取抗渗混凝土＋2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
20
5
环境风险
火灾防范：火灾报警装置、消防设施、应急防护设施等。
7
泄漏风险防范：设置事故应急池，容积为2m3，为钢材焊接成，池内刷防渗、防腐漆。
10
其他防范措施：安装视频监控系统、警示标示、通讯设备、公用设备、隔离设施、照明设施等。
5
总计

50
9、项目环保竣工验收

建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》中的有关要求，由建设单位成立验收组进行自主验收。项目三同时竣工验收一览表见表22。

表22   项目“三同时”竣工验收一览表
项目

污染源

污染防治措施

验收内容

监测内容

预计治理效果

废气

危险废物暂存间
安装低噪声排风扇
安装排低噪声风扇
甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求
噪声

设备噪声

建筑隔声、基础减振

东南西北四个厂界Leq

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

固体废物
废抹布及废劳保用品
集中收集交由项目区环卫部门处理
废抹布及废劳保用品
环卫部门统一清运。

地下水
危险废物暂存间
危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
--
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18 597-2001)及其修改单、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求

环境风险
危险废物暂存间
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、导流沟、事故应急池（2m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。
排污口规范化设置

设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物暂存间
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	安装低噪声排风扇
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求

	声环境
	风机
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准

	固体废物
	废抹布及废劳保用品：集中收集交由环卫部门处理

	土壤及地下水

污染防治措施
	暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，危险废物暂存间地面设置导流沟，入口设围堰，项目不同危险废物均储存在不同的容器中分区存放，均位于室内，可做到防风、防雨、防晒；地面采取抗渗混凝土＋2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行场地改造，场地进行防渗处理，设置围堰、导流沟、事故应急池（2m3）、防爆照明设施和观察窗口（门窗进行加固）、大门设置标识。

	其他环境

管理要求
	设置危废管理台账，设置危废管理制度，设置对应的环保标识标牌。


六、结论
	评价认为，本项目符合国家现行产业政策，区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目总图布置合理，采取的污染防治措施经济技术可行。项目在落实环评报告表中提出的各项环保治理措施的前提下，并确保环保设施正常运转的情况下，污染物的排放能满足所执行的环境标准和总量控制要求，不会改变环评区域现有功能的。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	甲苯
	0
	0
	0
	0.002
	0
	0.002
	0

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.018
	0
	0.018
	0

	
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.0282
	0
	0.0282
	0

	废水
	--
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	--
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	废抹布及废劳保用品
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	0

	危险废物
	--
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	--
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
输变电配件产生的危险废物





包装运输（企业专用危废收集桶）





厂区危险废物暂存间暂存





转运出厂





具有危险废物资质单位处置





噪声





废气、噪声





废气、噪声





具有危废运输资质的车辆运输出厂








PAGE  
—  3  —

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

