# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 郁金香小区新建燃气锅炉房（2台8.4MW燃气常压热水锅炉）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘烁 | 联系方式 | 13139882999 |
| 建设地点 | 新疆昌吉市郁金香小镇地下车库 |  |  |
| 地理坐标 | E 87度17分32.179秒，N 44度1分57.171秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 热力生产和供应D4430 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | - 5.33 | 施工工期 | 2021年9月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 330.16 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 依据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目与“三线一单”的符合性见下述。 （1）生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目为小区供热工程，位于郁金香小镇地下车库，选址不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区及其他重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线。全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 根据大气环境质量公报数据可知，区域PM10、PM2.5超标，区域属于“乌昌石”联防联控区，已制定相关大气联防防治方案；地表水例行监测均可满足相应质量标准。项目产污简单，锅炉烟气可达标排放，锅炉排污水、软水制备废水排入市政污水管网，项目建设后不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目水、电均依托市政现有基础设施，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境分区管控 自治州共划定119个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。详见附图1昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控图。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、水土保持区、生物多样性维护区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于昌吉市建成区，为重点管控单元，本项目为燃气锅炉房建设项目，符合昌吉市环境管控单元生态环境准入清单（重点管控单元）管控要求。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。 2、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 新疆维吾尔自治区大气污染防治条例第二十四条提出：推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，符合新疆维吾尔自治区大气污染防治条例管理要求。 - 3、与《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析 - 根据《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》：开展锅炉综合整治——“实施燃气锅炉低氮改造，重点区域内未实施燃气锅炉低氮改造的城市，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求，力争2021年夏秋季完成30%以上燃气锅炉低氮改造”。 - 本项目位于重点区域，本次新建锅炉氮氧化物排放标准按50毫克/立方米的要求执行。 - 4、与《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》、《昌吉市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》符合性分析 - 根据《新疆维吾尔自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》、《昌吉市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》：稳步推进清洁供暖——认真落实《关于印发北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）的通知》（发改能源〔2017〕2100号），坚持从实际出发，“宜煤则煤、宜气则气、宜电则电”，按照自治州清洁取暖方案，因地制宜制定我市方案并组织实施，确保各族群众安全取暖过冬。 本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，符合昌吉市打赢蓝天保卫战三年行动计划要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 本项目为郁金香小镇供暖燃气锅炉房建设工程，本次评价内容不包括小区的供热管道，锅炉房选址位于昌吉市郁金香小镇地下车库，详见附图2地理位置图、附图3区域位置图。由于项目所在区域集中供热已超负荷（详见附件-昌吉市城市管理局关于郁金香小区供热方式的回复），本项目拟新建2台8.4MW燃气常压热水锅炉，负担整个小区的供暖，总供暖面积为14万m2，项目总投资为300万元，资金全部由企业自筹解决。 本项目工程内容主要分为主体工程、辅助工程、公共工程、环保工程四大部分，项目建设组成见表1。 表1 工程主要建设内容及规模 工程 类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 锅炉房; 位于郁金香小镇地下车库，建筑面积211.34m2，拟建2台8.4MW燃气常压热水锅炉. 辅助工程; 值班室; 建筑面积19.46m2. 设备间; 建筑面积20.6m2，包括软水制备装置. 公用 工程; 给水工程; 用水接市政供水管网，锅炉用水采用钠离子交换器制备软化水. 排水工程; 生活污水、锅炉排水、软化水系统排水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理. 供电工程; 用电接市政电网. 供暖工程; 自建燃气锅炉供热. 环保 工程; 废气治理; 燃气锅炉采用加装低氮燃烧器+烟气再循环，2台锅炉共用一根高不低于8m的烟囱。. 废水治理; 生活污水、锅炉排水、软化水系统排水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理. 固废治理; 生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废离子交换树脂由厂家更换后回收. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声. 2、主要产品及规模 本项目为燃气供热锅炉项目，拟新建2台8.4MW燃气常压热水锅炉，负担郁金香小镇整个小区的供暖，总供暖面积为9.1万m2。 3、主要生产设备 本项目主要设备见表2。 表2 项目设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 低温智能MKE燃气 热水机组; CWNS8.4-80/60—Y.Q型； 锅炉外形尺寸：7500×2950×2540（mm）; 2台; 锅炉厂家自配冷凝器. 2; 一体式燃烧系统; 低氮燃烧器进口燃气压力：20000Pa 低氮燃烧器电机功率（含鼓风机）：25KW; 2台; 锅炉厂配套 供货. 3; 一次水系统循环水泵; 流量：480m3/h；功率30KW; 2台; 一用一备. 4; 不锈钢拼装膨胀水箱; V=10m3,2000×2000×2500（mm）; 1个; 中间加隔板，分成两个. 5; 一次水卧式直通反冲快排除污器; WZC-A-300型，DN200，最大流量480t/h; 1个; 本体阻力2000Pa. 6; 全自动软化水器; /; /; /. 4、原辅料、能源使用情况 本项目主要原辅材料名称及用量见表3。 表3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 消耗量; 来源. 1; 天然气（m3/a）; 332.64万; 新疆东方环宇燃气公司. 2; 水（m3/a）; 2.06万; 市政供水. 3; 电（kWh/a）; 18.5万; 市政供电. 5、劳动定员及工作制度 本项目总定员7人，锅炉全年运转180天，由10月至次年4月。供热运行为三班两运转，锅炉每天运行24小时。 - 6、公用工程 6.1 供水 本项目用水主要分为两部分：生活用水、锅炉用水，项目水源由昌吉市供水管网供给，可满足项目用水需求。 （1）生活用水：项目区劳动定员为7人，员工用水按每人每天100L计，用水量为0.7m3/d（126m3/a）。 （2）锅炉用水：锅炉新鲜水用量为25.06m3/d（4510.59m3/a），锅炉使用软水，软水系统出水率按80%计，锅炉补水量为2.28m3/d（410.05m3/a），循环水量为88.84m3/d（15992.09m3/a）。 6.2 排水 （1）生活污水：项目生活污水排放量按用水量80%计算，则污水排放量为0.56m3/d（100.8m3/a），项目区生活污水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。 （2）生产废水：本项目废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，软水系统出水率按80%计，软水制备废水为22.78m3/d（4100.54m3/a），锅炉排污水为2.28m3/d（410.05m3/a），排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。 表4 项目生产用水一览表 序号; 用水项目; 年用水量（m3/a）; 废水产生系数; 年废水量（m3/a）. 1; 生活用水; 126; 0.8; 100.8. 2; 锅炉用水; 20502.68; ——; 4510.59. 3; 合计; 20628.68; ——; 4611.39. 项目水平衡图详见下图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 6.3供电 项目用电由市政电力网供电，可满足项目用电需求。 6.4供暖 项目自建燃气锅炉供热。 7、总平面布置 本项目位于郁金香小镇地下车库。详见附图4平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要生产工艺流程及产污环节： 1、施工期 锅炉房建设时，先清理场地，然后安装工艺装置，并建设相应的辅助设施，其施工工艺流程如图2所示。 图2 锅炉房施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期 图3 运营期工艺流程及产污环节图 工艺说明： 项目新鲜水经软化处理后经加热后用于整个郁金香小镇冬季供暖。锅炉送风由锅炉自带的鼓风机供给，将室内的空气送入炉前燃烧器进气管与天然气混合燃烧，锅炉排出的烟气由不低于8m高烟囱排出。锅炉系统流程见附图5锅炉房热力系统流程图。 为使燃气锅炉产生的氮氧化物满足排放标准要求，本项目锅炉拟采用安装低氮燃烧器结合烟气循环技术控制氮氧化物排放量。 低氮燃烧器主要通过选用低氮、全自动比例调节燃烧器，自动控制燃烧过程，严格控制过量空气系数和炉内温度，使燃气充分燃烧，减少NOx的生成，它通过特殊设计的燃烧器结构，改变通过燃烧器的风气比例，使在燃烧器内部或出口射流的空气分级，以控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和降低着火区的氧浓度，在保证燃气着火和燃烧的同时能有效的抑制NOx的生成。 烟气再循环技术是通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内，降低燃烧温度，减NOx生成同时加入的烟气降低了氧气的分压，减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程，从而减少NOx的生成。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建锅炉房项目，无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 本次大气环境质量评价引用生态环境部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉州2020年达标区判定数据，数据统计见下。 表5 2020年昌吉州区域空气质量现状评价表 单位：ug/m3（除CO外） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151.4; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 2.5mg/m3; 4mg/m3; 62.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 131; 160; 81.8; 达标. 根据上表可知，区域污染物中PM10、PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此，项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量引用昌吉州生态环境局发布的《2021年6月水质监测报告》中地表水评价结果，头屯河监测断面名称为八钢、电线厂、皮革厂、化工厂共计4个断面，三屯河监测断面名称为三屯河首、三屯河尾共计2个断面。 根据报告可知，头屯河、三屯河各监测断面水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 - 声环境质量现状 （1）监测方法及监测点位布设 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩。 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年7月29日分别在本项目周边布设4个监测点，分昼、夜两时段监测，详见附件噪声监测报告-监测布点示意图。 （2）评价标准 本项目属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 （3）监测数据及评价结果 项目区噪声监测结果见表6。 表6 评价区环境噪声现状及评价结果 单位：dB（A） 监测位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 项目区北侧2号楼; 48; 60; 达标; 39; 50; 达标. 项目区东侧围墙; 48; 达标; 40; 达标. 项目区南侧4号楼; 47; 达标; 39; 达标. 项目区西侧; 48; 达标; 40; 达标. 根据噪声监测结果可知：项目区地上周边环境噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的限值，项目区声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于郁金香小镇地下车库，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目产生的生产废水主要为锅炉排水、软化水系统排水，排入市政污水管网。故本项目无地下水、土壤环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境保护目标：项目位于昌吉市郁金香小镇地下车库，地上500m范围内的大气环境敏感目标主要为周边的住宅小区，详见表7。 2、声环境保护目标：项目位于昌吉市郁金香小镇地下车库，地上50m范围内声环境敏感保护目标主要为本小区内住宅楼。 3、地下水环境保护目标：项目位于昌吉市郁金香小镇地下车库，厂界外500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和其他地下水敏感目标。 - 4、生态环境敏感目标：项目选址位于昌吉市郁金香小镇地下车库，无生态环境保护目标。 - 表7 环境敏感保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 相对距离; 保护级别. 环境空气; 和谐阳光水岸; 东南侧; 315m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 和谐牡丹园; 西侧; 200m. 声环境; 2号楼、4号楼; 项目区地上50m范围内（不在锅炉房正上方）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 详见附图6敏感目标分布图。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、根据《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》2016年第45号，本项目燃气锅炉颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中要求，具体详见下表。 表8 锅炉大气污染物排放执行标准 污染物; 燃气锅炉; 标准来源. 颗粒物; 20mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3; 《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》. - 2、生活污水、生产废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准； 表9 污水综合排放标准浓度限值 序号; 项目; 三级标准限值. 1; pH; 6~9. 2; CODcr（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; SS（mg/L）; 400. 5; NH3-N（mg/L）; 45; 《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》. 6; TN; 70. 7; TP; 8. 3、厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值； 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 项目地上居民区（不在本锅炉房正上方）建筑物室内等效声级不得超过结构传播固定设备室内噪声排放限值，见表11。 表11 结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级） 单位：dB（A） 环境功能区 房间类型; A类房间; B类房间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2; 45; 35; 50; 40. 说明：A 类房间———指以睡眠为主要目的，需要保证夜间安静的房间，包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B 类房间———指主要在昼间使用，需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间，包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。. - 生产固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据重点区域大气污染物实行2倍削减替代的要求，本项目申请污染物排放总量指标为：SO2：1.16t/a，NOx：2.98t/a，颗粒物：1.18t/a。 - 削减来源由当地生态环境管理部门核定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于小区地下车库，无需进行大规模土建等建设，主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，主要污染物为施工废气、噪声、施工人员产生的生活污水及生活垃圾、施工场所产生的建筑垃圾。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响随着施工期的结束会消失。 1、大气环境影响及保护措施 项目建设期环境空气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆废气。施工扬尘来自于地基、设备台座处理等环节，由于是地库内施工，因此扬尘污染物排放量较小；施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，运输车间断运行，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 - 2、水环境影响及保护措施 本项目施工主要是设备的安装调试以及其他配套公辅设施的接管，基本不产生施工废水。施工期主要为生活污水，施工期间生活污水排入市政污水管网，对水环境无影响。 3、声环境影响及保护措施 项目施工期噪声源主要为设备的安装调试产生的噪声，为了减轻项目施工噪声对项目区及周边环境的影响，本环评要求施工阶段要合理安排好施工时间，避开居民休息时间施工，尽量缩短施工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工设备在同一区域同时使用。通过采取以上措施后，项目施工期厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），因此对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响及保护措施 本项目施工阶段产生的固体废物主要为施工场所产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 场地清理及地基、设备台座施工过程会产生工程渣土等建筑垃圾，工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，按环保及城建部门要求外运集中处置，建设单位应负责督促施工单位的固体废弃物处置清理工作。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气污染物源强核算 本项目拟建2台8.4MW燃气常压热水锅炉为郁金香小镇供暖，2台锅炉燃料平均耗量为770m3/h，则2台锅炉天然气用量为332.64万m³/a。燃烧废气中主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，燃气锅炉的颗粒物排放量可用类比法或全国污染源普查工业污染源普查数据，二氧化硫排放量采用物料衡算法，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比法。基准烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法。 （1）基准烟气量 本项目天然气燃料低位发热量为30.16MJ/m3，依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）经验公式估算法计算基准烟气量=0.285×30.16+0.343=8.9386Nm3/m3，即燃烧1m3天然气燃料约产生8.9386m3的烟气。项目天然气燃料年耗量为332.64万m³，则该项目每年产生废气量为2973.34万Nm3/a。 表12 基准烟气量取值表 （2）颗粒物 新发布的第二次全国污染源普查工业污染源普查数据中无颗粒物排放系数，本项目颗粒物采用类比法，类比对象为丁香园北区供暖燃气锅炉房。丁香园北区供暖燃气锅炉房现有3台7MW燃气锅炉，锅炉类型与本项目相同，与本项目锅炉房规模差异不超过30%；燃料天然气均来自新疆东方环宇燃气公司；均无颗粒物控制措施。因此满足类比原则。 根据丁香园北区供暖燃气锅炉房竣工环境保护验收意见和例行检测报告（详见附件），颗粒物实测排放浓度<20mg/m3，则经计算本项目颗粒物排放量<2973.34万Nm3/a×20mg/m3×10-5，即颗粒物排放量<0.59t/a。 （3）二氧化硫 本项目天然气燃料总硫质量浓度为9.82mg/m3，采用物料衡算法计算二氧化硫排放量=2973.34万Nm3/a×9.82mg/m3×2×10-5=0.58t/a。 （4）氮氧化物 本项目拟采用加装低氮燃烧器+烟气再循环，氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值（<50mg/m3）计算，经计算氮氧化物排放量<2973.34万Nm3/a×50mg/m3×10-5，即氮氧化物排放量<1.49t/a。 表13 锅炉废气污染物排放量 类型; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉废气; SO2; 0.58; 19.64; 加装低氮燃烧器+烟气再循环，锅炉烟气通过一根不低于8m高烟囱排放; 0.58; 19.64. NOx; <1.49; <50; <1.49; <50. 颗粒物; <0.59; <20; <0.59; <20. 废气量; 2973.34万Nm3. 通过以上计算分析，废气污染物SO2、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)规定的大气污染物特别排放限值(SO2：50mg/m3、颗粒物：20mg/m3)的要求。NOx排放浓度满足《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求。 表14 大气污染物排污口设置一览表 编号; 排放口名称; 高度; 出口内径; 排气温度; 类型. Q001; 燃气锅炉烟囱; 不低于8m; 1.4m; 80℃; 有组织. 1.2措施可行性分析 （1）烟囱高度 本项目位于新疆昌吉市郁金香小镇地下车库，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定：燃气锅炉房烟囱不低于8米；新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高出最高建筑物3m以上。本项目烟囱将按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定设置高度。 （2）锅炉烟气防治措施可行性 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中关于锅炉烟气污染防治的相关要求，具体详见下表。 表15 项目锅炉烟气污染物防治可行性一览表 燃料类型; 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）; 本项目锅炉烟气 治理措施; 是否为可行技术. 炉型/燃料; 室燃炉/天然气; 室燃炉/天然气; /. 二氧 化硫; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. 氮氧化物; 一般地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; /; /. 重点地区; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术; 加装低氮燃烧器+烟气再循环; 是. 颗粒物; 一般地区; /; /; /. 重点地区; /; /; /. 由上表可知，本项目燃气锅炉采用了低氮燃烧技术，为可行技术。 （3）合用一根烟囱的可行性 根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020），当多台锅炉合用1条总烟道时，应保证每台锅炉排烟时互不影响，并应使每台锅炉的通风力均衡；每台锅炉烟道出口处应装设防爆装置，其位置应有利于泄压。本项目锅炉房按照《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）设计2台燃气锅炉烟气通过一根烟囱排放可行。 1.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目营运期大气污染物监测方案计划见表16。 表16 运营期大气污染物监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 燃气锅炉烟囱; NOx; 自动监测; 锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每季度一次. - 废水 - 2.1废水污染物源强核算 （1）生产废水 本项目生产废水主要为锅炉排污水、软水制备废水，水污染物排放依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”计算，产污系数见表17。 表17 水污染物产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气; 全部类型锅炉（锅外水处理）; 所有规模; 工业废水量; 吨/万m3-原料; 13.56（锅炉排污水+软化处理废水）. 化学需氧量; 克/万m3-原料; 1080. 表18 本项目水污染物产生情况表 类型; 污染物指标; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）. 锅炉排污水、软化处理废水; 工业废水量; 4510.59; /. 化学需氧量; 0.36; 79.26. 本项目锅炉排污水、软水制备废水主要污染物为悬浮物、盐类，不含有害物质，排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。 （2）生活污水 本项目劳动定员7人，生活污水排放量约为100.8m3/a。生活污水水质一般为：CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：25mg/L，污染物产生量为 CODCr：0.03t/a、BOD5：0.02t/a、SS：0.05t/a、NH3-N：0.002t/a，生活污水排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。 依托可行性分析：昌吉市第二污水处理厂位于昌吉市市区东北部，头屯河西岸，污水处理厂于2018年进行了提标改造，处理能力为60000m3/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，2020年10月昌吉市第二污水处理厂再生水利用项目全线贯通并投入使用，污水在经过达标处理后被源源不断地引入头屯河，用作头屯河沿岸绿化景观灌溉用水和华电三期冷却用水。本项目预计废水日排放量约为25.62m3/d，昌吉市第二污水处理厂完全可接纳本项目产生的污水。 2.2监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目废水监测计划见表19。 表19 项目废水监测计划一览表 锅炉或燃气轮机规模; 燃料类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 仅涉单台14MW或20t/h以下锅炉的排污单位; 所有; 企业废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 1次/年. 3、噪声 本项目主要噪声源为燃烧器（含鼓风机）、循环泵，其噪声值在80-85dB（A）之间，见下表20。 表20 运营期主要设备噪声源强及治理措施 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 单机噪声; 治理措施; 单台排放声值. 1; 燃烧器（含鼓风机）; 85dB（A）; 鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接，厂房隔声; 55dB（A）. 2; 循环泵; 80dB（A）; 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声; 50dB（A）. 本项目位于地下车库，项目区地上周边50m范围内为小区内住宅楼，环评要求采取以下措施对运营期噪声进行防治： - 在设备选型上尽量选用低噪声设备或变频控制，设备安装设基础减振； - 鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接; - 合理配管，减少阀门和管道噪声； - 根据设备自重及振动特性采取钢筋混凝台座或隔振垫、减振器等； （5）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； （6）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声。 同时本项目全部置于地下车库，起到一定程度的隔声降噪作用，项目噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边环境影响较小， 项目地上居民区建筑物室内等效声级不超过结构传播固定设备室内噪声排放限值。 本工程营运期噪声监测方案计划见表21。 表21 运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废弃物主要为软水系统中更换产生的废弃离子交换树脂和职工生活垃圾。 - 废弃离子交换树脂 - 项目运营期会对锅炉软水系统中离子交换树脂更换，每四年更换一次，会产生废弃离子交换树脂（一般固废代码：900-999-99），由厂家更换后回收。 （2）生活垃圾 本项目营运期职工生活垃圾按0.5kg/人.d计，日产生量3.5kg/d，年产生量为0.63t/a。设置垃圾收集箱，集中收集后委托环卫部门定期清运。 5、环境风险分析 （1）危险物质及风险源 本项目涉及的风险物质主要为管道天然气，天然气属于易燃、易爆物质，经对比可燃物质的危险特性，结合生产设施风险识别结果，项目最大可信事故设定为天然气在使用过程中发生泄漏、火灾、爆炸事故。天然气主要理化特性见下表。 表22 天然气主要特性一览表 英文名称：natural gas； CAS号：74-82-8； 危险类别：2.1类易燃气体； 化学类别：烷烃； 主要成分：甲烷等； 相对分子量：40； 物化性质：无色气体； 熔点：-182.5℃ 沸点：-160℃ 相对密度：0.45； 溶解性：微溶于水； 爆炸特性：爆炸极限5%~14%； 闪点：-188℃； 引燃点：482℃； 火灾爆炸危险度：1.8； 火灾危险性：甲 危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂： 二氧化碳、干粉。 稳定性：稳定； 聚合危害：不聚合 禁忌物：强氧化剂、氟、氯； 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳； 健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。 职业接触限值：300mg/m3（甲烷） 急救措施：皮肤接触：若在冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理管理人员带给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如在可能，交漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移到空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。废弃：参阅国家地方有关法规。建议用控制燃烧法处置。 环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别请注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 毒理学资料：暂无. 根据建设单位资料，本锅炉房内天然气管线长度约为30m，管内径为0.1m，则锅炉房内天然气管道容量为0.24m3，折算成标准状态为0.97m3，根据相对密度（空气=1）0.45折算，在事故状态下切断进厂天然气管道总阀门后，锅炉房内管道中天然气质量为0.56kg。 表23 环境风险评价等级判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 天然气主要成分为甲烷，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷的临界量为10吨，因此本项目天然气q/Q值为0.000056＜1，风险潜势为 I，根据上表可知，本项目开展简单分析。 （2）风险影响分析 天然气发生火灾、爆炸事故后，爆炸产生的冲击波会对一定范围内的人员造成伤亡，以及财物损失。火灾事故发生时，火灾释放物中除完全燃烧产物CO2外，不完全燃烧部分包括CO、烟尘等。CO为毒性物质，CO经人呼吸进入肺部，被血液吸收后能与体内血红蛋白结合成一氧化碳—血红蛋白。CO与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力要大250倍。一氧化碳—血红蛋白一经形成，离解很慢，容易造成低氧血症，从而导致人体组织缺氧。当大气中的一氧化碳浓度达到70～80ppm以上时，人在接触几小时后，一氧化碳—血红蛋白含量为20%左右时，就会引起中毒；当含量达到60%时，即可因窒息而死亡。一旦发生火灾，其周围环境温度较高，辐射热强烈，热辐射强度与发生火灾的时间成正比，时间越长，热辐射越强。天然气泄漏可能造成人员窒息，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调，若不及时脱离，可导致窒息死亡。 （3）风险防范措施 1）严格按照设计规范来设计和建设管道的走向，并请专业单位进行安装；天然气管道的设计应按照和委托专业单位负责。 2）对管线、阀门等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒”等污染事故。 3）一旦发生泄漏，应立即关闭总阀门，将所有人员车辆隔离泄漏区；使用适当防护器具；检测浓度，若天然气超过5%会有火灾与爆炸危害存在，人员车辆禁止进入泄漏区，消除所有引火源。 4）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 5）在厂区内的所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。 6）厂内按规范设置手提式灭火器和消火栓。 7）在各区域出入口设置安全出口应急标志灯。 8）主要通道、有工作人员的场地设置应急事故照明。 6、排污口规范化建设要求 排污口是企业排放污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①排污口实行规范化管理; ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； ③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况; ④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测平台。 7、环境保护投资及“三同时”验收 本项目总投资300万元，其中用于环境保护方面的投资约16万元，占项目总投资额的5.33%，主要环保设施及投资见表24。 表24 环保设施投资 序号; 类别; 环保措施; 环保 投资. 1; 废气; 锅炉加装低氮燃烧器+烟气再循环，废气经一根不低于8m高烟囱排放; 10. 氮氧化物自动监测设施; 5. 2; 噪声; 设备采用基础减振，鼓风机进气口装设消声器，风机进出风口软性连接，厂房隔声等; 1. 3; 总计; 16. 根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告表及其审批意见，自行开展项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉采用加装低氮燃烧器+烟气再循环，废气经一根不低于8m高烟囱排放 | SO2、颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；NOx排放浓度执行《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中50mg/m3的要求。 |
| 地表水环境 | 锅炉排水、软化水系统排水 | pH、COD、SS、溶解性总固体 | 排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值 |
|  | 值班区 | COD、BOD5、 SS、氨氮等 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A 声级 | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾集中收集委托环卫清运；废离子交换树脂由厂家更换后回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应实行重点管理，严禁无证排污。 ②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当自行开展竣工环境保护工作，编制验收监测报告，经验收合格后方可投入使用。 |  |  |  |

# 六、结论

郁金香小区新建燃气锅炉房（2台8.4MW燃气常压热水锅炉）建设项目符合国家及自治区相关法律法规、昌吉回族自治州“三线一单”要求，采取的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.59t/a | / | 0.59t/a | +0.59t/a |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | 0.58t/a | / | 0.58t/a | +0.58t/a |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | 1.49t/a | / | 1.49t/a | +1.49t/a |
| 废水 | 生产 废水 | 排水量 | / | / | / | 4510.59t/a | / | 4510.59t/a | +4510.59t/a |
|  |  | CODCr | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a | +0.36t/a |
| 一般工业 固体废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①