建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市南外环路加油加气站项目               

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司  
编制日期：  2021年11月                           

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市南外环路加油加气站项目

	项目代码
	2104-652301-21-01-950490

	建设单位联系人
	蒋正鑫
	联系方式
	13179911127

	建设地点
	昌吉市南外环路

	地理坐标
	87度12分55.289秒，43度57分52.243秒

	国民经济

行业类别
	机动车燃油零售 F5265

机动车燃气零售 F5266
	建设项目

行业类别
	119、加油、加气站-城市建成区新建、扩建加油站

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昌州发改经贸【2021】6号

	总投资（万元）
	4644
	环保投资（万元）
	123

	环保投资占比（%）
	2.65
	施工工期
	150d

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	5880.43

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》表1专项评价设置原则表，本项目天然气最大存储量约24.3t，超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）附录B、附录C中临界量10t的规定，因此应开展环境风险专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目产业政策合理性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目为加油加气站项目，不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类”，因此，本项目符合国家的产业政策。
2、项目与《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》的符合性分析
《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》提出“加强油品储运销油气回收治理。加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快推进加油站、储油库、油罐车、油品装卸车台油气回收治理工作，重点区域全面完成所有加油站油气回收治理；储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。企业应做好相关油气回收系统的定期检查维护和年度检测工作，保证油气回收系统的正常工作。”本项目年销售油量为7900吨，采用地埋卧式双层SF油罐，并设置油气回收系统，符合《新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案》要求。
3、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
国家生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》提出“油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。对含VOCs物料应储存于密闭容器中、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等”。本项目油品储存于密闭的地埋卧式双层油罐中，LNG储存在密闭立式储罐中，油品及LNG气体由密闭罐车通过管道输送至储罐，再由管道输送至加油机/加气机，全过程均为密闭管道输送，且配套设置油气回收装置对VOCs废气进行收集回收。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。
4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 
根据的《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求：“VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。”本项目油品储存于密闭的地埋式双层油罐中，LNG气体储存在密闭立式储罐中，且站区内采取分区防渗措施；本项目油品及LNG气体由密闭罐车通过管道输送至密封储存区，再由管道输送至加油机/加气机，全过程均为密闭管道输送，且配套设置油气回收装置对VOCs废气进行收集回收。因此，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于要求VOCs的防控要求。

5、项目与《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2017〕17号）相符性

根据《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2017〕17号）中“乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域（简称乌昌石区域）是我区天山北坡经济带重要组成部分，经济社会发展较快，城区连片和人口居住相对集中，工业企业数量多，能源消耗大，环境空气区域污染特征明显，大气污染治理工作面临较大压力。乌昌石区域大气污染防治是综合性系统工程，污染源头多，受区域地形、气象、能源结构、工业结构、交通运输等多种自然因素和社会因素的影响，单靠单项治理措施不能解决区域性大气污染问题，只有统一规划、统一行动和综合运用各种防治措施，才能有效防控大气污染”，和“（二）强化大气污染物综合治理 10.开展挥发性有机物和有毒有害废气物防治。建立重点行业挥发性有机物重点监管企业名录，加强重点区域挥发性有机物治理，推进征收挥发性有机物排污费。加强有毒有害废气排放企业环境监测监管，推进其工艺技术和污染治理技术改造。”

本项目所在区域属于联防联控区中重点控制区域（具体见图1-1），运营期项目在严格落实环评报告所提各项环保措施后，对环境影响较小，与《关于做好乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治工作的通知》（新政办发〔2017〕17号）相符合。

6、环境相容性
本项目位于昌吉市南外环路，为加油站建设项目，项目所在区域环境空气功能区划为2类区，声环境功能区划为2类区，本项目运行过程中产生污染主要为非甲烷总烃、生活污水、生产固废和生活垃圾等，项目所在区域PM10、PM2.5超标，但是本项目运营过程不产生PM10、PM2.5。污染物均可实现达标排放或得到合理处置，不会对周边环境造成明显不利影响，因此项目与周边环境相容。

7、“三线一单”符合性分析

2016年10月26日，环境保护部以环环评[2016]150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）的约束作用。本项目与“三线一单”要求相符性分析具体见表1-1。

表1-1    项目与“三线一单”要求相符性分析

通知文件
“三线一单”要求

本项目情况

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）
生态

保护

红线

相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于昌吉市南外环路，项目东北侧和东南侧均为空地，西南侧为绿化带，隔绿化带为南外环路，西北侧为农田。周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，因此本项目满足生态保护红线要求。

环境

质量

底线

有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目在落实本环评提出的各项环保措施后，运营期产生的废气、废水、噪声和固体废物等影响能降至环境可接受的范围内，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。

资源

利用

上线

相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用电来自市政供电。建成运行后项目主要利用资源为水、电，不开采地下水，并通过采取油气回收和BOG回收系统回收等可行的污染防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

环境

准入

清单

要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中禁止项目。
8、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目属于生态环境分区管控单元中的重点管控单元，位于昌吉市南外环路，详见附图1-2项目与昌吉回族自治州“三线一单”环境管控单元分类位置关系图。项目不产生SO2、NOx、烟粉尘等污染物，挥发性有机物（VOCs）采取合理的处置措施且项目建设严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，项目的建设不会降低项目区生态功能，因此，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》中的各项要求。

9、项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012 [2014版]）符合性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012[2014版]）规定柴油罐容积折半计入总容积量。本项目设2座30m3SF双层汽油罐，总容积量60m3；2座30m3SF双层柴油罐，总容积30m3（折半计），则折算后总容积90m3。汽油最大存储量约为45t（相对密度取0.75t/m3）；柴油最大存储量为51t（相对密度取0.85t/m3）；1座60m3的LNG储气罐，LNG天然气最大储量为24.3t（相对密度取450kg/m3）。本站LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计为150m3。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012[2014版]）的等级划分该加油加气站为二级加油加气合建站，详见表1-2。

表1-2    加油与LNG加气合建站的等级划分
合建站等级

LNG储罐总容积（m3）
LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m3）
一级

V≤120

150<V≤210
二级

V≤60
90<V≤150
三级

V≤60
V≤90
注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50m3，当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。

LNG储罐的单罐容积不应大于60m3。
项目在总图布置上，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012 [2014版]）的要求执行，按甲类危险场所和火灾危险环境进行防爆设计。本项目加油加气设施与站外建（构）筑物安全间距详见表1-3、表1-4。

表1-3    油类设备与站外建（构）筑物安全距离    单位：m
站外建（构）筑物

站内汽油设备

站内柴油设备
站场设计距离

汽油埋地油罐要求

加油机、通气管管口
柴油埋地油罐要求

加油机、通气管管口
二级站，有卸油和加油油气回收系统

二级站

重要公共建筑物

35

35
25

25
周围无
明火地点或散发火花地点

17.5
12.5
12.5

10
周围无
民用建筑物保护类别

一类保护物

14
11
6

6
周围无
二类保护物

11
8.5
6

6
周围无
三类保护物

8.5
7
6

6
周围无
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5
12.5
11
9
周围无
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
11
10.5
9
9
周围无
室外变配电站

15.5
12.5
12.5
12.5
周围无
铁路

15.5

15.5
15

15
周围无
城市道路
快速路、主干路：南外环路
5.5
5
3

3
>7

次干路、支路：规划路（未建）
5
5
3
3
>5.5
架空通信线
5
5
5
5
>5
架空电力线路
无绝缘层
1倍杆高，且不应小于6.5m
6.5
0.75倍杆高，且不应小于6.5m
6.5
>6.5
有绝缘层
0.75倍杆高，且不应小于5m
5
0.5倍杆高，且不应小于5m
5
>5
表1-4    LNG设备与站外建（构）筑物安全距离    单位：m

站外建（构）筑物

地上LNG储罐
集中放散管管口、加气机
LNG卸车点
站场设计距离

重要公共建筑物

80

50
50
周围无
明火地点或散发火花地点

30
25
25
周围无
民用建筑物保护类别

一类保护物

30
25
25
周围无
二类保护物

20
16
16
周围无
三类保护物

16
14
14
周围无
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

30
25
25
周围无
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
22
20
20
周围无
室外变配电站

35
30
30
周围无
铁路

60
50
50
周围无
城市道路
快速路、主干路：南外环路
10
8
8
43.5
次干路、支路：规划路
8
6
6
无
架空通信线和通信发射塔
0.75倍杆（塔）高
0.75倍杆（塔）高
>1倍杆（塔）高
架空电力线路
无绝缘层
1.5倍杆（塔）高
1倍杆（塔）高
>1.5倍杆（塔）高
有绝缘层
1倍杆（塔）高
0.75倍杆（塔）高
根据表1-3、表1-4分析可知：加油加气站内设施与站外建、构筑物的间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50160-2012）第4.0.4、4.0.5、4.0.9条的要求。

表1-5    项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）(2014年版）
本项目选址符合性分析

符合情况

加油加气站的站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。

项目的建设符合城市总体规划，项目符合环境保护和防火安全的要求，项目西南侧为南外环，交通便利。

符合

在城市建成区不宜建一级加油加气合建站。在城市中心区不应建一级加油加气合建站。

本项目项目所在区域为城市建成区，为二级加油加气站。
符合

城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。

本项目西南侧与南外环距离约43.5m，靠近城市道路，未选在城市干道的交叉口附近。
符合

加油加气站内设施与站外建、构筑物的间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50160-2012）第4.0.4、4.0.5、4.0.9条的要求。
本项目站内设施与站外建、构筑物的间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50160-2012）第4.0.4和4.0.5、4.0.9条的要求。

符合

架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。
本项目区域内无跨越的架空电力线路和架空通信线路。
符合

即本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50160-2012）[2014版]）中相关要求。
10、选址合理性分析

本项目位于位于昌吉市南外环路，项目东北侧和东南侧均为空地，西南侧为绿化带，隔绿化带为南外环路，西北侧为农田。周边无需要保护的重要建构筑物，具体见图1-3（地理位置图）和图1-4（周边环境及环境保护目标分布图）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，本项目加油加气站站址的选择，应当符合城市规划，环境保护和防火安全的要求，与周围建、构筑物之间的安全距离在符合的规定基础上，综合考虑交通便利、配套市政公用设施。

根据建设用地规划许可证可知：本项目土地用途为加油加气站用地。用地不属于国土资发《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》中限制用地和禁止用地项目。
本项目所处位置属于昌吉市城市总体规划中商业金融用地，符合昌吉市城市总体规划（用地规划）。项目在昌吉市城市总体规划（用地规划）中的位置见图1-5。
本项目未占用基本农田、草地等，未选在人口密集点、饮用水水源保护区、重要湿地等敏感区域，评价区无国家及省级确定的风景、历史遗迹等保护区，无重点保护生态品种及濒危生物物种、文物古迹等，区域内无特殊自然观赏价值较高的景观，属于非敏感区，也不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区。

根据调查，项目区距离西南侧南外环路为43.5m，交通设施完善，供电、供水、排水等基础设施完善，可满足项目需求，不会影响项目投产运营。
（4）加油加气站设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012 [2014版]）中相关要求。
综上，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程内容及规模

本项目加油加气站总占地面积约5880.43m2，总建筑面积410m2，整个站区分为加油加气区、油罐区、卸油区、LNG储罐区、LNG卸车点、站房及辅助用房。加油加气区罩棚下设置2台双枪双油品潜油泵柴油加油机，1台四枪双油品潜油泵汽油加油机，加油机采用卡机联动设置；2台单枪LNG加气机；油罐区设有地埋卧式双层油罐4座，其中汽油储罐30m3×2，柴油储罐30m3×2（立项为50m3×2，因项目位于城市建成区不允许建设一级站，项目建设柴油储罐30m3×2）；LNG储罐区设有1座60m3卧式低温双层储罐。项目工程组成见表2-1，主要经济技术指标见表2-2。
表2-1    本项目工程组成一览表
工程名称

规划建设内容

备注
主体工程
加油加气区
1座加油加气罩棚，建筑面积为173.25m2，罩棚耐火等级二级，型钢结构、混凝土柱，柱高6.5m
新建
3座加油岛，2台双枪双油品潜油泵柴油加油机，1台四枪双油品潜油泵汽油加油机（带油气回收装置）
新建
2台加气岛，单枪加气机2台
新建

油罐区
采取国家规范的防渗漏双层地埋卧式储油罐4座，其中汽油储罐2×30m3，柴油储罐2×30m3
新建
LNG储罐区
1座60m3卧式低温双层储罐

新建
辅助工程

站房

地上1F，砖混结构，面积250.5m2，内设内设便利店、值班室、卫生间、配电控制室、员工餐厅（不设置食堂，餐厅仅为员工提供加热饭食和就餐）等
新建
门卫室
出口、入口各设置一座，耐火二级，门式钢架
新建
围墙

西北、东北、东南三侧设总长220m高2.5米带液刺的实体围墙，西南侧设长64米高2.5米的铁艺围墙
新建

地面硬化

站内地面为混凝土地面，硬化面积3195m2，以实际建设量为准
新建

储运工程

油品运输

槽车运输

新建

LNG运输

槽车运输

新建

公用工程

给水工程

市政供水管网
新建
排水工程

生活污水经化粪池（20m3）处理后排入市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。
新建
电力工程

市政供电系统
新建
供暖工程
电采暖
新建
环保工程

废气

采用埋地式储罐及自封式加油机；采用以密封收集为基础的油气回收方法，安装油气回收系统和泄放气回收装置
新建
固废

生活垃圾设封闭式垃圾桶集中分类收集，由环卫集中处理；含油废手套、抹布交由环卫部门统一清运；危险废物设危废暂存间，设专门收集装置集中分类收集，暂存于危废暂存间，交有资质单位定期清运处理。
新建
废水

生活污水经化粪池（20m3）处理后排入市政下水管网
新建
噪声

设置减震、隔声措施，加强维护；进出车辆加强控制，设置停车场指示牌。
新建
防渗
采用地埋卧式双层SF罐，并设防渗漏检查口及渗漏感应设施；储油罐表面、输油管线外表做防渗防腐处理；分区防渗
新建

消防工程

站区配套灭火沙、灭火毯、灭火器等消防物资
新建
表2-2    建设项目主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

占地面积

m2
5880.43
--
3
总建筑面积

m2
410
其中罩棚建筑面积按投影面积1/2计入，水平投影面积346.5
6
绿地面积

m2
2284
绿地率38.84%
7
容积率

-
0.0721
--
8
建筑密度

%
10.15
--
9
总投资

万元

4644
企业自筹

10
劳动定员

人

10
全年运营365天，采取轮班制，每班24小时
2、项目经营产品、销售量及贮存规模
项目产品方案见表2-3。
表2-3    项目产品方案一览表
序号

油品（产品）
销售量
最大贮存规模

服务对象

1
92#、95#汽油
1580
45t（相对密度取0.75t/m3）
南外环路过往车辆

2
0#、-10#、-20#、-35#柴油

6320
51t（相对密度取0.85t/m3）
3
LNG天然气

2310
24.3t（相对密度取450kg/m3，充装率90%）
汽油、柴油及天然气理化性质如下：
表2-4    汽油的理化性质和危险特性

第一部分危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表2-5    柴油的理化性质和危险特性

第一部分危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险

易燃。

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。柴油废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有致癌物如苯并芘。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分理化特性

外观及性状：

有色透明液体。

熔点（℃）：

/

相对密度（水＝1）

0.82-0.846

闪点（℃）：

38

相对密度（空气=1）

/

引燃温度（℃）：

/

爆炸上限％（V/V）：

/

沸点（℃）：

170-390

爆炸下限％（V/V）：

/

溶解性：

难溶于水，易溶于醇及其他有机溶剂。

主要用途：

主要用作柴油机的燃料。

第三部分稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。

表2-6    天然气的理化性质和危险特性

标识

中文名

天然气

英文名

methane；Marsh gas

分子式

CH4
CAS号

74-82-8

理化

特性

沸点

-182.5℃

相对密度(空气=1)

0.55

外观性状

无色或无臭气体(天然气中已加入识别臭味)。

溶解性

微溶于水，溶于醇、乙醚

稳定性

稳定

燃爆

特性

闪点

-188℃

爆炸极限

5.3～15%

自燃点

538℃

火灾危险类别

第2.1类，易燃气体
爆炸危险组别类别

T3／ⅡΑ

危险特性

易燃，与与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火易引起燃烧爆炸，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氮及其它强氧化剂接触能发生剧烈反应。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。天然气除了有上述危险特性外，还具有下列特性：天然气中含有少量的硫化氢，长期吸入，对人的神经系统有毒害；在高压、高温、有水的情况下，对金属可产生硫化氢应力开裂。

灭火剂种类

泡沬、干粉、CO2、雾状水

毒性及健康危害

毒性

微毒类
健康危害

甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。

短期暴露影响

皮肤接触

皮肤接触液化本品，可致冻伤。

眼睛接触

一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

吸入

在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。

泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

储运

易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

3、主要工艺设备
项目主要设备一览表见表2-7。

表2-7    本项目主要设备一览表

序号

主要工艺设施

设施参数

型号/规格
数量
备注
1

汽油储罐

30m3
2座

地埋卧式双层罐
2

柴油储罐

30m3
2座

地埋卧式双层罐
3

阻火器

--
1台

--
4

汽油加油机

潜油泵式四枪加油机
1台

带油气回收

5
柴油加油机

潜油泵式双枪加油机
2台

--
6
加油油气回收系统
--
1套
--
7
卸油油气回收管线系统
--
1套
--
8
LNG加气机

单枪加气机

2台

--
9
LNG储罐
60m3
1座
卧式低温双层储罐，地上
10
LNG潜液泵（含泵池）

--
1台
--
11
LNG放散立管
--
1个
--
12
增压器

--
1台
--
13
低温EAG加热器
--
1台
--
14
BOG回收撬
--
1台
--
15
卸油口

定制卸油箱

1具

--
16
储罐检漏系统

--
1套

--
17
一键报警系统

--
1套

--
18

可燃气体报警探测系统

--
1套
--
19
UPS电源

--
1套

--
20
视频监控系统

--
1套

--
4、油品、天然气来源
本项目为汽油、柴油由中石化统一通过槽车从乌鲁木齐联合油库配送至本项目区储罐储存；LNG天然气由中石化统一通过槽车从新疆赛普能源有限公司配送至本项目区储罐储存。
5、公用工程

本项目位于昌吉市南外环路，项目区供电、供水、排水基础设施完善。
（1）用水
本项目工程用水主要为生活用水（职工饮用水、冲厕用水）、绿化用水及未预见用水，用水来自自市政管网。
①生活用水：项目劳动定员为10人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》本项目员工不在项目区食宿，生活用水为洗漱、入厕等，确定本项目职工人均生活用水量为30L/人·d。项目全年有效生产运营365d，则项目员工生活用水量约为0.3m3/d（109.5m3/a）。根据建设方提供，加油顾客中日最大入厕人次不超过150人次，主要集中在昼间。冲厕用水量按照15L/人次·d计算，顾客最大冲厕用水量约2.25m3/d（821.25m3/a），冲厕用水也属于生活用水，则项目区生活用水量总计2.55m3/d（930.75m3/a）；
②绿化用水：项目区绿化面积设计为2284m2，要求采用滴管节水技术，年绿化灌溉用水按照300m3/亩.a计，则绿化用水为1027.79m3/a。
③未预见用水：厂区未预见水量按其用水量的10%计，则该用水量约为195.85m3/a。

则本项目用水总量约为2154.39m3/a。

（2）排水

本项目废水主要为生活污水。生活污水按生活用水量的80%计，即2.04m3/d（744.6m3/a），生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。
项目用排水平衡见表2-8。

表2-8    项目用、排水情况一览表
用水类别

用水规模

年用水量

年排水量

生活用水
职工用水

30L/人·d，10人/d，365d
109.5m3/a
经化粪池处理后排入市政下水管网

冲厕用水
15L/人次·d，150人/d，365d
821.25m3/a
绿化用水

2284m2，300m3/亩.a

1027.79m3/a

0m3/a
未预见水

总用水量的10%

195.85m3/a
0m3/a
合计

--

2154.39m3/a
0m3/a
（3）供电

项目区用电由市政供电系统统一供给，可满足项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。

（4）供暖

本项目站区冬季采用发热电缆电采暖供暖，发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后，工作温度为40℃~60℃，通过地面（或墙面、顶面）作为散热面，以少部分对流换热加热周围空气的同时，大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递，围护结构、物体和人体吸收了辐射热后，其表面的温度升高，从而达到提高并保持室温的目的。
（5）防雷、防静电

本项目应根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012[2014版]）要求进行了防雷防静电设计。

①防雷

1）油罐、LNG储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于2处；

2）加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定；当各自单独设置接地装置时﹐油罐、LNG储罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻，不应大于10Ω，电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω，地上油品、LNG管道始﹑末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω；
3）埋地油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地；

4）当加油加气站的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护；

5）加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线，配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地，加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
②防静电

1）地上或管沟敷设的油品管道、LNG管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω；

2）加油加气站的罐车卸车场地，应设罐车卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪；

3）在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接；

4）油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接；

5）采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地，采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。
6）防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

6、劳动定员及工作制度

劳动定员：根据项目工艺技术特点，项目总定员10人。

工作制度：年工作365天，两班制，每班12h。

7、总平面布置

本项目设置有1个入口，1个出口，均位于西南侧，面向南外环。

本站属于甲类防火防爆场所，整个站区分为加油加气区、油罐区、卸油区、LNG储罐区、LNG卸车点、站房、预留洗车区。站房位于东侧，加油加气区位于中间部位，LNG储罐和卸车点位于西侧，油罐区、卸油区位于南侧。除西南侧设置铁艺围栏外，站区其余边界均设置高2.5m非燃烧实体围墙；站内道路及场坪水泥硬化。各功能区相对独立，减少了彼此的干扰。

站区内的设备、设施之间安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012[2014版]）相关要求，具体见表2-9。

表2-9    站内设施之间的防火距离（标准/设计）    单位：m

设施名称

汽油罐

柴油罐

汽油通气管管口
柴油通气管管口
油品卸车点
LNG卸车点
LNG储罐
加油机
LNG加气机
LNG放散管管口
站房
站区围墙

汽油罐

0.5/0.8
0.5/0.8
-
-
-
6/21
12/20
-
4/25
6/20
4/8.2
3/17
柴油罐

0.5/0.9
0.5/0.9
-
-
-
6/19
12/20
-
4/20
6/15
3/10.2
2/17
汽油通气管管口

-
-
-
-
3/5
8/26
10/40
-
8/15
6/35
4/6
3/24
柴油通气管管口

-
-
-
-
2/5
8/26
10/40
-
8/15
6/35
3.5/6
2/24
油品卸车点

-
-
3/8
2/8
-
6/32
10/20
-
6/12
6/15
5/13
-
LNG卸车点
6/21
6/19
8/26
8/26
6/32
-
3/8
6/42
-
3/10
6/30
2/6
LNG储罐
12/20
12/20
10/40
10/40
10/20
3/8
/
8/30
4/35
-
8/20
5/6
加油机
-
-
-
-
-
6/42
8/30
-
2/4
6/30
5/15
-
LNG加气机
4/25
4/20
8/15
8/15
6/12
-
4/35
2/4
-
-
6/30
-
LNG放散管管口
6/20
6/15
6/35
6/35
6/15
3/10
-
6/30
-
-
8/15
3/4
站房

4/8.2
3/10.2
4/6
3.5/6
5/13
6/30
8/20
5/15
6/30
8/15
-
-
站区围墙

3/17
2/17
3/24
2/24
-
2/6
5/6
-
-
3/4
-
-
本项目总平面布置情况详见图2-1（总平面图）。

	工艺流程和产排污环节
	1、运营期工艺流程
1.1 加油工艺流程

加油站储油、加油工艺较为简单，具体工艺如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2    加油工艺流程及排污节点图
工艺说明：

（1）罐车卸油：卸油是利用高位差将汽油输送至埋地汽油储罐，油罐车卸油采用密闭卸油方式。汽油在储罐内为微正压储存。油罐车进站前排气管加戴防火罩，由引导员引至卸油点后，车头朝向道路出口一侧，发动机熄火，连接好静电接地，静置1min左右。将灭火器摆放于油罐车附近上风口。稳油15min后计量储油罐的空容量，再按要求连接卸油胶管和油气回收管道，紧密结合接头，缓慢匀速打开阀门，进行密闭卸油。液面接近安全高度时减慢流速，及时倒罐，操作过程中要有人监护。卸油结束，卸油人员应登上罐车确认油品是否卸净，关闭阀门，拆卸连接胶管和油气回收管道，擦净油罐卸油口，盖好闷盖。卸油15min后计量员对接油罐进行复核计量，液位测量采用不发火花的量油尺。卸油后，待罐车周围油气消散后再启动离站。
（2）储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证站区油品不会出现脱销现象。成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，至止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了成为“大呼吸”的油气排放。

（3）加油：储罐内的油品采用潜油泵吸油，通过管道输送至加油机，油品经加油机计量后通过自封式加油枪加入汽车邮箱内。车辆加油时，必须停稳熄火后，方可打开汽车油箱口盖或金属受油器盖，然后把加油枪口插在容器内，启动加油机加油。加油完毕后，应尽快将油枪放回托架内，将油箱口盖盖好，车辆离开加油区。

（4）油气回收：加油油气回收是加油时采用真空辅助式油气回收系统，利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱加油口处的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收到低标号的油罐内；卸油油气回收是运油车卸油到加油站的储油罐中，将加油站储油罐中的油蒸汽通过密闭方式收集到运油车油罐内，运送到储油库集中回收处理变成汽油。
1.2 加气工艺流程
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3    加气工艺流程及产污环节图
工艺说明：

（1）卸车：项目采用增压器和泵，联合卸车的方式将槽车内的LNG转移到LNG低温储罐内。首先利用增压器将LNG槽车和LNG储罐之间的气相空间连通， 使得两个设备之间气相压力大致达到平衡，后通过潜液泵将槽车中的LNG输送到低温储罐中，卸完车后需要给槽车降压，会逸出少量天然气。该过程产生噪声及逸散的天然气。

（2）存储：本项目采用空温式BOG加热器控制LNG储罐运行时产生的各类BOG气体（储罐内部的LNG因为升温而汽化，而产生的Boi lOff Gas，简称 BOG），从而最大限度减少天然气的放散。其操作原理主要是当加气站储罐内天然气压力达到设定压力值时，开启设备将BOG气体冷凝液化后回流至储罐，从而减少天然气的排放。该过程产生泄压天然气。

（3）调压：为汽车加气之前，需使储罐中的LNG升压以得到一定压力的饱和液体。LNG液体从LNG储罐的出液口，进入潜液泵、增压器后气化，气化后的天然气经过LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐调压。该过程潜液泵运行时有产生噪声，无天然气逸出。

（4）加气：通过潜液泵将LNG泵入燃料汽车，由加气机进行计量，加气枪作为传输途径。该工序会产生一部分逃逸、跑漏的天然气，潜液泵运行时有噪声产生。

由于天然气温度低于-107℃，密度大于空气，逸出时会向下积聚，与空气形成可燃性爆炸物，故为了安全，站内设置EAG空温式加热器，低温气体与空气进行换热后，确保放散气体尽快扩散。

本项目LNG储罐无需清洗，故无清洗废水产生和排放。

1.3 产污节点分析
项目加油加气站可能引起环境污染的环节分别为卸油/气、储存及车辆加油加气。根据工艺流程及工艺说明，本项目营运期主要产生的污染源情况如下：

（1）废气：成品油的储存（油罐大小呼吸）过程及卸油、加油作业等工序将有一定量的烃类物质以气态形式逸出，主要成分为非甲烷总烃；LNG气体卸车、设备检修、作业时泄漏微量的天然气以及安全阀、放散管自动排放的少量天然气；汽车尾气。

（2）废水：职工和加油加气顾客产生的生活污水（含冲厕废水）。

（3）噪声：主要为机动车出入产生的交通噪声和人们的生活噪声和加油/加气机等设备运转产生的噪声。

（4）固体废物：主要是职工和顾客产生的生活垃圾；日常加油/加气和设备维护检修过程产生的含油废手套、废抹布；清理油罐时产生的含油废物。

（5）风险：油品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成水污染的重要环节；油品、天然气泄漏、着火或爆炸等事故是引起大气、水及土壤环境污染的风险性因素。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目区现状为空地，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查及评价

1.1 基本污染因子

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对环境质量现状数据的要求，本次评价选择距离项目区最近的国控监测点昌吉市新区政务中心监测点2019年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

（1）评价标准

本次环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

（2）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（3）空气质量达标区判定

根据国控监测点昌吉市新区政务中心监测点数据，因PM10、PM2.5年平均浓度超标，项目所在区域大气环境质量为非达标区。

昌吉市2019年空气质量达标区判定结果见表3-1。

表3-1    昌吉市2019年空气质量达标区判定结果表

评价因子

年评价指标

现状浓度

评价标准

占标率

达标情况

SO2
年平均

10μg/m3
60μg/m3
16.7%

达标

NO2
年平均

38μg/m3
40μg/m3
95%

达标
PM10
年平均
98μg/m3
70μg/m3
140%

超标

PM2.5
年平均
57μg/m3
35μg/m3
162.9%

超标

CO

百分位上日平均质量浓度（95%）
2400μg/m3
4000μg/m3
60%

达标

O3
百分位上8h平均质量浓度（90%）
122μg/m3
160μg/m3
76.2%

达标

根据环境空气质量模型技术支持服务子系统筛选结果，昌吉市2019年SO2、NO2年均浓度、CO百分位上24小时平均质量浓度及O3百分位上8小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。PM10、PM2.5超标原因与当地气候、缺少雨水有关，项目区环境空气质量一般。

1.2其他污染因子
本次其他污染因子采用新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年09月8日-14日对项目区下风向的空气质量进行监测的数据，作为评价本项目区大气环境特征项目（非甲烷总烃）的监测数据。监测点位图见图3-1。
（1）监测项目及频率

监测点位：项目区下风向；

监测项目：非甲烷总烃；

监测频率：连续采样7个有效天，每天采样4次。

（2）监测方法

监测方法及依据见表3-2。

表3-2    大气监测监测方法及依据

编号

项目名称

监测方法及依据

检出限

1

非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017
0.07mg/m3
（3）评价标准和评价方法
根据昌吉市环境空气质量功能区划分规定，项目区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃相关标准（2.0mg/m3）。

评价方法：大气环境质量现状评价选用单因子污染指数法进行评价。公式为：
Pi = Ci / C0
式中：Pi —— 单因子污染指数；
Ci —— 污染物实测浓度值（mg/m3）；
C0—— 评价标准值（mg/m3）。
（3）监测结果分析及评价
非甲烷总烃一次值浓度监测结果统计与评价见表3-3。

表3-3    非甲烷总烃监测及评价结果    单位：mg/m3

采样地点

采样时间

非甲烷总烃监测结果
单因子污染指数
项目区下风向500m处
2021.09.8
1.06-1.07
0.530-0.535
2021.09.9
1.01-1.08
0.505-0.540
2021.09.10
0.84-0.86
0.420-0.430
2021.09.11
0.98-1.02
0.490-0.510
2021.09.11
0.79-0.81
0.395-0.405
2021.09.13
0.71-0.76
0.355-0.380
2021.09.14
0.79-0.82
0.395-0.410
标准值

2.0

超标率（%）

0

最大浓度占标率（%）

54.0
根据监测结果可以看出：非甲烷总烃监测值均小于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3限制要求。

2、水环境质量现状调查与评价
根据实地调查，项目区所在区域内无地表水，本项目与该地表水无直接或间接水利联系，所以本次环评不对地表水环境质量进行现状调查分析。

本次地下水环境质量现状评价监测数据采用新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年9月8日对项目区下游水井地下水质量现状监测数据。
（1）监测因子
pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、二氯乙烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、萘。
（2）监测点位：项目区东北侧约2.8km处的水井（87°13′44.30″E，43°59′5.54″N）。监测点位具体见图3-2。
（3）监测时间与频率

监测采样时间为2021年9月8日，进行一次监测。

（3）采样及监测分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）执行，监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关标准和规范执行。

（4）评价标准及评价方法

评价标准：评价区地下水环境功能区划为Ⅲ类，水质现状评价选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

评价方法：采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为：

[image: image3.wmf]sj

ij

j

i

C

C

S

=

,


式中：Si,j—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci,j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi—i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

[image: image4.wmf]sd

j

j

pH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

,

    [image: image5.wmf]0

.

7

£

pHj


[image: image6.wmf]0

.

7

0

.

7

,

-

-

=

sv

j

j

pH

pH

pH

S

   [image: image7.wmf]0

.

7

>

j

pH


式中：pHj—j取样点水样pH值；

pHsd—评价标准规定的下限值；

pHsu—评价标准规定的上限值。

（5）监测及评价结果

项目地下水监测结果、评价结果统计表见表3-4。

表3-4    地下水水质监测结果   单位：mg/m3（pH及标注除外）
序号

监测项目

标准限值

项目区东北侧约2.8km处水井
监测结果

Si

1
pH
6.5～8.5
6.9
0.067
2

氨氮
≤0.5
0.206
0.412
3
硝酸盐
≤20.0
5.35
0.268
4
亚硝酸盐
≤1.00
0.201
0.201
5
挥发酚
≤0.002
ND
达标
6
氰化物
≤0.05
ND
达标
7
砷
≤0.01
ND
达标
8
汞
≤0.001
ND
达标
9
六价铬
≤0.05
ND
达标
10
总硬度
≤450
158
0.351
11
铅
≤0.01
ND
达标
12
氟化物
≤1.0
0.058
0.058
13
镉
≤0.005
ND
达标
14
铁
≤0.3
ND
达标
15
锰
≤0.10
ND
达标
16
溶解性总固体
≤1000
389
0.389
17
硫酸盐
≤250
109
0.436
18
氯化物
≤250
20.7
0.083
19
耗氧量（高锰酸盐指数）
≤3.0
2.3
0.767
20
总大肠菌群（MPN/100mL）
≤3.0
未检出
达标
21
菌落总数（CFU/mL）
≤100
25
0.250
22
二氯乙烷（μg/L）
/
ND
达标
23
苯（μg/L）
≤10.0
ND
达标
24
甲苯（μg/L）
≤700
ND
达标
25
乙苯（μg/L）
≤300
ND
达标
26
间,对-二甲苯（μg/L）
≤500
ND
达标
27
邻-二甲苯（μg/L）
≤500
ND
达标
28
萘（μg/L）
≤100
ND
达标
由以上水质监测报告分析可知，各监测项目监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明区域地下水环境良好。
3、土壤环境质量现状

（1）监测点位布设、监测因子、监测频次及监测时间

本次评价采用新疆锡水金山环境科技有限公司对项目区土壤现状进行监测的数据作为评价本项目区土壤环境质量现状的分析数据。土壤监测布点及监测因子详见表3-6，监测点分布见图3-2。
表3-5    土壤环境质量现状监测一览表

编号

监测点位置

监测项目

监测时间、频次及取样

采样方法依据

1#

项目区内43°57′47.34″N   87°12′45.73″E
镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、pH
2021年9月8日，采样一次，监测点取表层土深度0-0.2m

采样按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中“土壤污染物分析方法”执行

（2）评价标准

各污染因子执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

（3）评价方法

对各项因子的评价，采用单因子标准指数法。计算公式为：

Si，j=Ci，j/Csi
式中：Si，j：单项土壤参数i在j点的标准指数；

      Ci，j：土壤参数i在j点的监测浓度，mg/kg；

      Csi：土壤参数i的土壤环境质量标准，mg/kg。

（5）监测及评价结果

土壤监测结果见表3-6。
表3-6    土壤监测结果一览表

序号

名称

筛选值

项目区内（43°57′47.34″N   87°12′45.73″E）
检测值（采样深度：20cm）

达标情况

1

氯乙烯

0.43mg/kg

ND
达标

2

1,1-二氯乙烯

5mg/kg
ND
达标

3

二氯甲烷
616mg/kg
ND
达标

4

反-1,2-二氯乙烯
54mg/kg
ND
达标

5

1,1-二氯乙烷

9mg/kg
ND
达标

6

顺-1,2-二氯乙烯
596mg/kg
ND
达标

7

氯仿

0.9mg/kg
ND
达标

8

1,1,1-三氯乙烷

840mg/kg
ND
达标

9

四氯化碳

2.8mg/kg
ND
达标

10

1,2-二氯乙烷

5mg/kg
ND
达标

11

苯
4mg/kg
ND
达标

12

三氯乙烯

2.8mg/kg
ND
达标

13

1,2-二氯丙烷
5mg/kg
ND
达标

14

甲苯

1200mg/kg
ND
达标

15

1,1,2-三氯乙烷

2.8mg/kg
ND
达标

16

四氯乙烯

53mg/kg
ND
达标

17

氯苯

270mg/kg
ND
达标

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10mg/kg
ND
达标

19

乙苯

28mg/kg
ND
达标

20

间,对-二甲苯

570mg/kg
ND
达标

21

邻-二甲苯

640mg/kg
ND
达标

22

苯乙烯

1290mg/kg
ND
达标

23

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8mg/kg
ND
达标

24

1,2,3-三氯丙烷

0.5mg/kg
ND
达标

25

1,4-二氯苯
20mg/kg
ND
达标

26

1,2-二氯苯
560mg/kg
ND
达标

27

氯甲烷

37mg/kg
ND
达标

28

硝基苯

76mg/kg
ND
达标

29

苯胺

260mg/kg
ND
达标

30

2-氯苯酚

2256mg/kg
ND
达标

31

苯并[a]蒽

1.5mg/kg
ND
达标

32

苯并[a]芘

1.5mg/kg
ND
达标

33

苯并[b]荧蒽
15mg/kg
ND
达标

34

苯并[k]荧蒽
151mg/kg
ND
达标

35

䓛
1293mg/kg
ND
达标

36

二苯并[a,h]蒽
1.5mg/kg
ND
达标

37

茚并[1,2,3-cd]芘

15mg/kg
ND
达标

38

萘

70mg/kg
<0.09mg/kg
达标
39

pH

/

7.37
/

40
石油烃（C10-C40）
4500mg/kg
ND
达标
41
镉
65mg/kg
0.16mg/kg
达标
42
汞
38mg/kg
0.360mg/kg
达标
43
砷
60mg/kg
13.8mg/kg
达标
44
铜
18000mg/kg
48mg/kg
达标
45
铅
800mg/kg
34mg/kg
达标
46
六价铬
5.7mg/kg
2.9mg/kg
达标
47
镍
900mg/kg
36mg/kg
达标
从以上监测结果可以看出，各监测点土壤环境质量现状监测结果中各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的风险筛选值标准。

4、声环境质量现状调查与评价

为了解项目区声环境质量现状，建设单位委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2021年9月8日对项目区的声环境现状值进行监测。
（1）监测点位布置

分别在项目区东、南、西、北边界外1m处各设1个监测点，分昼、夜两时段监测。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。
（2）监测因子

昼间、夜间的等效连续A声级。

（3）监测方法

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行监测。采用AWA5688噪声测量仪器。在室外测量时，声级计的传声器加防风罩。

（4）评价标准与评价因子

评价标准：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域属于2类声环境功能区，因此本项目属于2类声环境功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），相邻区域为2类声环境功能区时，交通干线边界线外距离为35±5m范围内为4a类声环境功能区，本项目距离西南侧南外环路为43.5m。因此声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

评价因子：等效连续A声级

（5）监测结果及现状评价

声环境现状监测及评价结果见表3-7。
表3-7    噪声现状监测结果

测点编号

测点位置

时段

监测结果

标准值

评价结果

1

项目区东侧边界外1m
昼

43
60
达标

夜

39
50
达标

2

项目区南侧边界外1m
昼

42
60
达标

夜

38
50
达标

3

项目区西侧边界外1m
昼

42
60
达标

夜

37
50
达标

4

项目区北侧边界外1m
昼

43
60
达标

夜

38
50
达标

由监测结果可知，项目区边界现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准要求，项目评价区域声环境质量现状良好。

5、生态环境质量现状

本项目位于昌吉市南外环路，项目区现状为空地，项目东北侧和东南侧均为空地，西南侧为绿化带，隔绿化带为南外环路，西北侧为农田。根据建设用地规划许可证可知项目土地用途为加油加气站用地。用地范围内不含生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。



	环境

保护

目标
	1、大气环境：本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，主要环境保护目标为东北侧的荷兰小镇小区。
2、声环境：本项目周边50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境：本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目位于昌吉市南外环路，用地范围内不存在生态环境保护目标。项目东北侧和东南侧均为空地，西南侧为绿化带，隔绿化带为南外环路，西北侧为农田。
项目区环评范围内主要敏感目标情况如表3-8，环境保护目标分布见图3-3（周边环境及环境保护目标分布图）。
表3-8  本项目环境保护目标一览表
环境要素

坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
经度
纬度
大气环境

87°13′16.20″

43°57′57.91″

荷兰小镇
居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
东北

320
生态环境

87°12′51.17″

43°57′55.51″

农田

农田生态系统

不破坏生态系统完整性，维持其原有功能及质量
西北

相邻



	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气排放标准：

①厂界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值：非甲烷总烃4.0mg/m3（监控点处1小时平均浓度限值）的标准要求，厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处1h平均浓度：10mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30mg/m3）的要求。
2.废水排放标准：
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准
污染物

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

A级标准

500
350

400

45
3.噪声排放标准：

①本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值/dB(A)

昼 间

夜 间

70

55

注：夜间噪声最大声级超过限值的最大幅度不得高于15dB(A)

②营运期设备噪声拟执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：

类别

昼间

夜间

2类

60dB(A)

50dB(A)

4.一般固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）。

	总量

控制

指标
	本项目建成后冬季采用电供暖；生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理，总量计入污水处理厂；所排废气非甲烷总烃以无组织的形式排放，根据国家对污染物排放实行总量控制的有关规定及本项目特点，本项目无需设置总量控制因子及指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气防治措施

项目施工期大气污染物主要为：扬尘和车辆尾气。其中扬尘包括运输车辆引起的道路扬尘；项目土方填挖、弃土堆放、建筑材料的装卸、运输和使用过程中，均会产生的大量扬尘。拟建项目使用商品混凝土，因此无需再项目区设置临时混凝土搅拌站，无此方面扬尘危害。车辆尾气包括运输车辆引起的汽车尾气及施工机械燃油排放的CmHn、NOx、CO等。这些大气污染源均会在不同程度上给施工场地周围近距离范围内的环境空气质量产生一定的影响。因此施工期间需采取相应防治措施，降低项目施工对周围大气环境的影响。具体措施如下：

①施工现场百分之百硬化。对进出车辆要求在固定道路上行驶，施工场地内施工便道及车辆进出入口、施工场地必须采用混凝土硬化，可有效降低运输扬尘。

②施工现场百分之百湿法作业。工地应有专人负责路面洒水，一般洒水频率不得少于2次/天，如遇连续高温或风速较大等天气，应增加洒水频次来有效控制扬尘污染。

③出入车辆百分之百冲洗。在施工工地现场出入口设置自动车辆冲洗设施，冲洗设施包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池、循环用水装置等，并定期清理废水和泥浆。

④施工工地周边做到百分之百围挡。施工前一定要对项目施工区设置临时围挡，必须是1.8m以上的硬质围挡，严禁敞开式作业。可有效减小扬尘对周围环境的影响，尤其是大风天气，此设施的防尘效果显著。为了降低扬尘对东北侧荷兰小镇的影响，可适当将施工区东北侧的围挡加高至2.5m。
⑤物料堆放百分之百覆盖。对易产生扬尘的物料如水泥、混凝土等采取遮盖措施；土石方临时堆放点用塑料布或毡布等遮盖，渣土等建筑垃圾必须定期清运，清运过程中运输车必须符合密闭要求，保证扬尘不飞散。

⑥运输车辆百分之百覆盖。运废渣、弃土的车辆装车高度不得超过车厢挡板高度，使用编织布在车厢顶部加装顶盖，车辆行驶速度一般不大于25km/h，以减少施工扬尘。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。

⑦应尽量选用低能耗、高效率的燃油施工设备和运输车辆，使用清洁能源作为其燃料，并注重日常保养和维护，确保其良好运转状态，从而降低燃油施工设备和运输车辆运行时产生的尾气影响。

⑧加强施工扬尘环境监理，项目开工前建设单位和施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案；并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算；所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督，施工现场出入口必须设立环境保护监督牌，监督牌必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。

⑨政府发布重污染天气黄色预警时施工现场应停止土石方作业，检查物料和裸露场地的覆盖状况；市政府发布重污染天气橙色预警或风速达到五级以上（含五级）大风天气时，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。同时，施工单位应启动重污染天气应急预案，采取应急措施。

⑩施工现场其余裸露场地必须采取密闭式防尘网覆盖、固化、硬化或绿化等抑尘措施，严禁存在裸露场地。抑尘处理措施必须牢固耐用，并及时检修。

经采取以上措施后，施工期废气排放对周边环境的影响可降至最低，且随施工结束而消除。

2、废水防治措施
在施工过程中会产生施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工人员生活污水

施工人员的生活污水主要包括洗漱污水、粪便污水等。项目日均施工人员为30人，施工期为150天，生活用水量按100L/人·d，施工人员产生的生活污水量为2.4m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计。生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。建设施工期先建设化粪池，生活污水排入化粪池最终由吸污车运送至污水处理厂处理。

（2）施工场地工程废水

施工废水主要来自施工场地和运输道路洒水、施工设备和车辆冲洗、建（构）筑物浆砌养护等过程，废水量不大，属于无机废水，除含有大量泥砂和少量油污外，不含任何其他的有毒有害物质，其中主要污染因子为SS、石油类等，一般经过物料吸收、蒸发等过程后基本无废水外排或少量外排，对周围水环境产生的影响较小。施工废水严禁乱排，若有多余施工废水，应排入施工场地的临时防渗沉淀池沉淀处理，回用于道路洒水及车辆冲洗，禁止外排，以减少对环境的污染程度。

3、噪声防治措施
施工期间各种施工机械设备和施工运输车辆产生的噪声源强均较高，往往是多种施工机械设备及施工运输车辆同时运行工作，各种噪声源产生的噪声相互叠加后其噪声强度将更高，其辐射影响范围和程度也更大。因此应采取有效的噪声防治措施，使施工期间噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关限值标准的要求，以降低对施工场地及其周边区域内的环境及人员产生的影响。具体防治措施如下：

①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，对产噪采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工计划、进度和施工时间。施工单位应严格安排施工时间，不得在夜间、午休时间进行施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。

③在施工的结构阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。为了降低噪声对东北侧荷兰小镇的影响，可适当将施工区东北侧的围挡加高至2.5m。
④施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑤装修阶段先安装门窗，高噪声设备放置与房间中间位置，运转时关闭门窗并禁止夜间装修。

通过以上措施，可以减轻项目施工对项目区周边的影响。

4、固体废弃物防治措施
在施工过程中产生的施工固废和施工人员生活垃圾。

（1）施工固废
施工过程中会产生建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），应分类收集，可回收利用的部分定期送废品回收站处理，其余送垃圾填埋场处置。土石方表土主要用作绿化用土，其余场内压实填平，可实现土石方就地平衡，无需外运处置，禁止将施工固废倒入周边农田。
（2）生活垃圾

项目日均施工人员为30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，施工期为150d，生活垃圾产生量为2.25t，生活垃圾集中收集后运至最近的生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运至垃圾填埋场集中处置，禁止将生活垃圾倒入周边农田，不会对周围环境产生影响。

5、生态环境污染治理措施

根据施工活动对项目区生态环境的影响方面，为有效控制施工活动的不良影响，维护区域生态环境，在施工期间应保证下列措施的实施：

（1）施工期间应规范施工行为，尽量减少对施工范围以外植被碾压、碰撞等伤害；

（2）在开挖土石方时，对适宜植被生长的表层土和深层土层分开放置，在回填时尽量填入深层土层或不利于植物生长的粘土，将表土层尽量用于绿化用土，减少弃方量；

（3）水土流失

为有效控制水土流失，改善生态环境，必须做好下述水土保持工作：

①工程挖方应尽可能用于场地回填、道路建设及绿化，减少弃方，若有弃方则必须按市政部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃；

②工程各处开挖裸露除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一，项目设计绿化面积为2284m2，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关绿化规定，项目区绿化带禁止种植侧柏等油性植物。

6、施工期对交通影响的治理措施

施工期间，现场产生的建筑垃圾和生活垃圾需要运出，建筑材料需要运入，运输车辆将会对周边的交通带来一定影响。建设单位、施工单位会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

综上所述，施工期间将会对大气、声环境、水环境、生态环境等产生一定的暂时性影响，但对环境的影响是局部、短期的不利影响。施工期经采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将大大降低，影响范围将局限在一定空间，并将随着施工的结束而消失。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

1.1污染源分析
（1）加油工艺废气
本项目加油工艺主要大气污染物是储存（油罐大小呼吸）过程及卸油、加油作业等排放的非甲烷总烃。汽油主要挥发成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃类，以及一定量的芳香烃混合物。柴油是轻质石油产品，其主要挥发成分是复杂烃类混合物（C10-C22），均属于非甲烷总烃。参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）等有关资料可知，①贮存损耗率：加油站油品储罐属于隐蔽罐，柴油、汽油储罐贮存损耗率均为0.01%；②卸油损耗率：汽油卸油损耗率为0.13%，柴油卸油损耗率为0.05%；③零售损耗率：汽油零售损耗率为0.29%，柴油卸油损耗率为0.08%。本项目加油站年规划最大加油量约为7900t/a，其中汽油约1580t/a，柴油约6320t/a。综合以上油耗损失，项目采用卧式隐蔽罐和油气回收措施，则汽、柴油烃类有害气体的排放量见表4-1。

表4-1    非甲烷总烃产生排放量一览表

项目

产生系数（%）
产生量（t/a）
环保措施及效率
排放量（t/a）
储油罐

储存损耗
汽油0.01
0.158
油气回收，回收效率95%
0.008
柴油0.01

0.632
/
0.632
卸油区
卸油损耗
汽油0.13
2.054
油气回收，回收效率95%
0.103
柴油0.05
3.160
/
3.160
加油区
零售损耗
汽油0.29
4.582
油气回收，回收效率95%
0.229
柴油0.08
5.056
/
1.92
汽油

6.794
油气回收，回收效率95%
0.340
柴油

8.848
/

8.848
合计

15.642
/

9.188
根据国家环保部2012年140号文《关于加强储油库、加油站及油罐车油气污染治理工作的通知》，建设单位应做好加油站废气污染控制措施，应严格按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求加油卸油，储油和加油时排放的油气应采用以密封收集为基础的油气回收方法进行控制，具体如下：
①卸油油气排放控制：A.采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。B.卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。C.连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。D.所有油气管线排放口应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012[2014版]）的要求设置压力/真空阀。E.连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。F.未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。

②储油油气排放控制：A.所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。B.采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。C.埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。D.应采用符合（GB50156-2012[2014版]）相关规定的溢油控制措施。

③加油加气站油气排放控制：A.加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。B.油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。C.加油加气站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。D.加油软管应配置拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。E.采用油气回收处理装置，油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。F.应严格按规程操作和管理油气回收处理装置，定期检查，维护并记录备查。G.当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

本站设计采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，可减少油罐储存蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站设计采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，采用油气回收系统，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。
本项目采取的油气回收处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中的可行技术，因此利用该措施回收项目加油工艺排放的非甲烷总烃可行。加油站油气回收系统一般通过三个阶段来完成，本项目采用二级油气回收系统进行处理挥发的废气，即第一阶段汽车加油时的油气回收和第二阶段油罐中油气回收，并预留三次油气回收接口。

加气工艺废气

本项目LNG气体为净化天然气，其甲烷含量为85~99%，本项目甲烷含量取95%，非甲烷总烃含量取5%。加气工艺产生的非甲烷总烃废气如下：

①LNG储罐闪蒸气

项目LNG储罐储存过程中由于吸热或压力变化造成LNG的一部分蒸发为气体，简称BOG（Boil Off Gas），包括LNG储罐吸收外界热量产生的蒸发气体及LNG储罐由于压力、气相容积变化产生的蒸发气体根据《LNG加气站BOG量计算及处理工艺》，LNG储罐产生的BOG量计算公式为：


[image: image8.wmf]24

g

V

T

G

·

·

=

r

eh


GT—储罐每小时自然蒸发气量；

ε—储罐日蒸发率，%。本项目为0.14%

η—储罐充装率，%。本项目为90%；

ρ—LNG密度，450kg/m3；

Vg—储罐容积，30m3；

计算得项目LNG储罐BOG产生量为0.709kg/h（6.211t/a），项目设置一套BOG回收系统对LNG储罐产生的BOG气体进行回收利用，BOG回收装置的回收率一般在70%~95%之间，本项目回收率取平均值82.5%，回收后储罐无组织挥发废气年排放量约为6.211t/a×（1-82.5%）=1.087t/a，回收的气体经冷凝后通入储罐的液体内，通过罐内液体升温，使之冷凝。因此项目LNG罐闪蒸气非甲烷总烃排放量为0.054t/a。

②工艺装置区排放天然气

加气站低温泵及泵池、增压器、加热器、卸车台、加气区等工艺装置区的系统检修、管阀泄漏、卸车作业及加油作业等工艺会产生少量天然气，无组织排放。根据《环境影响评价实用技术指南》中建议，加气站无组织排放量可按原料年用量的0.1‰～0.4‰来计算，本项目取0.4‰。项目年销售LNG气体2310t/a，该过程无组织排放的天然气量为LNG泄漏量，约为0.924t/a，则非甲烷总烃排放量约为0.046t/a，其排放方式为偶然瞬时冷排放。

综上，项目加气工艺无组织排放的非甲烷总烃总量约为0.261t/a。
BOG回收系统：包括放空管及安装在放空管上的放空阀，在放空阀入气端的放空管上通过管道依次连接有回收球阀及单向阀，在单向阀的出口端通过管道连接有储气罐，在储气罐的左侧罐壁上通过管道连接有节流阀，节流阀的出口通过管道连接至天然气进站口，在储气罐的右侧罐壁上安装有压力表，用于实时检测储气罐内的压力，而且，在储气罐的底部通过管道安装有排污阀。回收装置放空操作时将大部分天然气回收到储气罐中，只需少量低压天然气排放到大气中，减少能源浪费。

LNG设备和管道的天然气放散应符合下列规定：a.加气站内应设集中放散管。LNG储罐的放散管应接入集中放散管，其他设备和管道的放散管宜接入集中放散管。b.放散管管门应高出LNG储罐及以管口为中心半径12m范围内的建构筑物2m及以上，且距地面不应小于5m。放散管管口不宜设雨罩等影响放散气流垂直向上的装置，放散管底部应有排污措施。c.低温天然气系统的放散应经加热器加热后放散，放散天然气的温度不宜比周围环境温度低50℃。d.放散管应设置防止回火的设施。

为减少天然气的无组织排放量，本项目应采取如下措施：a.为了减少气体的无组织泄漏，LNG泵选用潜液泵，加气机选型考虑良好的机械密封。b.天然气管道均采用不锈钢无缝钢管。c.对各类阀门的选配必须考虑防泄漏。d.槽车采用封闭卸车系统，将天然气汽车车载瓶内的泄压气体导回储罐回收。e.储罐安全阀放空采用高点排放。天然气比重小于空气，在空气中可以迅速扩散，由于不含一氧化碳，没有中毒的危险。
另外，建设方应加强项目区绿化，但不得采用油性植物，加油/加气作业区内不得种植植物；在日常工作中严格按照加油加气站操作规程操作，定时检查各类设施的运行情况，发现问题及时解决，最大程度减少有机废气无组织排放对周围环境的影响。
本项目废气污染源源强核算结果见表4-2、表4-3。
表4-2    废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
产排污环节
污染物种类
产生量
排放

方式
污染防治设施
排放量
排放浓度

排放标准
名称
工艺

回收效率

是否为可行技术

汽油储罐挥发
非甲烷总烃

6.794t/a
无组织

卸油油气回收系统
油气

平衡
95%
是

0.340t/a
＜4

mg/m3
站区边界执行GB20952-2020表3中标准限值；站区内满足GB 37822-2019中表A.1中特别排放限值

汽油加油枪挥发

加油油气回收系统
油气

回收
柴油储罐及加油枪挥发

8.848t/a
/
/
/
8.848t/a
LNG储罐
0.311t/a
BOG回收系统

82.5%
是

0.054t/a
LNG卸车、加气

0.046t/a
/
/
0.046t/a
表4-3    大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量（t/a）
1
非甲烷总烃（VOCs）
9.288
采取合理措施后项目排放的无组织非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中非甲烷总烃无组织排放监控点处1小时平均浓度限值：4.0mg/m3；站区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（监控点处1h平均浓度：10mg/m3；监控点处任意一次浓度值：30mg/m3）的要求，对周围大气环境影响较小。
（3）汽车尾气
汽车尾气主要是指汽车进出行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的废气，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车排放尾气中的污染物有NO2、CO、总碳氢化合物THC等。由于排放时间短，排放量少，所含NOx、CO和THC浓度低，汽车尾气以无组织面源的形式排放。

1.4 非正常工况废气源强核算
本项目非正常工况主要为油气回收系统和BOG回收装置出现故障导致的非甲烷总烃排放量骤然增加。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-4。
表4-4    非正常工况废气污染物产生及排放情况

排放源
污染物

排放量

kg/h
排放浓度mg/m3
持续

时间
非正常工况
应对措施
卸油、加油、油罐呼吸、LNG卸车、加气、调压存储
非甲烷总烃

/
﹥20mg/m3
30min
油气回收系统和BOG回收装置出现故障

停止加油加气、卸油/气作业，及时维修
油气回收系统、BOG回收装置出现故障情况下可能会导致非甲烷总烃排放量骤然增加，加重周边环境污染，为防止非甲烷总烃非正常工况排放，企业必须加强管理，定期检查维护油气回收系统和BOG回收装置，确保废气能够达标排放。
1.5监测要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于简化管理排放单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020），本项目废气监测计划见表4-5。
表4-5    废气监测计划一览表

监测位置
监测项目
监测频次

油气回收系统

气液比、液阻、密闭性
1年/次
站区内1个点；

站区上风向1个点、下风向3个点
非甲烷总烃
1年/次
1.6 卫生防护距离
采用的模式参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020)，具体的计算数学公式如下：

[image: image1]
式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； 

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准取值，单位为毫克每立方米(mg/m3)；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)，

B、C、D——卫生防护距离初始计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。

根据上述公式计算，可得出项目无组织排放废气的卫生防护距离，计算值见表4-6。

表4-6    项目卫生防护距离计算结果

单元
污染物
Cm(mg/m3)
Qc(kg/h)
A
B
C
D
L(m)
卫生防护距离级差后数值(m)
加油区、油罐区、卸油区
非甲烷总烃
2.0
1.06
470
0.021
1.85
0.84
12.86
50
注：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。

由计算结果确定项目卫生防护距离为无组织面源(加油区、油罐区、卸油区)外50m。项目周边主要为农田、道路等，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，因此，项目卫生防护距离可以得到保证。
1.7 小结
本项目经采取油气回收措施和BOG回收装置回收后，无组织排放的非甲烷总烃可以达标排放，对周围环境影响较小。
2、废水影响分析和防治措施
本项目产生的污水主要为员工和顾客生活废水等，根据“建设项目工程分析-公用工程”章节，项目生活废水量为744.6m3/a，其主要污染因子为SS、CODCr、NH3-N、BOD5等，生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。储油罐每5年清洗一次，由清罐公司的专业人员操作，清洗储罐的污水用罐车拉走，送往有资质的危废处理中心进行处理。

本项目生活污水污染物产生及排放情况见表4-6。
表4-6    生活污水污染因子排放浓度及排放量
项   目
CODCr
BOD5
SS
NH3-N

废水量(m3/a)

744.6
产生浓度（mg/L）
350

200

220

35

产生量（t/a）
0.261
0.149
0.164
0.026
处理效率（%）
15
9
30
3
排放浓度（mg/L）
297.5
182
154
33.95
排放量（t/a）
0.222
0.136
0.115
0.025
项目生活废水污染因子经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，排入市政污水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理，对周围环境影响较小。

昌吉市第二污水处理厂位于项目区东北侧13.876km，处理工艺为单沟式氧化沟工艺，设计日处理量10万m3/d，实际处理规模经提升改造后达6万m3/d。出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目污水排放总量为2.832m3/d，昌吉市第二污水处理厂可满足本项目污水处理需求。
本项目废水排放情况见表4-7。
表4-7    废水污染物排放口情况

编号
名称

地理坐标
类型
排放规律
排放方式
排放去向

DW001
化粪池设施出口
E87°12′55.289″

N43°57′52.243″

一般排放口
间断排放，排放

期间流量稳定
间接排放

经化粪池处理后排入市政污水管网，最终由昌吉市第二污水处理厂处理
本项目废水监测计划见表4-8。

表4-8    废水监测计划一览表

监测对象

监测因子

监测频次

化粪池设施出口
pH、CODcr、BOD5、NH3、SS
1年/次

3、噪声影响分析和防治措施
（1）噪声源

项目运营期主要噪声源为站区内来往车辆行驶产生的交通噪声和各种加油加气设备噪声，多为点状、间歇噪声源。声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-12。

表4-9    项目噪声源强

声源名称
1m处工作声级
声源位置
排放方式
降噪措施
降噪后叠加噪声
机动车
70dB（A）
站区内
室外间歇排放

选用低噪声设备；设置减振垫、消音器等，或加装消音；加强管理；定期检查和维修；进出车辆减速慢行、禁止鸣笛

79.04dB（A）
加油机油泵
90dB（A）
站区内
LNG加气泵
90dB（A）
站区内
（2）预测方法

噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的噪声预测模式预测。

由于在声波传播的过程中，通过距离衰减、空气吸收衰减到达站区外，故实际衰减量要低于其预测衰减量，即实际噪声值将略低于其预测值。

（3）噪声排放标准

站区边界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）噪声影响预测模式

① 点声源随传播距离增加引起其衰减值预测模式计算：

L2=L1-20lg(r2/r1)

式中：L2--距源r2m处噪声级，dB（A）；

L1--距源r1m处噪声级，dB（A）。

② 噪声叠加模式

L=10lg[Σ100.1Li]

式中：L--总声压强度，dB（A）；

L1--第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。
根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。项目噪声预测结果详见表4-10。

表4-10    距离衰减对各预测点的影响值表
噪声源

降噪后叠加声级dB（A）
声源至站区边界距离

贡献值dB（A）
方位

距离m
机动车、加油机、LNG加气机
79.04
东侧

13.7
56.5
南侧

10
49.5
西侧

20
47.2
北侧

17.7
52.3
项目区噪声评价范围（50m）内无噪声敏感点，厂界东北侧距离荷兰小镇320m，从预测结果可知，项目区运营期设备噪声经距离衰减、墙体隔声等降噪措施后，在站区边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对荷兰小镇无影响。因此本项目运营期设备噪声周边环境影响较小。
（5）监测要求
本项目噪声监测要求见表4-11。
表4-11    噪声监测要求一览表

监测对象

监测因子

监测频次

站区边界四周
噪声
1年/次（昼夜分别监测）
4、固体废弃物影响分析

项目运营期的固体废弃物主要为生活垃圾、含油废手套、废抹布和储油罐清理废物。
（1）生活垃圾

本项目劳动定员10人，流动人数约为150人·天，站区工作人员生活垃圾按0.5kg/人·天计，流动人员产生垃圾按0.1kg/人·天计，则生活垃圾产生量为20kg/d，即7.3t/a。生活垃圾应经站区内封闭式垃圾桶分类集中收集后，运至附近最近的垃圾收集点经由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处理。
（2）含油废手套、废抹布

项目运营后，日常加油加气过程中会产生废弃的含油手套、废抹布，根据建设单位提供的经验数据，含油废弃手套、抹布产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）附录危险废物豁免管理清单，本项目产生的废弃含油手套、废抹布属于900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品，全过程不按危险废物管理，豁免环节为全部环节。因此，本项目产生的含油废手套、废抹布按照一般固废处理，即收集至站区内封闭式垃圾站，经由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处理。

（3）储油罐清理废物及废机油
项目加油站储存的油品为成品油（汽油和柴油），没有杂质。加油站储油罐每3~5年清理一次，由专业的清罐公司对其进行清理。清理流程依次为：用防爆工具拆除管线和人孔盖、防爆油泵抽油至油罐车、抽取底油（油渣）、防爆风机送风、测量油气浓度达到规定值、清罐人员进入罐内、用铜丝刷（铜铲）对罐壁进行清理、除锈、油污清洗剂清洗（化学洗法）、清水清洗、用棉纱对罐壁进行擦洗、用棉布将罐内杂物、油渣清理干净、装入铝制桶内、将铝制桶吊出油罐、清理罐底、自检合格、双方验收、连通管线、封闭人孔盖、清理现场、竣工。清罐过程产生少量的清罐油泥等废油渣，其主要成分为残存的污油及罐体腐蚀生成的氧化铁碎屑等，清理时，将罐底部的含油淤泥清理出去后，用锯末将罐壁擦拭（可去掉罐壁的铁锈等）干净即可。

类比同类项目，一次清理量约1.0t/次。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，储油罐清理废物属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，其代码为900-249-08：其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。储油罐清理废物委托有相关处理资质的单位即时集中收集处理，不在项目区存储。企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，做好转移和管理台账，并向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、暂存及处置等有关资料。同时在危废的转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》。
综上所述，本项目运营期产生的固体废物可得到合理处置，对周边环境影响较小。
本项目固体废物排放详见表4-12。
表4-12    本项目固体废物排放一览表
名称

产生

环节

属性

废物代码

物理性状

产生量
贮存方式
利用处置方式和去向

生活垃圾
员工及顾客加油加气过程
一般固废
--
固态
7.3t/a
封闭式垃圾桶
环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处理
含油废手套、废抹布
日常加油过程、设备维护检修
危险废物（豁免）
900-041-49
固态
0.1t/a
封闭式垃圾桶
环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处理
油罐清理废物
储油罐清理过程
危险废物
900-249-08
固态、液态
0.6t/次
站内不存储
储油罐清理废物委托有相关处理资质的单位即时集中收集处理，不在项目区存储
5、地下水、土壤防治措施
（1）项目区水文地质条件

昌吉市区域大厚度的第四纪堆积物，为地下水的贮存、运移提供了良好的空间，其中埋藏着丰富的孔隙潜水和承压水，其地下水的形成及埋藏分布规律，受控于该区地质构造，第四纪地层、地貌、岩性及气象水文条件。昌吉市座落于三屯河冲洪积扇中下部，为多层结构的混合水含水层。

三屯河冲洪积扇区顶到扇缘水文地质分带规律很明显，地下水的埋藏及含水层分布有名下的纵向递变规律，山前隐伏断裂构造控制和影响着出山口后地下水的埋藏深度。地下潜水的埋深自扇顶向扇缘方向逐渐变浅；含水层也由单一结构的大厚度结构松散的卵砾石、砂卵砾石潜水含水层过度为多层结构中厚度结构较致密、含不连续亚砂土、亚粘土隔水地层的混合含水层；到冲洪积扇中下部，含水层厚度向扇缘方向继续变薄，隔水层增多，且结构致密、岩层连续，该处韩式曾以承压含水层为主。

昌吉市南部地下水埋深在26.4～27.8m之间；中部地下水埋深在33.2～35.5m之间。钻孔揭露底层深度150m以内含水层厚度为72m左右，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构；北部地下水埋深在26.1～31.6m之间，钻孔揭露底层深度200m以内含水层厚度为52m左右，含水层岩性以砾石、砂砾石为主，多层结构；东部地下水埋深在33.8～36.3m之间；钻孔揭露地层深度200m以内含水层厚度为41～120m不等，含水层岩性以砾石。砂卵砾石维护组，多层结构；西部地下水埋深在23.4～28.0m之间，地层深度100m以内钻孔揭露含水层厚度为55m左右，含水层岩性以粉细砂为主，多层结构。

总体来看，区域地下水埋深在23～36m之间，西南部埋深较小，东北部埋深较大，中部埋深也较大，地层深度200m以内含水层厚度大于40m，小于120m，含水层岩性以砂砾石为主，多层结构，富含潜水及承压水，属混合型含水层组。

（2）地下水、土壤污染源及污染途径
本项目建成后非正常状态下会因储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对水的污染是相当的严重，储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要包括：自然灾害，如地震、洪水；操作失误或违章操作及土建施工质量不合格即人为因素造成；成品油泄漏或渗漏，导致的水环境污染；储油罐的年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油泄漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生等。油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。

（3）防控措施

①源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
②防渗漏措施

根据《水污染防治行动计划》（水十条）中明确提出“为防治地下水污染，加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或者完成防渗池设置”、《加油站地下水污染防控技术指南》（环办[2017]323号）中要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。

a、本项目加油站油罐设计为SF双层油罐，即内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）[2014版]的其他规定。设置双层罐侧漏报警仪，能进行24小时全程监控，一旦发生渗漏，侧漏报警仪的感应器可监测到间隙空间底部液位同时发出警报，保证油罐安全使用，有效防止油品渗漏。同时储罐应设置具有高液位报警功能的液位仪。

b、防渗罐池的各隔池内设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm；检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm；检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段，过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入；检测立管周围应回填粒径为10mm～30mm的砾石；检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。
c、LNG储罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）[2014版]相关要求，四周应设防护堤，堤内的有效容量不应小于60m3。防护堤内地面应至少低于周边地面0.1m，防护堤顶面应至少高出堤内地面0.8m，且应至少高出堤外地面0.4m。防护堤内堤脚线至LNG储罐外壁的净距不应小于2m。防护堤应采用不燃烧实体材料建造，应能承受所容纳液体的静压及温度变化的影响，且不应渗漏。防护堤的雨水排放口应有封堵措施。防护堤内不应设置其他可燃液体储罐。储罐应设置全启封闭式安全阀，且不应少于2个，其中1个应为备用。安全阀的设置应符合现行行业标准《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的有关规定。LNG储罐应设置液位计和高液位报警器，高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁；LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。

d、在储油油罐的人孔井内和加油机底部的油盆底部都会安装泄漏探测器，只要有液体泄漏就会报警。其次，在卸油区和加油机附近都设置截油沟（截流沟渠），每周检查一次，定期清理。
双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T 30040）中的渗漏检测方法。地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。罐池的侧壁高度应不小于油罐的高度，从而形成防油堤，在发生漏油事故的情况下可以抑制油品扩散。罐池侧壁也应采取与罐池一样的防腐、防渗处理。在认真采取以上措施的基础上，站区油品一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水源造成影响。

③分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境保护防渗技术应按要求做重点防渗、一般防渗。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环办水体函〔2017〕323号）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013），对本项目进行防渗区划分，详见表4-13。

表4-13    本项目防渗分区及措施

序号

防渗分区

具体范围

防渗要求

1

重点防渗区

埋地油罐、加油区、卸油区、输油管线、储气区、化粪池
防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

2

一般防渗区

站内地坪、站房及辅助用房、道路等
防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（2）跟踪监测计划

本项目应制定详细地下水污染跟踪监测计划，同时必须做好生产设备、管线、贮存于运输装置、污染物贮存于处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑帽滴漏记录和维护记录。项目需按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环办水体函〔2017〕323号）中相关要求，采取相应的地下水污染预防和应急措施，并定期对项目区地下水环境状况进行调查评估，进行地下水日常监测。即在埋地油罐区地下水流向的下游布设1个地下水监测井，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》(HJ/T 25.2）执行。

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环办水体函〔2017〕323号），项目地下水监测指标及频率如下：

定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表4-14。
表4-14    项目地下水监测项目表

指标类型

指标名称

指标数量

现场指标
pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、色、嗅和味、浑浊度

7
特征指标
挥发性有机物
萘
1

苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯
5

甲基叔丁基醚
1

总石油烃
总石油烃（TPH总）、C6-C9、C10-C40
3
（3）本项目正常情况下加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。项目运营对土壤和地下水环境无明显影响。
当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

（4）制定地下水和土壤污染应急响应预案：必须制定地下水和土壤污染应急响应预案，明确应急体系、责任。污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径的措施，如加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收等，并在1天内向生态环境主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。
本项目油品存储采用地埋式双层罐防渗技术、源头控制措施及分区防渗措施后，项目正常情况下不会对地下水和土壤环境造成明显影响。

6、环境风险分析

项目所涉及的风险物质主要为柴油、汽油和天然气，具体风险分析见环境风险专项评价，简要情况如表4-15所示。
表4-15    项目环境风险简单分析表

主要危险物质及分布
柴油、汽油分布于油罐区及加油区；LNG天然气分布于储罐区及加气区
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水、土壤等）

本项目存放的危险物质可能影响环境的途径是：

大气扩散：油品及天然气泄漏后蒸发或挥发的烃类气体对通过大气扩散对项目周围环境造成危害；油品及天然气泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

地表水环境扩散：汽油、柴油发生泄漏进入地表水体，对地表水环境造成污染。本项目周边无地表水体。
土壤、地下水扩散：汽油、柴油泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤、地下含水层，对土壤环境和地下水环境造成污染事故

风险防范措施
①严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计与施工，主要包括：总布置、工艺技术设计和自动控制设计严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离，工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。；②按照消防规范中的防火防爆要求，《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《建筑设计防火规范规范》（GB50140-2014）的有关规定设置有效的消防系统，配备消防器材，做到以防为主，安全可靠；③油罐采用防渗漏双层地埋卧式储油罐，并采取源头控制措施、防渗漏措施和分区防治措施；在站内可能聚集油品及天然气储存的位置，设置性能可靠的可燃气体检测报警装置；④项目区应设置防渗截流沟渠等截流措施和应急事故池，防止事故状态下，油品或事故废水漫流或下渗对地下水、土壤及周边环境造成影响。⑤严禁站内吸烟，使用明火；严禁在站内进行车辆检修等产生火花的作业；严禁机动车辆在站内不熄火加油加气；严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装；严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品；严禁在站内使用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等；严禁行人、自行车在站内穿行；严禁非本岗位操作人员操作加油、加气机作业。⑥站内员工经考核合格后上岗，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；闪电或雷击频繁时，应禁止加油、加气作业；停止营业时，应关闭加油、加气机，切断电源，锁好机门；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目涉及的主要危险物质为柴油、汽油和LNG，主要风险单元为油品储罐、LNG储罐、加油加气区（加油机、LNG加气机）、卸油区、LNG卸车点。通过风险潜势初判和环境风险识别，项目环境风险潜势为II，风险评价等级为三级，主要事故类型为汽油储罐、柴油和LNG天然气储罐泄漏及火灾、爆炸事故，其环境风险影响范围主要集中在站内。项目拟采取一系列事故防范措施，并制定完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善，处理后，周围环境质量可以恢复原状。本项目事故环境风险为可防控水平。
7、环保投资
本项目总投资4644万元，其中环保投资123万元，占总投资的2.65%。具体环保投资见表4-16。
表4-16    项目环保投资一览表
污染

类别

污染物

环保措施/验收内容
投资

(万元)

施工期

废气
扬尘
洒水降尘、围挡、防尘网覆盖、固化、硬化等
2.0
废水
生活污水
临时化粪池
1.0
施工废水
防渗沉淀池沉淀
噪声
机械噪声
运输、机械设备的隔声
0.5
固体

废物
建筑垃圾
分类收集，可回收利用的部分定期送废品回收站处理，其余送垃圾填埋场处置；土石方表土主要用作绿化用土，其余场内压实填平。
3.0
生活垃圾
集中收集，由环卫部门统一清运处理。
小计
6.5
营运期

废气

非甲烷总烃
油气回收系统、BOG回收装置
18.0
废水

生活污水

1座化粪池，接市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理
25
地下水防护措施

地埋式油罐采用双层油罐，并设防渗漏检查井及渗漏感应设施；储油罐表面、输油管线外表做防渗防腐处理；防护堤；检测立管；地下水监测井；分区防渗等
50.0
噪声

设备及交通噪声

减震装置，进出车辆加强管理，设置停车场指示牌
2.0
固废

生活垃圾、含油手套和废抹布
封闭式垃圾桶，交由环卫部门统一处置
1.0
油罐清理废物
储油罐清理废物委托有相关处理资质的单位即时集中收集处理，不在项目区存储
3.5
生态

绿化

9.0
风险

设置防雷防静电设施、设置警示标志、标识牌；员工进行风险管理培训；配置灭火器材；设置事故池、截流沟渠；编制应急预案等
8.0
小计

116.5
合计
123
占总投资比例（%）
2.65
8、环境管理与监控计划
8.1 环境管理

项目设置质量安全环保部，负责项目区质量、安全、环保管理、污染源及环境监测工作。环境管理计划如下：

（1）制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的工作状态。

（2）对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

8.2 环境监测计划

（1）监测目的
本项目环境监测主要在运营期阶段，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

（2）监测机构

拟建项目营运期应急监测应由建设单位委托有资质监测单位进行监测实施。

（3）运营期监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431-2008），依据项目内容和企业实际情况运营期监测内容及频次见表4-17。
表4-17    环境及污染源监测计划

序号
类别
监测点位
监测因子
监测频次
1
废气
上风向1个点，下风向3个点
非甲烷总烃
1次/年
2
站区内
非甲烷总烃
3
噪声
厂界四周
等效A声级
1次/年
4
地下水

埋地油罐区地下水流向的下游布设1个地下水监测井
pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率、色、嗅和味、浑浊度；总石油烃、C6-C9、C10-C40；萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚
1次/季度
8.3排污口规范化管理
排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。
1）排污口规范化管理的基本原则
①向环境排放污染物的排放口必须规范化；
②根据工程的特点，污水排放口作为管理重点；
③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。
2）排污口的技术要求
①排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监【1996】470号文件要求，进行规范化管理；

②排污口立标管理

各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。

在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图和警告图形符号两种，针对本项目而言，主要环境保护图形标志见表4-18。

表4-18   污染物排放场所标识

名称
废水排放口
噪声排放源
一般固体废物
标识牌
[image: image9.png]SkHER O
sasw

LTI

ERT R
BELE

SRHERO





[image: image10.png]R HE AR
e I0((

mawnx

Eraa " S HEBOR





[image: image11.png]— R B EY
sesw
#uams
P

BETRBEY
2R





内容
表示污水向水环境排放
表示噪声向外环境排放
表示一般固体废物贮存场所
8.4竣工环境保护验收监测方案

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》制定竣工环境保护验收监测方案，具体见表4-19。

表4-19    竣工环境保护验收监测内容
监测内容
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
无组织废气（监测时上风向厂界外10m内设参照点，下风向厂界外10m内每隔15°设1个监测点，共3个监测点）
监测点1
非甲烷总烃

4次/天
监测两天
站区边界《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中标准限值要求，站区内《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）GB37822-2019表A.1特别排放限值
监测点2
监测点3
参照点
站内

油气回收装置排放口距地面高度、气液比等
油气回收系统
油气回收装置排放口距地面高度、气液比等
1次
油气回收装置排放口距地面高度不低于4m、气液比应在≥1.0和≤1.2范围内、密闭性不低于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中最小剩余压力值、液阻：在氮气流量为18、28、38L/min的情况下，管线液阻检测值应小于40、90、155pa。
厂界噪声
厂界布设4个监测点位，东、西、南、北处分别设置1个监测点位
等效连续A声级Lep
每天昼夜各监测1次，连续2天，共4组
《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
9、排污许可信息填报要求
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，2021.3.1），建设单位应在项目建设完成投入运行之前向当地生态环境局申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、总量等排污。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油、加油、油罐存储（呼吸）、LNG卸车、加气、存储
	非甲烷总烃
	油气回收系统、BOG回收装置
	站区边界《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）GB20952-2020表3中标准限值要求，站区内《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）GB37822-2019表A.1排放限值

	地表水环境
	生活废水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准

	声环境
	站内设备及进出车辆
	设备及交通噪声
	减震装置，进出车辆加强管理，设置停车场指示牌
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目区生活垃圾、含油手套和废抹布应经站区内封闭式垃圾桶分类集中收集后，运至附近最近的垃圾收集点经由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋处理；储油罐清理废物委托有相关处理资质的单位即时集中收集处理，不在项目区存储。

	土壤及地下水污染防治措施
	①采取源头控制措施：加强巡检，加强对防渗工程的检查，及时维修更换老化或损坏的防渗密封材料，对工艺、设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏；②采取防渗漏措施：采用SF双层油罐，设置防腐、防渗处理罐池，形成防油堤；设置检测立管；地下水监测井；LNG储罐设置防护堤；③采取分区防治措施：埋地油罐、加油区、卸油区、输油管线、储气区、化粪池等按重点防渗区设计，站内地坪、站房及辅助用房、道路等按一般防渗区设计。严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环办水体函〔2017〕323号）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50943-2013）要求对站区各处设施进行分区防渗处理，地下防渗措施必须符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）、《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJ/T 431-2008）的有关规定。

	生态保护措施
	站内植物不得采用油性植物，加油/加气作业区内不得种植植物，项目区绿化面积为2284m2。

	环境风险

防范措施
	严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计与施工；警示标志、标识牌利用现有设施；配备灭火器材；拆除现有防雷防静电设施，新建防雷防静电设施；新建截流沟、集液罐；本次环评建设设置事故应急池，定期对员工进行平寻，编制应急预案等

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理，应在全国排污许可证管理信息平台填报。排污单位应制定自行监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法开展信息公开工作。




六、结论
	本项目具有较明显的社会--经济效益，建设项目建成后方便南外环路过往车辆加油加气，对当地经济发展有一定促进作用。项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，该项目的建设是合理可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	9.288t/a
	
	9.288t/a
	

	废水
	COD
	
	
	
	0.222t/a
	
	0.222t/a
	

	
	BOD5
	
	
	
	0.136t/a
	
	0.136t/a
	

	
	SS
	
	
	
	0.115t/a
	
	0.115t/a
	

	
	NH3-N
	
	
	
	0.025t/a
	
	0.025t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活固废
	
	
	
	7.3t/a
	
	7.3t/a
	

	
	含油手套和抹布
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	

	危险废物
	储油罐清理废物及废机油
	
	
	
	1.0t/次
	
	1.0t/次
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

供电（市政供电系统）





供暖（电采暖）





供水（市政供水管网）





站房








配套公用工程





生活污水








生活垃圾





经化粪池处理后排入市政下水管网





集中收集后，由环卫部门统一清运处理





油罐车








泄油口








埋地油罐








加油机








汽车油箱








通气孔








油罐清理废物





废气、噪声





废气、噪声





二次油气回收





一次油气回收





LNG槽车





LNG卸车





LNG储罐调压





LNG储罐储存





LNG加气





车辆





废气、噪声





废气





噪声





废气、噪声








PAGE  

_1234567890.unknown

