一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	第六师奇台医院中医康复楼建设项目

	项目代码
	2107-652325-04-01-601677

	建设单位联系人
	杜江
	联系方式
	18999557619

	建设地点
	新疆奇台县解放西街540号

	地理坐标
	（ 89 度 34 分  37.855 秒， 44 度 1  分 23.071 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411
综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生，108医院841中的其他（床位数介于20~500张之间）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新疆生产建设兵团第六师发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	师发改发【2021】307号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	17

	环保投资占比（%）
	35
	施工工期
	17个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	1986.67m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	奇台县老城区控制性详细规划

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于第六师奇台医院内，于2005年5月办理了土地使用证，根据奇台县自然资源局出具的《关于第六师奇台医院修建中医康复楼项目选址意见书情况说明》中的信息，本项目用地在原有土地授权范围内，符合奇台县老城区控制性详细规划中中医院用地（A51）性质，符合医院用地性质要求。

	其他符合性分析
	国家产业政策符合性分析
对照国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年版），本项目属于鼓励类中第三十七项“卫生健康”中第5条“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。

“三线一单”符合性分析

表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析一览表

内容
符合性分析
备注
生态保护红线

本项目位于新疆奇台县解放西街540号，中心地理坐标为E89°34'37.855"，N43°1'23.071"，所在区域不涉及水源涵养区、地下水源、饮用水源、各类自然保护区、自然生态良好区域、风景名胜区和人群密集区等生态敏感区域；根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目建设用地不在新疆维吾尔自治区生态红线范围内。
/
资源利用上线

本项目运营中消耗一定量的电、水资源，项目用电接自市政电网，用水接自市政供水管网，水资源消耗主要为工作人员日常办公、就诊人员生活用水，用水量相对区域水资源总量较少，符合资源利用上线要求。
/
环境质量底线

项目现状声环境能够满足相应的标准要求，区域属于环境空气质量达标区。本项目运营后，产生大气污染物为所依托的医院污水处理站恶臭可达标排放，对周边环境影响不大；生活污水与医疗废水经所依托的污水处理站预处理后，进入市政排水管网，对周围的环境影响很小；噪声经隔声、减震后厂界可达标排放，对外环境贡献值不大；生活垃圾设置垃圾桶，定期收集后交由当地环卫部门处置；医疗废物、污泥及废活性炭（污泥与活性炭需分别用专用容器收集，与医疗废物分区存放）暂存于原有医院医疗废物暂存间，最终交由有资质单位进行处置。项目排放污染物均得到有效处置，项目建设不会影响区域环境质量底线。
/
生态环境准入清单
本项目位于新疆奇台县，项目区不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中限制类和禁止类区域和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。
符合生态环境准入清单要求
与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发【2021】18号）符合性分析
根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发【2021】18号），本项目位于重点管控单元（详见附图1 新疆维吾尔自治区环境管控单元图 ），位于重点管控单元的项目，因着力优化空间布局、有针对性的加强污染物排放管控和风险防控、不断提升资源利用率，项目按照污染物排放情况进行了院区布置；项目产业类型不属于国家和自治区明令禁止或淘汰的项目，使用的工艺、设备为非淘汰类工艺和设备，投产后对主要污染物排放均采取可行技术防控措施，确保“三废”达标排放，此外项目属于“污染类项目”，其用地属于医疗用地（详见附件：奇台县自然资源出具选址意见说明）。施工期采取相应措施后生态影响将降至最低。综上，项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发【2021】18号）。
与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中“奇台县环境管控单元生态环境准入清单”，本项目所在区域属于重点管控单元（详见附图2 昌吉州环境管控单元分类图），主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率四个方面提出管控要求。

空间布局约束方面，本项目不涉及每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，同时生产过程中也不涉及恶臭相关污染物，不涉及管网覆盖区建设分散燃煤锅炉。

污染物排放管控方面，在满足自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控基础上，PM2.5年平均浓度不达标县市（园区）应落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等倍量替代，本项目为医院改扩建项目，运营期不涉及SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等污染物。
环境风险防控方面，在满足自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险管控准入要求基础上，本项目环评对院方的环境风险防控提出了相关要求，包括突发环境事件应急预案编制备案、应急管理机制建立等。

资源利用效率方面，在满足自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的同时，本项目不涉及管控要求中提及的“销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；新建、扩建燃用高污染燃料的设施，引进高载能项目”等内容。

综上，项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》。
选址合理性分析
项目位于新疆奇台县解放西街540号第六师奇台医院内，其用地属于医疗用地（详见附件：奇台县自然资源出具选址意见说明），从用地角度看，项目选址合理。

从基础设施方面分析，项目位于新疆奇台县解放西街540号第六师奇台医院内，供水由市政供水管网提供，用水量及水压有充分保证；用电由市政供电提供，供电较可靠；供暖接入市政供暖，可保证生活供热；本项目生活污水与医疗废水依托现有医院污水处理站，经污水处理站预处理后排入市政排水管网；生活垃圾由当地环卫部门定期拉运处理。综上所述，从基础设施角度看，项目选址基本合理。

从原辅材料及能源供应方面分析，项目运营使用的注射器、输液管、棉签等原辅材料从疆内医疗物资生产企业购买，采用汽运方式运输到医院，水源采用市政供水，用水能够得到保证，电力接自市政电网，楼内用电能够得到保证。因此，从原辅材料及能源供应角度看，项目选址基本合理。

从环境可行性方面分析，项目所属区域总体属于大气环境功能2类区，声环境2类区，项目建设区不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，另外本项目医院本身属于环境敏感目标，项目区周边多为居民区，办公楼等，不存在重大污染源，区域对本项目制约性的环境要素很少，同时可方便附近百姓就医，改善区域就医条件，从环境可行性角度看，项目选址基本可行。

从《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）选址角度分析，项目区南侧、西侧为道路，交通方便；水、电、暖、气、排水管网覆盖齐全，项目周边亦无重大污染源以及易燃易爆品的生产和存储区，无高压输电线路，不临近少年儿童密集活动场所，项目医疗废水及医疗废物分别依托第六师奇台医院污水处理站和医疗废物暂存间，其产生的污染对周边环境影响较小，项目选址基本可行。
综上所述，本项目从用地、基础设施方面、原辅材料及能源供应方面、环境可行性方面及《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）方面分析选址基本合理。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	现有工程概况

第六师奇台医院始建于 1959 年 4 月，是兵团第六师驻奇台县的一所 集医疗、急救、教学、科研、预防保健于一体的综合性二级甲等医院。2020 年 7 月，师市医共体以第六师奇台医院为牵头医院，整合周边奇台农场、红旗农场、北塔山牧场 3 家团场医院及 4 家社区卫生服务中心和所属 14 个连队卫生室，组建了具有一个独立法人集师、团、社区、连队于一体的第六师奇台医院医共体。医共体现有职工745人，开放床位665张，本级医院开放床位 500 张，设有临床、医技、职能辅助科室及紧急救援中心。医共体服务辖区包括第六师东线垦区 3 所农牧团场 10 余万人，服务范围辐射昌吉州东三县（奇台县、木垒县、吉木萨尔县）、五彩湾工业园区、北塔山特变电、特变二矿等，服务区域人口50 余万人。

建设地点

本项目位于新疆奇台县解放西街540号第六师奇台医院内，扩建中医康复楼中心地理坐标为E89°34'37.855"，N43°1'23.071"，项目区目前为待拆医院宿舍楼，项目区东侧邻外科楼，外科楼以东为食堂；西侧约10m处为发热门诊；南侧约20m处为医技楼，东南侧约15m处为综合楼、综合楼东南侧为行政楼；项目区北侧为医疗废物暂存间及污水处理站。

第六师奇台医院东侧约20m处奇台县长途传输局，传输局以东为东风中街；西侧约15m处为顺城路，顺城路以西为自建房居民区；西北侧约100m处为奇台县第二小学；南侧约15m处为解放西街，解放西街以南为奇台县第二中学；北侧约20m处为医院家属区，家属区以北为自建房居民区。为详见附图2现场勘察图，附图4地理位置图及附图5卫星图。
建设规模

新建第六师奇台医院中医康复楼一栋，为地下一层，地上七层框剪结构，总建筑面积14570.48m2。修建与第六师奇台医院中医康复楼相配套的室外给排水、供电、供暖、消防及硬地等设施，拆除现状宿舍楼，宿舍楼建筑面积5329.4m2。购置医用电梯5部，购置病床135张。
工程组成情况见表2-1。

表2-1     项目工程组成表

序号
项目

建设内容

备注

1

主体

工程

中医康复楼
建筑面积为14570.48m2。
新建
地下

一层
主要为附属用房，具体包括病案室、储水间、柴油发电机房、器械室、工具室、及配电室。
新建
一层
主要为门诊及药房，具体包括挂号用房、专家诊室、配件中心、中心药房、药库、煎药室、及办公室等。
新建
二至

三层
主要为治疗区，具体包括具体包括治疗室、茶疗室、心理治疗、康复室、特色中医药展厅等。
新建
四层
主要为中医治疗、康复室，具体包括康复训练大厅、治疗室、主任办公室、艾灸室、熏蒸室等。
新建
五至

七层
主要为病房、医生护士办公室，具体包括病房、办公室、开水、配餐间、护士站等。

新建
电梯层
主要电梯机房、水箱间

新建
2

辅助

工程

室外

配套
室外给水管网22m
新建
室外排水管网36m
新建
室外采暖管网56m
新建
室外供电外线39m
新建
室外消防管网15m
新建
地面

硬化
硬化地面639m2
新建
宿舍楼拆除

现状宿舍楼拆除，建筑面积5329.4m2
拆除
3

公用

工程

供水

本项目供水接入市政给水管网

依托
排水

生活污水与医疗废水排入已建污水处理站预处理后，进入市政排水管网
依托
供电
本项目用电接入市政供电网络

依托
供暖
供暖接入市政供暖管网

依托
4

环保

工程

废水

治理

生活污水与医疗废水排入现有医院污水处理站处理后，排入市政排水管网
依托
废气

治理
污水处理站恶臭

污水处理站为密闭设施，恶臭气体由抽风装置收集经活性炭吸附装置后通过15m高排气筒排放；定期向设备周边喷洒除臭剂，污泥及时清理，加强管理以减轻恶臭影响

依托
带菌

废气
项目医疗废气主要来源于病房和诊疗室。产生的废气采用移动式紫外光照射消毒机进行消毒。
新建
煎药废气

项目煎药废气来源于煎药过程，产生废气通过开窗通风及排气扇措施，最终以无组织形式排放。

新建

噪声

治理

各设备噪声以及人员社会噪声经墙体门窗隔声后排放
新建
固废

治理
生活

垃圾

设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理
依托
医疗

废物

医疗废物收集后，依托原有医疗废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）拉运处置。
依托
污泥
污水处理站产生的污泥用专用容器收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应危废处置资质的单位进行处置
依托

废活性炭
污水处理站产生的废活性炭用专用容器收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应危废处置资质的单位进行处置
依托

注：本次评价不包括辐射类评价，相关专项评价应委托有资质的单位另行评价。
主要原辅料及主要设备
本项目主要原辅材料消耗量见表2-2。

表2-2  项目主要原辅材料情况一览表

序号

项目

单位

数量
备注

1
注射器
个/年
8000
外购
2
棉签
根/年
8000
3
输液管
根/年
8000
4
酒精
瓶/年
100
5
消毒剂
瓶/年
10
6
杀菌剂
瓶/年
10
7
医用口罩
个/年
8000
8
纱布
片/年
8000
9
棉球
包/年
200
10
塑胶手套
双/年
8000
11
输液瓶
个/年
5000
12
电
kWh/年
10万
市政提供
13
水
m3/a
0.33万
本项目主要设备见表2-3。

表2-3   主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量
1

超短波治疗仪
DL-C-BII
1
2

超声波治疗仪
ME740
1
3

五官超短波治疗仪
DL-CII
1
4

电针治疗仪
/

3
5
神经肌肉电刺激
RH-SJSS-B
1
6
腹部理疗仪
YR-580A
1
7
智能蜡疗系统
RHL-II
1
8
磁振热治疗仪
XY-K-CZR
1
9
eTable电动智能砂磨板
/
1
10
Motmed智能运动训练系统
YB-OTZ-1
1
11
OT综合训练工作台
YBOTZ=1
1
12
电脑中频治疗仪
XYZP-ID
1
13
多功能训练器
YB-S-ZH
1
14
进口悬吊康复训练系统
Redcord100023
1
15
训练用阶梯
YB-XFT-1
1
16
站立架（双人）
YB-ZLJ-2
1
17
直立床
YB-ZLC-3
1
18
智能中医灸疗床
砭石灸疗型
1
19
艾灸净烟系统
/
1
20
电动升降PT床
广州人来RL-RF-112
2
21
电动升降床
盛昌SCS-8
1
22
多源治疗仪
MF
2
23
干涉波疼痛治疗仪
韩国H-308
1
24
空气波压力循环仪
侨鑫QX-D
1
25
冷藏、冷冻柜
JBL063
1
26
冷藏柜
星星2SC-218升
1
27
单通道注射泵
单通道
1
28
注射泵
注射泵
1
29
多参数监护仪
多参数监护仪
1
30
监护仪
监护仪
1
31
电针治疗仪
XYD-1
3
32
会阴部治疗仪
YR-580A
1
33
JK内热针治疗仪
/
1
34
赫尔曼臭氧发生器
VW
1
35
紫外线循环风空气消毒机壁挂式
KDSJ-B1000
1
36
紫外线空气消毒机
YKX/Y100
2

37
超短波治疗仪
超短波
1
38
多功能电离子治疗仪
100
1
39
多源治疗仪
MF
1
40
放散状冲击波治疗仪
HB102
1
41
激光美容仪
T321
1
42
男性骨骼模型
1.8m
1
43
射频控温热凝器
/
1
44
疼痛治疗仪
VV
1
45
无针注射推进器
910
1
46
综合治疗仪
NOH30
1
47
熏蒸床
1100
1
劳动定员及工作制度

本项目投运后，工作人员数量为180人，年工作天数为365天。
平面布置

本项目位于新疆奇台县解放西街540号第六师奇台医院内，拆除现状宿舍楼，新建第六师奇台医院中医康复楼一栋，为地下一层，地上七层框剪结构，总建筑面积 14570.48m2。
地下一层主要为附属用房，具体包括病案室、储水间、柴油发电机房、器械室、工具室、及配电室；一层为主要为门诊及药房，具体包括挂号用房、专家诊室、配件中心、中心药房、药库、煎药室、及办公室等；二至三层主要为治疗区，具体包括治疗室、茶疗室、心理治疗、康复室、特色中医药展厅等；四层主要为中医治疗、康复室，具体包括康复训练大厅、治疗室、主任办公室、艾灸室、熏蒸室等；五至七层主要为病房、医生护士办公室，具体包括病房、办公室、开水、配餐间、护士站等。

各层功能区基本互不干扰，地上每层消防通道与楼内主通道相连，消防通道宽度大于2m，各功能区分区明确，满足安全、卫生和消防需求。平面布置基本合理（详见附图6 平面布置图）。
供排水

7.1 供水

项目运营后用水由市政供水提供，水量水压均能满足本项目运营期间用水要求。项目用水主要包括医院工作人员日常生活工作用水、就诊人员（门诊、病房）用水。

根据新疆维吾尔自治区用水额定编制工作组编制的《新疆维吾尔自治区用水定额》（生活用水部分），本项目工作人员数量为180人，日常生活工作用水按每人每天60L计，年工作365天，则工作人员生活用水量为10.8m3/d（3942m3/a）；门诊用水按30L/人·d计，每日接诊人数约200人，则门诊用水量约为6m3/d（2190m3/a）；病房用水量按100L/每床·d计，则135张床位最大用水量约13.5m3/d（4927.5m3/a）。
7.2 排水

本项目运营期间排水主要为生活污水、医疗废水。工作人员生活污水、门诊、病房排水按用水量80%计算，则生活污水量约8.64m3/d（3153.6m3/a），门诊废水排放量约4.8m3/d（1752m3/a），病房排水量约为10.8m3/d（3942m3/a）。本项目产生的生活污水及医疗废水均经过现有医院污水处理站预处理后，排入市政管网，最终排入奇台县污水处理厂。
本项目具体用、排水情况见表2-4所示。

表2-4    项目用、排水情况一览表     单位：m3/d
项目

用水标准

新鲜水用水量

损耗量

排污量
办公、生活用水

0.06m3/人·d

10.8
2.16
8.64
门诊用水
0.03m3/人·d
6
1.2
4.8
病房用水
0.1m3/床·d
13.5
2.7
10.8
合计

/

30.3
6.06
24.24
本项目水平衡如图2-1所示。










图2-1  水平衡示意图  （单位：m3/d）


	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程

施工期主要包括基础工程（包括原有宿舍楼的拆除），主体工程，装饰工程及设备工程等内容。施工期主要工艺流程及产污环节见图2-1。




图2-2   施工期主要工艺流程及产污环节图
运营期工艺流程

本项目为医院建设项目，非生产性项目，运营期工艺主要为对患者进行诊疗。项目运营期主要工艺流程及产污环节见图2-3。

[image: image1.png]I B

o
o

BEST B BRATHEK . B

L L NS Vo

I— e R

iR
S T

v
J BEAT R BATHE

LN





图2-3    运营期工艺流程及产污节点图

本项目依托的现有医院污水处理站主要工艺流程如图2-4所示。
[image: image2.png]BESTHEK

l

’—' 5

T lmeuw

it I

it

™| Vi | A fkib

B —T

clo, &
)

B TR

i





图2-4   污水处理工艺流程图

化粪池、沉淀池：医疗废水经过化粪池进行预处理，沉淀池进行泥水分离，保证后处理装置的稳定运行。

生化池：污水进入生化池，废水在细菌和微生物的作用下，去除BOD5、部分磷酸盐和氨氮等。

消毒池：生化池出水进入接触消毒池内进行消毒处理，以彻底杀灭各种病原菌及大肠菌群。

污泥池：污泥消化池主要为提供一定容积来容纳沉淀污泥，同时加入消毒剂防止二次污染；上清液回流至生化池，污泥定期清理，交由有资质单位处理。

	与项目有关的原有环境污染问题
	现有医院概况

第六师奇台医院始建于 1959 年 4 月，是兵团第六师驻奇台县的一所 集医疗、急救、教学、科研、预防保健于一体的综合性二级甲等医院。2020 年 7 月，师市医共体以第六师奇台医院为牵头医院，整合周边奇台农场、红旗农场、北塔山牧场 3 家团场医院及 4 家社区卫生服务中心和所属 14 个连队卫生室，组建了具有一个独立法人集师、团、社区、连队于一体的第六师奇台医院医共体。医共体现有职工745人，开放床位665张，本级医院开放床位 500 张，设有临床、医技、职能辅助科室及紧急救援中心。医共体服务辖区包括第六师东线垦区 3 所农牧团场 10 余万人，服务范围辐射昌吉州东三县（奇台县、木垒县、吉木萨尔县）、五彩湾工业园区、北塔山特变电、特变二矿等，服务区域人口50 余万人。

现有项目环保手续履行情况

外科楼已于2010年4月28日取得了奇台县环境保护局出具环评批复（奇环函【2010】32号），于2012年6月7日取得了奇台县环境保护局出具的验收批复（奇环验【2012】6号）。验收内容已包括本次扩建所依托的污水处理站相关配套设施（详见附件）。

现有医院门诊综合楼于2013年7月17日取得了昌吉州环保局出具的环评批复（昌州环评【2013】114号），于2018年11月由昌吉回族自治州环境监测站对其进行了验收并出具了竣工环境保护验收监测报告，并于2019年6月在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统公示完毕（详见附件）。该验收报告对本次扩建所依托的污水处理站等设施进行了验收监测。
现有医院发热门诊改扩建项目于2020年7月24日完成了建设项目环境影响登记表，并完成备案（备案号202065232500000085）。

现有医院已于2021年9月8日取得了排污许可证（证书编号为12990600458451241D001R）,详见附件。

建设内容

现有医院建设内容见表2-5：
表2-5    现有医院建设内容一览表

序号
项目

建设内容

备注

1

主体

工程

行政楼
建筑面积为22561m2，建于2006年
已建
食堂
建筑面积为1813.2m2，建于2003年
已建

外科楼
建筑面积为7944.6m2，建于2009年
已建

综合门诊楼

建筑面积为16607m2，建于2014年
已建

医技楼
建筑面积为3701m2，建于2001年
已建

宿舍楼（老外科楼）
建筑面积为5329.4m2，建于1990年
已建

车库及高压氧仓
建筑面积为942.2m2，建于2003年
已建

发热门诊
建筑面积为1499.63m2，建于2021年
已建

2
公用

工程

供水

供水接入市政给水管网

已建
排水

生活污水与医疗废水排入污水处理站预处理后，进入市政排水管网
已建
供电
用电接入市政供电网络

已建
供暖
供暖接入市政供暖管网

已建
4

环保

工程

废水

治理

生活污水与医疗废水排入原有医院污水处理站处理后，排入市政排水管网
已建
废气

治理
污水处理站恶臭

污水处理站为密闭设施，恶臭气体由抽风装置收集经活性炭吸附装置后通过15m排气筒排放；定期向设备周边喷洒除臭剂，污泥及时清理，加强管理以减轻恶臭影响

已建
带菌

废气
项目医疗废气主要来源于病房和诊疗室。产生的废气采用移动式紫外光照射消毒机进行消毒。
已建
噪声

治理

各设备噪声以及人员社会噪声经墙体门窗隔声后排放
已建
固废

治理
生活

垃圾

设置生活垃圾收集箱，由环卫部门统一处理
已建
医疗

废物

医疗废物收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）拉运处置。
已建
污泥
污水处理站产生的污泥用专用容器收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有危废处置资质的单位（（奇台县天达环卫有限公司））进行处置
已建
废活性炭
污水处理站产生的废活性炭用专用容器收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应危废处置资质的单位进行处置
已建
工艺流程及产污环节

现有医院工艺流程及产污节点如图2-5所示：
[image: image3.png]I B

o
o

BEST B BRATHEK . B

L L NS Vo

I— e R

iR
S T

v
J BEAT R BATHE

LN





图2-5    运营期工艺流程及产污节点图

现有医院污水处理站主要工艺流程如图2-6所示。
[image: image4.png]BESTHEK

l

’—' 5

T lmeuw

it I

it

™| Vi | A fkib

B —T

clo, &
)

B TR

i





图2-6   污水处理工艺流程图

项目原有污染物排放及达标情况
5.1废气
项目营运期废气主要为污水处理站运行过程产生的恶臭气体。
现有医院污水处理站设施封闭，恶臭气体采用抽风装置收集后通过活性炭吸附装置处理，处理后废气经15m高排气筒排放。少量未被收集的无组织恶臭污染物通过污水处理站区域定期喷洒除臭剂除臭。

根据《山西省对口支援农六师奇台医院门诊综合楼建设项目验收监测报告》（2018年11月）中验收监测数据（详见附件），监测点位为1#医院污水站东侧、2#医院污水站南侧、3#医院污水站西侧。污水处理站无组织废气监测结果如表2-6所示：

表2-6  现有医院污水处理站验收监测数据（mg/m3）

监测点位

监测日期

监测结果

H2S
NH3
1#
2#
3#
1#
2#
3#
污水处理站周边
2016-11-1
第一次
<0.005
<0.005
<0.005
0.43
0.34
0.36
第二次
<0.005
<0.005
<0.005
0.43
0.34
0.29
第三次
<0.005
<0.005
<0.005
0.38
0.42
0.45
第四次
<0.005
<0.005
<0.005
0.54
0.33
0.56
2016-11-2
第一次
<0.005
<0.005
<0.005
0.20
0.24
0.19
第二次
<0.005
<0.005
<0.005
0.22
0.19
0.30
第三次
<0.005
<0.005
<0.005
0.22
0.33
0.34
第四次
<0.005
<0.005
<0.005
0.23
0.20
0.41
标准值
0.03
1
达标情况
达标
达标
达标

达标

达标

达标

由表2-6可见，现有医院污水处理站周边H2S及NH3浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。
5.2废水
根据建设方提供的资料，现有医院目前实际用水量约为180m3/d，排水量按用水量80%计算，则现有医院医疗废水排放量约为144m3/d（52560m3/a）。均排入污水处理站预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入市政下水管网。根据经验值计算现有医院污染物类型及源强见表2-7。

表2-7    现有医院废水污染物类型及源强情况
废水类型及产生量

污染物名称

处理前产生量及浓度

处理后产生量及浓度

52560m3/a
CODcr
15.77t/a，300mg/L
4.84t/a，92mg/L
BOD5
7.88t/a，150mg/L
1.61t/a，30.6mg/L
SS
4.20t/a，80mg/L
3.15t/a，60mg/L
NH3-N
1.58t/a，30mg/L
0.75t/a，14.2mg/L
粪大肠菌群
1.6×108个/L
140个/L
根据新疆国泰民康职业环境监测评价有限公司于2021年12月6日出具的现有医院污水处理站医疗污水监测报告（例行监测数据，详见附件），污水处理站总排口废水监测结果见表2-8：

表2-8    本项目废水污染物类型及源强情况（mg/L）
序号
监测项目
监测结果
标准值

1
化学需氧量
92
250
2
五日生化需氧量
30.6
100
3
氨氮
14.2
/
4
铬
<0.03
1.5
5
挥发酚
0.01
1.0
6
粪大肠菌群（个/L）
140
5000
7
氰化物
<0.004
0.5
8
阴离子表面活性剂
0.06
10
9
pH值（无量纲）
6.8
6~9
10
悬浮物
20
60
11
汞
<4.0*10-5
0.05
12
动植物油
0.47
20
13
总氯
0.04
/
14
银
<0.03
0.5
15
沙门氏菌（无量纲）
未检出

/
根据例行监测数据，污水处理站预处理后医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准。
噪声

现有医院噪声源主要为院内各医疗设备、污水处理站相关设备及门诊人人员噪声

根据山西省对口支援农六师奇台医院门诊综合楼建设项目验收监测报告中，对医院厂界噪声监测结果如表2-9所示：

表2-9   验收监测厂界噪声监测结果  单位：dB(A)

监测点位

监测日期
昼间

夜间
监测值
标准值
评价结果
监测值
标准值
评价结果
东侧 
2016年11月2日
49.4
60
达标
45.4
50
达标
南侧 
54.0
达标
47.9
达标
西侧
48.5
达标
46.6
达标
北侧
47.4
达标

44.9
达标

东侧 
2016年11月3日
49.0
达标

46.5
达标

南侧 
53.7
达标

48.7
达标

西侧

48.9
达标

48.7
达标

北侧

47.8
达标

44.1
达标

由表2-9可知，现有医院厂界监测值昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类区功能区标准要求。项目所在区域声环境质量良好。
固体废物影响分析

现有医院运营期间固体废物主要是医疗废物、污泥、废活性炭等危险废物及生活垃圾。
① 医疗垃圾

根据院方提供的数据，目前现有医院实际医疗垃圾产生量为270kg/d（98.55kg/a）。医疗废物暂存于现有医院医疗废物暂存间，后交由有此类危险废物处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）拉运处置（建设方与奇台县天达环卫有限公司的2022年度危废处置协议正在洽谈中，2021年协议详见附件。）。
② 污泥
根据院方提供的数据，目前现有医院实际污泥产生量约为3.33t/a。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005），污泥属于危险废物，应按危险废物进行处置，目前污水处理站污泥与医疗垃圾一并交由有危险废物处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）无害化处置。
③ 废活性炭

根据院方提供的数据，现有医院污水处理站目前产生的废活性炭量为0.141t/a。此类废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49 ，危险废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。定期更换的废活性炭采用专用容器包装后于医疗废物暂存间和医疗废物分区存放，交由危险废物处置资质的单位处置。

④ 生活垃圾

根据院方提供的数据，目前医院生活垃圾产生量为580kg/d（211.7t/a）。生活垃圾由楼内垃圾桶收集，定期交由奇台县环卫处拉运处置。

现有项目存在的主要环境问题

 根据现场勘察，医院主要环保措施，污水处理站、医疗废物暂存间均已验收并目前运行正常。存在问题如下：

院方与危废处置单位签订的协议已到期，经与建设单位沟通，新的协议正在走签订程序。

（2）污水处理站污泥目前与医疗废物一并交由有危废处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）处置。废活性炭目前未与有危险废物处置资质单位签订协议。
整改措施

本次环评提出如下建议及整改措施：

加强对污水处理站运行情况的监督检查，保证活性炭等材料不超负荷使用（活性炭需定期更换），保证其有效性，设专人管理污水处理站。
加强医疗废物暂存间管理，设专人管理，尽快更新与医疗废物处置方《奇台县天达环卫有限公司》的处置协议。并与有相应危废处置协议的单位签订处置废活性炭及污泥协议，建议污泥同样交由有相应危废处置资质的单位处置。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状调查与评价

1.1区域环境空气质量达标情况
（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统中奇台县2020年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准

常规污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价标准见表3-1。

表3-1  大气环境质量标准

监测项目

取样时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

标准来源

CO

年平均

-

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

4000

NO2
年平均
40

24小时平均
80

PM2.5
年平均
35

24小时平均
75

PM10
年平均

70

24小时平均

150

O3
年平均

-

日最大8小时平均
160

SO2
年平均

60

24小时平均

150

（3）评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

（4）基本污染物监测结果及评价

本次环评根据2020年奇台县空气质量逐日统计结果对基本污染物现状进行评价，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。

表3-2 基本污染物环境质量现状

评价因子

年评价指标

现状浓度

μg/m³

二级标准限值  μg/m³

超标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度
7
60
/

达标
NO2
年平均质量浓度
16
40

/
达标
PM10
年平均质量浓度
62
70
/
达标
PM2.5
年平均质量浓度
29
35
/
达标
CO

第95百分位数日平均质量浓度
700
4000
/
达标
O3
第90百分位数日平均质量浓度
93
160
/
达标
根据以上统计数据可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；项目所在区域为达标区域。
1.2特征污染物

特征污染物补充监测采用新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目区的补充实测数据，监测因子为H2S、NH3，监测点位于医院厂界外监测季下风向，监测时间为2022年1月11日~2022年1月13日，见表3-3。

表3-3  特征因子现状监测及评价结果统计表 （mg/m3）

监测点位

监测日期

监测结果

标准限值

达标情况
H2S
NH3
臭气浓度
H2S
NH3
臭气浓度

（无量纲）
项目区厂界外监测季下风向
2022-1-11
第一次
<0.005
0.02
<10
0.01
0.2
10
达标
第二次
<0.005
0.03
<10
达标
第三次
<0.005
0.02
<10
达标
第四次
<0.005
0.03
<10
达标
2022-1-12
第一次
<0.005
0.03
<10
达标
第二次
<0.005
0.03
<10
达标
第三次
<0.005
0.04
<10
达标
第四次
<0.005
0.04
<10
达标
2022-1-13
第一次
<0.005
0.03
<10
达标
第二次
<0.005
0.04
<10
达标
第三次
<0.005
0.04
<10
达标
第四次
<0.005
0.04
<10
达标
由表3-3可见：评价区域内补充监测点NH3、H2S小时浓度均未超出《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，评价区域NH3、H2S背景值未超标，臭气浓度参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准，同样未超标。
水环境质量现状调查及评价

根据现场勘查，本项目周边500m范围内无地表水体流经，项目产生的生活污水及医疗废水经现有医院污水处理站处理后，排入市政排水管网，属间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B，本次评价不对地表水现状质量进行评价。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016），本项目属于“158 医院”，为地下水IV类建设项目，因此，本次评价不对地下水环境进行评价。

声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

根据项目位置，在项目区厂界及声环境敏感目标设置（项目区东侧奇台长途传输局，南侧学校，西东侧居民区及北侧住宅区）监测点位，具体见项目监测布点图5。

（2）监测因子

等效连续A声级（Leq）。

（3）监测时间及频率

监测时间为2022年1月11日，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区的要求，对项目区周边声环境敏感点进行监测。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

（5）声环境质量现状评价

项目各噪声监测点声环境现状监测及评价结果见表3-4。

表3-4    声环境现状监测及评价结果  单位：dB(A)

监测点位

昼间

夜间
监测值
标准值
评价结果
监测值
标准值
评价结果
项目区东侧奇台长途传输局 
44
60
达标
39
50
达标
项目区南侧学校 
54
达标
40
达标
项目区西侧居民区
49
达标
39
达标
项目区北侧住宅区 
43
达标

40
达标

项目区东侧

46
70
达标
39
55
达标
项目区南侧

54
70
达标
40
55
达标
项目区西侧

48
60
达标
38
50
达标
项目区北侧

43
60
达标
39
50
达标
由表3-4可知，项目厂界及50m范围内环境保护目标现状噪声监测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类功能区标准要求。项目所在区域声环境质量良好。
土壤质量现状调查

本项目为污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），属于“其他行业”，IV类项目，不展开土壤环境影响调查评价工作。

生态环境现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目区为现有医院内原有宿舍楼用地，本次不新增用地，且用地范围内无生态保护目标，因此本次不对生态环境现状进行调查。


	环境

保护

目标
	大气环境：项目区周界外500m范围内大气环境保护目标主要为东侧奇台县长途传输局、西侧自建房居民区、西北侧奇台县第二小学、南侧奇台县第二中学、北侧医院家属区及自建坊居民区为主的办公及居住区等，无其他自然保护区、风景名胜区等大气环境敏感目标。
项目区周界外主要大气环境保护目标详见表3-5。
表3-5     大气环境敏感目标一览表

序号
环境保护目标名称

属性
人数
方位

与项目区距离
1
奇台县长途传输局

办公
约20人
东

15m
2
自建房居民区

居住

约100人
西

40m
3
奇台县第二小学

教学
约1500人
西北

100m
4
医院家属区

居住
约200人
北

20m
5
自建房居民区

居住
约200人
北

130m
6
奇台县第二中学

教学
约3300人
南

40m
声环境：项目区外50m范围内声环境目标为东侧奇台县长途传输局、西侧自建房居民区、南侧奇台县第二中学、北侧医院家属区等。
地下水环境：项目区外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境：本项目用地为现有第六师奇台医院院内用地，不属于新增占地，占地区域无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准；
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值；
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准；

	总量

控制

指标
	根据国家“十三五”污染物总量控制指标，结合本项目所在区域与环境特征和项目排污情况，本项目不设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	由工程分析可知，本项目施工期主要包括拆除工程，主体工程，装饰工程及设备工程等内容。施工期间施工人员不在院内住宿生活，禁止在施工现场清洗机械及车辆，施工环境影响主要体现在扬尘、噪声、施工废水及固体废物方面。

大气环境

1.1大气污染物

施工期大气污染物主要是现状宿舍楼拆除过程以及康复楼主体工程施工扬尘、机动车及燃油机械尾气。

扬尘包括施工扬尘及土石方堆放扬尘，此类扬尘产生量与气象风速、扬尘沉降速度有关，一般其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大，当扬尘粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，粒径小于250μm时，扬尘随着其粒径的减小，影响范围逐渐扩大，本项目位于第六师奇台医院内，项目区周边500m范围内多为居民、办公、教学为一体的区域，另外院内区域包括门诊楼外科楼等，由此判断，施工扬周边敏感点较多，应做好防尘措施。机动车及燃油机械尾气主要是施工现场施工机械和运输车辆因内燃机燃烧排放的尾气，集中在土石方挖掘、主体工程及配套设施建设阶段，主要污染物是NOx、CO、HC。虽然尾气污染源在整个施工期一直存在，其源强大小取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。但一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。

1.2 施工扬尘防治措施

（1）施工场地四周设置1.8m以上围挡，施工期间对于主体工程建设及其他施工区进行定期洒水降尘，含水率越高，扬尘量越小，扬尘造成的TSP污染距离亦可控制在施工区域外20~50m范围内。如遇到刮风天气，可适当增加洒水次数并加快施工进度。遇到大风天气（4级以上大风），应停止施工。另外，项目建设区东侧与现状外科楼较近，施工方应适当提高西侧围挡高度，及加强洒水降尘等。

（2）施工过程中的临时土石方于开挖区域就近堆放，采用防尘篷布覆盖，定期洒水降尘，施工过程中及时回填。施工及装修产生的垃圾及时清运，临时堆放要在当地住建部门指定地点。

（3）选择装修及施工材料堆放、转运的场地时，避开施工人员流动较为集中的场地；运输时，车斗尽量封闭或覆盖防尘布，确保物料不飞扬散落，选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆。控制车速，减小道路施工扬尘，对使用燃油的施工机械设备配备尾气净化装置，以减少汽车尾气、施工机械产生的扬尘对附近区域环境的影响。
（4）施工场地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责垃圾等覆盖、洒水作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（5）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。

施工噪声防治措施

施工期间噪声主要来自拆除现状宿舍楼阶段、主体工程、土石方工程及配套设施建设施工中各类施工机械和运输车辆，其单体声级一般在100~115dB（A），针对项目施工阶段的产噪特点，提出如下噪声防治措施：

（1）合理安排施工机械的使用，减少或限制高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，噪声较大的作业安排在白天进行。

（2）文明施工，应尽量选用低噪声设备，对操作人员进行相应的环保知识教育；在土石方施工阶段，必须严格控制推土机的一次推土量、装载机的装载量，并保证施工机械的正常运转，严禁超负荷运转；在结构施工阶段，对混凝土泵、混凝土罐车可搭简易棚围护降噪，加强对混凝土泵、混凝土罐车操作人员的培训及责任心教育，保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行。

（3）合理安排运输车辆的路线和行驶速度。

（4）做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。

（5）合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。
固体废物处置措施

项目施工产生的固体废物主要是建筑垃圾（包括现状宿舍楼拆除过程、建设阶段施工产生的建筑垃圾）和生活垃圾，针对项目施工期固体废物种类及特点，提出如下防治措施：

现状宿舍楼拆除过程产生过产生建筑垃圾应及时清运只当地住建部门指定的场所堆放或委托处置建筑垃圾的单位及时外运处置。

主体工程施工中产生的装修垃圾、建筑垃圾等进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，拉运至当地住建部门指定的场所堆放或委托处置建筑垃圾的单位进行统一外运处置。

车辆运输装修垃圾时，必须密闭、覆盖，不得沿途漏撒。

在工程完工后1个月内，应当将施工场地的所有装修垃圾处置干净，不得占用厂外其他土地来堆放生活垃圾。

施工期废水防治措施

施工生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，生产废水中除含有沙量的泥砂外，基本没有其它污染物。施工期生产废水经沉淀池循环利用不排放；施工人员均来自周边，不在项目区食宿，施工期无生活废水及生活垃圾产生。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	大气环境影响分析及环境保护措施

项目营运期废气主要为污水处理站运行过程产生的恶臭气体、诊疗室产生的带菌废气、中药煎药过程中产生废气。

1.1废气排放源强分析

（1）污水处理站恶臭
本项目废水依托现有医院污水处理站，本项目运营过程中产生的废气主要是本项目所产生的医疗废水经现有医院污水处理站化粪池、沉淀池、生化池和污泥池产生的恶臭气体，其主要成分为H2S和NH3，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目排入现有污水处理站处理的水量不大，约24.24m3/d，污水经处理后BOD5由150mg/L降至45mg/L，由此计算污水处理站NH3产生量约为0.0029t/a（0.00033kg/h），H2S产生量约为0.00011t/a（0.000013kg/h）。现有医院污水处理站设施封闭，恶臭气体采用抽风装置收集后通过活性炭吸附装置处理（风量按照2000m3/h计），处理后废气经15m高排气筒排放。少量未被收集的无组织恶臭污染物通过污水处理站区域定期喷洒除臭剂除臭。采取上述措施后，污水处理站主要恶臭污染物去除率可达80%，恶臭经处理后排放量为NH3：0.00058t/a（0.000066kg/h），H2S：0.000022t/a（0.0000025kg/h）。

根据建设方提供的资料，现有医院目前实际用水量约为180m3/d，排水量按用水量80%计算，则现有医院医疗废水排放量约为144m3/d，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，污水经处理后BOD5由150mg/L降至45mg/L，由此计算现有医院目前污水处理站NH3产生量约为0.017t/a（0.0019kg/h），H2S产生量约为0.00066t/a（0.000075kg/h）。现有医院污水处理站设施封闭，恶臭气体采用抽风装置收集后通过活性炭吸附装置处理（风量按照2000m3/h计），处理后废气经15m高排气筒排放。少量未被收集的无组织恶臭污染物通过污水处理站区域定期喷洒除臭剂除臭。采取上述措施后，污水处理站主要恶臭污染物去除率可达80%，恶臭经处理后排放量为NH3：0.0034t/a（0.00039kg/h），H2S：0.000132t/a（0.000015kg/h）。

则本项目改扩建后产生的恶臭经处理后排放量为NH3：0.00398t/a（0.00045kg/h），H2S：0.000154t/a（0.000018kg/h）。达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值（排气筒高度15m，NH3:4.9kg/h；H2S:0.33kg/h），未被收集的无组织恶臭污染物排放量不大，污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求（NH3：1mg/m3；H2S：0.03mg/m3）。
（2）带菌气体

医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使院内的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。因此院内消毒工作非常重要，项目常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。

项目医疗废气主要位于病房和诊疗室。产生的废气采用移动式紫外线消毒机进行消毒。

（3）中药煎药过程中产生废气
项目煎药废气来源于煎药过程，项目煎药废气来源于煎药过程，产生废气采用换气扇及开窗通风处理后，无组织形式排放。

改扩建后废气污染源源强核算结果见表4-1，有组织排放口基本情况见4-2，无组织排放源基本情况见表4-3。
表4-1    废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
污染源
污染物
污染物产生

治理措施

污染物排放

产生浓度（mg/m3）
产生量（kg/h）

工艺
收集效率%
治理效率%
是否为可行技术
排放浓度（mg/m3）
排放量（kg/h）
污水处理站
有组织NH3
1.2
0.0023
密闭，采用抽风装置收集后通过活性炭吸附装置处理后，专用通风管道从楼顶通风口排放
/
80
是

0.225
0.00045
有组织H2S
0.044
0.000088
0.009
0.000018
无组织NH3
/
少量
污水处理设施密闭，喷洒除臭剂
/
90
/
/
少量
无组织H2S
/
少量
/
90
/
少量

病房及诊疗室

无组织带菌废气

/
/
移动式紫外线消毒机进行消毒
/
90
/
/
少量
煎药室

无组织煎药废气

/

/

换气扇、开窗通风

/

90

/

/

少量

表4-2     有组织排放口基本情况一览表

序号
污染源
排气筒底部

地理坐标
排气筒底部海拔/m
排气筒高度/m
排气筒内径/m
废气流速m/s
烟气温度℃
年排放小时数/h
排口编号

执行标准

1
污水处理站

E87°36'57.665"N43°47'19.370"
762
15
0.3
10
7
8760
DA001
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值
表4-3    无组织排放源基本情况一览表

序号

面源名称

坐标
海拔高度（m）
矩形面源（m）
污染物
排口编号

执行标准

长度
宽度
高度
1

污水处理站

E87°36'57.665"N43°47'19.370"
762
5
2
3
NH3H2S
/
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求
2
诊疗室，病房
E89°34'37.855"N43°1'23.071"
762
65
29
32
带菌气体
/
/
3
煎药房

E89°34'37.855"N43°1'23.071"
762

5
5
30
煎药废气

/

/
项目废气排放达标分析见表4-4。

表4-4  本项目废气排放达标分析一览表
污染源

编号

废气量m3/h

主要污染物

污染物排放

排放标准

是否

达标
浓度

mg/m3
速率

kg/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

污水处理站

DA001
2000
NH3
0.225
0.00045
/
4.9
达标

H2S
0.009
0.000018
/

0.33
达标

污水处理站

/
/
NH3
/
少量
1
/
达标

H2S
/
少量
0.03
/
达标

诊疗室，病房

/
/
带菌气体
/
少量

/
少量
/
煎药室

/
/
煎药废气
/
少量
/
少量
/
由表4-4可知，本项目改扩建后污水处理站恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值（排气筒高度取15m；NH3：4.9kg/h；H2S：0.33kg/h），未被收集的无组织恶臭污染物排放量不大，污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求（H2S：0.03mg/m3；NH3：1mg/m3）。
1.2污染防治技术可行性分析

（1）污水处理站恶臭

本项目恶臭主要是污水处理站处理医疗废水过程中产生的，主要成分为NH3、H2S，污水处理站为封闭，抽风装置收集恶臭污染物后通过活性炭吸附装置处理，最终经15m高排气筒排放，少量未被收集的无组织恶臭污染物采取定期喷洒除臭剂除臭，污泥及时清理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），医疗机构污水处理站有组织、无组织恶臭气体治理方式中，活性炭吸附及设施封闭、区域喷洒除臭剂除臭措施均为有效可行技术。本项目恶臭污染物通过活性炭处理后楼顶排放，污泥及时清理，尽量减少其在站内停留时间，站内在污水处理过程中定期喷洒除臭剂除臭，方案为可行有效方案。

根据昌吉回族自治州环境监测站出具的《山西省对口支援农六师奇台医院门诊综合楼建设项目验收监测报告》（2018年11月），现有医院污水处理站周边H2S及NH3浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准，污水处理站恶臭处理设施目前运营正常，依托可行。

该污水处理站由昌吉回族自治州环境监测站进行了验收，并验收合格。
（2）带菌气体

对照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），未对诊疗室带菌气体进行要求，本项目针对带菌气体采用紫外线照射进行消毒，对周边环境基本无影响，污染防治技术是可行的。

（3）煎药废气
对照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），未对煎药废气进行要求，本项目针对煎药废气采用换气扇及开窗通风措施，对周边环境基本无影响，污染防治技术是可行的。

1.3环境影响分析

本项目改扩建后运营期主要废气为污水处理站恶臭废气、诊疗室和病房产生的带菌废气、煎药室产生煎药废气，本项目污水处理站有组织恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值（排放高度约15m），未被收集的无组织恶臭污染物排放量不大，污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。项目区周界外500m范围内大气环境保护目标主要为东侧奇台县长途传输局、西侧自建房居民区、西北侧奇台县第二小学、南侧奇台县第二中学、北侧医院家属区及自建坊居民区为主的办公及居住区等，无其他自然保护区、风景名胜区等大气环境敏感目标。项目废气达标排放，对周边环境敏感点影响较小。
1.4监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目自行监测监测因子及监测频次，监测计划见表4-5。

表4-5   
监测计划一览表

内容

监测项目

监测点

监测频次

监测、分

析方法

执行标准

有组织废气

监测

NH3、H2S、臭气浓度
楼顶排风口
1次/季度
《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）/《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限制
无组织废气

监测

NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷
污水处理站周界
1次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值
水环境影响分析及保护措施

2.1产排污节点、污染物及污染治理设施

本项目废水污染物及措施信息表见表4-6。

表4-6 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

主要污染物

排放去向

排放方式

污染防治设施

污染防治设施编号

污染防治设施名称

是否为可行技术

其他信息

1

医疗废水+

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等

奇台县污水处理厂
间接排放

TW001
化粪池+沉淀池+生化池+二氧化氯消毒
是

2.2废水排放源强分析

本项目主要废水为员工办公生活污水、诊断检查、治疗过程中产生的医疗废水。

① 生活污水

项目运营期间生活污水主要是院内180名工作人员日常生活污水，生活工作用水量为10.8m3/d（3942m3/a），生活污水按照用水量的80%计，则生活污水产生量约为8.64m3/d（3153.6m3/a）。
② 医疗废水

本项目运营期间医疗废水包括门诊废水、病房废水。门诊废水排放量约4.8m3/d（1752m3/a），病房排水量约为10.8m3/d（3942m3/a）。则医疗废水产生量最大约为5694m3/a，此类废水中主要污染物为细菌、病毒和寄生虫卵等，含量在1.6×108个/L左右。
综上，本项目废水产生总量约为24.24m3/d（8847.6m3/a）。生活污水与医疗废水排入污水处理站预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入市政下水管网。

则本项目废水主要污染物类型及源强情况见表4-7。

表4-7    本项目废水污染物类型及源强情况
废水类型及产生量

污染物名称

处理前产生量及浓度

处理后产生量及浓度

8847.6m3/a
CODcr
2.65t/a，300mg/L
0.86t/a，97mg/L
BOD5
1.33t/a，150mg/L
0.39t/a，45mg/L
SS
0.71t/a，80mg/L
0.45t/a，51mg/L
NH3-N
0.26t/a，30mg/L
0.12t/a，13.5mg/L
粪大肠菌群
1.6×108个/L
<5000个/L
2.3污染防治技术可行性分析

（1）污水处理站污染防治技术可行性分析

本项目排入污水处理站处理污水量约为24.24m3/d（8847.6m3/a），现有医院污水处理站设计采用格栅井+化粪池+沉淀池+曝气生化池+消毒池预处理工艺，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）以及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），排入城镇污水处理厂的医疗污水，一般采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺的要求，现有污水处理站设计规模为300m3/d，现有医院每日废水产生量为约为144m3/d，可满足本项目污水处理量。

根据《山西省对口支援农六师奇台医院门诊综合楼建设项目验收监测报告》（2018年11月），验收合格；根据新疆国泰民康职业环境监测评价有限公司于2021年12月6日出具的现有医院污水处理站医疗污水监测报告（例行监测数据，详见附件，污水处理站预处理后医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准。污水处理站运营正常，依托可行。

该污水处理站由昌吉回族自治州环境监测站进行了验收，并验收合格。
污水处理情况见表4-8。

表4-8      污水处理情况一览表
处理

单元
CODcr（mg/L）（去除率）
SS
（mg/L）（去除率）
BOD5
（mg/L）（去除率）
NH3-N（mg/L）（去除率）
粪大肠菌群
（个/L）（去除率）
总余氯
（mg/L）
进水
300
80
150
30
1.6×108
/
化粪池
255（15%）
56（30%）
135（10%）
30（0）
1.6×108（0）
/
沉淀池
242（5%）
53（5%）
128（5%）
30（0）
1.6×108（0）
/
生化池
97（60%）
51（5%）
45（65%）
13.5（55%）
1.6×108（0）
/
消毒池
97（0）
51（0）
45（0）
13.5（0）
<5000
2~8
标准值
250
60
100
-
5000
2~8

医疗废水属于菌类、病毒、寄生虫等含量较高的污水，排入污水处理站预处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），排入城镇污水处理厂的医疗废水可行处理技术方法为一级处理/一级强化处理+消毒工艺，一级强化处理工艺包括化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理，现有医院污水处理站采用格栅井+化粪池+沉淀池+曝气生化池+消毒池的一级强化预处理工艺，曝气生化池不完全生物处理保证一定的BOD5、CODcr、氨氮的去除率，经处理的污水最后采用二氧化氯消毒，二氧化氯属于应用较为广泛的污水消毒剂，具有氧化作用强、不产生有机氯化物、投放简单方便、不受pH影响等特点，消毒杀菌效果有保证，废水最终可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准方案可行。

2.4奇台县污水处理厂依托可行性分析

奇台县污水处理厂于2015年建设，其投资为6380万元。其设计规模为5万m3/d，先期处理规模达到2.5万m3/d。

本项目总废水量168.24m3/d，占污水处理厂设计污水处理量的0.34%，且医疗废水经本项目污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入污水处理厂，依托可行。
2.5 水环境影响分析
综上所述，本项目产生的废水经处理后可实现达标排放，污染防治技术可行，去向明确，正常运营情况下对周边环境基本无影响。

2.6监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目自行监测监测因子及监测频次，监测计划见表4-9。

表4-9   
监测计划一览表

内容

监测项目

监测点

监测频次

监测、分

析方法

执行标准

废水监测
流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯、LAS、石油类、挥发酚、动植物油、总氰化物

污水处理站废水排放出口
流量自动监测，pH12小时1次，COD和SS每周一次，粪大肠菌群每月1次，其余每季度1次 
《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）/《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
噪声环境影响分析及环境保护措施

3.1项目噪声源

本项目区内噪声源主要来自给水系统及污水泵类，通过查阅资料，一般水泵声级值为80~85dB(A)。具体产噪设备的噪声源强见表4-10。

表4-10 项目主要设备噪声排放状况一览表    单位：dB(A)

噪声源

位置

噪声值

处理措施

处理

效果

给水泵
泵房
80~85

置于专门设备房内；安装减振机座，给水管道穿墙和楼板时做隔振处理，不位于病房投影正下方

降噪25~30

污水泵

泵房
本环评主要就各噪声源对周边环境敏感点的影响以及各噪声源对项目自身的影响进行分析。

3.2对周围声环境的影响分析

结合本项目噪声源强可知，易对周围受声点可能造成影响的主要是动力设备，主要包括：泵类，噪声源强约80~85dB（A）。

（1）预测模式

按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），可选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。

对噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

[image: image5.wmf]L

r

r

L

L

D

-

-

=

1

2

1

2

lg

20


式中：L2((点声源在预测点产生的声压级，dB；

L1((点声源在参考点产生的声压级，dB；

r2((预测点距声源的距离，m；

r1((参考点距声源的距离，m；

△L((各种因素引起的衰减量（包括建筑隔声、空气吸收等引起的衰减量），dB。

计算得到的衰减后的声级与厂界处的背景噪声级叠加从而得到预测值。


[image: image6.wmf])

10

lg(

10

1

10

0

å

=

=

n

i

Li

L


式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)；

n——声源数；

Li——各声源对某预测点的声压级，dB(A)。

（2）预测结果与评价

各声源与预测点间的距离见表4-11。
表4-11  各声源与预测点间的距离  单位：m
主要产噪设备

降噪后噪声

声级dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

给水泵

60

30
20

10

20
污水泵

60

35
25
20
25
结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-12。

表4-12 距离衰减对各预测点的影响值表    单位：dB(A)
噪声设备

降噪后声级

dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

给水泵

60

33
36
40
36
污水泵

60

30

30
36
30
厂界贡献值

33
36
40

36
叠加
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
46.5
40.0
54.8
41.9
49.6
44.9
46.1
43.2
根据以上计算表明，本项目厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准，对项目区周围的声环境基本没有影响。

3.3对项目内部声环境的影响分析

本项目泵类等高噪声设备均设置在独立设备间内部，对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响。这些噪声通过固体（地板、墙面、房顶）传到病房内，通过结构传声，容易引起人的感觉共鸣。因此，设备安装时需采取隔声措施，根据设备的自重及振动特性采取合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩；管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生隔声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁时、地板处用弹性垫或相近套管隔离，水泵的进出口安装橡胶软接管套和安装弹性吊架；另外，以上设备不和病房等环境敏感保护目标直接相连。因此，布置的各类机房在采取以上隔声隔振措施后对住院病房的影响较小。

3.4监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目自行监测监测因子及监测频次，监测计划见表4-13。

表4-13   
监测计划一览表

序号

类别

监测因子

监测点位

监测频次

1
噪声

Leq（A）

医院边界
1次/季度
3.5声环境保护措施

噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。方法有吸声、隔声、消声等。

① 消防泵、水泵等设备设减振浮筑基础，水管上设橡胶减振接头，设于独立设备用房内，基础隔开，不位于病房正面投影下。

② 风机等设备选用低噪声、低转速、质量好的风机，并设减振基础，进出风口安装消声装置。

综上所述，通过采取以上措施后，可以使本项目对外环境的噪声影响降到最低，根据预测可知，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准要求，对周边环境影响较小。

地下水及土壤分区防渗措施

项目区污水处理站防渗措施如不到位，事故状态下废水异常渗漏将导致废水下渗，污染土壤后进一步深入地下水，对区域地下水环境产生影响。
杜绝上述地下水影响事故发生主要采取以防为主的措施，环评要求楼内做好防渗措施，以地下室污水泵作为重点防渗区进行防渗，建议采用水泥铺面，铺设环氧树脂层防渗或混凝土+HDPE膜防渗，排水管道全部采用防渗耐腐蚀管材，要求渗透系数小于10-7cm/s，设施运行过程中应定期检查，发现问题及时检修，检修过程中废水可暂时排入各处理池中暂存，待检修完成后恢复正常处理，确保不发生废水下渗，区域地下水不因项目实施受到影响。
综上所述，在落实上述措施后项目排放废水对项目区及周边环境影响甚微。
固体废物影响分析

5.1固废源强分析

本项目运营期间固体废物主要是医疗废物、生活垃圾、污泥、废活性炭以及中药渣。
① 医疗废物
本项目医疗废物根据《医疗废物分类目录》，主要包括感染性废物、损伤性废物和药物性废物。
A. 感染性废物
项目感染性废物主要是受到污染的医疗废物，如床单、手套、各科室内纱布、棉球等其它污染物，与血及伤口接触的绷带、废弃的血液等，病房病人产生感染性废物按0.1kg/床·d计（135张床），产生量约为13.5kg/d（4.93t/a）；门诊产生的感染性废物按0.05kg/人·d 计，产生量约10kg/d（3.65t/a）。
B. 损伤性废物

本项目损伤性废物主要是使用后废弃的一次性注射器、针头、输液管等，病房区产生损伤性废物按0.12kg/床·d（135张床）计，门诊产生的损伤性废物按0.02kg/人·d 计，预计产生总量约20.2kg/d（7.37t/a）。
C. 药物性废物

此类废物主要是医院过期、变质的药品、从病房退回、淘汰的药物等，预计产生量约为0.01t/a。
综上所述，本项目医疗废物产生量约为15.96t/a。医疗废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别属于HW01，其中感染性废物代码为841-001-01，损伤性废物代码为841-002-01，药物性废物代码为841-005-01。医疗废物暂存于现有医院医疗废物暂存间，后交由有此类危险废物处置资质的单位（奇台县天达环卫有限公司）拉运处置。
② 污泥
本项目排入现有医院污水处理站污水量为为8847.6m3/a，有关资料表明，污泥产量与BOD5处理量有关，本项目按1kg BOD5产生剩余污泥污泥0.6kg计算，污水处理过程中BOD5浓度由150mg/L降至45mg/L，污泥产生量约为0.56t/a。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005），污泥属于危险废物，应按危险废物进行处置，次环评要求污水处理站污泥采用专用容器包装后，暂存于医疗废物暂存间，需医疗废物分区存放，定期交由有相应危废处置资质的单位进行处置。
③ 废活性炭

污水处理站采用活性炭吸附恶臭污染物，查阅有关资料，1kg活性炭吸附恶臭气体量在0.1kg左右，本项目恶臭气体吸附量约为2.41kg/a，则废活性炭产生量约为0.024t/a。此类废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49 900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。定期更换的废活性炭采用专用容器包装后于医疗废物暂存间，需与医疗废物分区存放，交由有相应危废处置资质的单位进行处置。

④ 生活垃圾

项目医院工作人员180人，生活垃圾产生系数按1kg/人·d计，生活垃圾产生量约为180kg/d（65.7t/a）。生活垃圾由楼内垃圾桶收集，定期交由奇台县环卫处拉运处置。

⑤ 中药残渣
本项目在中药煎药过程中产生中药残渣，残渣按0.1kg/床·d（135张床）计，门诊产生的中药渣按0.05kg/人·d 计，预计产生总量约23.5kg/d（8.58t/a）。中药渣与生活垃圾一并处理。
5.2医疗废物管理要求

本项目现有医院已单独医疗废物暂存间（位于本项目北侧，建筑面积约为60m2），本次环评重点对医疗废物及废活性炭的分类收集、暂存、转运、处置做有关要求如下：
医疗废物在分类收集、暂存、转运过程中，应按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类名录》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规范执行，污泥及废活性炭按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的要求进行。

（1）分类收集
本项目医疗废物应根据《医疗废物分类名录》的要求，按照其类型，分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，严禁混合收集，包装袋颜色应为黄色，有盛装医疗废物类型的文字说明，包括产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等，印制医疗废物的警示标志，同时记录产生量、贮存量和转移量。包装袋要求坚固，不渗漏，不破裂、不穿孔，如果包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。另外，医疗废物分类收集还需符合如下要求：
① 在盛装医疗废物前，应对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

② 感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

③ 废弃的麻醉、精神、毒性药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

④ 化学性废物中废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

⑤ 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

⑥ 放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

污泥及废活性炭应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），采用专用容器单独包装收集，容器必须贴有标签，在标签上详细标明活性炭名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法，收集采用的容器必须完好无损。
（2）暂存
项目设置的独立医疗废物暂存间位于项目楼外北侧，与其他诊疗、办公室等人员活动密集的区域分离，设有单独出入口，面积约60m2，对于医疗废物暂存间，环评要求应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，具备防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防盗以及预防儿童接触等措施，并设置危险废物识别警示标志，地面有良好的排水性能，易于清洁消毒，危废间专人管理，禁止非专门管理人员进入，定期进行消毒和清洁，主要是医疗废物及废活性炭存放期间及转运后，对危废间区域的地面墙面用消毒剂进行消毒擦拭、拖地，废物表面被污染时，需用消毒剂进行清理消毒。放入包装物或容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物以及废活性炭不得从危废间擅自取出，定期对其进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。另外危废间需避免阳光直射，尽量日产日清，清理出的泄漏物，一律按危险废物处理，如不能做到日产日清，在温度高于25℃时，应具备低温保存条件，保存温度不超过20℃，保存时间不超过48小时。另外，废活性炭及污泥暂存过程中应和医疗废物分区存放，不得混装。
（3）转运
项目医疗废物及废活性炭委托具有相应资质的危险废物处置单位进行处置，环评要求废物转运过程采用危险废物转移联单管理制度，执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。运送人员在接收危险废物时，应检查医疗卫生机构是否按规定进行了废物包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋和容器取出危险废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的危险废物，运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对危险废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。危险废物运送时运输路线尽量避开人口密集区域和交通拥堵路段，专用周转箱或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中要求；废物装卸尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护；运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车要求及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车辆情况良好后方可出车；运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他无关货物。另外，车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。
另外，转运车辆应配有车辆里程登记表，驾驶人员应每日进行登记，危废处置单位定期对车辆进行维护管理。
本项目产生的固体废物均得到有效处理，在确保做到上述环评要求的情况下，固体废物对项目区及周边的环境影响甚微。
（4）警示标志

本项目医疗废物暂存场所已按规范化建设，医疗废物暂存区已设置专项图标，相关警示标志内容详见表4-14。

表4-14  医疗废物暂存区标志牌设置示意图表

名称

医疗废弃物
提示图形符号

[image: image7.jpg]EfTEY
MEDICAL WASTE




医疗废弃物包装识别标签（示例）

[image: image8.png]s Kg A




功能

医疗废弃物专用标识

本次环评要求警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

综上所述，本项目拟采取处置方案符合国家固体废物“资源化、减量化、无害化”基本原则，固废处置措施可行，在落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小。

生态影响

项目区位于现有医院的用地，本次不新增用地，且项目区内无生态保护目标，周边无需特殊保护的生态保护目标分布，本项目运营期对周边生态影响较小。

环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险指在自然环境中产生的或通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，环境风险评价就是评估事件发生概率及在不同概率事件后果的严重性，决定采取适宜对策，主要特点是评价环境中不确定性和突发性风险问题及关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。
环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏、爆炸和火灾，评估所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

7.1风险调查

本项目为中医康复楼建设项目，不设置传染病科等。项目涉及的风险源主要为民用有毒有害物质如84消毒液、过氧乙酸消毒液使用过程中的环境风险，二氧化氯发生器中二氧化氯泄露风险，以及污水处理设施、排水管道泄露风险，所涉及的风险单元主要为此类消毒物质的存放区以及污水处理站。
7.2风险识别及影响

项目采用的84消毒液主要成分为次氯酸钠，理化特征为：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味，相对分子量74.442。强碱性；相对密度（水=1）：1.10；不稳定，见光分解。属于腐蚀品，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。燃烧后形成氯化物。使用过程中出现的主要危险是经吸入、食入、皮肤接触后手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，有致敏作用，释放出的氯气可能导致人中毒，其对环境无明显污染。
过氧乙酸消毒剂主要成分为过氧乙酸，理化特征为：无色液体，溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定，相对密度（水=1）：1.15（20℃），-20℃时会爆炸，浓度大于45%也有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在也会引起爆炸，项目外购过氧乙酸消毒剂，过氧乙酸消毒剂属于无色液体，具有强烈刺激性气味，属于易燃物品，具有强腐蚀性，遇火、受热产生爆炸性，其使用过程中的风险主要是不当使用对人眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道的强烈刺激作用，以及存放不当在高温下过氧乙酸挥发引起爆炸、火灾事故。
二氧化氯发生器产生的二氧化氯为黄绿色橙黄色的气体，具有刺激性气味，溶于水后呈红褐色液体，遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发或生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸，接触后引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。使用过程中主要风险为发生器发生故障、老化或密封不严时二氧化氯泄露引起的区域环境污染和人员中毒。

另外，污水处理设施因故障或排水管道破裂可能导致医疗废水外溢或预处理不达标排入市政排水管网，引起废水的超标排放。
7.3 风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表确定环境风险潜势。

表4-15    建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+
IV
III
III
环境中度敏感区（E2）

IV
III
III
II
环境低度敏感区（E3）

III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。

本项目所涉及的危险物质主要为次氯酸钠、过氧乙酸，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质，推荐临界量分别为5t、5t，项目84消毒液存放量约为10瓶，每瓶500mL，含次氯酸钠约6%，存储量约0.0003t/a，过氧乙酸消毒剂存放量约为10瓶，每瓶500mL，含过氧乙酸约15%，存储量约0.00075t/a，未超过临界量，由此判断，Q＜1，该项目风险潜势为I。
7.4 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分表见表4-16。

表4-16   环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析。
7.5 环境风险防范措施

消毒液类、化验试剂等化学品的购买、储存、保管、使用等应按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，楼内用专用场地或储存室存储，保持存储场所低温阴凉，远离热源，严防日光暴晒，专人管理，核查登记，设置明显标志。其他一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，以避免其对周围环境和人群健康造成损害。
污水处理站做好通风排气措施，地面进行防腐防酸处理，二氧化氯设施位置应阴凉，远离火源，防止阳光直射，站内禁止吸烟。
二氧化氯发生器在设备管理上应认真对待设备的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。严格设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，及时修理或更换失灵、失效的部件。如发现二氧化氯泄露，立即启动应急响应预案处理，疏散楼内人群至安全区域，隔离现场，工作人员需佩戴呼吸器切断电源及原料输送阀门，进行地下室通风，后清洗设备间，废水收集，中和处理后和其他废水一同处理，如不能自行处理，立刻上级应急指挥部组织处理和救援。
二氧化氯发生器系统外壳均应封闭，具有良好的耐腐蚀性，设置通风管路和残液排出管路，二氧化氯发生器周边禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，为防止二氧化氯发生器发生爆炸，建设单位应在发生器设备上安装适当的防爆炸装置，预留一定的安全距离。如出现火灾或爆炸事故，立即疏散人群，启用消防器材灭火，拨打119、120，对受伤人员进行急救和送医，启动应急响应预案处理。另外，严格控制二氧化氯发生器的消毒液浓度，按标准要求操作，避免其受热或受到震动。
（5）对污水处理站处理设备，水泵、污泥泵等关键设备，应一备一用，一旦出现设备故障应及时更换备用设备，并对故障设备及时修理，设置应急电源如应急发电机，确保设备运行不断电。
（6）污水站安装pH计、余氯监测设备、液位计，定期巡查，发现医疗废水故障排放时，马上关闭污水处理站总排放处闸门防止污水超标排放，将污水污水处理池中暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。
（7）出现管道破裂，及时进行抢修，进水先引入污水处理池，待抢修完成后回复污水处理设施正常运行。

（8） 定期对医院相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后应急处理能力，编制环境应急预案，报昌吉州生态环境局备案。
7.6应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018），本项目运营前按规定编制应急预案，内容见下表4-17。

表4-17    应急预案内容

序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：化学品、药品存放区、医疗废物暂存间、污水处理站
环境保护目标：办公区、病房区
2
应急组织机构、人员
医院应急组织机构、人员。规定预案级别，分级响应程序
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、
救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7
应急检测、防护措施、
清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康
9
事故应急救援关闭程序
与恢复措施
规定应急状态终止程序
事故现场上后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练
11
公众教育和信息
对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
7.7分析结论

本项目风险评价结论见表4-18。

表4-18   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

第六师奇台医院中医康复楼建设项目
建设地点

（新疆）省

（/）地区
（昌吉）州
（奇台）县

地理坐标

经度

E89°34'37.855"
纬度

N43°1'23.071"
主要危险物质及分布

次氯酸钠、过氧乙酸
环境影响途径及危害后果

次氯酸钠主要影响是经吸入、食入、皮肤接触后手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，有致敏作用，释放出的氯气可能导致人中毒，其对环境无明显污染；过氧乙酸主要影响是不当使用对人眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道的强烈刺激作用，以及存放不当在高温下过氧乙酸挥发引起爆炸、火灾事故；
风险防范措施要求

1.消毒液类、化验试剂等化学品的购买、储存、保管、使用等应按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，楼内用专用场地或储存室存储，保持存储场所低温阴凉，远离热源，严防日光暴晒，专人管理，核查登记，设置明显标志。其他一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法。
2.污水处理站做好通风措施，地面进行防腐防酸处理，二氧化氯设施位置应阴凉，远离火源，防止阳光直射，站内禁止吸烟。
3.二氧化氯发生器认真检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。严格设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，及时修理或更换失灵、失效的部件，发生器系统外壳应封闭，具有良好的耐腐蚀性，设置通风管路和残液排出管路，设备周边禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设备上安装适当的放爆炸装置，预留一定的安全距离，发生事故立即启动应急响应，及时处理，严格控制消毒液浓度，按标准要求操作，避免其受热或受到震动。
4.对污水处理站处理设备，水泵、污泥泵等关键设备，应一备一用，一旦出现设备故障应及时更换备用设备，并对故障设备及时修理等。
5.管道破裂，及时进行抢修，污水站安装pH 计、流量计、液位控制器，定期巡查。
6.制定风险事故应急预案。

填表说明（列出相关信息及评价说明）：/

环保投资

本项目总投资6000万元，其中保投资为17万元，占总投资的0.28%。环保投资一览表见表4-19。

表4-19 环保投资一览表

项  目

时间

内  容

投资金额(万元)

废气处理
施工期
围挡、防尘篷布、洒水降尘、车辆管理、标志标牌
1
运营期

紫外线照射消毒设施，改扩建后污水处理站所需的活性炭增量

3
废水治理
施工期
沉淀池
1
运营期

排水管网，改扩建后污水处理站所需的消毒剂增量
2
固体废物治理
施工期
垃圾桶及施工垃圾清运
2
运营期

生活垃圾环卫处清运、因本项目扩建所增加的医疗废物、废活性炭、污泥暂存、清运
3
噪声治理
施工期
施工人员环保培训、建议棚围、产噪设备维护及保养
1
运营期

水泵、风机安装减震垫、病房安装隔声门窗
5
合计

17
项目改扩建完成后“三本账”统计

    项目改扩建完成后“三本账”情况见表4-20。
表4-20   项目改建“三本账”情况一览表
污染物

原有工程污染物排放量

本项目污染物排放量

“以新带老”消减量

改建后污染物排放量

污染物排放增减量

有组织NH3
0.0034t/a
0.00058t/a
0
0.00398t/a
+0.00058t/a
有组织H2S
0.000132t/a
0.000022t/a
0

0.000154t/a
+0.000022t/a
废水
52560m3/a
8847.6m3/a
0

61407.6m3/a
+8847.6m3/a
SS
3.15t/a
0.45t/a
0
3.60t/a
+0.45t/a
COD
4.84t/a
0.87t/a
0
5.71t/a
+0.87t/a
BOD5
1.61t/a
0.39t/a
0

2.00t/a
+0.39t/a
氨氮
0.75t/a
0.12t/a
0

0.87t/a
+0.12t/a
粪大肠菌群
140个/L
<5000个/L
0
<5000个/L
+<5000个/a
生活垃圾
211.7t/a
65.7t/a
0

277.4t/a
+65.7t/a
中药渣
0
8.58t/a
0
8.58t/a
+8.58t/a
医疗废物

98.55t/a
15.96t/a

0
285.96t/a
+15.96t/a
污泥
3.33t/a
0.56t/a
0
3.89t/a
+0.56t/a
废活性炭
0.141t/a
0.024t/a
0
0.165t/a
+0.024t/a



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站
	恶臭

气体
	有组织：污水处理设施封闭，抽风装置收集恶臭污染物后通过活性炭吸附装置处理，最终经15m排气筒排放；无组织：站内定期喷洒除臭剂，污泥及时清理
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值；

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值；

	
	诊疗室，病房
	带菌

气体
	利用移动式紫外线消毒机进行消毒
	/

	
	煎药室
	煎药废气
	换气扇及开窗通风
	/

	水环境
	污水处理站
	CODCr、BOD5、

SS、NH3-N、粪大肠菌群等
	经污水处理站预处理后排入市政下水管网
	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准

	声环境
	泵房
	设备噪声
	加强设备维护保养，对高噪声设备加装隔声、消声装置
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类及4a类排放限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾集中收集后交环卫部门处置；医疗废物暂存于医疗废物暂存间暂存，污泥及废活性炭分别存于专用容器后，同样暂存于医疗废物暂存间，最终交由有相应资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	对项目区开展分区防渗工作，按要求建设防渗工程。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1.消毒液类、化验试剂等化学品的购买、储存、保管、使用等应按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，楼内用专用场地或储存室存储，保持存储场所低温阴凉，远离热源，严防日光暴晒，专人管理，核查登记，设置明显标志。其他一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法。

2.污水处理站做好通风措施，地面进行防腐防酸处理，二氧化氯设施位置应阴凉，远离火源，防止阳光直射，站内禁止吸烟。。

3.二氧化氯发生器认真检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。严格设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，及时修理或更换失灵、失效的部件，发生器系统外壳应封闭，具有良好的耐腐蚀性，设置通风管路和残液排出管路，设备周边禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设备上安装适当的放爆炸装置，预留一定的安全距离，发生事故立即启动应急响应，及时处理，严格控制消毒液浓度，按标准要求操作，避免其受热或受到震动。

4.对污水处理站处理设备，水泵、污泥泵等关键设备，应一备一用，一旦出现设备故障应及时更换备用设备，并对故障设备及时修理等。

5.管道破裂，及时进行抢修，污水站安装pH 计、流量计、液位控制器，定期巡查。

6.制定风险事故应急预案。



	其他环境

管理要求
	1.运营过程中应对有组织废气及污水处理设施进行自行监测，监测应明确监测日期、采样及测定方法、监测结果、辅助设备运行状况、系统校准、校验记录等。定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等。
2.建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作，台账应记录、记录污染物排放记录、措施执行情况、监测记录信息和其他环境管理信息。

3.环境管理台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。

4.应妥善收集含医疗废物等固体废物，储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营处置资质的单位进行拉运、处理。

5.应记录固体废物的产生量、暂存量、转移量、处置量及去向。相关记录形成台账。

6.危险废物转移过程应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。
7.对照《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019本），本项目排污许可管理类别为简化管理，现有医院已于2021年9月8日取得了排污许可证（证书编号为12990600458451241D001R。



六、结论

	本项目建成投产将完善现有医院的医疗技术，对促进区域医疗发展等方面发挥巨大的作用，项目建设的环境效益、社会效益、经济效益显著。在严格落实本环评提出的环保措施后，项目的环境影响不大。因此，在采取本报告提出的各项防治措施的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	0.0034t/a
	/
	/
	0.00058t/a
	/
	0.00398t/a
	+0.00058t/a

	
	H2S
	0.000132t/a
	/
	/
	0.000022t/a
	/
	0.000154t/a
	+0.000022t/a

	废水
	SS
	3.15t/a
	/
	/
	0.45t/a
	/
	3.60t/a
	+0.45t/a

	
	COD
	4.84t/a
	/
	/
	0.87t/a
	/
	5.71t/a
	+0.87t/a

	
	BOD5
	1.61t/a
	/
	/
	0.39t/a
	/
	2.00t/a
	+0.39t/a

	
	氨氮
	0.75t/a
	/
	/
	0.12t/a
	/
	0.87t/a
	+0.12t/a

	
	粪大肠菌群
	140个/L
	/
	/
	<5000个/L
	/
	<5000个/L
	+<5000个/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	211.7t/a
	/
	/
	65.7t/a
	/
	277.4t/a
	+65.7t/a

	
	中药渣
	0
	/
	/
	8.58t/a
	/
	8.58t/a
	+8.58t/a

	危险废物
	医疗废物
	98.55t/a
	/
	/
	15.96t/a
	/
	285.96t/a
	+15.96t/a

	
	污泥
	3.33t/a
	/
	/
	0.56t/a
	/
	3.89t/a
	+0.56t/a

	
	废活性炭
	0.141t/a
	/
	/
	0.024t/a
	/
	0.165t/a
	+0.024t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
8.64





2.16





10.8





办公生活用水





市政排水管网





24.24





30.3





4.8





1.2





现有医院污水处理站





6





门诊用水





新鲜水





10.8





2.7





13.5





病房用水





装饰工程





设备安装





拆除工程





主体工程





噪声





扬尘、噪声、施工垃圾、废水、机动车燃油废气








—  9  —

_1234567890.unknown

