一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鑫能木垒四十个井子10万千瓦风力发电项目

	项目代码
	2203-652328-60-01-891562

	建设单位联系人
	潘洁
	联系方式
	13519969789

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县四十个井子区

	地理坐标
	E91°8′59.293″，N44°18′54.039″

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415-其他风力发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地：87486.3m2
临时占地：73039m2

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

 eq \o\ac(□)超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昌州发改工[2022]31号

	总投资（万元）
	43179.52
	环保投资（万元）
	155

	环保投资占比（%）
	0.36
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与“三线一单”的符合性
（1）生态保护红线
本项目区域不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据环境空气质量现状调查，项目区属于不达标区，主要是PM10超标，主要原因是区域地处环境内沙漠戈壁居多，天然背景条件所致。本项目运营期无大气污染物排放，对环境空气现状无影响；项目运营期无废水产生，对水环境无影响；项目区周边200m范围内无居民、学校、医院、机关等声环境敏感点。项目的建设与运营对项目区周边环境影响不大。项目的建设满足环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目的建设与运营，会消耗一定量的水、电等，占用了土地资源。项目用水从厂址西北约40km处盐化总厂拉水，项目用电采用柴油发电机；项目位于昌吉州木垒县四十个井子区，不占用耕地、林地等用地，项目所占用土地在土地资源承载能力范围之内，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

为实现生态环境精细化管理，建立国土空间全覆盖的生态环境保护制度，将昌吉州从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，在一张图上落实空间布局、污染排放、资源利用和环境风险4个维度的管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。根据昌吉州环境管控单元分类图，本项目属于一般管控单元，以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低，本项目在昌吉州环境管控单元分类图中位置见图1。

综上所述，本项目的建设符合《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。

2、与产业政策的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。
3、与《自治区发展改革委 国家能源局新疆监管办 关于做好2020年风电、光伏发电项目建设有关的工作的通知》（新发改委﹝2020﹞162号）的符合性分析

根据《自治区发展改革委 国家能源局新疆监管办 关于做好2020年风电、光伏发电项目建设有关的工作的通知》（新发改委﹝2020﹞162号），2020年自治区重点推进“疆电外送”项目及电力送出工程建设，请昌吉州、阿勒泰地区、哈密市发展改革委积极协调落实项目各项建设条件，指导督促当地电网企业、新能源企业加快项目送出工程和汇集站建设，督促相关新能源企业加快风机等设备采购，加强工程质量管控，确保建设安全和生产安全。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县四十个井子规划区，属于风力发电项目，符合《自治区发展改革委 国家能源局新疆监管办 关于做好2020年风电、光伏发电项目建设有关的工作的通知》（新发改委﹝2020﹞162号）的相关要求。
4、与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》（发改能源﹝2005﹞1511号）的符合性分析

本项目与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的符合性分析见表1-1。

表1-1  项目与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的符合性分析一览表

序号

（发改能源﹝2005﹞1511号）文件中的内容
项目情况
符合性

1

风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域

本项目占地类型均为国有未利用地
符合

5、与《风力发电厂设计技术规范》（DL/T 5383-2007）的符合性分析

本项目与《风力发电厂设计技术规范》（DL/T 5383-2007）的符合性分析见表1-2。
表1-2  项目与《风力发电厂设计技术规范》（DL/T 5383-2007）的符合性分析一览表
序号

文件中的内容
项目情况
符合性

1

风力发电场的设计应执行国家的有关政策，符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求
本项目可研报告按照NB/T 31105-2016《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》编制
符合

2

风力发电厂的设计，必须坚持节约用地的原则
企业拟采取有关措施尽量减少工程永久占地及临时占地面积
符合

3

风力发电场的设计应本着对场区环境保护的，减少对地面植被的破坏
项目所在区域土地利用类型为戈壁，自然景观属于荒漠景观，地表以砾石、碎石及细砂为主，地表裸露，无植被覆盖，对植物无影响
符合

6、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，构件电力支撑体系，加快推进“疆电外送”工程，实施哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程，推进“疆电外送”第四通道前期工作，力争“十四五”末疆电外送电量达到1800亿千瓦时。完善各等级电压网架，推进750千伏电网进一步向南疆延伸，建成环塔里木750千伏电网，因地制宜推进“电气化新疆”工作，加快居民、工商业、建筑、交通等领域电能替代，提高电能占终端能源消费比重。

本项目为风电场建设项目，项目的建设将进一步加快新疆电力支撑体系的建设，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的相关要求。


二、建设内容
	地理位置
	建设项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县四十个井子规划区，场址中心地理坐标为E91°8′59.293″，N44°18′54.039″。项目地理位置图见图2。

	项目组成及规模
	1、主要建设内容

根据建设单位提供资料，本项目拟安装16台单机容量为6.25MW风电机组，总装机容量100MW，建设期为1年。工程建成后，风电场理论上年上网电量为25184.1万千瓦时，满负荷利用小时数为2518h。项目组成见表2-1。

表2-1    项目组成一览表

工程

名称

建设内容
主体工程
风力发电机组
16台轮毂高110m、风轮直径为191m、单机容量为6.25MW、装机总量为100MW的风力发电机组

箱式变电站
箱式变电站选用预装式箱式变电站，采用油浸式三相双绕组无励磁调压自冷式升压变压器，并按要求设置变压器事故储油池，事故储油池的尺寸按大于变压器外廓1m设置
辅助工程
场内集电线路

将16台风力发电机分为4组，每组为4台风力发电机，各对应一回35kV集电线路，每回线路输送容量为25MW，集电线路回路数为4回。通过4回35kV集电线路接至35kV 开关站。
道路工程

风电场新建场内施工道路总长约18.24km（包含场内检修道路18km，进升压站道路0.24km）。施工期道路路基设计宽度5.0m，铺设5m宽、15cm厚砂砾石路面，施工完成后在施工道路基础上铺设4m宽、15cm厚砂砾石路面作为检修道路，其余路面恢复为原地貌。场内道路终点至各个风机机位及开关站。
公用工程

给水

施工用水从由博斯坦乡拉水，运距约70km；运营期为无人值守开关站，因此站内运营期不涉及生活给水系统
排水

施工期废水采用临时环保厕所，定期清理后拉运至木垒县污水处理厂处理；运营期无人值守，无废水产生
供电

风电场采用柴油发电机供电，设置1台150kW柴油发电机
依托工程
汇集站
风电场以4回35kV线路接入国电投木垒四十个井子220kV汇集站

临时工程
临时建筑
施工完成后材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂、临时食堂、临时食堂均进行拆除，施工临时占地在施工结束后将采取机械平整压实

环保工程
废气

施工期设置围挡，洒水降尘等；项目运营期无废气产生
废水

本项目无人值守，无废水产生
噪声

风机选址远离居民点，风机选用低噪声设备，基础减振措施
固废

施工期生活垃圾集中收集至垃圾箱（桶）内，定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置。运营期设置1间危废暂存间（61.75m2），存储废润滑油、废变压器油和废齿轮箱滤芯

环境风险
每个箱变电站设置事故油池（5m3），共设置16个

生态
优化风电机组位置，减少施工临时占地；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。施工期进行环境监理
依据水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合，控制水土流失
2、主要设备

拟建项目风机选型及主要设备见表2-2。

表2-2   拟建项目风机选型及主要设备一览表

名称

单位

数量

风电机组

台数
台
16
额定功率
kW

6250
叶片数
片
3

风轮直径
m

191
切入风速
m/s

2.5
额定风速
m/s

9.7
切出风速
m/s

24
安全风速
m/s

52.5
轮毂高度
m

110
发电机功率
kW

6525
额定电压
V

1380
箱式变电站
35kv箱式变电站（S13-6600/37）

台

16
3、建设范围及风机布置
本项目风电场拐点坐标见表2-3，风力发电机坐标见表2-4。
表2-3    本项目风电场场址范围拐点坐标一览表

编号

地理坐标

X（m）
Y（m）
J1

4909500.670
30591927.209
J2

4909621.352
30595224.494
J3

4904115.048
30595425.939
J4

4904222.651
30592120.303
表2-4    拟建项目风机坐标汇总一览表

编号

地理坐标

X

Y

HGT01
4785063.72
407780.12
HGT02
4784481.58
407432.49
HGT03
4783975.85
406986.32
HGT04
4785292.52
408546.97
HGT05
4784807.48
408374.49
HGT08
4783450.90
407078.59
HGT09
4784980.82
409563.62
HGT10
484607.25
408868.27
HGT11
4783998.95
408462.99
HGT13
4783382.79
408467.59
4、工程占地

项目占用土地包括永久用地和临时用地。永久性占地包括风电机组基础占地、箱变基础占地、集电线路杆塔基础占地、检修道路占地、35KV开关站占地等；临时性占地包括施工中临时检修道路占地、吊装平台占地、电缆直埋占地、施工临建占地和其它施工过程中所需临时性占地。

表2-5    工程征用地计算合计表

序号

项目

单位

工程量

一
永久征地

m2
87486.3
1
风机基础

m2
6305.3
2
箱变基础

m2
480
3

35KV开关站
m2
5341
4

集电线路杆塔基础
m2
1920
5

道路永久占地

m2
73440
二
临时征地

m2
73039
1
电缆直埋征地(宽1m）

m2
2224
2
吊装平台

m2
25215
3
检修道路

m2
36000
4
施工临建

m2
9600
5、土石方平衡

本工程道路的土石方开挖量约7.33万m3，土石方回填量约7.29万m3；风机和箱变基础工程的土石方开挖量约3.94万m3，土石方回填量约2.41万m3，开挖量减去回填量尚需弃渣3.3万m3。总的开挖量减去回填量约1.49万m3，多余部分土方用于吊装场地的平整，尽量做到挖填平衡，减少弃渣量。因此，本项目无外借方，不设置单独的永久弃渣场。项目土石方平衡见表2-6。

表2-6    土石方工程量平衡汇总表

项目

开挖量（万m3）

回填量（万m3）

道路

7.33
7.29
风机和箱变基础

3.94
2.41
合计

11.27
9.7


	总平面及现场布置
	1、项目平面布置

本项目场址区域主风向为西（W）、西西南（WSW），主风能方向为西（W）、南东南（SSE），盛行风向较为稳定。场址区属戈壁荒滩地貌，地形平坦。根据场区地形特征，本区域采用规则的梅花形排布。项目风电场风机总平面布置见图3。

2、施工期布置情况

风电场布置办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场等施工场地。

根据工程施工特点和风场施工经验，设置1个施工临建场地。施工临建场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等。生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。项目施工临建工程见表2-7。施工临建总平面布置图见图4。
表2-7    施工临建工程一览表

序号

名称
单位

面积
1

办公生活区、施工工厂、供电供水、材料堆场
m2
9600
[image: image1.png]R 1

o o Q,



图4  施工临建总平面布置图

3、项目平面布置合理性分析
本项目风力发电机组远离居民区等敏感点布置，项目的运行对周边环境影响较小，风机设置一定的相对距离，可避免风力机相互间尾流产生影响，上网距离近、充分利用最佳风能资源，可使经济效益最大化。施工临建区按集中与分散相结合的原则布置，力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。综上，项目总平面布局及现场布置是基本合理的。

	施工方案
	1、施工工艺

本项目施工内容相对较多，具体施工工艺如下：

（1）场内道路施工

本项目场内道路主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、排水沟设施与道路相关的其他作业。

1）路基施工方法及工艺

①土方开挖施工流程

测量放线→覆盖层剥除→机械开挖碾压→边坡、路基面修整→路堑、边沟修整→验收。

②路基土方开挖施工方法

依据设计图纸开挖断面测量放出路线中桩、开挖上坡口线等控制点后，拟采用PC220反铲、推土机进行开挖和压路机压实。填方路段开挖出来的基层面经压实，按有关土工试验规程做土工密实度试验合格并经监理工程师确认后方可进行路基填筑施工。
③路基土方填筑

路基土方填筑前首先完成路基填料的液塑限、含水量、CBR 值等相关土工试验，大面积施工前取 100m 路段作为试验路段，确定填筑铺料厚度、碾压遍数等技术参数，经现场监理工程师验收合格后再进行大面积土方路基填筑。
2）天然级配碎（砾）石路面施工
①准备工作

施工首先对下层土路基进行复验、量测修整，其质量符合技术要求；检查修整运输道路；补钉遗失或松动的测桩；在结构层两侧设置指示桩，用红漆标出面层层边缘的设计高程。

②材料要求

天然级配砂砾石应采用质地紧韧、耐磨、具有一定级配透水性良好的材料。软硬不同的材料不得掺合使用。天然级配砂砾石要求粒径组成中，大于20mm骨料占40%以上，最大粒径不超过70mm，粒径小于0.5mm的细料含量少于15%。

③摊铺

素土路基复验合格后要及时摊铺，运到工地的砂砾石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。

④碾压

碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当填加粒料后再行压实。砂砾石层应在嵌缝前碾压坚实稳定。

⑤路面铺筑

a、材料应符合图纸和本规范要求。

b、碾压应达到要求的压实度。

c、表面平整密实，边线整齐，无松散现象。

（2）风机基础施工

风机基础的施工顺序：材料进场→ 各机位定位放线→钻孔爆破→机械挖土→人工清理修正→基槽验收→垫层混凝土浇筑→预埋锚笼环支撑钢板→放线→安装锚笼环地脚螺栓支撑件→安装锚笼环→预埋电力电缆管→钢筋绑扎→支模→基础混凝土浇筑→拆模→验收→土方回填。

1）基础开挖
①根据施工现场坐标控制点，包括基线和水平基准点，定出基础轴线，再根据轴线定出基坑开挖线。利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后方可进行挖土施工。
②土方开挖采取以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。基坑底部留0.2米的防风化保护层，等基面验收前一次性挖至建基面。
若基坑开挖工程中出现岩石，对岩石部分将采用液动冲击锤进行破岩开挖，基坑开挖边坡系数采用3:1，施工过程中要控制好基底标高，严禁超挖，超挖部分不得用开挖土回填，必须按设计要求回填。开挖的土石方按照指定的地点及要求进行堆放。
2）垫层混凝土浇筑

本工程风机基础垫层采用C20混凝土，基坑开挖到位并验收合格后，应及时进行基础垫层混凝土浇筑，以形成对基坑的保护，浇筑基础混凝土前，应清除杂物、平整仓面、浇少量的水、夯实、找平，然后进行混凝土浇筑。
3）锚笼环及其支撑架安装
①锚笼环安装工序

底环就位-安装调平螺栓-对称8组锚杆-上锚板安装（尼龙螺母支撑）-螺母和锁紧锁母固定-安装其他锚杆-支撑件调平；
②锚笼环预埋安装

a、本工程风机塔筒与基础采用锚笼环连接，施工时采用预埋件支撑架固定的方法；

b、锚笼环底板通过调平螺栓与垫层内预埋钢板连接，调整螺栓可对锚笼环下法兰的平整度进行调节；

c、锚笼环上锚板通过下方螺杆上的尼龙螺母进行支撑，并通过灌浆槽内的细调平螺纹对上锚板进行调平。
4）钢筋工程

①锚笼环安装经验收合格后绑扎基础钢筋。锚笼环支撑架与钢筋应互不相连。
②基础底面、顶面、上台柱等部位主要受力钢筋采用通长钢筋，不得搭接。钢筋之间的连接100%采用绑扎，不得采用焊接。
③钢筋布设过程中如遇锚笼环支撑架型钢、电缆预埋管等，应采用调整钢筋间距的方法进行避让，不得截断钢筋，损害受力结构。
④钢筋绑扎及锚笼环安装工作结束后，对锚笼环进行复测，用调整螺栓来调整锚笼环的中心线、标高、平面度等误差，当各项指标均满足设计及规范要求后，可对支撑架及锚笼环进行相应的加固，并对调整螺栓点焊牢固，确保锚笼环位置的准确。
5）模板工程

①按照风机基础施工图纸进行模板安装的测量放样，体型断面尺寸变化部位应设置必要的控制点，以便检查校正。
②模板安装应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
③模板安装的允许偏差：模板安装的允许偏差。
钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，刚模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。
6）基础混凝土浇筑

①浇筑前应对模板及垫层混凝土浇水湿润。
②混凝土的自由倾落高度不得超过2m，如超过2m时必须采取加串筒措施并分层浇筑。
③浇筑混凝土时应分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm，平板振动器的分层厚度为200mm。
④使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(一般为300～400mm)。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。
⑤浇筑混凝土应连续进行，如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短。并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。
⑥浇筑混凝土时应派专人经常观察模板、钢筋、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土初凝前整改完毕。
7）混凝土养护

大体积混凝土的养护主要是为了保证混凝土有一定温度和湿度，在养护期间，定人定时进行洒水养护。确保混凝土内部不出现温度裂缝。基础混凝土浇筑完成，及时进行覆盖，模板拆除后及时进行回填以加强保温养护，混凝土浇筑后进行洒水保湿养护。根据工程情况，选用洒水或薄膜进行养护。
8）基础回填

①基础施工完毕，在混凝土养护结束、隐蔽工程验收合格后，方可进行土方回填。
②土方回填采用人工配合装载机分层回填、机械夯实的方式，根据设计要求，回填时要求压实干容重大于18kN/m3(密实度不小于0.94)。土石方分层回填厚度、土质要求按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018执行。
（3）风力发电机组安装
1）施工准备

吊装前完成以下各项准备工作：

①风机安装现场道路应平整、通畅，所有道路能够保证各种施工车辆安全通行。

②风机安装场地应满足吊装需要，并应有足够的零部件存放场地。

③施工现场临时用电应采取可靠的安全措施。

④施工现场应根据需要设置警示性标牌、围栏等安全设施。

⑤安装现场应准备常用的医药用品。

⑥吊装前吊装人员必须检查吊车各零部件，正确选择吊具。

⑦吊装前应认真检查风机设备，防止物品坠落。

⑧吊装现场必须设专人指挥。指挥必须有起重指挥证，执行规定指挥手势和信号。

⑨起重机操作人员在吊装过程中负有重要责任。吊装前，吊装指挥和起重机操作人员要共同熟悉吊装方案。吊装指挥应向起重机操作人员交待清楚工作任务。

⑩遇有大雾、雷雨天、照明不足，指挥人员看不清各工作地点，或起重驾驶员看不见指挥人员时，不得进行起重工作。

⑪塔架内的同一段爬梯上只允许有一个人在攀爬或施工。

⑫吊装设备选用一台800t履带吊、一台200t汽车吊、一台75t汽车吊共同完成风机的吊装。

2）风电机组塔筒安装

①下塔筒的吊装工序

a、在下塔筒吊装之前，须完成塔基控制柜支架和柜体的安装；

b、在吊装之前，用水准仪复核锚笼环的标高和水平度，清除锚笼环螺栓孔内的灰尘、铁锈、铁屑等杂物，清理锚笼环上下法兰面，在锚笼环上法兰面上涂密封胶；

c、准备好下塔筒与锚笼环连接用的螺栓、螺母、垫片，放在锚笼环里；

d、用专用润滑剂润滑所有螺栓的螺纹；

e、按安装方案要求，将主吊车与副吊车布置就位，吊装工具准备齐全。主吊车吊具与塔筒上法兰联接（均布四处联接），副吊车吊具与塔筒下法兰一处联接，将吊具吊头分别挂在主副吊车大钩里，并扣好大钩安全扣。

f、通过下塔筒下法兰螺栓孔绑好两根对称的拉绳，用来调整塔筒方向。

g、主副吊车同时起吊，待塔筒离开地面以后，主吊车继续提升，副吊车则调整塔筒底端和地面的距离；

h、主吊车将塔筒提升至垂直位置后，拆卸副吊车吊具，使塔筒底部对准锚笼环法兰面缓缓落下，并用拉绳调整塔筒方向，找准塔架入口门正确位置，并转动筒体使塔筒和锚笼环螺栓孔对正，落下筒体，在下塔筒和锚笼环法兰面距离3mm～5mm时可用孔销定位。

i、用电动或液压扳手预紧螺栓；

j、拆卸主吊车吊具；

k、紧固塔筒与锚笼环连接螺栓，螺栓紧固力矩须满足要求；

l、连接接地线；

m、塔筒内照明接线安装；

②中段塔筒和上段塔筒的吊装

中段塔筒和上段塔筒的吊装方法同下塔筒的吊装。在吊装之前，清理已安装塔筒的上法兰面及螺栓孔，并准备好法兰连接螺栓。在主吊车提升塔筒并处于垂直状态时，清理塔筒下部法兰面及螺栓孔。塔筒对接时应保证位置正确，孔位准确，连接可靠。

3）风电机组机舱安装

风力发电机组采用分部件吊装的形式，在安装时，应选择良好的天气，下雨或风速超过12m/s时不允许安装风力发电机。根据履带吊的起吊能力，机舱可用履带吊直接吊至塔架顶部并予以固定，履带吊支撑部位需铺垫路基箱，增加接地面积以分散起重荷载，防止地面下陷。吊车起吊机舱到上塔筒上法兰上方，用拉绳调整机舱方位，对正位置，偏航滑块引导机舱进入指定位置。在间隙约在10mm时，调整并确认机舱纵轴线与当时风向垂直，利用工装将机舱定位先装上固定螺栓，落下机舱到位后拧紧所有螺栓，松卸吊绳；用对角法分两次拧紧螺栓至规定力矩；安装偏航刹车，接通液压油管。

4）风电机组叶轮安装

在地面上按施工安装技术要求首先将转子叶片安装在轮毂上，然后再进行吊装工作。轮毂与叶片在地面组装，叶片需采用支架支撑呈水平状态。组装完毕后，采用专用夹具夹紧轮毂，同时用绳索系在其中的两片叶片上，剩余的一片叶片尖端架在可移动式专用小车上。在转子叶片安装前，应用清洗设备对叶片法兰和轮毂法兰进行清洗。当履带吊将轮毂缓慢吊起时，由人工在地面拉住绳索以控制叶片的摆动，直到提升至安装高度，由安装工人站于机舱内进行空中组装连接。

（4）箱式变电站

1）基础施工

箱式变电站采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基坑开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础C40混凝土，混凝土经过7天的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。

2）箱式变电站安装
①安装前的准备

电缆应在美式箱变就位前敷设好，并且经过检验是无电的。

开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。

②箱式变电站的安装

靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

（5）场内集电线路施工

1）基础开挖

基础坑开挖以机械开挖为主，人工开挖辅助。开挖前先划线，标出基础坑位置。开挖直线塔基础保留塔桩，开挖转角塔时基础坑中心挖在标桩位置。

石质坑开挖采用风镐结合人工开挖，施工时注意基坑壁碎石支护，以免坠落伤人。坚硬石坑采取爆破施工，注意控制炸药量，采取小炮爆破，以免对周围石质造成松动。

2）杆塔组立

①电杆工程

机械车辆能到达的地段采用吊车立杆，机械车辆无法到达的地段杆塔组立采用“独角扒杆立杆法”。

②架线及附件安装

导线架设根据地形采用塔上放线和地面放线相结合的方法。在电力线路通过果园等高大植物的区段采用塔上放线；在通过低矮农作物的区段采用地面放线。

放线前，线盘位置要放置适当。当耐张段小，可一次放两个耐张段时，线盘置于中间耐张杆，向两边展放，以减少导线运输阻力。导线展放采用人力牵引。杆上放线时，选择不同电杆悬挂开口放线滑轮，导线从滑轮穿过；地面放线时，事先清除障碍物，必要时铺设草袋、草垫等物，防止损伤导线。对已展放的导线进行外观检查，确认导线无背扣、松股、断股等现象。

在放线之前，悬挂滑轮，清理放线通道障碍物，搭设跨越架。然后用机械牵引进行牵引放线，机械必须由人工引导，放线顺序必须先上后下。为防止导线磨损，放线段每基塔处必须有专人上塔挂线，把钢绞线避雷线和导线放入铁滑轮和铝滑轮槽内，根据放线段地形情况，导线牵出长度约等于线路长度的1.1—1.2倍，导线牵引到头后，末段必须固定。放线工作结束后，进行紧线工作，紧线采用机动绞磨，为保证紧线弛度，选择合适观测档及观测点数用经纬仪进行观测，直至导线驰度满足导线驰度表，在导线端头画记号，然后放下导线，重复紧线，在导线端头画记号，观测两次记号位置是否有差异，确定无误后断线和绝缘子连接。

附件安装：在紧线结束后，应立即进行绝缘子、防震锤、铝包带和铁线夹等附件安装。如果时间来不及，附件安装不能超过24小时，以防导线长时间振动损坏。

3）直埋电缆施工

①放样画线

根据设计图纸和复测记录，按照设计单位提供的图纸和现场地形地貌的特点，测量电缆径路，在满足设计要求的前提下，选择便于缆沟开挖的径路为原则决定拟敷设电缆线路的走向，然后进行画线。画线时应尽量保持电缆沟顺直，主要采用划双线，拐弯处的曲率半径不得小于电缆的最小允许弯曲半径。

②电缆沟开挖

按定测径路划双线采用机械开挖。在道床边开挖时用彩条布进行防护，避免污染道碴。

电缆线路径路测量严格按设计确定的径路进行，测量采用百米钢尺。在查明的地下管线缆径路上设立标志。

电缆沟开挖采用机械进行开挖，电缆沟开挖完成后，会同现场监理工程师对电缆沟进行检查，在监理工程师签字认可后，方可敷设电缆。同时准备好直埋电缆防护用料及电缆标志桩。

③电缆敷设

电缆到货后按规定进行外观检查和绝缘电阻试验、直流耐压试验及泄漏电流试验，检查电缆线路的相位，保证电缆的电气性能指标合格，方可运抵现场。

敷设电缆之前，应对挖好的电缆沟认真地检查其深度、宽度和拐角处的弯曲半径是否合格，保护管是否埋设好，管口是否已掰成喇叭口状，管内是否已穿好铁线或麻绳，管内有无其他杂物。当电缆沟验收合格后，方可在沟底铺上100mm厚的细土或沙层，并开始敷缆。

采用人工敷缆法时，电缆长、人员多，因此对动作的协调性要求较高。为了提高工作效率，应设专人指挥（2～3人，其中一人指挥），专人领线，专人看盘。在线路的拐角处，穿越公路及其他障碍点处，要派有经验的电缆工看守，以便及时发现和处理敷缆过程中出现的问题。敷缆前，指挥者应向全体施工人员交待清楚“停”、“走”的信号和口笛声响的规定。线路上每间隔50m左右，应安排助理指挥一名，以保证信号传达的及时和准确。
④电缆防护

电缆在沟内摆放整齐以后，上面应覆盖以100mm厚的细沙或软土层，然后盖上保护盖板（砖）。保护盖板内应有钢筋，厚度不小于3 0mm，宽度以伸出电缆两侧50mm为准。

当采用机制砖作保护盖板时，应选用不含石灰石或砂酸盐等成分（塑料电缆线路除外）的砖，以免遇水分解出碳酸钙腐蚀电缆铅皮。

电缆一般采用交联聚乙烯铠装铜芯电缆，过路应有穿管保护，每处穿管过路采用两根钢管保护管（一根穿缆、一根备用），并在保护管两端各设电缆工作井一处。穿管采用热镀锌直缝钢管，内径应不于管内电缆外径的1.5倍，管壁厚度≥4mm，路基以下的接头应采用钢性连接。保护管延长不得小于线路中心外5.0m，有排水沟时应延至沟边外大于2.0m处。路下钢管埋深距路基面不得小于1.0m。

⑤缆沟回填

电缆敷设好后，回填前先自检合格后，再通知监理工作师进行检查，检查合格并书面签认后，才能进行下道工序。沟槽回填应分层压实，回填时，沟槽中不得有积水，回填材料中不允许用腐植土、垃圾、胶泥等不良材料回填，应符合设计要求及施工规范规定，电缆沟回填土分层夯实，每回填20-30cm夯实一次，并应作有堆高防沉土层，整条缆沟培土应高于自然地面，中间部分高出20～30cm向两边呈斜坡，保证降雨后自然下沉，以防松土沉落形成深沟。

⑥电缆头制安

根据电缆与设备联接的具体尺寸，测量电缆长度并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸及包缠尺寸要求，剥除外护套。将地线的焊接部位用钢锉处理，准备焊接。打钢带卡子时，应将多股接地铜线整齐卡在卡子内。用电缆本身钢带做卡子，采用咬口方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子间距离为15mm。剥电缆铠装，在第一道卡子向上进3-5mm处锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3。用螺丝刀在锯痕尖处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。

地线采用焊锡接于电缆钢带上，焊接应牢固。不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。剥去电缆绝缘层，将头套下部先套入电缆。根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。将头套上部套上，上下部对接，套严。从芯经端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林或电脂膏。将芯线插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子，压接应在两道上。根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。将做好电缆头的电缆，固定好，并将芯线分开。

⑦电缆试验

电缆头制作完毕后，首先使用试验仪器和工具对电缆线路进行耐压、直流电阻、泄漏电流等项目检验合格后，再聘请由建设单位认可的有资质的检测试验机构按国家标准进行试验，并出具有效有试验报告，备查。电缆线路检测试验合格后，才可试送电。

2、施工时序
本工程施工过程分为三个阶段，即施工筹建期、工程准备期及工程施工期。根据当地的气候条件，土建工程每年4月至11月可以施工。
（1）施工筹备期应完成风电场施工区征地等工作。
（2）工程准备期四通一平及生活临建施工开始安排。
（3）风力发电机机组安装用吊车安装，根据其施工方法，风电机组按每2～3d安装一台（包括安装设备组装、拆卸、移位等）计算。
第一年1月为施工筹备期，该阶段主要完成施工区征地等工作。工程准备期从第一年2月开始安排，3月底结束，应完成场地平整、临时交通道路、加工厂及临时房屋等设施的修建，施工人员及主要设备机械的进场，待准备阶段完成后，进行有关各项分项工程施工。场内施工道路从第一年4月开始施工，至第一年5月底结束。
开关站土建从第一年5月开始施工，第一年9月月底结束。第一年4月中旬开始安排风电机组和箱变的基坑开挖，至第一年6月中旬完成16台风电机组及16台箱变的基坑开挖；基础混凝土浇筑受锚栓到场时间控制，计划第一年5月初开始，至7月月底结束；基坑回填滞后混凝土浇筑0.5个月。6月初开始逐台安装风电机组，9月底全部安装完成10万kW风电场机组安装。开关站设备安装安排8月初至10月底，11月配合调试。
架空线路、电力电缆、通信电缆的敷设从7月初开始施工，10月底结束。
3、建设周期

本项目预计2022年5月开工建设，2023年4月完工，建设期12个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境现状调查

（1）项目所在区域生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。项目所在区域生态功能区划见表3-1；项目区在新疆生态功能区划的位置见图5。

表3-1    项目所在区域生态功能区划一览表

生态功能分区单元
隶属行政区
主要生态服务功能
主要生态环境问题
主要生态环境敏感因子、敏感程度
主要保护目标
主要保护措施
适宜发展方向
Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区

阜康市、

吉木萨尔县、奇台县、

木垒县

农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制

风沙危害铁路公路、地表形态破坏

生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感

保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量

节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理

农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业

（2）区域土地利用现状

新疆的土地资源可分为耕地、园林地、草地、城镇用地及工矿用地、交通用地、水域等，未利用土地占绝大部分，达到全区土地总面积的63.85%，这些未利用土地包括沙漠、戈壁、裸岩、裸土等。根据实际调查该区域由于地形因素，区域大部分属裸岩石砾地，无农业用地分布，整个评价区土地利用类型极其单一，植被覆盖度极低，生态系统抗逆性较差。

（3）土壤类型及分布

按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，根据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和现场勘查，项目区域土壤主要是石质土。

（4）植物资源现状调查

根据《新疆生态功能区划》，本项目属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28阜康-木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区。项目区植被在区域分布上属于荒漠植被分布区，植物类型单一，种类、数量均较少。项目区周边区域性的植物主要以驼绒藜、沙生针茅、尖叶盐爪爪、嵩叶猪毛菜、琵琶柴等为主，主要植物名录见表3-2。
表3-2    项目区主要植被名录

种类

种名

学名

藜科

驼绒藜

Ceratoides latens (J. F. Gmel.) Reveal et Holmgren

尖叶盐爪爪

Kalidium cuspidatum (Ung.-Sternb.) Grub

嵩叶猪毛菜

Salsola abrotanoides
柽柳科

琵琶柴

Reaumuria songonica (PalL)Maxim.

乔木科

沙生针茅

Stipa glareosa P.A. Smirn.

本项目所在区域为戈壁荒滩，地表以砾石、碎石及细砂为主，地表裸露，无植被覆盖。项目区不存在珍稀濒危及国家级和省级保护植物。
（5）野生动物资源现状调查

按照中国动物地理区划分级标准，本项目所在区域属于古北界-中亚亚界-蒙新区-西部荒漠区-东江小区。从地理位置上看，是蒙古及准噶尔盆地与新疆南部动物的交流通道，但由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单，分布于该区的动物以北方型耐寒种类和中亚型耐旱种类为主。

根据现状调查和有关资料显示，项目区野生动物主要有跳鼠、沙蜥、野兔等，大、中型哺乳动物分布非常稀少，项目区不涉及珍稀濒危及国家级和省级保护动物。

2、项目区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状调查及评价

①数据来源

本次选择国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（http：//data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中昌吉州2020年的监测数据SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m³、33ug/m³、88ug/m³、53ug/m³；CO24小时平均第95百分位数为2.5mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为131ug/m³，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
②评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。

③评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。
④空气质量达标区判定

昌吉州2020年空气质量达标区判定结果见表3-3。
表3-3    昌吉州2020年空气质量达标区判定结果一览表

评价因子
评价指标
现状浓度
μg/Nm3
评价标准
μg/Nm3
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
8
60

13.33
达标
NO2
年平均质量浓度
33
40

82.50
达标
CO
日平均第95百分位数
2500

4000

62.50
达标
O3
日平均第90百分位数
131
160

81.88
达标
PM10
年平均质量浓度
88
70

125.71
超标
PM2.5
年平均质量浓度
53
35

151.43
超标
根据上述数据，昌吉州PM10、PM2.5的年平均浓度超标，其余各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。
综上，本项目所在区域为空气质量不达标区，其中PM10、PM2.5超标的主要原因是由于当地气候干燥、自然扬尘较多所致。

（2）地表水环境质量现状

本项目投运后不产生生产废水，项目运营期不设值班人员，无生活污水产生。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目周围无地表水体，故地表水评价等级为三级B，可以不展开现状评价。

（3）地下水环境质量现状

本项目行业类别为D4415风力发电，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别表中属于E电力类中34、其他能源发电，属于Ⅳ类项目，本项目不涉及地下水环境敏感区，地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类。故不对地下水进行现状调查及分析。
（4）声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中要求：大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，本项目50m范围内无声环境敏感目标，故本次评价不做声环境质量现状调查。
（5）土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-218）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

（6）电磁环境质量现状

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）有关要求，100kV以下kV等级的交流输变电设施可免于管理，本项目仅建设35kV箱变站及35kV集电线路，因此本项目无需进行电磁环境现状监测与评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场勘查，项目区现状存在的环境问题主要是风蚀产生的水土流失。

	生态环境保护目标
	本项目评价区域现状主要为戈壁，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区，无文物保护单位，也未发现有国家重点保护的野生动植物。本项目主要环境保护目标见表3-4。

表3-4    环境保护目标分布情况一览表

环境要素

保护对象

方位及距离

规模及功能

保护要求

环境空气

/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准

水环境

/
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

声环境

/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

生态环境

项目区不涉及重点保护野生动植物
维持区域生态系统稳定性、完整性及生物多样性，不因本项目建设而遭到破坏


	评价标准
	1、环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

表3-5    环境空气质量标准限值

污染物名称

平均时间

单位

标准限值

SO2
年平均

μg/m3
60

NO2
年平均

40

CO

24小时平均

mg/m3
4

O3
日均最大8小时平均

μg/m3
160

PM10
年平均

70

PM2.5
年平均

35

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表3-6    声环境质量标准   单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2

60

50

2、污染物排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-7    建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间/dB（A）

夜间/dB（A）

70

55

表3-8     工业企业厂界噪声排放标准限值
类别

昼间/dB（A）
夜间/dB（A）
2

60

50

（2）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求。

	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

本项目建设将征占当地一定数量的土地，同时工程施工过程中将进行土石方填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、监控中心各基础施工等工程，不仅动用土石方，而且有施工机械及人员活动。工程对当地生态环境的影响主要表现为：土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤侵蚀及水土流失；工程建成后对原有土地类型的改变等。

（1）对植被的影响分析
风电场建设主要包括永久建筑风电机组部分、监控中心所部分、永久道路等工程以及临时建筑宿舍办公室、仓库、加工厂、吊装场地等等工程，以上建设均要破坏地表植被。永久占地为87486.3m2，全部为戈壁荒滩，植被稀少，大多为耐寒、耐旱的草本植物，故原有生物量也较小。风电场占地范围内存在的植被稀疏，且工程将按部分永久占地面积（监控中心）采取异地植草的方式进行生态补偿，施工临时占地在施工结束后将采取机械平整压实，因此，工程施工对当地植物多样性影响很小，不会对区域内生态环境质量造成不利影响。
（2）土壤扰动的影响
工程占地包括永久占地和临时占地两部分，其中永久占地总占地面积约 87486.3m2；临时占地总占地面积约73039m2。风力发电场永久占地较少，大部分临时占地因只在施工期占用一年，再加上恢复时间，最多占用三年，时间较短，施工结束即恢复为原地貌，所以对当地村民的生产、生活影响很小，不会整体改变当地的土地利用现状。总之，鑫能木垒四十个井子10万千瓦风力发电项目永久占地较少，不会改变当地的土地利用，不会对当地的生态环境产生明显的影响。
（3）对动物的影响

施工机械噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械如运输车辆、推土机等均可能产生较强的噪声。虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其有一定辐射范围。预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静。根据当地居民反映，项目区主要野生鸟类为麻雀、乌鸦等常见鸟类，区域内未发现较为珍稀的野生鸟类。因此，本项目的建设对国家保护鸟类的迁徙路线和栖息环境不会产生太大干扰。据调查，本区无大型野生动物，动物主要是跳鼠、沙蜥、野兔等小型动物；因此，施工期对野生动物的影响较小。
（5）水土流失影响分析

①破坏植被：加速土地沙化。工程建设区自然条件极差，荒漠植被一旦遭到破坏，靠自然力量很难恢复。该项目开发建设，降低了地表的粗糙度，一遇起沙风速，就会出现强烈的扬沙天气，将会加速该区域的土质沙化。
②破坏原有荒漠戈壁的地表结皮，降低其水土保持功能，增大原有荒漠戈壁的风力侵蚀强度。

由于当地的土壤岩性和本工程拟采取施工生产生活区进行植被恢复、对风机区、施工生产生活区和弃渣场等部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施等一系列有效防护措施，故当施工期结束，风电场正常运营后，植被恢复到一定程度时，该项目对区域水土流失的影响也随之基本消失。
2、施工期环境空气影响分析

施工期大气污染物主要来自场地平整、风电机组基础挖填、箱式变电器基础挖填以及场内道路基础挖填等，物料堆放、装卸扬尘，车辆行驶的动力起尘及施工机械、车辆排放的废气以及施工临建食堂的油烟等，施工临时住房供暖采用电采暖，不会产生废气。
（1）施工扬尘影响

施工扬尘主要来自风力发电机机座、箱式变电站、电缆沟、进场公路、升压站、监控中心等工程建设时施工开挖、爆破、粉状建筑材料（如水泥、石灰等）的装卸、拉运粉状材料及土石方、车辆在道路上行走、施工粉状材料的随意堆放和土方的临时堆存等过程。
拟建风电场所在区域地面植被稀薄，在开发建设之前的风沙就较大。项目施工过程中地面扰动较大，在不采取任何防尘措施条件下，受风蚀作用影响，将进一步侵蚀土壤，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。不过工程施工区布置分散，污染源源强小，加之施工区地形开阔，当地风速也较大，地形及气象条件有利于污染物的扩散，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。
在施工期采取洒水降尘，对原料堆场采用加盖蓬布等措施后，可使其影响降到最低。
（2）运输扬尘影响

物料运输扬尘会对沿线的空气环境造成影响。汽车在运输过程中带起的路面扬尘和发生原料散落而引起的扬尘，其产生量的大小与车速、路面状况及季节干湿等因素有关。在天气干燥季节，由于运输引起的扬尘污染较重，而在湿润天气扬尘污染较轻。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。因此限值车辆行驶速度以及保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

（3）作业机械废气影响

施工机械（主要包括挖掘机、压路机、推土机、吊车等）及运输车辆产生的尾气对局部大气环节会造成影响，其主要污染物为NOx、CO和HC。施工期应加强施工机械和车辆管理，经常对施工机械和车辆进行保养和维护，减少废气的排放。施工机械及车辆产生的污染物排放量较小，排放高度较低，排放方式为间断，主要局限于施工作业场区，且为暂时性的，故作业机械废气对周围环境的影响较小。
（4）施工临建食堂油烟的影响

本项目施工高峰期人员为100人，项目设置食堂，食堂将产生烹饪油烟。根据中国营养学会制定的《中国居民平衡膳食宝塔》，专家建议成年人每人每天摄取的油脂别超过25g。但全国人均值基本在44g以上，本次环评人均用油量按50g/d计，项目施工期人员为100人，则食用油用量约为5kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量约为0.15kg/d，要求食堂设置油烟净化器，对产生的油烟处置后外排，油烟净化器去除效率按照85%计，食堂平均每天按照运行4小时计算，风机量按照5000m3/h计，则本项目施工期排放油烟5.4kg，排放浓度为1.125mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3。
3、施工期水环境影响分析

施工用水主要包括生产用水和生活用水，生产用水包括混凝土养护用水及路面洒水，根据项目设计资料，施工用水从由博斯坦乡拉水，运距约70km。并配备2个10m3水箱用于生活用水。项目施工期废水主要为施工废水及施工人员的生活污水。

工程所需混凝土从木垒县就近商混站购买，现场不设置混凝土拌合站；运输车辆清洗均在各原料供应商厂进出口完成，项目区内不产生运输车辆清洗废水。风机、箱变等基础采用混凝土直接浇筑的方式施工，浇筑后表面洒水润湿进行养护，养护方法为先吸水材料覆盖混凝土再在吸水材料上洒，根据收和蒸发情况适时补充。养护过程中大部再在吸水材料上洒，根据收和蒸发情况适时补充。养护过程中大部分养护水被混凝土吸收或蒸发，不会因漫流而对区域地下造成影响。大风天停止施工，材料合理堆放并用防水苫布对场地、开挖边坡堆存表土进行遮盖。采取以上措施后，对水环境影响很小。

项目施工期施工人员的生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，其浓度较低，项目施工生活区设置临时环保厕所，定期清理后拉运至木垒县污水处理厂处理，其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水。因此施工期基本不会对当地的水环境产生影响。

4、施工期噪声影响分析

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80-100dB(A)左右。
（1）施工机械及源强
工程施工期间，噪声主要来源于设备产生的机械噪声和空气动力性噪声，主要产生噪声的设备有推土机、挖掘机、升降机、运输车辆等。
施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见下表。

表4-1    施工机械设备噪声源强   单位：dB（A）

序号

机械类型
噪声

声源性质
1

推土机

90

间歇性

2

载重汽车
93

间歇性

3

挖掘机
95
间歇性

4

手风钻
90

间歇性

5
振捣器

95
间歇性

根据本项目施工期间主要噪声源的特征，采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：

LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）
式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r—预测点距离声源的距离，m；

r0—参考位置距离声源的距离，m。

施工设备噪声的距离衰减情况见下表。

表4-2    主要施工设备噪声值随距离的衰减情况   单位：dB（A）
项目

1m

10m
50m
100m
200m
300m
标准

推土机
90
70
56.02
50
43.98
40.46
昼间：70

夜间：55

载重汽车
93
73
59.02
53
46.98
43.46
挖掘机
95
75
61.02
55
48.98
45.46
手风钻
90
70
56.02
50
43.98
40.46
振捣器
95
75
61.02
55
48.98
45.46
由上表可得，项目昼间50m处左右，夜间100m处左右可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。
施工过程中基础开挖、风机吊装等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天；开挖石方用人工以风钻钻孔，进行的局部爆破属于偶发噪声，具有强度高、持续时间短、瞬时影响等特点，由于均在地下，对地面影响不大。且风电场场址周围无居民点和工矿企业，故施工噪音对周围环境影响较小。
5、施工期固体废物影响分析

施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建材包装箱袋以及设备安装包装物等。

本项目开挖量为11.27万m3，回填量为9.7万m3。弃方为1.57万m3，开挖的土石方应及时回填，施工弃土现场综合利用，用于吊装场地的平整和检修道路的路面工程。项目不设取、弃土场，避免因施工造成的局部水土流失，影响区域生态环境。

对于各类建材安装或使用后产生的废弃包装箱（袋）统一回收后外售给废品收购站综合利用。

施工高峰期施工人员100人，日常生活垃圾产生量按照每人每天1kg计算，则施工期生活垃圾产生量为100kg/d，施工期为12个月，则项目生活垃圾产生量共计36.5t。环评要求将生活垃圾集中收集至垃圾箱（桶）内，定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置，不得随意丢弃、洒落。 

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期生态环境影响分析

（1）对植被的影响

本项目运行后，仍有部分土地不可恢复而成为永久占地，主要为风电机组挤出、箱变基础等。由于项目永久占地土地主要为荒漠戈壁，几乎无植被覆盖，生物量较小，因此本项目的建设只在短期内对区域生态环境产生较小的影响。本项目在运行后，对施工扰动区域进行原迹地表恢复。

（2）对野生动物的影响

本项目的噪声、土壤和植被变化等环境的改变，将对动物栖息环境产生不利的影响，有可能改变野生动物的行为方式，也有可能使道路沿线野生动物感到威胁而离开原来的栖息地，迁至其他区域活动栖息。本项目沿线野生动物稀少，因此本项目运营后对野生动物影响较小。

道路施工结束后，鼠类等小动物可以回到原地进行活动。而对于各种鸟类，他们在工程区没有固定的活动区域，他们可以迁移到较远的地区活动，适应新的生活方式。总体来说，本道路建设对野生动物的影响较小。
（3）水土流失的影响分析

本项目建成后，风电机组基础、箱变基础等永久占地均进行地面硬化，不会造成水土流失。

2、运营期大气环境影响分析

本项目为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，项目巡检人员不在场区内办公生活，运营期无废气产生。

3、运营期水环境影响分析

项目巡检人员不在场区内办公生活，运营期无废水产生。
4、运营期声环境影响分析
本项目运营期噪声主要为风电机组运行产生的噪声。

（1）风电场噪声源强

风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。

本次环评参考《风电机组噪声预测》（翟国庆，徐婧，郑玥，李争光，浙江大学环境与资源学院环境科学系，风电机组噪声预测[J].中国环境科学，2012，35（5）：927~932），在典型风速（8m/s）下，现代风电机组声功率级在100~106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。本次评价单个风电机组声功率级取106dB（A）。
（2）预测方案

①风电场运行期的噪声影响又分为单机影响和机群影响。本项目风机分布间距不小于4D（D为叶片直径）。本项目风机排距超过200m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。

②由于风机四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为110m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

③根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用点声源预测模式；

（3）预测公式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测模式。每个风机可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下：

LA（r）＝LAw－20lg（r）-11

式中：LA（r）—距声源r（m）处A声级，dB（A）；

LAw—点声源的A声功率级，dB（A）；

r—声源中心至预测点的距离，m。

（4）预测结果及分析

本项目单个风电机组随距离衰减预测结果见表4-3。
表4-3    单个风电机组随距离衰减预测结果一览表   单位：dB（A）
项目

不同距离噪声贡献值预测
与风机距离（m）
50

100

120

150

200

300
400
500

噪声贡献值
61
55
53.42
51.48
48.98
45.46
42.96
41.03
由上表可知，风电场单个风电机组在200m处噪声贡献值可衰减至50dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。风电场位于风能资源可开发的地区，故自然噪声较大。在风速较大时，自然噪声掩盖了风电场风机的噪声，此时风机产生的噪声对周围环境的影响也小于环境中自然风产生的噪声；而在风速较小时，风机产生的噪声相对较小，且随着距离衰减很快。项目所在区域为荒漠戈壁，周边无居民聚集区等敏感点，因此，风电机组运行时的噪声对周围环境产生影响很小。

5、运营期固体废物影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为废润滑油、废变压器油和废齿轮箱滤芯。
运营期对风机进行维护维修会产生少量废润滑油和废齿轮箱滤芯，变压器检修时会产生少量废变压器油，风机变桨电池更换时会产生少量废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物中的“HW08废矿物油”，废物代码为900-214-08，产生量约为0.1t/a；废齿轮箱滤芯属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，产生量约为0.05t/a；废变压器油属于危险废物中的“HW08废矿物油”，废物代码为900-220-08，产生量约为0.2t/a；废铅酸蓄电池属于危险废物中的“HW31含铅废物”，废物代码为900-052-31，产生量约为0.02t/a；环评要求在项目区35KV开关站设置1间危废暂存间（61.75m2），危废产生后暂存于危废间内，定期委托有资质的单位进行处置。

6、电磁环境影响分析
本项目风电机组经过外部金属屏蔽后产生的电磁辐射很小，风力发电机组配套设置16座35kV箱变，架空及地埋集电线路均为35kV，根据《电磁辐射环境保护管理办法》和《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的规定，100kV以下输变电设施的工频电场和工频磁场很小，被环保部门列入豁免水平以下的输变电设施进行管理。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉州木垒县四十个井子规划区中的第二风电场的A区。本项目西南侧距离木垒县城约74km处，距离大石头乡约68km，西北侧距离奇台北山煤窑约65km，西侧距离木垒750变电站约20.5km，风电场南侧为国家电投新建的四十个井子220kV风电汇集站，场区有现状道路东西向穿过，交通较为便利。

同时项目周边无近距离保护区、村庄等敏感点，不在水源地保护区范围内，项目运营期间无废气、废水产生；仅有噪声与少量固体废物产生，对生态只在短期内对区域生态环境产生较小的影响。综上所述，本项目选址合理。 


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气环境保护措施

为使本项目在施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，参考多个已完工工程的施工实例，建议采取以下防护措施：

①所有建设施工均有建设单位指定专人负责施工现场扬尘污染措施的实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。

②施工工地周边百分百围挡。本项目必须设置1.8米以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

③物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭；

④出入车辆百分之百冲洗。根据相关法规要求，不在施工现场设置洗车台，施工车辆清洗在各商业场进行，各场均设冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出场区前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路；清洗水沉淀后循环使用，不外排，渣定期清运，不在保护区内排放；

⑤施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒；

⑥出现五级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业；

⑦工程项目竣工后30日内，施工单位必须平整施工工地，并清除积土、堆物；

⑧施工结束，应及时进行土地整治，减少裸露地表面积，降低扬尘产生的几率；

⑨施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；

⑩避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间。

采取上述措施后，可有效降低施工扬尘排放量，对周边环境空气质量影响较小。

2、施工期水环境保护措施

施工人员的生活污水通过在项目施工生活区设置临时环保厕所，定期清理后拉运至木垒县污水处理厂处理，其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水。对项目区域的水环境质量影响较小。

3、施工期噪声环境保护措施

项目施工期噪声源主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。为了尽可能降低施工噪声的影响，建议建设单位采取以下对策和措施：

（1）建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程使用的各类机械及噪声值列入招标文件中。
（2）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械维护不当而产生的噪声。
（3）施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。
（4）严格施工现场管理，降低人为噪声。
（5）基坑开挖严禁大爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。
（6）运输车辆经过居民区等环境敏感点时，要减速行驶，禁止使用高音喇叭，
经采取以上措施后，将会有效抑制施工噪声对周边的影响，可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。
4、施工期固体废物环境保护措施

施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、弃土渣和施工人员生活垃圾等。如不妥删处理，及时清运，对周边环境会造成一定的影响。

为了防治施工期固体废物对周边环境的影响，施工期应采取以下措施：

施工期固体废物由于其成分简单，数量较大，因此收集和运输的原则是分类收集、集中堆放、及时处置。对于施工人员产生的生活垃圾，集中收集至垃圾箱（桶）内，定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置，不得随意丢弃、洒落。

对施工中产生的建筑垃圾和弃土弃渣，优先回填，能回收利用的优先回用；不能回收利用的集中收集，并定期清运至指定的地点处置。通过加强管理，各固体废物妥善处置后可有效减轻对周边环境的影响。

5、施工期生态环境保护措施

（1）生态影响避让措施

生态影响的避让就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本项目特点，建议以下避让措施：

①减少地面扰动措施

a、优化场内道路的布设，风机机组安装场地，在满足风机机组基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

b、优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、风机吊装区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。

c、优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

d、加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

②野生动物避让措施

a、优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

b、在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物的生活环境。

（2）生态影响减缓措施

施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，本次评价要求：

①优化场内道路的布设，减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。

③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。

④将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集－临时存放－施工结束后再覆盖－洒水的方式。禁止人为破坏矿区以外的植被。

临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm 厚的表土层堆放在下层，用无纺布进行隔离，其他土方需采用无纺布进行苫盖，并设置草袋装土进行拦挡压盖，同时采取洒水降尘措施。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。

⑤风机及箱变基础占地类型为戈壁，严格控制临时占地，控制在风机基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。

⑥集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束应立即恢复。在项目的设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。

⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

⑧施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。

6、施工期水土流失保护措施

施工期开挖作业严格按照设计红线范围进行，严禁多挖多占；表土分层开挖，分层堆放，加盖防雨防水苫布，待施工结束后分层回填；道路边坡，基础护坡等开挖时加盖防雨防水苫布，防止雨水冲刷造成水土流失；施工结束后，永久占地基本为水泥硬面覆盖，不会再发生土壤的侵蚀。临时占地在施工结束后进行土地平整，并播撒当地优势物种草籽，土壤侵蚀模数可降至施工前水平，从而大大降低至施工前水平，从而大大降低土壤侵蚀量。但为了能切实有效的将工程开发带来的水土流失降到最低，特制定如下的水土流失防治分区治理措施。
根据地形地貌、水土流失强度以及项目建设的施工特点来划分水土流失防治分区，确定各分区的防治任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土流失防治措施，提出工程、植物、土地整治措施的有关技术要求，实现水土保持方案的防治目标。根据水土流失特点和项目施工现场布局，本工程的水土流失防治分区划分为风机区、道路区、集电线路区和施工生产生活区四个分区，分别进行水土保持措施评价和防治措施布设。各水土流失防治分区施工特点和主要水土流失因素情况见下表。
表5-1    分区水土流失防治措施

防治分区

主要特点

主要防治措施

开关站
场地平整、基础开挖、填方等
绿化、排水 
风机区
基础开挖、回填等
临时遮盖
道路区
挖、填土石方 
排水
施工生产生活区
土地平整、人为扰动 
绿化、临时排水、遮盖 
弃渣场

土方开挖、弃渣运输堆置
综合利用
7、施工期防沙治沙措施

本环评要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018.10.26）中有关规定，执行以下防沙治沙防治措施：

（1）基础开挖土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。

（2）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府。

（3）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。

（4）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。

（5）禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。

（6）禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期生态环境保护措施

（1）植被保护措施

项目区由于常年的大风天气，表层土壤被侵蚀殆尽，地表多为粒径1~3cm的砾石所覆盖，无可供采取植物措施的土层。另外，项目区内干旱少雨，蒸发量大，若布设长久性的植物措施必须有充足的水源，配以灌溉设备。而项目区占地范围大，且16台风机分布分散，若在项目区内布设较长久的植物措施并配以灌溉设备，成本太高不经济，后期管理养护也需要投入大量的人力和资金。本次工程不具备灌溉的水源供给条件。

（2）野生动物的生态保护措施

运营期的野生动物的影响主要是针对鸟类的影响，主要的生态保护措施有以下几点：

①在风机的叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如红色、橙色等提高鸟类的注意力，避免白天鸟类撞击风机。加强对夜间光源的管控，减少对外界的漏光量。迁徙季节遇到有雾、雨或强逆风恶劣天气，应停止施工。建议在所有的风机上设置“恐怖眼”或迁徙季节时安装驱鸟装置，利用先进的探测装置，使用音响效果、超声波装置，利用这些装置的物理特性发出的声波行驱鸟，使鸟类在迁徙中能及时回避，减少鸟类碰撞风机的概率。

②风电场除必要的照明外，减少夜间灯光投射，减少对兽类惊扰影响。

③防火、禁猎，保护风电场周边植被，保护动物的生存环境。
2、运营期声环境保护措施

为减少项目运营期噪声对外环境影响，建设单位应采取相应的降噪措施：

（1）在选择风电机时，应选用隔音防震型，叶片用减速叶片等技术先进型风机；

（2）在设备订货时合理选择变压器、电气设备、导线；选择表面光滑、耐氧化的导线和母线，在设备安装时要保证各类接口接触良好，减少火花及电晕放电噪声；

（3）加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

3、运营期固体废物防治措施

本次评价要求项目所产生的危险废物废润滑油、废齿轮箱滤芯及废铅酸蓄电池等暂存于危废间内，定期交有资质单位进行处理。废变压器油暂存于箱式变压器处的防渗事故油池（容积为5m3），项目共16座箱式变电站，共设置16座防渗事故油池，废变压器油及时交由有资质的单位处置。
防渗事故油池以及危废暂存间按照重点防渗区进行管理，防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目箱式变压器下及事故油池底部铺设1m黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE防渗系统，上部加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
危废暂存间建设要求及管理：本项目建设一座危险废物暂存间，危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求进行。

将项目产生的废润滑油装入容器内，临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危废暂存间中，不得露天存放，具体做法如下：

（1）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。

（2）装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

（3）装载危险废物的容器必须完好无损。

（4）贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）。

（5）必须有泄漏废油收集装置。

（6）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（7）存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。

（8）应设计堵截泄漏的裙脚，据需堵截泄漏量设计地面与裙脚所围的容积。

（9）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（10）危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

（11）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

（12）严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋造成污染，严禁危险废物混入非危险废物。

（13）转移和处置严格按照《危险废物污染防治技术政策》要求进行，对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置。

（14）危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。

4、环境风险分析

（1）环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定，本项目风险物质为油类物质（废矿物油）。

（3）环境风险潜势初判

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。本项目所涉及风险物质为废润滑油、废变压器油。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况： 

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image2.png]®#% | [ILIITTT]
W4 5
it Boon o
=4
R = = - = = = & . = - = )
e NI
1 4
' BER !
1 I
! I WA
,
4 HRBERGENT | |
i "
AN AN
X = = = - - = - i = - = t s
P TS N P I T T O N T
}
il





式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t； 

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 

当Q≥1时，将Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目涉及的危险物质存在量与临界量比值见表5-2。

表5-2    危险物质存在量与临界量比值一览表

物质名称

临界量（Qi）
存在量（qi）
qi/Qi

是否构成重

大危险源

油类物质（废矿物油）
2500t

0.3t

0.00012
否

本项目危险物质未构成重大危险源，其存在量和临界量比值（Q）＜1，则该项目环境风险潜势为I。

2）环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定本项目评价等级，评价工作等级划分表见5-3。
表5-3    评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。

3）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，本项目涉及的危险物质为废矿物油（废润滑油、废变压器油），其基本性质详见表5-4。

表5-4     废矿物油危害性质及应急处置
标识
中文名：废矿物油
危险特性：T/In
理化性质
形状：液体
燃烧爆炸危险特性
燃爆危险：可燃
危险特性：易燃、火灾、毒性
燃烧分解产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物
灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
健康危害
侵入途径：食入、经皮吸入
健康危害：封闭毛孔，皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损
环境危害
对土壤、水体有危害
急救措施
皮肤接触：及时清洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医
食入：饮足量温水，催吐，就医
防护措施
工程控制：提供良好的自然通风条件，地面采用防渗漏处理
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜
手防护：戴橡胶耐油手套
其它防护：工作现场严禁吸烟
泄漏处理
应急处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。
尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间
（4）环境风险分析

本项目可能发生的事故包括废润滑油泄漏、变压器油泄漏以及集电线路老化造成的火灾等。

（5）环境风险防范措施

①电缆截面满足额定负荷电流和短路热稳定要求。电力电缆选用聚氯乙烯绝缘电缆，控制电缆选用阻燃电缆；所有电缆穿越的孔洞，均采用软质耐火材料封堵，孔洞两端1.5m以内的电缆均喷涂防火涂料保护。电缆沟在相互交叉处以及长度超过100m时，设置防火隔墙。

②箱式变电站的金属箱体进行接地。钢筋混凝土杆铁横担和钢筋混凝土横担架空电力线路的地线支架、导线横担与绝缘子固定部分之间，有可靠的电气连接并与接地引下线相连。

③使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

④每台风电机组在风机塔筒附近约20m左右设置有一座户外独立式箱式变电站，消防车沿风场内道路可到达箱式变压器及塔筒附近进行灭火。

⑤连接风电机组与箱式变电站的电缆采用穿管敷设，并采用防火堵料进行封堵。风电机组机舱及塔基平台消防，由风机设备厂家随机配备的灭火器具进行灭火。

⑥当风电机组发生火灾时，立即停机并切断电源，迅速采取灭火措施，防止火势蔓延；严禁维护和巡视人员将易燃物（如棉纱、油迹等物）遗留在机舱或塔筒内，擦除油痕并安排人员检查；避免机组在超限高温下运行；机舱或塔筒内禁止动火和油漆等作业。

⑦防渗事故油池以及危废暂存间按照重点防渗区进行管理，防渗技术为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。本项目箱式变压器下及事故油池底部铺设1m黏土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，黏土层上铺设HDPE防渗系统，上部加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

（6）突发环境事件应急预案

风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。

（7）分析结论
综上所述，项目运行过程中只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。
5、环境管理及监测计划

（1）环境管理

施工期：鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下：

①贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和章制度。

②制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

③收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进作经验技术。

④组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。

⑤负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。

⑥在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。

⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑧监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。

⑨工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门和水保主管部门。

运营期：根据项目的环境特点，建设单位宜配备相应的环境管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

①制定和实施各项环境管理计划。

②建立噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。

③掌握项目所在地周围的环境特征和环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。

④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

⑤不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

（2）环境监理

①监理目的

工程环境监理目标是为满足工程环境保护要求制定的，其内容主要包括：

在既定的环境保护投资条件下充分发挥工程的潜在效益；监督工程招标文件中环境保护条款及与环境有关的合同条款的实施情况；保证施工区周围附近的人群健康；缓解或消除环境影响报告及环评批复中所确认的不利影响因素，最后实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

②监理模式

施工区环境监理的工作性质要求监理工程师必须定期到施工区现场对承包商的环境保护工作进行巡视监督，主要对废水、固废、噪声和生态等4个方面进行监督检查，并将采用现场观察、记录摄影和拍照的方式做好工作记录，对发现的环境污染问题及时通知承包商环境管理员并限期处理。同时，对要求限期处理的环境问题，按期进行跟踪检查验收。

③监理内容

根据施工时段的具体内容不同，环境监理可分为4个阶段进行，即设计及施工准备阶段、施工阶段、试运行阶段及验收阶段。

a、设计及施工准备阶段

这一阶段的监理任务主要是由环境监理单位依据环境影响评价文件及审批文件对环境保护设施设计文件内容进行核对并出具核对意见，编制环境监理细则，审核施工合同中的环保条款、承包商施工期环境管理计划和施工组织设计中的环保措施，核实工程占地和准备工作，审核施工物料的堆放是否符合环保要求。

b、施工阶段

施工阶段工程环境监理单位应根据建设项目类别、规模、技术复杂程度等因素现场派驻项目监理机构或满足专业工作要求的监理人员，建立工程环境监理档案，监督和记录环境保护设施建设情况，监理项目占地情况，是否按照规定路线进行施工，全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件；全面检查施工单位负责的堆料区、施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定和迹地恢复等，及时纠正与环境影响评价文件及审批文件不符的问题，并向环境保护行政主管部门报告。

c、验收阶段

验收阶段监理单位应在建设项目工程环境监理工作完成后，在建设项目申请验收同时向市级建设项目环评审批机构提交工程环境监理工作总结报告。

（3）环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况及其对周边环境质量的影响，对污染物排放、周边环境质量影响进行监测。本项目污染源监测计划见下表。企业委托有资质的监测单位进行污染源监测，并将监测报告存档。

表5-5    项目环境监测计划一览表

类别

监测项目
监测点位

监测频率
控制指标

噪声

Leq（A）
厂界四周
1次/季度

满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

生态

生态监管主要是针对临时占地区域，定期调查和统计拟建项目运行期
地面扰动面积、种类和生物量；检查区域内绿化工作计划完成进度，
以及水土流失的控制情况，并根据实际情况随时修正项目生态恢复计
划，保证各项计划落实到位



	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资为43179.52万元，环保投资约155万元，占总投资的0.36%，环保投资明细见表5-6。

表5-6     项目环保措施及投资一览表

项目

环保措施
投资（万元）
粉尘

施工场地围挡、防尘措施（彩钢板、防风网等）

20

生活污水

施工期临时环保厕所
3
生活垃圾

垃圾桶

2
生态

施工结束后的场地平整、恢复等
50
噪声

选用隔音防震型，变速齿轮箱等减噪型装置

30

危险废物

危险废物暂存间、事故油池
50
合计

155




六、生态环境保护措施监督检查清单
	        内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地，控制施工作业区面积；根据占地性质实行

不同的植被恢复措施
	生态得到恢复
	生态自然恢复
	恢复原有地貌

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水设置临时环保厕所，定期清理后拉运至木垒县污水处理厂处理，其他生活盥洗水收集后用于施工场地、道路洒水
	废水不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	使用低噪声设备；合理安排施工时间；运输车辆减速慢行，限值车辆鸣笛
	使用低噪声设备；合理安排施工时间；运输车辆减速慢行，限值车辆鸣笛
	隔声、消声、距离衰减、优化选址及路径、加强理、选用先进设

备等措施；合理设置风机位置
	满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	汽车运输的粉状材料表面应加盖蓬布、封闭运输，防止飞散、掉落；施工现场洒水作业；遇有五 级以上大风

天气，停止土方施工，并做好遮掩工作；加强保养使机械、设备状态良好等；加强施工机械的检查维护
	大气环境不因本项目的建设而降低。
	/
	/

	固体废物
	土石方挖填平衡；建筑垃圾回用于场内检修道路的修筑，不能回用的，送当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置
	现场施工垃圾及生活垃圾已全部清理
	生活垃圾集中收集由环卫部门处理；废润滑油、废变压器油、废齿轮箱滤芯和废铅酸蓄电池集中收集后，暂存于危废暂存间交由有资质的单位处置
	生活垃圾集中收集由环卫部门处理；废润滑油、废变压器油、废齿轮箱滤芯和废铅酸蓄电池集中收集后，暂存于危废暂存间交由有资质的单位处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	箱式变压器设置防渗事故油池（容积为5m3），共设置16个
	箱式变压器设置防渗事故油池（容积为5m3），共设置16个

	环境监测
	/
	/
	厂界噪声
	满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	
	
	工程施工临时占地处施工迹地的生态恢复情况
	临时占地施工迹地恢复

	其他
	施工结束后，永久占地基本为水泥硬面覆盖，临时占地进行土地平整 
	永久占地为水泥硬面覆盖，临时占地进行土地平整 
	/
	/


七、结论
	本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的生态环境对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放。因此，从环境角度考虑，本项目建设是可行的。


PAGE  
—  25  —

