- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆医科大学附属医院昌吉分院燃气锅炉改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李洋 | 联系方式 | 15109949759 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区新疆医科大学附属医院昌吉分院 |  |  |
| 地理坐标 | （87度15分55.546秒，43度59分14.807秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 热力生产和供应(D4430) | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 148.00 | 环保投资（万元） | 48.00 |
| 环保投资占比（%） | 32.4 | 施工工期（月） | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与相关产业政策的符合性分析 本工程为燃气锅炉建设项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改单中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。 2、《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 本项目符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中规定：“建设项目须符合国家、自治区相关产业政策、法律法规、条例等要求，不得采用国家和自治区淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》。” 3、《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 本项目为天然气锅炉供热，符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》中规定：“推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。城市人民政府应当限期淘汰不符合国家和自治区规定规模的燃煤锅炉。” 4、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于昌吉市新疆医科大学附属医院昌吉分院内，本项目不在自然保护地核心保护区范围内，同时不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。 2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目产生的废气、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能稳定达标排放，采取相应措施后能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目运营期会消耗一定量的电能和天然气资源。项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，因此项目符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 6、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》文件要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不在布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。 本项目属于热力生产和供应业建设项目，本项目不在上述新增产能项目中，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。 5、与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，全州共划定环境管控单元119个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整﹐优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 一般管控单元：主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 1）生态保护红线的符合性分析 本项目位于昌吉市青年南路73号小区，评价范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，不涉及生态保护红线。锅炉使用燃料为清洁能源天然气和焦炉煤气，符合昌吉市重点管控单元发展定位。 2）环境质量底线的符合性分析 环境质量底线：根据昌吉市2020年的空气质量统计，项目所在区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级示准及修改单要求；根据监测数据可知，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 本项目生产过程中大气污染物达标排放，对周围环境影响小。水环境：本项目生产废水排入医院污水处理站处理后排入市政污水管网。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废：本项目产生的固废为一般固废，进入昌吉市垃圾生活填埋场处理或与生产厂家签订相关回收协议。综上，本项目符合当地环境质量底线要求。 本项目严格落实环评中提出的各项环保设施，各项污染物做到连续稳定达标排放，建成后不会对区域环境质量造成较大影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。 3）资源利用上线的符合性分析 本项目锅炉用水由市政供水管网供给，生产废水排入院内污水处理站处理后排入下水管网；天然气管网统一提供；符合资源利用上线的要求。 4）环境准入负面清单的符合性分析 根据“新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）”，本项目所在地没有环境准入负面清单。 因此本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》中“三线一单”的要求。 综上所述，本工程从用地性质、周边环境、环境容量等方面考虑，选址较合理。 6、与《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）相符性分析 根据自治区环境生态厅《关于开展自治区2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作通知》（新环大气发[2021]）142号）文件要求，昌吉州制定《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）文件。 根据《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）文件内容相关要求：“认真落实锅炉淘汰或改造，推进清洁取暖和散煤治理开展锅炉综合整治。“乌昌石”区域4县2园区要在10月底前全部完成超低排放改造，按照氮氧化物排放浓度不低于50毫克/立方米的要求，力争今年夏秋完成30%以上燃气锅炉低氮改造。鼓励工业企业提前开展燃气锅炉低氮改造工作。” - 本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，采用低氮燃烧技术，氮氧化物的排放浓度为30.mg/m3，符合《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）氮氧化物浓度50.mg/m3的要求。 7、与《自治州2017年大气污染防治工作实施方案》（昌州党办发[2017]68号）相符性分析 根据《自治州2017年大气污染防治工作实施方案》（昌州党办发[2017]68号）文件相关内容：“大力调整优化工业结构。全面落实工业转型升级行动计划，依据自治州主题功能区规划，严禁“三高”项目进入”。本项目不属于“三高”项目，符合《自治州2017年大气污染防治工作实施方案》（昌州党办发[2017]68号）中相关要求。 - 8、与《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）工作分解方案》（昌州环发〔2019〕30号）相符性分析 根据《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）工作分解方案》（昌州环发〔2019〕30号）文件相关内容要求：“实施燃煤锅炉综合整治。木垒县、奇台县、吉木萨尔县城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；“乌-昌-石”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉；其他区域原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，新建10蒸吨以上燃煤锅炉需安装高效脱硫脱硝除尘设施，确保达标排放”。本项目新建锅炉为天然气锅炉，不涉及燃煤锅炉，符合《自治州打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）工作分解方案》（昌州环发〔2019〕30号）文件中相关要求。 9、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）中相关内容，重点区域不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤存发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目。 本项目不属于上述行业，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发[2016]140号）中相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 新疆医科大学附属医院昌吉分院锅炉房原来设置有两台5t/h的天然气热水锅炉、两台2t/h的天然气热水锅炉。2021年12月，新疆医科大学附属医院昌吉分院拆除原有两台5t/h的天然气锅炉，新建两台8t/h的天然气锅炉用于昌吉市中医院综合项目供暖，并对项目区原有的2台2t/h的蒸汽锅炉进行低氮燃烧改造。项目已于2021年12月建成，两台2t/h的天然气锅炉（一用一备）已投入使用；两台8t/h（一用一备）的燃气锅炉还未投入使用。 2022年2月8日。昌吉回族自治州生态环境局昌吉市分局在对污染源现场检查时发现2台5t/h的燃气锅炉变更为8t/h的天然气锅炉未做变更，,现补办环评手续。 二、项目概况 项目名称：新疆医科大学附属医院昌吉分院燃气锅炉改扩建项目 建设单位：新疆医科大学附属医院昌吉分院 项目性质：改扩建(补办) 建设地点：昌吉市南区73号小区昌吉市新区综合医院内，项目区东侧为空地，地理位置坐标为87°15′55.546″，43°59′14.807″；项目区西侧为住院部，项目区南侧为空地，项目区北侧为传染病院区本项目具体见附图1，周边环境概况见附图2。 建设内容及规模：本项目新增2台8t/h燃气热水锅炉，包括锅炉主机、燃气燃烧器、软化水泵等。 建设投资及资金筹措：本项目总投资为148万元，其中环保投资48元，环保投资占总投资的32.4%。 表2-1 建设项目主要工程内容 序号; 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 地下1层结构、占地面积345.6m2; 依托原有工程. 2; 辅助工程; 燃烧系统; 每台锅炉配有1台鼓风机，锅炉烟气经烟道、烟囱排入大气; 已建. 3; 水处理间; 布置循环水泵、补水泵、给水软化、除氧设备; 依托原有工程. 4; 热力系统; 一级网回水经除污器及循环水泵送入锅炉。热网系统采用补水泵定压，补水经软化、除氧后送至一级网循环水泵入口，与一级网回水一同送入锅炉; 依托原有工程. 5; 燃气调压站; 将天然气压力降至0.3~0.4MPa后由DN600的管道接入锅炉房内的燃烧器; 依托原有工程. 6; 公用工程; 给水; 生产生活用水接入市政自来水主管; 依托原有工程. 7; 排水; 生产废水进入医院污水处理站处理后排入市政管网; 依托原有工程. 8; 供电; 厂区用电由城市电网提供; 依托原有工程. 9; 供暖; 由项目自建热水锅炉供给; /. 10; 环保工程; 废气; 采用清洁能源天然气为燃料，分别新建、改建2套低氮燃烧器+烟气再循环+高效节能器技术+53烟囱，出口直径0.25m; 已建. 11; 废水; 生产废水进入医院污水处理站处理后排入市政管网; /. 12; 噪声; 选用低噪声设备，并设置隔声减振装置; /. 13; 固废; 废离子交换树脂由生产厂家定期更换回收; /. 三、主要生产设备 表2-2 配套设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 燃气热水锅炉主机; CWNS5.6-85/60 φ2400×6100×2950; 台; 2. 2; 低氮节能器; 配套; 台; 2. 3; 平台; 配套; 件; 2. 4; 直爬梯; 配套; 台; 2. 5; 低氮燃烧机; 配套; 台; 2; 用于2t/h的锅炉改造. 6; 锅炉配套资料; 配套; 套; 1. 四、项目主要原辅材料及消耗情况 项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗情况 项目; 8t/h; 2t/h. 每台锅炉小时耗气量（Nm3/h）; 600; 150. 运行小时（h）; 5040; 730. 锅炉年耗气量（Nm3/a）; 3.024×106; 10.95×104. 年消耗水量（m3/a）; 2520; 91.25. 天燃气组分见表2-4。 表2-4 天燃气组分一览表 序号; 组分; 含量（mol/mol）%. 1; C1; 93.94. 2; C2; 3.20. 3; C3; 0.80. 4; iC4; 0.07. 5; nC4; 0.09. 6; iC5; 0.02. 7; nC5; 0.02. 8; C6; 0.01. 9; C7+; 0.00. 10; C8; /. 11; N2; 1.24. 12; CO2; 0.79. 五、劳动定员情况 项目不新增员工，全部从院区现有职工中调配使用。8t/h的锅炉生产期为180天，每天工作24h，项目锅炉年运行4320h，2t/h的锅炉生产期为365天，每天工作2h，项目锅炉年运行730h，。 六、项目给排水情况 - 给水 项目运营期不新增劳动定员，不新增生活用水，用水主要为锅炉用水，由市政供水管网供给。 8t/h的锅炉补充水按锅炉用水量的5%计算，则本项目8t/h的锅炉补充水为2016m3/a；2t/h的锅炉补充水按锅炉用水量的5%计算，则本项目2t/h的锅炉补充水为73m3/a；本项目锅炉补充水总量为2089m3/a。 锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水制取装置采取离子交换树脂法，实际出水效率约80%，则本项目总用水量为2611.25m3/a。 - 排水 本项目运营期废水主要为软水制备系统废水、锅炉排污水。软化水制取装置采取离子交换树脂法，实际出水效率约80%，则软化水制取装置废水产生量为52.225m3/a，锅炉排污水按循环水量的2%计，则锅炉废水产生量为835.6m3/a。 表2-5 用排水情况一览表 序号; 用水项目; 年用RO水量 （m3/a）; 新鲜水（m3/a）; 循环水（m3/a）; 锅炉排污水; RO软化装置排水. 1; 8t/h锅炉用水; 2016; 2520; 40320/; 806.4; 504. 2; 2t/h锅炉用水; 73; 91.25; 1460; 29.2; 18.25. 3; 合计; 2089; 2611.25; 41780; 835.6; 522.25. 2611.25 2016 522.25 图2 项目锅炉水平衡图 单位m3/a 806.4 软化水 装置 8t/h锅炉 污水处理站 供暖 市政管网 循环40320 1209.6 29.2 2t/h锅炉 蒸汽消毒 循环1460 43.8 73 （3）供电 300 本项目用电由市政管网供给。 （4）供气 300 本项目所用燃气由市区供汽管网提供，供气量可满足本项目的需求。 项目占地情况 300 - 本项目在原有锅炉房内建设，不新增用地。 - 总平面布置 - 项目位于新疆医科大学附属医院昌吉分院，项目区东侧为空地，南侧为空地，西侧为住院部，北侧为传染病医院。项目区锅炉房拆除原有的两台内设2台5t//h燃气热水锅炉，新建2台8t/h的热水锅炉。本次总平面设计在充分满足功能要求的基础上合理组织各种功能空间，注重建筑物使用功能设计和热水锅炉建筑形象的塑造。并在厂区四周种植草和树木，起到降尘降噪的作用，从整体布局看，是合理的。项目区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期 本项目已建成投产，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价施工期工艺流程及产污环节略。 - 运营期 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述 - 所用燃气由市区供气管网提供，燃气供应系统将天然气压至燃气锅炉的燃烧器内进行作业并在锅炉前端配置低氮燃烧器，将软化水设备（离子交换树脂）处理后的软化水加热生成热水，此工序会产生锅炉定期排污水。热水经管道输送至各用热单元用于供热和用于医院消毒中心器械和医院辅料的消毒，冷却后的废水经管道回流，循环使用。本项目锅炉运行过程中使用的燃料为天燃气，会产生部分烟气，其中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘，另外风机及泵类等运行过程中会产生部分噪声。 - 新鲜水经过微电脑自控钠离子交换器去除水中Ca2+、Mg2+软化后进入常温过滤除氧器，除氧合格的水进入除氧水箱（装配式热镀锌水箱），水箱上覆盖隔氧球，补水泵抽取除氧水补入循环水泵。 - 生产工艺流程及产污环节见图2-2。 3、产排污环节 本项目运营期污染工序与污染因子见表2-7。 表2-7 项目产排污情况汇总表 污染类别; 污染源/污染工序; 污染因子. 废气污染物; 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx. 废水污染物; 锅炉排污水; COD、SS. 固废; 废离子交换树脂; /. 噪声; 水泵、风机噪声; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目建设背景 新疆医科大学附属医院昌吉分院现有2台5t/h的燃气热水锅炉和2台2t/h的蒸汽锅炉。2台5t/h的燃气热水锅炉（一备一用）用于非供暖期特殊病房的供热，年运行180天，每天运行10h；2t/h的蒸汽锅炉主要用于医院消毒中心器械、辅料的消毒，年运行365天，每天运行2h。 现有项目所用燃气由市政供气管网提供，外部管道将天然气输送至调压站调后，燃气供应系统将天然气压至燃气锅炉的燃烧器内进行作业并在锅炉前端配置低氮燃烧器，产生的烟气通过53m高烟囱排放。 # 2、原有项目概况及环保手续执行情况 原有项目建设内容主要为2台5t/h的燃气热水锅炉和2台2t/h的蒸汽锅炉及辅助设施。 表2-8 原有项目环评工程和现有工程建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 环评工程内容; 现有工程内容. 工程内容; 蒸汽锅炉; 1台4t/h的蒸汽锅炉; 2台2t/h的蒸汽锅炉. 热水锅炉; 2台5t/h的蒸汽锅炉; 2台5t/h的蒸汽锅炉. 原有项目环评开展情况详见表2-9 表2-9 原有项目环保手续履行情况一览表 名称; 文号; 编制单位; 时间. 《昌吉市新区综合医院建设项目环境影响报告书》; --; 北京蓝颖洲环境科技咨询有限公司; 2012.02. 关于《昌吉市新区综合医院建设项目环境影响报告书》的批复; 昌州环评〔2012〕65号; 原昌吉州环境保护局; 2012.04. 《昌吉市新区综合医院新增2台5t/h燃气锅炉项目环境影响报告表》; --; 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司; 2015.04. 关于《昌吉市新区综合医院新增2台5t/h燃气锅炉项目环境影响报告表》的批复; 昌市环管字〔2015〕161号; 原昌吉州环境保护局; 2015.06. 关于《昌吉市新区综合医院建设项目环境影响报告书》竣工环保验收报告; 2017-CTHJY-013; 原昌吉州环境保护局; 2020.03. 本项目现有工程于2021年12月27日取得排污许可证，编号为126523014577591139002R。本项目应及时进行排污许可管理变更，严格落实排污许可证中的各项要求，定期进行自行监测，建立环境管理台账记录。目前现有项目不存在投诉情况。 # 3、原有工程排污状况 #### 3.1废气污染源 现有项目废气污染主要是天然气锅炉燃烧废气。 3.2废水污染源 本项目产生的废水主要为软水制备系统废水、锅炉排污水。废水经医院污水处理站处理后排入城市污水管网。 3.3噪声 项目运营期间产生的噪声主要是项目区内燃烧器、补水泵、送风机等设备在运行时产生的设备噪声，噪声源强为75~85dB (A)。 3.4固体废物 该项目固体废物主要为生产固废，主要来自于软水制备系统产生的废离子交换树脂，属于一般工业固体废物。需3-5年更换一次，产生量为0.1t/a。 3.5现有污染物排放情况 现有项目锅炉燃烧废气未采用低氮燃烧器措施。根据2017年昌吉市新区综合医院验收有组织废气监测报告核算其污染物如下： 表2-10 锅炉废气污染物产生量 根据监测结果，二氧化硫、颗粒物污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中浓度限值要求，达标排放，有组织废气氮氧化物超过《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值要求。 锅炉; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 2t/h; SO2; 9; 0.02; 0.3504. NOX; 70; 0.15; 0.1095. 颗粒物; 9.9; 0.03; 0.022. 5t/h; SO2; 9; 0.04; 0.146. NOX; 106; 0.47; 1.715. 颗粒物; 11.4; 0.05; 0.183. 合并; SO2; 0.496. NOX; 1.825. 颗粒物; 0.329. # 4、主要的环境问题及“以新带老”措施 4.1主要环境问题 根据监测结果，颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中浓度限值要求，达标排放，有组织废气氮氧化物不满足《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值要求。 4.2“以新带老”措施 根据现场踏调查，新疆医科大学附属医院昌吉分院已拆除原有两台5t/h的热水锅炉，并对两台2t/h的蒸汽锅炉安装烟气再循环系统+低氮燃烧设备， |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ### 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判断 ①数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模 型技术支持服务系统中昌吉市 2020 年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3 的数据来源。 ②评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③评价方法 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数。 ④空气质量达标区判定 昌吉市空气自动站2020年空气质量达标区判定结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价结果一览表 评价因子; 平均时段; 评价标准(μg/m3); 现状浓度(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位数; 150; 21; 14.0; 达标. 年平均浓度; 60; 8; 13.3; 达标. NO2; 24h平均第98百分位数; 80; 63; 78.8; 达标. 年平均浓度; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 24h平均第95百分位数; 150; 256; 170.7; 超标. 年平均浓度; 70; 88; 125.7; 超标. PM2.5; 24h平均第95百分位数; 75; 162; 216.0; 超标. 年平均浓度; 35; 53; 151.4; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4mg/m3; 2.5mg/m3; 62.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 131; 81.9; 达标. 工程所在区域；SO2、NO2年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数及CO24小时平均值第95百分位数，PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域，最大超标倍数为1.16，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。 ### 2、水环境质量现状监测与评价 2.1地表水环境现状调查及评价 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，废水经污水处理站处理合格后排入昌吉市污水管网，不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。 2.2地下水环境现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“142、热力生产和供应工程”，属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响调查。 ### 3、声环境质量现状监测与评价 3.1评价标准 本项目位于新疆医科大学附属医院昌吉分院内。项目区声环境功能区属于1类区，因此项目区声环境执行《声环境质量标准》 GB3096-2008）中的 1 类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 3.2监测方法 测量方法采用《环境监测技术规范》（噪声部分）对项目区背景噪声进行声压级测量（以 A 声级计）；测量仪器：AWA5688 型噪声统计分析仪。 3.3 监测点位及监测时间 根据项目区周围环境现状，在本项目四周各设一个噪声监测点。 监测时间为2022 年02月24日-25日，昼、夜各进行一次。监测因子为监测点的昼间和夜间的等效连续 A 声级。 监测单位：新疆国泰民康职业环境检测评价有限责任公司。 3.4监测结果 项目区声环境质量现状监测结果见下表。 表3-2 环境噪声现状监测结果 单位：db（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#厂界东侧1m处; 51.2; 55; 43.1; 40. 2#厂界南侧1m处; 50.8; 55; 39.7; 40. 3#厂界西侧1m处; 50.0; 55; 36.9; 40. 4#厂界北侧1m处; 50.8; 55; 39.0; 40. 5#住院部门口; 52.6; 55; 41.1; 40. 6#凯迪名苑小区门口; 50.6; 55; 38.4; 40. 3.5评价结果 从以上的监测结果可以看出，项目区各监测点昼夜间噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类噪声标准的要求，因此评价区域的声环境质量达标. ### 4、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“热力生产和供应业”中的“其他”，项目类别属于Ⅳ类项目。 本项目占地面积345.6m2，属于小型项目，根据导则要求，本项目不开展土壤评价。 5、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目在原厂区内改扩建，不新增占地，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 本项目位于昌吉市南区73号小区昌吉市新区综合医院内，厂界500范围内主要为凯迪名苑小区、华东容锦酒店、住院部、吉祥花园西苑、嘉顺小区、青年一号公寓。 - 2、声环境 - 本项目位于昌吉市南区73号小区昌吉市新区综合医院内，50米范围内声敏感目标为凯迪名苑小区、住院部。 - 3、地下水环境 - 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无大气环境保护目标。项目厂界外50m范围环境保护目标如下表。 表 3-3 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 影响人群; 方位; 距离（m）; 保护级别. 大气 环境; 凯迪名苑小区; /; 东侧; 50m; 《环境空气质量量标准》 （GB3095-2012）中二级标准及修改单. 华东容锦酒店; /; 南侧; 230m. 住院部; /; 西侧; 50m. 传染病医院; /; 北侧; 50m. 嘉顺小区; /; 西侧; 300. 青年一号公寓; /; 北侧; 200. 吉祥花园西苑; /; 东南侧; 400. 声环 境; 凯迪名苑小区; /; 东侧; 80m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的 1 类噪声标准的要求. 住院部; /; 西侧; 100m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 - 本项目锅炉燃烧产生的废气氮氧化物参照执行《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值；锅炉燃烧产生的废气颗粒物、二氧化硫参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中排放限值“燃气锅炉”。详见下表3-4。 - 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 依据. 颗粒物; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 林格曼黑度; 1. SO2; 50. NOx; 50; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值. （2）本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区标准，具体见表3-5。 表3-5 噪声排放标准 污染源; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 设备噪声; 厂界 噪声; 昼间; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区; 占地厂界外1m. 夜间; 45B（A）. |
| 总量 控制 指标 | - 根据环境保护部“十三五”期间的总量控制计划，确定本项目污染物排放总量控制因子氮氧化物、二氧化硫、颗粒物。 - 原有项目无总量控制指标，故本项目新增氮氧化物总量控制指标1.230t/a，新增二氧化硫总量控制指标0.0622t/a，新增颗粒物总量控制指标0.752t/a。 - 本项目总量控制指标氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、需要倍量替代，建设单位需尽快向当地管理部门进行总量指标申请，当地管理部门协调处理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 由本项目已建成投产，施工期产生的环境问题已经结束，因此，本评价重点就营运期对环境的影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目有组织废气为两台天然气锅炉燃烧废气，天然气主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、二氧化碳等，主要产生的污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 #### 1）烟气量 本项目8t/h的锅炉（一用一备）年运行时间为10月-来年4月，年运行4320h，冬季最冷期（12月）两台锅炉一起运行，运行时间为30天、运行720小时，年耗气量为302.4万m3；本项目2t/h的锅炉（一用一备）年运行时间为365天，年运行时间为730h，年耗气量为10.95万m3，废气经“低氮燃烧+烟气再循环”系统处理后，通过高度为53米的排气筒排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018）中基准烟气量核算方法，本项目基准烟气量采用经验公式核算，其计算公式如下: Vgy=0.285Qnet+0.343 Vgy：基准烟气量，Nm3/m3； Qnet：气体燃料低位发热量，MJ/m3，34.12MJ/m3（详见附件建设方提供的天然气检测报告）； 经计算可知，本项目基准烟气量为10.07Nm3/m3。过剩空气系数取1.3，则核算烟气量为13.08Nm3/m3。 本项目8t/h锅炉年使用天然气302.4万m3/a，则产生的烟气量为3.958×107m³/a；本项目2t/h锅炉年使用天然气10.95万m3/a，则产生的烟气量为1.43×106m³/a；由于本项目8t/h锅炉和2t/h的锅炉在供暖期同时使用，则本项目供暖期废气产生量为402.6万m3，非供暖期废气产生量为73万m3。 2）二氧化硫 二氧化硫的排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中推荐的产排污系数法计算。 Ej=R×βj×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物的排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料量，万m3； βj：第j种污染物产排污系数，kg/万m3。 由《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉产排排污系数可知SO2产污系数为0.02Skg/万m3-原料，根据调查天然气的含硫量平均低于10mg/m3（天然气组分分析见附件），本项目含硫量按10mg/m3计。 本项目8t/h锅炉二氧化硫年产生量为0.06t/a，产生的浓度为1.52mg/m3；本项目2t/h锅炉二氧化硫年产生量为0.0022t/a，产生的浓度为1.54mg/m3；其中供暖期0.070t/a、产生的浓度为1.53mg/m3，非供暖期0.0011t/a，产生的浓度为1.54mg/m3。 #### 3）氮氧化物 燃气锅炉NOx计算公式为： ENOx=ρNOxQ×(1−ηNOx100）×10−9 式中：ENOx—核算时段内NOx排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口NOx质量浓度，本项目ρNOx=50，mg/m3； Q—核算时段内标志干烟气排放量， ηNOx—脱氮效率，本项目脱氮效率为40，%； 计算可得，NOx排放量为0.08t/a，排放浓度为29.89mg/m3。 本项目8t/h锅炉氮氧化物年产生量为1.187t/a，产生的浓度为30.mg/m3，本项目2t/h锅炉氮氧化物年产生量为0.0429t/a，产生的浓度均为30mg/m3；其中供暖期1.208t/a、产生的浓度为30.0mg/m3，非供暖期0.022t/a，产生的浓度为30.0mg/m3。 #### 4）颗粒物 燃气锅炉颗粒物产生量按照下列公式核算 式中：E——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内燃料耗量，t 或万 m3； βg——产污系数，kg/t 或 kg/万 m3，参照《环保技术手册》天然气锅炉颗粒物的产物系数为 2.4kg/万 m3； ηs——污染物的脱除效率，%，取 0。 通过上式计算可得，本项目8t/h锅炉颗粒物年产生量为0.726t/a，产生的浓度为18.34mg/m，本项目2t/h锅炉颗粒物年产生量为0.026t/a，产生的浓度为18.37mg/m3；其中供暖期0.739t/a、产生的浓度为18.36mg/m3，非供暖期0.381t/a，产生的浓度为18.37mg/m3。 表4-1 锅炉废气污染物产生量 产污环节; 天然气使用量; 废气量; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放标准 （mg/m3）. 8t/h; 302.4万m3/a; 3.958×107m³/a; NOx; 1.187; 30.0; 50. SO2; 0.06; 1.52; 50. 颗粒物; 0.726; 18.34; 20. 2t/h; 10.95; 1.43×106; NOx; 0.0429; 30.0; 50. SO2; 0.0022; 1.54; 50. 颗粒物; 0.026; 18.37; 20. 合计; /; NOx; 1.230; /; /. SO2; 0.0622; /; /. 颗粒物; 0.752; /; /. 表4-2 不同时期污染物排放情况 时期; 天然气使用量; 废气量; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m³）; 排放标准 （mg/m3）. 供暖期; 307.8万m3/a; 4.026×107m³/a; NOx; 1.208; 30.0; 50. SO2; 0.070; 1.53; 50. 颗粒物; 0.739; 18.36; 20. 非供暖期; 5.55万; 0.73×106 m³/a; NOx; 0.022; 30.0; 50. SO2; 0.0011; 1.54; 50. 颗粒物; 0.381; 18.37; 20. 1.2、大气污染防治措施 本项目的锅炉废气采用低氮燃烧技术，是通过改善燃烧与空气的混合，能够使火焰面的厚度减薄，在燃烧负荷不变的情况下，延期在火焰面即高温区内停留时间缩短，因而使NOx的生成量降低。通过低氮燃烧后，颗粒物和二氧化硫污染物排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值，氮氧化物污染物排放可达到《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值”的要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018)表7其中污染物氮氧化物治理的可行性技术为低氮燃烧器，本项目燃气锅炉配备低氮燃烧器为可行技术。 1.3监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，本项目废气监测计划见表4-3。 表4--3 项目监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. 有组织废气; 排气筒; NOx; 1次/月; 有资质的单位; 环境管理部门; 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值”. 颗粒物、 SO2、、烟气黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值. 1.4非正常工况环境影响分析 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ 991-2018），锅炉的非正常工况指启动、停炉等工况，以及故障等引起的污染物防治设施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。本项目为燃气锅炉，非正常工况包括锅炉的启动、停炉，当锅炉启动时如遇点火不成功，启动吹扫程序，将炉膛内未燃烧气体及时通过排气筒高空排放；停炉时，锅炉风机继续运行，将炉膛内残留废气通过排气筒高空排放，预计对周围环境不会产生显著不利影响。 1.5 污染物排放达标性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中 6.2 废气 6.2.1 可行技术：“燃气锅炉（室燃烧）中氮氧化物采用低氮燃烧技术为可行技术”。本项目锅炉采用低氮燃烧器技术，通过控制锅炉内的燃烧温度在 800℃以下，降低了氧气的分压，降低 NOx 的产生浓度，烟气经处理后分别通过 53.0m 高烟囱排放，二氧化硫排放量约0.0622t/a，排放浓度为 1.54mg/m3；烟尘排放量约 0.752t/a，排放浓度为18.37mg/m3；NOx排放量为1.230t/a，排放浓度为30.0mg/m3，本项目二氧化硫、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值”的要求。（SO2排放浓度为50mg/m3；NOx 排放浓度150mg/m3；颗粒物排放浓度 20mg/m3要求。） 本项目锅炉烟囱高度为53m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上的规定。 2、水环境影响分析 本项目锅炉房排放的废水进入厂区污水处理后，排入市政管网。对周边水环境影响较小。 3排污口设置情况及监测情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本项目锅炉排污单位废气排放口分为一般排放口，其排放口的设置应符合《排污口规范化整治技术要求（试行〉》(国家环保局环监〔1996)470 号)的规定。 表4-4 废气排放口情况一览表 编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 运行参数; 污染源参数. 经度; 纬度; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率（kg/h）. DA001; 87.507; 43.987; 605; 53; 0.25; 12; 40; 4690; 正常; 颗粒物; 0.174. SO2; 0.014. NOx; 0.285. 3、声环境影响分析 3.1、噪声源现状分析 本项目运营期噪声主要来自压缩设备产生的机械噪声、车辆进出转运噪声、风机、水泵噪声等，根据对同类企业的调查，项目噪声源强在65～85dB（A）之间。本项目锅炉房设置在负一层，通过在设备选型时选用低噪声设备，设置消声、减振措施。 表4-5 项目声环境现状监测结果单位 dB（A） 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#（厂界东侧外1m处）; 51.2; 55; 43.1; 40. 2#（厂界南侧外1m处）; 50.8; 55; 39.7; 40. 3#（厂界西侧外1m处）; 50.0; 55; 36.9; 40. 4#（厂界北侧外1m处）; 50.8; 55; 39.0; 40. 通过项目声环境监测结果来看，项目厂界噪声昼间和夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值，对周围环境影响较小。 3.2、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）相关要求，本项目监测计划见下表。 表4-6 监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1米处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物影响分析 该项目固体废物主要为生产固废，主要来自于软水制备系统产生的废离子交奂树脂，属于一般工业固体废物。需3-5年更换一次，产生量为0.1t/a。 - 5、“三本账”分析 表4-7 污染物排放“三本账”核算 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 拟建项目排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 扩建工程完成后的总排放量t/a; 增减量变化t/a. 大气污染物; 颗粒物; 0.329; 0.726; 0.126; 0.752; +0.6. 二氧化硫; 0.496; 0.06; 0.0135; 0.0622; +0.0465. 氮氧化物; 1.825; 1.187; 1.782; 1.230; -0.595. 水污染物; 废水; 339.95; 1310.4; 292.5; 1357.85; 1017.9. 固废; 废离子交换树脂; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a; 0.1t/a. 8、环境风险 8.1环境风险潜势初判 本项目涉及的环境风险物质主要为天然气。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，天然气属于危险化学品，CAS号是 8006-14-2，临界量为50t。根据建设方提供资料，天然气输气管线中，两个截断阀室之间管段的天然气最大存在总量约为0.5t，不超过临界量，不构成重大危险源，危险物质贮存情况如下表所示。 表4-8 建设项目危险物质分布情况一览表 危险废物名称; CAS号; 储存场所; 本项目最大存在总量; 临界量（t). 天然气; 8006-14-2; 天然气管道; 0.5t; 50t. 涉及的危险物质数量与临界量的比值Q＜1。则本项目环境风险潜势为Ⅰ。按照评价等级分类要求，本项目评价等级属于“简单分析”。不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 8.2评价工作等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-9。 表4-9 环境风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV＋、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。 本项目锅炉燃料为天然气和焦炉尾气，在输送、使用过程中均存在一定的火灾事故风险隐患。为防止因着火的发生引起的损失及可能的环境事故、灾难，采取措施如下： （1）尽量减少原料、燃料、产品的贮存量，做到多批次、少量贮存。 （2）锅炉房应设置干粉灭火器、消防栓等消防设施。设置火灾自动报警系统一套。该系统由火灾报警控制器、点式感烟探测器、手动报警按钮等设备组成。 （3）建立健全规章制度，禁止在厂区内吸烟，严禁明火。 （4）厂内设备、构筑物之间应符合防火间距要求，具有火灾危险的场所的构筑物的结构应符合防火防爆要求。 （5）按规定设置合理的人流通道、安全出口，以利于发生火灾时人员的紧急疏散。 （6）按照规定做好机械设备的防触电管理。 （7）如果发生火灾，应迅速撤离人员至上风处，禁止无关人员进入污染区。 压送机房内应设置单独的仪表操作管理间，机房与操作间应密闭隔离，并严禁吸烟。电机应采用防爆型或通风型，电气线路不得穿越防火墙，机房上部的窗户应开、闭自如。室内还应根据实际情况设置可燃气体报警装置。 本项目存在易燃物质，因此具有一定的潜在危险性，但本项目未构成重大危险源，最大可信事故为原料、燃料、产品遇明火发生的火灾，事故风险属可接受水平，评价要求企业做好风险防范措施，将事故风险降到更低的水平，本项目环境风险是可以接受的。 本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如下表。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆医科大学附属医院昌吉分院燃气锅炉改扩建项目. 建设地点; 新疆医科大学附属医院昌吉分院. 地理坐标; 中心地理坐标为：（东经87 度 15分 55 秒， 北纬43 度 59分 14 秒）. 主要危险物质及分布; 天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 火灾的危害主要来自三方面，一是火源拾取控制蔓延发展造成损失，另一方面是烟雾的快速、大方面扩散造成损失。最后是灭火过程中大量消耗消防用水，产生大量消防废水，可能污染地面土壤和地下水。. 风险防范措施要求; （1）制定环境风险管理制度 建设单位需制定《环境保护责任制》《安全环保风险管理制度》，可满足企业环境风险管理要求，但是制度需要在执行中检验其可操作性。 （2）风险防控及应急措施 为防止可能出现的风险事故，项目需在总图布局、工艺技术与自动控制、电气配置等方面采取风险防范措施，需制定应急处理及救援预案。 （3）环境应急资源 应按照制定的《安全环保风险管理制度》购置相应的环境风险应急资源，成立应急救援队伍。 （4）环境风险演练和培训 项目建成后，需对应急救援队伍进行培训，并定期进行环境风险应急演练。. 填表说明：根据本项目污染物特性，本项目应建立环境风险应急预案，并报备地环境主管部门备案。. 8.3事故环境风险分析 当本项目以天然气为燃料时，项目事故风险类型确定为火灾、爆炸，不考虑自然灾害如洪水、台风等所引起的风险。为了有效地防范天燃气火灾和爆炸事故的发生，须制定事故应急手册，还需要对天燃气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识加以了解和掌握： （1）在输出管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。 （2）加强明火管理，严防火种进入一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。天燃气火灾，蔓延和扩展的速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。具体应做好以表几点： ①应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入厂区。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ②生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。进入场区的汽车车速不得超过5km/h。 防煤气中毒措施：对生产中可能泄漏煤气的设备和工作区域设有安全警示标志，配备便携式CO检测仪，安装CO报警装置，制订和实施严格规范的设备维修制度，提高设备、各种泵类、风机及其阀门、法兰等的密封性能，降低设备、管线的泄漏，一经发现泄漏应立即检修，不得延误。焦炉煤气设施停气检修时必须切断煤气来源并将内部煤气吹净。进入煤气设备内部或可能存在煤气的部位,应进行CO含量分析，并经安全管理人员开具安全作业证后方可进入。防火防爆措施参照天然气防风险措施执行。 8.4风险应急预案 针对以上的分析，建设单位在项目实施后应该建立相应的环境风险事故应急预案。应急预案所要求的基本内容可参照下表中的相关内容。 表4-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标（装置区），环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 项目区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态表的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 9、环保投资及“三同时”验收内容 本项目总投资148万元，其中环保投资48万元，占总投资的32.4%。根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见表4-12。 表4-12 项目环保投资及“三同时”验收一览表 污染 类别; 污染物; 环保措施; 投资 (万元); 验收标准及要求. 废气; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+烟气余热回收装置; 44; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值“燃气锅炉”。. 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值. 废水; 锅炉排水; 经医院污水处理站处理后排入市政管网; 3; 经医院污水处理站处理后排入市政管网. 噪声; 噪声; 合理布局，隔声减震; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类限值要求. 合计; 48. 总投资; 148. 占总投资比例; 32.4%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气锅炉排气筒（天然气） | 烟尘、和二氧化硫 | 项目采用低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值“燃气锅炉”。 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 《关于开展自治州2021年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发[2021]17号）NOx特别排放限值 |
| 地表水环境 | 总排口 | 综合废水 | 经院区污水处理站处理后排入城镇管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准 |
| 声环境 | 锅炉房水泵、风机、电机等 | 设备噪声 | 隔声、消声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》，并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②废气处理设施故障 企业废气处理设施需设置专门的人员管理，加强对废气处理设置、运输管道和排气筒的维护和检修，一旦发现废气泄露立即停产检修，检修完毕方可再投入生产。 ③危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。 ⑤环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、玛纳斯县等区域环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格落实报告所提环境管理要求 |  |  |  |

- 六、结论

本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，那么从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.329 | / | / | 0.726 | 0.126 | 0.752 | +0.6 |
|  | SO2 | 0.496 | / | / | 0.06 | 0.0135 | 0.0622 | +0.0465 |
|  | NOx | 1.825 | / | / | 1.187 | 1.782 | 1.230 | -0.595 |
| 废水 | 锅炉房废水 | 339.95 | 1310.4 |  |  | 292.5 | 1357.85 | +1017.9 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0.1t/h | / |  | / | / | 0.1t/h | / |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①