## Sheet1
废水审核表（废水处理厂）
备注：1、本数据为各级环境监测站报送的XXXX年XX月份国控污染源监督性监测数据。 2、数据报送截止时间为XXXX年XX月X日。 3、无标准限值、废水不外排企业的监测项目不参与达标评价。
市 | 县 | 企业名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 受纳水体 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 审核状态
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2018-03-19 | 污水处理厂出口 | 头屯河 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 1.35 | 25 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 90.3 | 100 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 22.3 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | 0.1 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 24 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 2 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 7.28 |  | mg/L |  |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | 0.00038 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.84 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | 0.00032 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2018-03-26 | 污水处理厂出口 | 呼图壁河 | PH值 | 8.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 4.91 | 25 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 133 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 45 | 100 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 19.6 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 2 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 8.16 |  | mg/L |  |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | 0.00058 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.82 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 阜康市 | 阜康市正源供排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2018-05-10 | 污水处理厂出口 | 内流区--准葛尔内流区 | PH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 0.404 | 25 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 71 | 100 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 22.3 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 21 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[8 empty] | 0.13 | 2 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 5.56 |  | mg/L |  |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.68 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 阜康市 | 中国石油新疆油田公司准东采油厂 | 污水处理及其再生利用 | 2018-05-11 | 总排口 | 其他 | PH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 1.89 | 15 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 33 | 60 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 12.1 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 16.2 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 1.61 | 1 | mg/L | 否 | 0.61 | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 2018-04-10 | 污水处理厂出口 | 玛纳斯河(呼斯台郭勒) | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 0.706 | 8 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 300 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 36 | 60 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 8.9 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 11.9 | 20 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.42 | 1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 奇台县 | 奇台县科发再生水有限公司（奇台县污水处理厂） | 污水处理及其再生利用 | 2018-05-02 | 污水处理厂出口 | 其他 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 0.615 | 25 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | 0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 57 | 100 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 1 | 40 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 18.6 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 2 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 4.69 |  | mg/L |  |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | 0.00098 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.24 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | 0.00018 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县安恒水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 2018-05-03 | 污水处理厂出口 | 塔西河 | PH值 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 氨氮 | 4.2 | 25 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 粪大肠菌群数 | 20 | 10000 | 个/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 化学需氧量 | 48 | 100 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 生化需氧量 | 14.8 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.12 | 2 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总氮 | 40.8 |  | mg/L |  |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铬 | 0.00061 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总磷 | 0.16 | 3 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总铅 | 0.000108 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
[7 empty] | 总镉 | 0.00016 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 等待省站审核
| 经办： |  |  |  | 审核： |  |  | 签发：