2025年昌吉州电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

根据本细则规定的检验项目要求，同种型号规格每批次产品每批次电线电缆产品抽取样品30米，其中15米为检验样品，15米为备用样品。

注：在流通领域抽样时，抽取库存量满足抽样量即可。

2 检验依据

表1 检验项目

表1 电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 3048.4-2007 |
| 2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 护套最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 9 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 10 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21-2008 |
| 11 | 编织密度 | JB/T 8734.1-2016 |
| 12 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 13 | 成品电缆单根燃烧试验 | GB/T 18380.12-2008/2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

以上项目根据相应标准适用性进行检测。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1~7-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

GB/T 5013.1~8-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

JB/T 8734.1~6-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

JB/T 8735.1~3-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

JB/T 10491-2022额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 1179-2017圆线同心绞架空导线

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。