- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：     中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目

建设单位（盖章）：阜康市中泰绿能新能源发电有限公司

编制日期：               2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-652302-04-01-230631 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘 婷 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 南区：昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡新疆中泰矿冶有限公司东侧1km处及西侧1.5km处 北侧：昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡东南侧6km |  |  |
| 地理坐标 |  | 项目区中心地理坐标为：E88°32'14.401"，N44°06'57.434" |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 占地面积12989333.33m2 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昌吉州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 昌州发改工〔2023〕161号 |
| 总投资（万元） |  | 212000 | 环保投资（万元） | 105 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.05 | 施工工期 | 2024.3~2024.10 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 本项目含北区110kV升压站及南区110kV升压站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价。因此，设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | # 1与国家产业政策符合性分析 本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，光伏发电属于第一类“鼓励类”第五条“可再生能源利用技术与应用”，为国家鼓励发展的产业。因此本项目符合国家的产业政策。 # 2“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》，对其进行以下划分。 （1）生态保护红线 主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。 本项目选线位于昌吉州阜康市，不属于生态保护红线范围内，不属于基本农田、林地、草地等需要特殊保护的地块，项目占地不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 主要目标：全州环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善；全州河流、湖库及城镇集中式饮用水水源地水质稳中向好。地下水质量考核点位水质级别保持稳定，地下水污染风险得到有效控制，地下水超采得到严格控制；全州土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 1）大气环境：项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中及其修改单二级标准，根据阜康市空气监测站点2022年的监测数据，项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，CO第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区域属于环境质量不达标区。本项目产生的废气主要为施工废气及运营期食堂油烟等，施工废气通过洒水、施工现场合理布置，运营期使用油烟净化器等措施减少排放量，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 2）水环境：本项目无施工生产废水排放，施工期生活污水排入施工营地建设的防渗化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。本项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。 3）土壤环境：本项目为太阳能发电项目，项目占地类型为未利用地，本工程的建设不会对项目区土壤产生污染，项目建设对土壤环境影响较小。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区、自治州下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动昌吉市国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目营运过程中消耗太阳能、土地资源、水资源等资源，阜康市太阳能资源十分丰富，太阳辐射数据相对稳定，与日照时数变化保持相近的变化趋势，生活用水由水磨沟乡拉运，项目占地为未利用地，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》，本项目所属为文件中“阜康市环境管控单元”中的重点管控单元ZH65230220008，具体管控要求，见表1-1；本项目环境管控单元分布示意图，见图2。 表1-1 昌吉回族自治州“三线一单”符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 环境管控单元类别. ZH65230220008; 阜康市限采区; 重点管控单元. 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3A6.1、表3.4-2B1）; 本项目为光伏发电项目，不属于高耗能、高排放项目，符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局要求的准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3A6.2、表3.4-2B2）。; 本项目各项污染物能达标排放，符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放的准入要求。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3A6.3、表3.4-2B3）。; 本项目为光伏发电项目，无重大风险源，符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险的准入要求。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3A6.4、表3.4-2B4）。 2、合理配置地表水、地下水，从严控制地下水取水总量。; 本项目用水用拉水车从附近村庄拉运，项目用水量较小，符合自治区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用要求的准入要求。; 符合. 3与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021 年版）》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》乌昌石片区：除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“鸟-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。 本项目属于光伏发电配套升压站项目，运营期使用油烟净化器等措施减少排放量，项目的建设对区域环境空气质量不产生不利影响，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》要求。 4与《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》“十四五”期间工作任务1.坚持创新引领、推动绿色低碳发展中提出，“通过实施最严格的生态保护制度、健全国土空间开发保护制度、严明生态环境保护责任制度，完善绿色发展机制。通过推进产业转型升级、壮大绿色环保新兴产业，持续优化产业结构。通过严格控制煤炭消费、提升重点行业领域能效水平，建设清洁低碳能源体系。加强生态环境分区管控。” 本项目属于光伏发电项目，有助于建设清洁低碳能源体系，符合《昌吉州生态环境保护“十四五”规划》要求。 5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章坚持创新引领，推动绿色低碳发展—第三节建设清洁低碳能源体系中提出：“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。” 本项目属于光伏发电项目，有助于推动绿色低碳发展，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 6生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规符合性分析，见表1-2。 表1-2 生态环境保护法律法规符合性分析 序号; 生态环境法律法规; 本项目; 符合性. 名称; 相关内容. 1; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第七十条：“运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。”; 本项目施工过程中运输土方、砂石的车辆采取盖篷布措施，防治抛洒烟尘污染物，并严禁运输车辆随意驶离指定道路。; 符合. 2; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第三条：“水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。”; 本项目无施工生产废水排放，施工期生活污水排入施工营地建设的防渗化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理，运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。本项目建设不会降低区域水环境质量。; 符合. 第三十三条：“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。”; 本项目在施工期间不产生酸 液、碱液或者剧毒废液，项目施工期运输车辆在周边乡镇进行清洗，禁止在项目区清洗车辆。; 符合. 第三十七条：“禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。”; 本项目在施工期间弃土用于对周边进行土地平整，运营期生活垃圾由环卫部门清运。; 符合. 3; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第四条：“固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。”; 施工期产生的弃方用于场区范围内进行地面整平，无永久弃土，符合减量化原则。; 符合. 4; 第二十条：“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。”; 基础开挖，应避开暴雨天气，对松散的表土层可用防雨布临时覆盖，防止弃土流失；施工期间施工人员生活垃圾收集于垃圾桶内。; 符合. 5; 《中华人民共和国噪声污染防治法》; 第二十二条：“排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律、法规、规章的要求。”; 根据本项目声环境影响评价结果显示，项目施工期、运营期噪声均能达到相关标准。; 符合. 第四十八条：机动车、铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时，应当按照规定使用喇叭等声响装置。; 符合. 7与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析，见表1-3。 表1-3 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020） 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 选址; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 根据选址合理性分析，项目选址合理。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本工程不在生态保护红线管控区内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程升压站选址不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，且评价范围内无环境敏感目标。本工程不包括进出线工程。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本工程评价范围内不涉及0类声环境功能区; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本光伏升压站站址位于阜康市，本工程占地类型为未利用地，不占用基本农田、文物及压覆矿等。; 符合. 2; 设计; 总体要求; 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄露，应能及时进行拦截和处理，确保油和油水混合物全部收集、不外排; 本工程南北区升压站事故油池容积分别为60m3、240m3，事故油池周边设有围堰，同时采取防雨、防渗等措施，废油排入事故贮油池后，交由具有资质的单位进行回收；确保油水混合物全部收集不外排。; 符合. 电磁环境保护; 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。; 本项目升压站运行期间应做好环境保护设施的维护和运行管理，定期监测电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输送线路工程，输电线路不在本次评价范围内。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。; 升压站选择低噪声主变，并从源头上采取隔声、减震、防振的降噪措施，经预测站界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。; 符合. 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 升压站建设前期进行了总平面优化，主变布置在升压站中部，选用低噪声变压器，且升压站的围墙能够起到隔音降噪效果，经预测站界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的基础上保留适当裕度。; 本工程升压站位于2类声环境功能区，设计阶段即采用低噪声设备，经预测站界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 已按照避让、减缓、恢复的次序采取生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 工程在施工结束后对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 本工程升压站采取雨污分流措施，北区升压站运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理，南区升压站为无人值守。; 符合. 3; 施工; 总体要求; 进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 建设项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 声环境保护; 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。; 根据噪声预测，项目建设过程中落实环评提出的施工期噪声防治措施后，场界环境噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。; 符合. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 本项目不在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。; 本项目不占用基本农田、林地、草地。; 符合. 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。; 本项目施工道路尽量利用已有施工道路进行，以减少临时工程对生态环境的影响。; 符合. 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 施工结束后，施工单位要及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 符合. 水环境保护; 在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。; 本项目不涉及饮用水水源保护区和其他水体保护区。; 符合. 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 本项目北侧光伏区水渠两侧避让2m，施工期没有废水外排，评价范围内不涉及水体，施工期固体废弃物均合理处置。; 符合. 变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。; 本项目升压站施工现场临时厕所的化粪池做防渗处理。; 符合. 大气环境保护; 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。; 本项目施工单位施工过程中应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡等施工措施防治扬尘污染。; 符合. 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 施工单位应对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。; 符合. 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。; 施工单位施工过程中，对裸露地面进行苫盖。; 符合. 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 本项目施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 符合. 位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的规定。; 本项目所在地不属城市规划区内。; 符合. 固体废物处置; 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 本项目施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 符合. 在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 本项目不占用基本农田，施工临时占地施工结束后进行迹地恢复。; 符合. 4; 运行; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 本项目升压站运行期间应做好环境保护设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。; 符合. 8与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》的符合性分析 根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》： 大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设。优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重。对标国际先进水平，加快完善通信、运算、存储、传输等设备能效标准，提升准入门槛，淘汰落后设备和技术。 本项目属于光伏发电配套升压站项目，属于国家鼓励发展的产业。符合《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发【2021】23号》的相关要求。 9与《中华人民共和国可再生能源法》的符合性分析 根据《中华人民共和国可再生能源法》中“第十七条国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。 国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定太阳能利用系统与建筑结合的技术经济政策和技术规范。” 本项目属于光伏发电项目，属于国家鼓励发展的产业。符合《中华人民共和国可再生能源法》的相关要求。 10与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析 根据《中华人民共和国防沙治沙法》中“第一章总则第六条使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。 使用已经沙化的土地的单位和个人，有治理该沙化土地的义务。” “第二章防沙治沙规划第十二条编制防沙治沙规划，应当根据沙化土地所处的地理位置、土地类型、植被状况、气候和水资源状况、土地沙化程度等自然条件及其所发挥的生态、经济功能，对沙化土地实行分类保护、综合治理和合理利用。 在规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地，应当规划为沙化土地封禁保护区，实行封禁保护。沙化土地封禁保护区的范围，由全国防沙治沙规划以及省、自治区、直辖市防沙治沙规划确定。” 本项目位于昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡，占地面积1298.93hm2，占地类型为未利用地，项目占地不属于沙化区。在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，严格遵守相关法律法规。符合《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求。 11与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”的符合性分析 根据“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展：“（九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。” 本项目属于光伏发电配套升压站项目，有助于大力发展新能源和清洁能源，符合“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡，场址距阜康市直线距离约50km，场址中心地理位置坐标为E88°32'04.91"，N44°06'53.38"。场址地貌为山前近山平原地貌。海拔高度在700m~1100m之间。场址附近有G7高速和S303省道，对外交通较为便利。项目区地理位置图，见图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1建设内容 本工程为中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目，位于新疆昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡，在大黄山口东侧，项目所在区域整体地势较为平坦，推荐安装容量为600.0033MWp，额定容量为500MW。 光伏区拟全部采用575WpN型单晶双面双玻电池组件，共2个1.5MW、3个1.8MW和149个3.3MW个子方阵。其中每26块组件串联为1个光伏组串，每24路组串接入1台300kW组串式逆变器，每5/6/11台组串式逆变器接入1台1500kVA/1800kVA/3300kVA升压变压器，将逆变器输出的低压交流电升压至35kV，共154个子方阵。每7/8台35kV变压器并联为1回集电线路，每回集电线路容量约23.1MW~26.4MW，共以20回35kV集电线路接入配套新建110kV升压站。 北区110kV升压站设有4台100MVA主变，采用“一场两站”方式建设，每2台主变为一组，汇集光伏区8回35kV集电线路后，经主变升压至110kV，再分别经1回110kV线路接入系统侧变电站。 南区110kV升压站（无人值守）设有1台100MVA主变，其35kV侧汇集光伏区4回35kV集电线路后，经主变升压至110kV，再经1回110kV线路接入系统侧变电站。(本项目内容不包括送出线工程内容)。 电站建成后首年上网发电量为85975.4万kW·h，首年等效峰值利用小时数为1433h。在25年内的年平均发电量81806.9万kW·h，年等效峰值利用小时数为1363h。 工程建设内容，见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 工程类别; 工程名称; 内容及规模. 主体工程; 北区110V升压站; 本期建设4台100MVA主变，采用油浸自冷三相双绕组有载调压升压变压器。电压比为115±8×1.25%/36.5kV，接线组别为YN，d11. 南区110V升压站; 本期建设1台100MVA主变，采用油浸自冷三相双绕组有载调压升压变压器。电压比为115±8×1.25%/36.5kV，接线组别为YN，d11. 光伏阵列区; 分别位于北区、南区及两区之间。 采用575Wp单晶硅组件+固定支架+DC1500V组串式逆变器方案。每26块组件串联为1个光伏组串，每24路组串接入1台300kW组串式逆变器，每5/6/11台组串式逆变器接入1台1500kVA/1800kVA/3300kVA升压变压器，将逆变器输出的低压交流电升压至35kV，共154个子方阵。. 集电线路; 每7/8台35kV变压器并联为1回集电线路，每回集电线； 路容量约23.1MW~26.4MW，共以20回35kV集电线路接入配套新建110kV升压站，其中4回35kV集电线路接入配套新建的南区升压站，16回35kV集电线路接入配套新建的北区升压站。场区内集电线路采用直埋方式敷设。. 无功补偿装置; 每台主变35kV侧母线上配置1组容量±25Mvar的SVG动态无功补偿装置. 辅助工程; 北区升压站; 综合楼; 综合楼长约34.4m，宽约16.8m，共一层，建筑面积约为604.89m2，结构形式为钢筋混凝土框架结构。布置有门厅、走道、办公室、交接班室、消控室、接待室、中控室、警卫室、厨房及公共卫生间等。. 水泵房; 水泵房（含消防水池）分为地下一层和地上一层，地上部分：长8.30m×宽3.10m，建筑面积为29.24m2，层高2.7m，为砖混结构； 地下部分：长15.5m×宽12.5m，建筑面积为193.8m2，层高5.0m，为钢筋混凝土结构。. 警卫室; 警卫室长8.90m×宽4.40m，建筑面积约为43.24m2，共一层，层高3.0m，为砖混结构。. 篮球场; 占地面积为350m2. 车库备件库; 车库备件库长20.30m×宽7.40m，建筑面积约为158.62m2，共一层，层高3.6m，为钢筋混凝土框架结构。. 危废暂存间; 危废暂存间长9.50m×宽6.50m，建筑面积约为66.64m2，共一层，层高3.0m，为砖混结构。. 生产区; 一次设备预制舱、二次设备舱、SVG成套设备. 事故油池; 一座事故油池，采用钢筋混凝土地下结构型式，容积为240m3. 污水处理一体化装置; 占地面积220m2，位于综合用房南侧. 柴油发电机组; 设1台柴油发电机组（预制舱内布置），容量取300kW，作为站用电后备电源. 南区升压站; 生产区; 35kV设备舱、二次设备舱、SVG成套设备. 事故油池; 一座事故油池，采用钢筋混凝土地下结构型式，容积为60m3. 柴油发电机组; 设1台柴油发电机组（预制舱内布置），容量取200kW，作为站用电后备电源. 储运工程; 进站道路; 采用4m宽混凝土道路，长度6.94km. 站内道路; 采用4m宽混凝土道路，长度0.35km. 场内道路; 采用4m宽碎石路面，长度60.94m. 临时工程; 施工营地; 共设2处施工营地，总占地面积为3000m2，分别位于南、北升压站永久占地范围内。用地包括施工中的综合加工厂、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地. 公用工程; 供水; 项目用水采用拉水车从附近村庄取水。本工程采用二次加压供水，在泵房内设一座8m3给水水箱及一套变频调速供水设备和两台紫外线消毒器. 排水; 建筑物屋面雨水采用内排水，室外雨水由道路雨水口收集后自流排出站外；室内生活污水系统采用单立管排水系统，污水自流排入室外污水管网，室外埋设一套生活污水一体化处理系统（处理规模12m3/d），处理达标后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池（25m3）内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。. 供电; 本工程采用1台KKSG-400KVA节能干式变压器作为站用电源，容量为400kVA. 供热; 站内办公用房、警卫室、附属用房及泵房等建筑物均设置采暖。建筑物采用壁挂式电暖气采暖. 环保工程; 大气污染防治措施; 一体化污水处理设施为地埋式设计，设施加盖板密闭，产生的污泥及时由环卫部门清运，地埋设施上方定期喷洒除臭剂，污水处理设施恶臭产生量较小，以无组织形式排放； 运营期油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。. 水污染防治措施; 光伏板冲洗废水直接流至光伏板下面自然蒸发；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，采取隔声、减振及消声措施，加强高噪声设备管理. 固体废物防治措施; 项目营运期产生废太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家回收处理；更换的废铅酸蓄电池、废含油抹布在危废暂存间暂存，交由相关资质单位进行回收处理；事故发生时变压器油进入站内事故油池，及时由有资质的单位回收处理，不在场内暂存。生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定地点。. 绿化工程; 北区升压站绿化面积3000m2. 2主要生产设备 本项目主要生产设备，见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1、单晶硅双面双玻组件. 光伏组件类型; N型. 峰值功率; Wp; 575. 开路电压Voc; V; 51.15. 短路电流Isc; A; 14.3. 工作电压Vmppt; V; 42.85. 工作电流Imppt; A; 13.42. 峰值功率温度系数; %/K; -0.30. 开路电压温升系数; %/K; -0.263. 短路电流温度系数; %/K; +0.0465. 外形尺寸; mm; 2278×1134×35. 数量; 块; 1043484. 跟踪方式; 固定倾角支架. 安装角度; (°); 35°. 2、组串逆变器. 输出额定功率; kW; 300. 最大直流电压; V; 1500. 最高转换效率; %; 99%. 中国效率; %; 98.5%. 最大功率跟踪（MPPT）范围; VDC; 500V～1500. 最大直流输入电流; A; 65. 外形尺寸(宽*高*深); mm; 1045×730×395. 重量; kg; 106. 3、箱变. 台数; 台; 149/3/2. 容量; kVA; 3300/3/2. 4、升压站主要设备. SFZ18-100000/110 115±8×1.25%/36.5kV 100/100MVA; 台; 5. 3工程占地 本工程总占地约1298.93hm2，用地分为：永久占地、长期租地两种类型，其中永久征地主要包括：升压站、进站道路；长期租地主要为光伏组件阵列用地。占地类型均为未利用地。本项目占地面积汇总情况，见表2-3。 表2-3 本项目占地面积汇总表 占地性质; 项 目; 占地类型; 占地面积（hm2）; 备注. 永久占地; 北区升压站; 未利用地; 1.57. 南区升压站; 0.29. 进站道路; 2.78. 长期租地; 光伏组建区用地; 1294.29. 合 计; 1298.93. 4公用工程 （1）供水工程 本工程供水为满足站内用水需求采用拉水车从附近村庄取水。 1）光伏组件清洗用水 本工程光伏组件共计1043484块，每一块光板面积为2.58m2（长2.278m×宽1.134m），定期清洗一般每两个月进行一次，每年用水清洗6次，根据类似光伏电站的电池组件清洁经验，组件清洗定额采用3.5L/次·块，则清洗用水量约60.04m3/d，21913.164m3/a。由于光伏电站占地面积较大，采用人工清洗耗时耗水，故本电站的清洗方式考虑采用机械清洗，当需要清洗时采用清洗水罐车运水清洗。 - 2）消防用水 本工程在站区地下综合泵房内设一个162m3消防水池；消防水泵两台(一用一备)；消防增压稳压装置一套；室外消火栓管道呈环形布置。 3）绿化用水 根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆天山北坡区绿化用水定额为300～400m3/亩•年，本项目取中间值350m3/亩•年。项目绿化面积为3000m2（4.5亩），则用水量为1575m3/a，绿化灌溉时间按4~10月（210天）计，则日用水量为7.5m3/d。项目采用绿化洒水车从附近村庄取水对绿化区进行喷洒。 4）道路洒水抑尘用水 本项目施工期通过对场内道路洒水的方式进行抑尘。场内道路采用4m宽碎石路面，长度为60.94m，施工期间采用8m3洒水车每天洒水1次，洒水面积为24.376hm2，洒水定额为2L/m2，施工期间共洒水3个月（6~8月），共用水量43876.8m3。 5）生活用水 项目南区升压站为无人值守，北区升压站用水采用拉水车从附近村庄取水。本工程采用二次加压供水，在泵房内设一座8m3给水水箱及一套变频调速供水设备和两台紫外线消毒器（含两台生活供水泵，互为备用）。 项目劳动定员为8人，职工在站区食宿，参照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本次评价职工生活用水根据北疆天山北坡区农村居民住宅有上下水设施有淋浴设备楼房用水、职工内部食堂用水等参照综合考虑，取值为120L/人·d计，员工均在站内食宿，执行三班制，每班8小时，年工作365天，则生活用水总量为0.96m3/d（350.4m3/a）。 - （2）排水工程 1）光伏组件清洗废水 本项目光伏组件冲洗需水量为21913.164m3/a，冲洗过程中损耗量按20%算，则光伏组件清洗废水量为48.03m3/d、17530.53m3/a。冲洗废水全部直接流至光伏板下面自然蒸发。 2）生活污水 生活污水排水率按照80%计算，则生活污水排放量为0.768m3/d，280.32m3/a。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 项目施工期道路洒水抑尘用水未纳入水平衡，消防用水存在用水不确定性，故未纳入水平衡图。项目水平衡，见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 北区110kV升压站站用电0.4kV系统由7面交流低压配电柜组成。为提高供电可靠性，站用电系统采用单母线分段接线方式，设两段母线，两段母线分别由1台站用变供电，母线间设置母联断路器，并装设自动投入装置，对重要负荷采用分别接在两段母线上的双电源供电方式。同时设1台柴油发电机组（预制舱内布置），容量取300kW，作为站用电后备电源，当两台站用变均失电时投入，为全站消防、监控、保护等重要负荷供电。 南区110kV升压站站用电0.4kV系统由4面交流低压配电柜组成。站用电系统采用单母线接线方式。同时设1台柴油发电机组（预制舱内布置），容量取200kW，站用电0.4kV母线备用电源，当站用变失电时投入，为升压站站用电系统供电。 （4）供暖 站内办公用房、警卫室、附属用房及泵房等建筑物均设置采暖。建筑物采用壁挂式电暖气采暖。 5运营期工作人数及工作制度 本工程南区升压站为无人值守，北区升压站定员标准为8人。主要负责升压站及光伏场区的经营、管理和运行维护。年运营365天，运营期提供食宿。工作制度为8小时三班制。 |
| 总平面及现场布置 | 1总平面布置 （1）场区总平面布置 本工程光伏组件选用N型575Wp单晶硅双面双玻光伏组件，逆变器规格为300kW以上组串式逆变器，26块光伏组件为一串。采用固定支架，支架倾角35°。本项目直流侧安装总容量为600.0033MWp，共设计154个子方阵，其中149个方阵采用3300kVA箱变，3个方阵采用1800kVA箱变，2个方阵采用1500kVA箱变。 为了便于封闭管理及安全生产，光伏区沿场地用地范围设置1.8m高钢丝网围栏，每个地块设置独立的出入口。总图布置时已考虑了场区内敏感因素的避让，具体包括：水渠两侧避让2m、杆塔及线路两侧避让5m、35kV及以上线路两侧避让10m～15m、坟地按照半径4m避让。水渠两侧避让2m，能够避免项目对周边水体的不利影响，场区内敏感因素的避让从环保角度分析是可行的。 （2）升压站平面布置 本工程新建两座升压站，分为北区升压站及南区升压站。其中北区升压站占地面积约为15743.0m2，南区升压站占地面积约为2915.0m2，四周用2.5m高实体围墙与周边用地分隔开。 北区升压站分为生产区及生活区，生产区布置有一次设备预制舱、二次设备舱、主变、事故油池、出线构架、户外配电装置、SVG成套设备等；生活区布置有综合楼、水泵房、车库备件库、警卫室及危废暂存间等，生活区位于场区东北侧，原理生产区，生活区与生产区之间用铁艺围墙进行分隔，生产区位于生活区下风向。 南区升压站仅布置生产区，生产区布置有35kV设备舱、二次设备舱、主变、事故油池、出线构架、户外配电装置、SVG成套设备等。 站区道路路面为20cm厚混凝土路面，均采用预制混凝土路缘石。站内道路宽均为4.0m，道路转弯半径为9m。 升压站生产区除预制舱、道路及设备外均采用卵石地坪，局部区域利用现有电缆沟作巡视小道，用于巡视、操作和检修通道。生活区除建筑物、道路及设备外均采用绿化地面。 项目平面布置充分考虑了生产工艺的要求和项目周边的条件。各环节连接紧凑，便于节能降耗，提高生产效率，同时考虑了场区环境，也兼顾了场区外附近环境情况。从方便生产、安全管理、保护环境角度考虑，布置合理。具体布置，见图4。 2施工布置 （1）施工营地布置 共设2处施工营地，总占地面积为3000m2，分别位于南、北升压站永久占地范围内。用地包括：施工中的综合加工厂、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地。 （2）对外交通运输 本工程修筑管理区与附近公共道路（混凝土）连接的永久道路，为混凝土路面且路面宽度不低于6m。 管理区内道路宽度主干道6m以上，其他道路4m以上，场区道路拐弯半径不小于8m，路基(基层)厚度50cm以上，采用原土分层夯实，每层25cm密实度不小于92%，管理区道路全部为混凝土道路，道路两侧须采用高度不小于35cm的路缘石（L型），途中弯道的宽度和承载力，均可满足光伏场区运输车辆的运输要求。电池组件、箱变以及其它设备可通过汽车直接运抵场址。其它建筑材料也均可用汽车直接运到工地，运输过程中应做好分组标识，保护好包装，保护产品避免给施工造成混乱和缺陷。 （3）对内交通运输 根据电场施工安装的总体布局，需修建检修道路60.94km，路面面层采用碎石，碎石层厚度10-15cm。 3施工组织 （1）施工用水 本项目施工生产、生活用水从上户沟哈萨克族乡取水，本工程施工用水考虑用拉水车拉水为各施工单位提供水源。 （2）施工用电 现场提供380V电源，场内用电线路的设计、安装、运行和维护按相关规程和规定进行，要加强施工用电的安全管理工作，从配电装置引出的低压回路，以敷设电缆为主，在施工区域的合理部位布置下级配电设施，室外布置的配电设备要有防雨设施，确保施工用电安全。 （3）施工期通讯 通讯条件较好，移动通讯网络已覆盖整个项目区。 （4）施工材料 本项目施工所需的砂石料、水泥、砖材、钢材、木材和油料等建材材料可从阜康市购买，混凝土采用商品混凝土，通过公路运输至施工现场，运距约30km。 |
| 施工方案 | 为减少地表扰动对项目区生态的影响，施工方案设计时需优化场内道路的布设，减少土地的占用；优化临时占地区的选址，尽量选择没有植被覆盖的裸地；加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 （1）光伏阵列区施工工艺 本项目施工所用的预制桩和光伏支架均外购，项目施工期主要为建、构筑物的土建施工及电气设备的安装施工、集电线路工程施工。其中土建工程主要为光伏组件桩基施工、支架安装；电气工程安装施工主要包括各类电气设备的安装、光伏组件的安装，电气工程安装由人工采用螺丝安装固定。 项目工程施工期间的基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、污水和废气等污染物。项目光伏阵列区施工工艺流程，见图2-2。 图2-2 光伏阵列区施工工艺流程图 项目光伏阵列区采用预制管桩基础，打桩前先进行测量放线，支架安装前对材料、标准螺栓、电池板杆件按材料进场检验要求进行全检，同时对太阳能电池板进行进场检查，合格产品方可使用；再进行太阳能电池板安装面粗调，然后进行太阳能电池板安装，最后进行太阳能电池板调平。 （2）管理站区施工工艺 升压站施工主要为： 1）场地平整：对施工场地进行平整、清理； 2）基础开挖：主要包括：土方开挖、浇筑地基、地基回填等； 3）土建工程建设：为配电楼及附属用房的建设等，主要包括：钢筋砼浇筑、墙体砌筑、屋面制作、门窗制作等工程； 4）设备安装及调试：主要包括：各设施、设备、管线的安装、调试等； 5）竣工验收。 项目管理站区施工工艺流程，见图2-3。 图2-3 管理站区施工工艺流程图 （3）土石方平衡 本工程土石方开挖量为761215m3，填方量为750086m3，余方57722.2m3，借方46593.2m3，借方来源于商料场。本项目无永久弃土弃渣产生，余方用于光伏架基础周边土地平整。本项目土石方平衡，见表2-4。 表2-4 项目土石方平衡表 单位：m3 项目分区; 开挖; 回填; 外借; 余方. 外借量; 来源; 弃渣量; 去向. 光伏区工程; 721215; 710086; 24359.2; 商料场; 35488.2; 光伏架基础土地平整. 升压变电站工程; 40000; 40000; 22234; 22234. 合计; 761215; 750086; 46593.2; /; 57722.2; /. （4）施工时序及建设周期 光伏区：场地平整—电池方阵桩基施工—电池组件支架的安装—电池组件安装—电池组件接线。 升压站：场地平整—基础开挖、建设—设备安装—竣工验收。 本工程施工期为2024年3月至2024年10月，施工期为8个月。施工安排，见表2-5。 表2-5 项目施工进度表 序号; 名 称; 2024年. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; 施工准备. 2; 场地平整. 3; 光伏区. 4; 升压站区. 5; 场区绿化. 6; 验收运行. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | # 1环境功能区划 （1）主体功能区划 根据《全国主体功能区规划》，项目所在区域不涉及国家级限制开发区和禁止开发区。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三类。对照新疆主体功能区划，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉地区阜康市西部，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，项目所在区域属于国家级重点开发区域。 开发原则：统筹规划建设水利、交通、能源、通信、环保、气象、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络。 本项目为电力能源基础设施建设项目，项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则。 （2）生态功能区划 1）《全国生态功能区划》 根据《全国生态功能区划》，本项目所在区域属天山水源涵养与生物多样性保护重要区，该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。该区是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，有大小冰川6000多条，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 2）《新疆生态功能区划》 根据《新疆生态功能区划》，项目所在区域生态功能区为“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区—28.阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区”，区域生态特征，见表3-1。 表3-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 功能区; 阜康－木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区. 主要生态服务功能; 农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感、土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量. 主要保护措施; 节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业. # 2生态环境现状 本项目土地利用类型为未利用地，未利用地主要为沙化土地。 - （1）土壤 场地土为亚硫酸盐强盐渍土、硫酸盐中盐渍土、亚硫酸盐中盐渍土、亚氯盐中盐渍土、氯盐中盐渍土、亚氯盐弱盐渍土、氯盐弱盐渍土。场地土中Na2SO4含量小于1%，不考虑其盐胀性。场地土对混凝土结构具有中腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有中等腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。 （2）植被 本项目占地为低覆盖度草地，植被类型主要为盐柴类半灌木，主要为：盐节木、驼绒黎、假木贼，植被覆盖度约为15%。根据现状调查和有关资料显示，根据《新疆国家重点保护野生植物名录》，项目评价区内未发现重点保护野生植物。 （3）动物 本项目所在区域主要为未利用地，在此区域分布的野生动物相对数量就少，再加上保护对象自身的因素即生态系统和物种种群的脆弱性、人类活动的威胁和干扰，使得此区域的野生动物数量越来越少。根据现状调查和有关资料显示，根据《国家重点保护野生动物名录》（2021）及《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（2022年），项目区域内不存在国家重点保护野生动物及其生境。项目评价区内野生动物主要有：沙蜥、野兔等，大、中型哺乳动物分布非常稀少，项目区没有鸟类或其他动物的迁徙通道。样方调查情况，见表3-2。 表3-2 样方调查汇总表 序号; 样方类型; 位置; 土壤类型; 植被类型、主要植物种类. 样方; 草本; E：88°32'32.073" N：44°07'38.732"; 棕漠土; 以盐柴类半灌木为主，盖度约15%. 南侧光伏区. 北侧光伏区. # 3大气环境质量现状 # （1）空气环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2—2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》（HJ664-2013）规定并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次采用阜康市空气监测站点2022年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源，说明目前项目区的环境质量情况。 # （2）环境空气质量评价 # 1）评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值，见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物; SO2; NO2; PM10. 取值时; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.50; 0.15; 0.06; 0.2; 0.08; 0.04; 0.15; 0.07. 污染物; O3; CO; PM2.5. 取值时; 日最大8小时平均; 小时平均; 小时平均; 日平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.16; 0.2; 10; 4; 0.075; 0.035. # 2）评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 # 3）评价结果 评价结果，见表3-4。 表3-4 现状监测结果分析表 监测 因子; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 浓度占标率 （%）; 超标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均值; 9; 60; 15; 0; 达标. NO2; 年平均值; 26; 40; 65; 0; 达标. PM10; 年平均值; 79; 70; 112.8; 12.8; 不达标. PM2.5; 年平均值; 50; 35; 142.8; 42.8; 不达标. CO; 日平均值; 800; 4000; 20; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 78; 160; 48.7; 0; 达标. 由表3-4可以看出：项目所在区域PM10和PM2.5的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM10超标率为12.8%、PM2.5超标率为42.8%；CO第95百分位数日平均浓度、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度、SO2的年均浓度和NO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域。 # 4地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期废水主要为员工生活污水，主要污染物为BOD5、CODcr、SS、氨氮，产生的生活污水排入项目区一体化污水处理设施处理后夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理，不排入地表水水体。因此不对本项目地表水进行现状评价。 5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，项目属于“34、其他能源发电，其他风力发电类和并网光伏发电类”属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水环境质量现状评价。 # 6声环境质量现状调查与评价 本项目厂界外周边50m范围内不涉及声环境保护目标，故不开展声环境现状监测。 # 7土壤环境质量现状 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中其它类，属于IV类项目。根据导则要求可以不开展土壤环境影响评价。 # 8电磁环境现状 新疆新环监测检测研究院（有限公司）于2024年01月07日对本工程所在区域的电磁环境进行了现状监测，本项目共布置2个电磁监测点，位于北区升压站、南区升压站站址中心点，监测点位布置见图5。根据现场监测结果，本工程拟建升压站站址中心工频电场、工频磁场监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值，具体数据详见电磁专题分析报告。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 项目场址位于市境北部，地表植被较为稀疏，自然生态环境脆弱，地表扰动会破坏当地植被，且较难恢复，从而导致当地水土流失加剧。 |
| 生态环境保护目标 | （1）大气环境：本项目区周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。 （2）地下水环境：本项目区周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）声环境：本项目区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 （4）生态环境：根据对项目的现场踏勘，本项目主要占地类型为未利用地。项目区范围内植被主要为荒漠植被，植物覆盖度约为15%。项目生态环境保护目标，见表3-5。 表3-5 本项目生态环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 与项目区的距离及方位; 环境功能保护级别. 生态环境; 光伏区占地四周边界范围内植被; 项目用地范围内; 植被种类、数量变化小，不造成某个物种的灭绝，植被覆盖率相比之间不会下降. 升压站区和光伏区占地四周边界范围内陆生动物; 项目用地范围内; 使其种群数量不发生变化. 根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中定义的生态敏感区。 （5）电磁环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感区为： 1）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； 2）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。 根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程不涉及上述环境敏感区。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境敏感目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场踏勘，本工程评价范围内不涉及上述声环境敏感目标。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。 根据现场踏勘，本工程2km范围内不涉及上述环境敏感区和电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | # 1环境质量标准 （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准； （3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）。依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物）工频电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。 # 2污染物排放标准 （1）废气：施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值；运营期地埋式一体化污水处理设施恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554—1993）表1中二级限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。 （2）废水：施工期生产废水沉淀后用于洒水降尘；运营期废水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的A级标准。 （3）噪声：施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期升压站噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)； （5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | # 1生态影响分析 （1）占地的影响 本项目施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 本项目属光伏电站工程，项目共占地面积1298.93hm2，占地类型为未利用地。本项目施工期间施工设备、土石方临时堆放、施工营地等临时占地施工结束后进行场地平整。 占地生态的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置，项目区植物措施的实施，使占地带来的对土壤、植被产生的破坏性影响转变为有利影响，使生态环境有所改善。 （2）对土壤的影响 经现场勘查，项目区所在地项目占地类型为未利用地，现状为空地，施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化，永久占地内土方开挖和回填必将破坏土壤的结构。 （3）对植被的影响 本项目为光伏发电升压站工程，各类施工活动对陆生植被的影响主要来自施工期造成的直接影响，该活动会造成表层土壤受扰动和直接破坏地表植被，使施工区分布的自然植被以及部分栽培植被受到破坏。荒漠植被参照崔夺等（崔夺、李玉霖、赵学勇、张同会。北方荒漠及荒漠化地区地上生物量空间分布特征—中国沙漠，2011，31（4）：868-872）在北方荒漠地区草地生物量的研究结果，选取评价地上生物量为83.3g/m2。项目区占地面积1298.93hm2。其中光伏区扰动范围仅为光伏板基础占地及管沟开挖，占地面积约73.95hm2；升压站区占地面积约1.87hm2，建成后站区绿化面积约0.3hm2，则项目区植被损失量约为62.91t，临时占地在施工结束后将采取机械平整压实自然恢复措施，因此，本项目的建设不会对区域内生态环境质量造成不利影响。 （4）对陆生生物的影响 本项目不阻碍野生动物活动通道，对动物的影响主要是各种工程机械运行和运输车辆产生的噪声、振动、以及人员活动会对沿线野生动物造成影响，对在其影响范围内营巢的啮齿动物、爬行动物和无脊椎动物的交配、繁殖及觅食、育幼等日常活动造成干扰。另外可能存在部分施工人员缺乏野生动物保护意识，哄赶、捕捉、伤害野生动物。根据现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物为沙蜥、野兔等，施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 （5）对景观生态的影响 项目所在地荒漠景观主导性比较明显。光伏电站的建设为当地景观增加了新的斑块，区域主导景观类型数保持不变，但景观内部格局发生了变化，从而影响景观的优势度及均匀度，最终可能影响到原有系统的稳定性。随着施工结束，临时用地范围内景观可在短时间内恢复，对景观的影响逐步消失，永久占地则增加了新的景观斑块。 （6）水土流失影响 根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号)，本项目位于天山北坡诸小河流域重点治理区。 在项目施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。本项目建设将对地表造成扰动，增大风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。施工过程破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。挖出的土方由机械压实，并用防尘网覆盖，减小风力起尘造成的水土流失，项目区雨量较少，水土流失影响较小。 # 2大气污染物影响分析 项目施工期大气污染物主要包括：施工扬尘、机械燃油废气以及沥青烟气。 （1）施工扬尘 根据起尘原因，施工期产生的扬尘可分为风力起尘和动力起尘。 本项目风力起尘主要为：道路、管道、电力、绿化工程在场地平整、基础开挖、土方回填等土方作业过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 式中，Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。不同粒径尘粒的沉降速度，见表4-1。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘，见表4-2。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/hr）; 0.051; 0.085; 0.116; 0.145; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 表4-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 在工程施工作业过程中，施工场地扬尘较为严重，在不采取降尘措施的情况下，类比同类施工场地，当风速为2.4m/s时，施工场地下风向100m处的扬尘量可达19.7mg/m3，150m处可达5.0mg/m3。 工地道路扬尘是施工工地扬尘的两项主要来源之一，占全部施工扬尘的60%以上，其它为工地扬尘（材料的搬运和作业扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）。由此可见，处理好道路扬尘是减少扬尘污染的关键。建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要集中在项目作业区100m以内。即：下风向一侧0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为12.35mg/m3，本项目沿线两侧没有环境敏感目标，但施工期扬尘将对项目周边环境产生一定的影响。 因此，本项目施工作业工程中需采取降尘措施以减少对周边环境的影响。 （2）施工机械废气 施工机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOX、SO2、碳氢化合物污染物。每吨柴油燃烧排放有害气体量，见表4-3。 表4-3 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（kg）; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，本项目所在区域空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，且项目区场地开阔，施工作业也不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。 3施工废水 施工期产生的废水包括：施工生产废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 （2）生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，本次评价职工生活用水参照北疆天山北坡区平房及简易楼房的定额30L/人·d计，施工期生活用水量为1.5m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为1.2m3/d。施工工期计划为8个月，施工期生活污水总排量为288m3。施工期生活污水排入施工营地建设的防渗化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 # 4噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于运输车辆噪声和施工噪声，主要噪声源为运输车辆、挖掘机、电焊机、钻孔机、切割机等，大部分是移动声源，没有明显的指向性，主要施工机械产噪情况，见表4-4。 表4-4 距各种施工机械不同距离的噪声值 单位：dB (A) 设备类型; 声功率级（dB）. 运输车辆; 80. 电焊机; 75. 钻孔机; 74. 切割机; 70. 挖掘机; 75. 施工噪声具有阶段性、临时性和不确定性，施工期间多种机械噪声叠加，噪声达70～80dB（A）之间，噪声声源都处于露天状态。 当声源尺寸大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： LA(r）=LWA−20lgr−8 式中：LA—距离增加产生衰减值，dB（A）； r—点声源至受声点的距离，m。 各种施工设备在施工时随距离的衰减值，见表4-5。 表4-5 施工期噪声衰减值计算表 施工机械; X（m）处A声级dB（A）; 标准dB（A）. 10m; 15m; 20m; 30m; 100m; 150m; 200m; 昼间; 夜间. 运输车辆; 74.0; 70.0; 68.0; 64.4; 54.0; 50.5; 48.0; 70; 55. 电焊机; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 49.0; 45.5; 43.0; 70; 55. 钻孔机; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 48.0; 44.5; 42.0; 70; 55. 切割机; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 44.0; 40.5; 38.0; 70; 55. 挖掘机; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 49.0; 45.5; 43.0; 70; 55. 由表4-5可知，施工噪声值在距声源15m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经现场踏勘本项目周边2km范围内无居民，因此施工期噪声对周围声环境无明显影响。 # 5固体废物环境影响分析 （1）施工弃渣 施工过程中产生的土方均用于场地内回填、土地平整，不产生永久弃土。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的：废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、废电线电缆、支架、废油漆桶、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 （3）生活垃圾 项目施工期间，每人每天平均产生0.5kg生活垃圾计算，高峰期施工人数为50人计，产生生活垃圾25kg/d，有效施工天数按照240天计，施工期合计产生生活垃圾共6t。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等，收集后由阜康市环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1生态环境影响分析 （1）生物多样性 工程建成恢复植被后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏阵列区光伏子阵不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。另外，施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会产生完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。 （2）生态系统的功能和可持续利用性 工程运营后，经过1-3年的生态恢复后，及时弥补施工期的生态环境影响，可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。运营期间检修道路两侧播撒当地草籽，可在一定程度上恢复植被，保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响。 （3）对土地利用格局的影响 本项目施工结束后部分永久占地被建筑物占压；临时占地恢复其原有的土地使用功能。相邻光伏组件之间留有一定的空隙，组件安装有一定的倾斜角度，光照可以满足组件下方植被生长的需求，因此光伏组件遮阳对生态环境的影响较小。 （4）对景观的影响 项目建成后，对周围景观有一定的影响，但项目占地面积有限，对项目所在地区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性。项目建成后场区按规定有计划实施绿化，种植草种，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，可大大改变原来较脆弱的自然环境。 2大气污染环境影响分析 本项目为光伏发电建设项目，本项目废气主要为职工食堂产生的油烟、一体化污水处理设施产生的恶臭。 （1）恶臭气体 本项目设置地埋式一体化污水处理设施，用于处理本项目产生的生活污水。污水处理设施运行过程中产生恶臭，其主要成分为NH3和H2S气体，属无组织排放。本项目一体化污水处理设施为地埋式设计，设施加盖板密闭，产生的污泥及时由环卫部门清运，故污水处理设施恶臭产生量较小。 （2）食堂油烟 本项目食堂就餐人数约8人/餐，消耗动植物油以30g/人·d计，则食堂年消耗食用油0.09t/a。食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，油烟的产生量按食用油的3%计算，则食堂油烟产生量约0.003t/a。 本项目食堂灶头上部要求安装排风罩，并配套安装1台油烟净化器，净化效率75%。排风罩总风量1000m3/h，每天按运行1.5h计算，则油烟排放浓度1.37mg/m3，排放量为0.75kg/a。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。 3水污染环境影响分析 （1）太阳能光伏清洗废水 本工程光伏组件共计1043484块，每一块光板面积为2.58m2（长2.278m×宽1.134m），定期清洗一般每两个月进行一次，每年用水清洗6次，根据类似光伏电站的电池组件清洁经验，组件清洗定额采用3.5L/次·块，则清洗用水量约60.04m3/d，21913.164m3/a。冲洗废水全部直接流至光伏板下面自然蒸发。 （2）生活污水 本项目建成投运后，废水主要为职工生活污水。工程建成后运行人员8人，生活用水量年耗水量约0.96m3/d（350.4m3/a），生活污水产生量按日用水量的80%计，生活污水产生量约0.768m3/d（280.32m3/a）。生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水处理浓度及排放情况，见表4-6。 表4-6 生活污水处理浓度及排放情况表 指 标; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 废水产生量（m3/a）; 280.32. 产生浓度（mg/L）; 350; 250; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.098; 0.070; 0.056; 0.008. 处理措施; 地埋式一体化污水处理设施. 处理效率; 85%; 76%; 85%; 84%. 出水浓度（mg/L）; 52.5; 60; 30; 4.8. 排放量（t/a）; 0.015; 0.017; 0.008; 0.001. DB654275-2019表2中A级标准; /; 60; 30; 25. 本工程污水排放至户外的地埋式一体化污水处理设施处理后出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准的要求。夏季可将蓄水池内的水采用移动式潜水泵抽出用于绿化，冬季暂存于25m3蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。根据主体设计，地埋式一体化污水处理设施处理量为12m3/d，采用厌氧-好氧污水处理工艺，具体工艺流程，见图4-1。 图4-1 一体化污水处理设施工艺流程图 生活污水进入调节池，再由污水泵提升进入全自动污水多级处理设备内，污水经初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒后，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准的要求。 本项目灌溉季废水用于场区绿化灌溉，灌溉期按照210天（4~10月）计算，灌溉季废水量为161.28m3，项目绿化总需水量为1575m3，项目绿化区可消纳项目产生的废水。 本项目非灌溉季废水暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。本项目冬季非灌溉期按照150天（11~3月）计算，非灌溉季废水量为115.2m3，本项目蓄水池设计容积25m3，在保证蓄水池预留20%的容量的情况下，项目需在每25天定期将蓄水池内的污水由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 综上分析，本项目灌溉季与非灌溉季尾水综合利用可行。 4噪声污染环境影响分析 （1）噪声污染源分析 本项目运营过程中的噪声主要为110kV升压站变压器、SVG等运行时产生的噪声，噪声值为70-85dB(A)。主变压器为户外布置，一年四季持续运行，主要生产设备噪声声级值，见表4-7。 表4-7 项目各设备噪声源强汇总表 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/ dB(A). 北区升压站; 变压器; /; 21.4; -110.2; 1.2; 85; 设备底座减震，距离衰减; 24小时. 逆变器; /; -77.2; -113.2; 1.2; 80. 南区升压站; 变压器; /; -0.4; -14.6; 1.2; 85; 设备底座减震，距离衰减; 24小时. 逆变器; /; 0; 16.7; 1.2; 80. （2）声环境影响分析 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： LA(r)=LAref(r0)-(Adir-Abar-AAtm-Aexc)) 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： 式中：r—预测点到声源的距离，m； Adiv—距离衰减，dB； Abar—遮档物衰减，dB； Aatm—空气吸收衰减，dB； Aexc—附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc 均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式计算。本项目运行后噪声预测结果，见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 北区升压站; 东侧站界; 199.9; -124.5; 1.2; 昼间; 9.5; 60; 达标. 199.9; -124.5; 1.2; 夜间; 9.5; 50; 达标. 南侧站界; 1.9; -268.5; 1.2; 昼间; 13.2; 60; 达标. 1.9; -268.5; 1.2; 夜间; 13.2; 50; 达标. 西侧站界; -199.9; -121.5; 1.2; 昼间; 13.9; 60; 达标. -199.9; -121.5; 1.2; 夜间; 13.9; 50; 达标. 北侧站界; 199.9; 202.5; 1.2; 昼间; 0; 60; 达标. 199.9; 202.5; 1.2; 夜间; 0; 50; 达标. 南区升压站; 东侧站界; 42.2; -14.8; 1.2; 昼间; 37.4; 60; 达标. 42.2; -14.8; 1.2; 夜间; 37.4; 50; 达标. 南侧站界; 0.2; -42.2; 1.2; 昼间; 43.2; 60; 达标. 0.2; -42.2; 1.2; 夜间; 43.2; 50; 达标. 西侧站界; -42.2; -12.2; 1.2; 昼间; 37.7; 60; 达标. -42.2; -12.2; 1.2; 夜间; 37.7; 50; 达标. 北侧站界; -0.2; 42.2; 1.2; 昼间; 40.1; 60; 达标. -0.2; 42.2; 1.2; 夜间; 40.1; 50; 达标. 本项目为新建项目，以工程噪声贡献值边界噪声值作为评价量，根据预测结果可知，升压站正常运行状态下，升压站围墙外1m处的厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求（昼间：噪声限值60dB（A），夜间：噪声限值50dB（A））。 5 固体废物污染环境影响分析 （1）一般固体废物 1）废光伏太阳能电板及组件 项目光伏组件设计使用寿命25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需要对其进行定期检查，当检测到光伏太阳能电板寿命到期或电板存在质量问题时需要进行更换，对照《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废光伏太阳能电板及组件属于SW17可再生类废物、非特定行业900-015-S17（光伏组件生产、技改、退役等过程中产生的废弃光伏组件。），属于一般固废。废光伏组件更换后统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 2）废磷酸铁锂电池 本项目储能装置采用综合性能优越的磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池循环寿命普遍达2000次，甚至达到3500次以上，而对于光伏储能，要求达到4000～5000次以上，可保证8～10年的使用寿命。磷酸铁锂电池正极材料电化学性能比较稳定，这决定了它具有平稳的充放电平台，因此，在充放电过程中电池的结构不会发生变化，不会燃烧爆炸，并且即使在短路、过充、挤压、针刺等特殊条件下，仍然是非常安全的。本项目使用的磷酸铁锂电池8～10年更换，对照《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》（生态环境部 公告 2024年 第4号），废磷酸铁锂电池属于SW62可回收物、非特定行业900-007-S62（家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废弃动力电池和家用电池，包括磷酸铁锂电池、废弃三元锂电池、废弃钴酸锂电池、废弃镍氢电池、废弃燃料电池等，不包括属于危险废物的废弃铅蓄电池、废弃镍铬电池、废弃氧化汞电池等。），属于一般固废。待电池到寿命周期时，统一由供应厂商回收，不在项目区储存。 （2）危险废物 1）废铅酸蓄电池 升压站内蓄电池使用寿命一般为4-5年，升压站使用的蓄电池为铅酸蓄电池，本工程采用1组阀控式密封免维护铅酸蓄电池组，将“UPS蓄电池+二次蓄电池组+通信蓄电池组”合并一体进行配置，数量为103个。铅酸蓄电池单体重13.0kg，废旧铅蓄电池产生量约1.34t。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废铅酸蓄电池属于含铅废物HW31非特定行业中：废铅蓄电池，危废代码为900-052-31。更换的废铅酸蓄电池在危废暂存间暂存，交由相关资质单位进行回收处理。 2）废变压器油 逆变器、变压器运行过程中需定期保养，此过程中会产生废变压器油，废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为（900-220-08）（变压器更换过程中产生的废变压器油），根据建设单位提供资料，维修保养产生废变压器油约0.05t/a。废变压器油收集后在站内危废暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 3）废弃含油抹布 含油抹布在设备维修维护过程产生，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废弃含油抹布属危险废物，废物代码900-041-49，含油抹布收集后暂存于危废暂存间，交由相关资质单位进行回收处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员为8人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则本项目生活垃圾产生量为1.46t/a。在升压站场区设置垃圾收集桶收集，定期由阜康市环卫部门统一清运，禁止在场区随意堆弃。 6事故油污染影响分析 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程在变电站内设计有变压器事故贮油池，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 根据设计单位提供资料，本工程北区、南区主变规划容量分别为4×100MVA、1×100MVA，建设项目最大单台变压器油重分别约100t、25t，事故油池容积分别为240m3、60m3，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）及《高压配电装置设计规范》（DL/T5352-2018）相应规定，保证容纳单台变压器全部事故100%排油量。事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 本项目升压站事故油池满足一次事故排油需要，变压器及站用变压器事故时，其绝缘油经事故排油管排入事故油池。事故油池容量按单台主变压器100％油量设计，事故排油管道采用焊接钢管并设置油水分离装置。 升压站内变压器的运行和管理有着严格的规章制度和操作流程，发生事故并失控的概率非常小，多年来尚未了解到有变电站变压器发生事故并失控的相关报道。 7光污染影响分析 本项目光伏发电系统营运过程光伏组件表面受太阳光照射将会产生反射光。由于发电效率对光伏组件生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对光伏组件表面进行绒面处理技术或采用镀减反射膜技术。目前采用以上技术的光伏组件可使得入射光的反射率减少到10%以内，若采用镀两侧减反射膜或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低至4%以下。 项目光伏组件作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光，本项目采用单晶硅光伏组件，该组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中的要求；且项目安装的支架面向正南方向与地面倾角35°，由于光伏组件安装方向及其倾斜角等特征的制约，反射光不会平行于地面反射，且本项目2km范围内没有居民等环境敏感点，因此本项目不会对周围道路交通和居民的正常生活造成影响。 8电磁环境影响分析 根据电磁环境影响专题评价中的电磁环境类比结果分析可知，本工程运行时产生的磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT要求。电磁环境影响分析详见“附录电磁环境影响专题评价”。 9地下水、土壤环境影响分析 本项目运营期间对地下水及土壤的影响，主要是事故状态下升压站废变压器油泄漏，由地表垂直向下穿过包气带进入含水层及土壤，对地下水及土壤环境造成影响。 升压站内的变压器、电抗器、断路器、电容器、互感器等设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装有大量的变压器油，一般只有检修及事故情况下才会产生油污染。本工程在北区升压站、南区升压站内各设计1座变压器事故贮油池，北区升压站事故油池容积为240m3、南区升压站事故油池容积为60m3，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。防渗系数为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 建设项目北区升压站最大单台变压器油重约100t、南区升压站最大单台变压器油重约25t，事故油池容积满足最大单台变压器100%排油量要求。建设项目变压器底部设地下钢筋混凝土事故油坑，容积大于主变压器油量的20%，事故油坑四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设卵石，坑底设有排油管，能将事故油排至事故油池中。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油），产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 本项目定性分析，从污染物垂直入渗影响途径，分析项目运营对地下水及土壤环境的影响。项目站区建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入地下水及土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对地下水及土壤的影响较小。 10环境风险分析 （1）事故风险分析 升压站运行期间可能引发环境风险事故的主要为变压器油燃爆，由于变压器有自动重瓦斯和差动多重保护装置加之按照工作规程需定期对变压器油作气色相分析，变压器绝缘油闪点为135℃，变压器发生燃爆为极小概率。根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）变压器油总油量10～50t，变压器周边建筑物不同防火距离分别为20～25m。升压站含油设备及事故油池距升压站外建筑物远超过100m，升压站含油设施能满足防火距离。 （2）环境风险防范措施 升压站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： 1）建立报警系统 针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 2）防止进入水环境 为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 （3）技术措施 本项目在线路设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。为使建筑物在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠保护，在屋顶上设置避雷带，在电池板支架上方利用设备支架挂避雷线。为防止感应雷，在直流输入端和交流输出端分别设计安装专业防雷器件。 （4）拟建升压站事故废油防治措施 由于变压器绝缘油属于废矿物油属于危险废物，根据变电站设计规程：“主变压器等充油电气设备，当单个油箱的油量在1000kg以上，应同时设置事故油坑及总事故油池，其容量分别不小于单台设备油量的20%及最大单台容量的100%。事故油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m，总事故油池应有油水分离的功能。”升压站在正常运行状态下，无变压器油外排；在主变压器底部设有事故油坑，坑底设有排油管，能将事故油及消防废水排至事故油池中。事故油坑铺设卵石层，厚度不应小于250mm，卵石直径为50～80mm。主变事故状态下以及机组检修时需排油时，经主变下部的事故油坑排至事故油池，事故油池采取防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理，排油不会对周围环境产生影响。 （5）监控措施分析 升压站设一套遥视系统，对站内的电气设备及运行环境进行图像监视，并能向各级调度传送遥信、遥测、遥控、遥调等信息。因此，可及时发现问题，避免事故发生。 （6）在消防措施方面，全站设一套消防报警装置。同时，升压站采取一系列防火设施和材料，防止了各项事故的发生。 （7）环境风险管理 1）环境风险防范措施 升压站应制订环境风险防范计划，明确管理组织、责任人与责任范围、预防措施、宣传教育等内容，主要有以下环境风险防范措施： ① 建立报警系统 针对本工程主要风险源主变压器存在的风险，应建立报警系统，建议主变压器设专门摄像头，与监控设施联网，一旦发生主变事故漏油，监控人员便启动报警系统，实施既定环境风险应急预案。 ② 防止进入水环境 为防止主变事故漏油情况下，事故油通过站内管道系统排至事故油池。 2）环境风险应急预案 考虑到主变事故漏油可能造成的后果，建立快速科学有效的漏油应急反应体系是非常必要。漏油事故的应急防治主要落实于应急计划的实施，事故发生后，能否迅速有效的做出漏油应急反应，对于控制污染、减少污染对环境造成的损失以及消除污染等都起着关键性作用。主变事故漏油的应急反应体系包括以下几方面的内容： ① 健全的应急组织指挥系统。 建立一套健全的应急组织指挥系统。 ② 加强主变压器、事故油池的日常维护和管理。 对于主变压器、事故油池的日常维护和管理，指定责任人，定期维护。 ③ 完善应急反应设施、设备的配备。防止事故漏油进入水环境的风险防范措施须落实，按照“三同时”的要求进行环保验收。 ④ 指定专门的应急防治人员，加强应急处理训练。升压站试运行期间，组织一次应急处理训练，投入正常运行后，定期训练。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）光伏区及升压站选址合理性分析 本项目位于昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡，选址区未处于自然保护区、世界文化和自然遗产区、风景名胜区、森林公园、地质公园等敏感区内，项目四周为荒漠戈壁滩，地形开阔平坦。项目选址符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址设计等相关技术要求；电磁满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。根据环境影响预测与评价结果可知，在采取有效的生态保护与恢复措施、水土流失防治与水土保持措施、污染防治与治理措施、社会环境保护与补偿措施后，本项目对项目周边生态环境、社会环境、声环境、空气环境、地表水环境的不利影响将降至可接受的范围内，满足环保标准要求。 （2）项目选址与周边敏感目标的关系 根据现场实地踏勘和设计资料可知，本项目升压站2km范围内没有居民等环境敏感点。 （3）光辐射资源 新疆水平表面太阳辐射总量为5000MJ/m2.a～6500MJ/m2.a，年平均值为5800MJ/m2.a，年总辐射量比同纬度地区高10%～15%，比长江中下游高15%~25%。新疆太阳能资源十分丰富，全年日照时数为2550～3500小时，日照百分率为60%～80%。 根据《中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目初步设计代可行性研究报告》，场址区年太阳总辐射量年总值为5243.8MJ/m2。根据GB/T37526-2019《太阳能资源评估方法》，本项目资源丰富程度属于很丰富等级地区，稳定度Rw为0.19，属于欠稳定（D）地区。根据GB∕T31163-2014《太阳能资源术语》，直射比为水平面直接辐射量在水平面总辐射量中的所占比例，计算场址太阳能资源直射比，本项目场址太阳能资源直射比为0.52，直射比等级为“高”，从资源利用的角度来讲，适合建设光伏电站。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | # 1生态保护措施 （1）生态影响避让措施 生态影响的避免就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响的避免是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施： 1）减少地面扰动措施 ① 优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 ② 优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、施工营地等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。 ③ 优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 ④ 加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。 2）野生动物避让措施 ① 优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。 ② 在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。 （2）生态影响减缓措施 施工过程中场内道路、供水管线及电缆管沟等的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求： 1）优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。 2）优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地以及永久占地范围，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减少本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 3）加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 4）将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁将堆放在堆场范围外的地方。 5）箱变基础占地类型为戈壁，无植被覆盖，严格控制临时占地，控制在光伏组件基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地。 6）优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。 7）施工结束后对临时性占地及时平整采取自然恢复。 （3）生态保护和恢复措施 为保护生态环境，减少施工占地对生态的破坏，施工期间应采取以下生态保护和恢复措施： 1）对现场作业人员实行严格的管理，将施工作业机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在4.5m，尽量减少施工破坏面； 2）尽量减少大型机械施工，光伏组件基础开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘产生； 3）在施工中要合理组织材料的拉运，对砂石等应合理安排施工进度，及时调入现场，并尽快施工，避免砂石料的堆放造成沙土飞扬，影响区域环境质量； 4）在场内运输道路及检修道路修筑中，应尽量使用光伏组件及建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土全部用于回填及碎石道路基础铺垫或就地平整场地； 5）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水土保持措施，防止新增水土流失； 6）为防止扬尘污染和水土流失，进场道路进行硬化； 7）严格控制施工车辆行驶路线，在施工运输道路入口处设置指示标志，严禁随意碾压周边草地； 8）制定详细的临时租地补偿方案，确保工程实施后补偿到位； 9）建设过程中对梭梭进行避让，避让不了的应进行移栽；建成后对光伏电场区、升压站等地的植被采取有效的植被恢复措施。 （4）植物保护措施 根据本项目的特点，施工结束后，应结合水土保持的植物措施，对各类施工迹地实施陆生生态修复。 1）植被修复原则 ① 保护原有生态系统的原则。评价区由于场地占地面积较大，本项目占地区域地貌类型为冲洪积平原，项目区占地范围内主要以自然生荒漠植被为主，林草覆盖率在15%左右。本项目建设不可避免的会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 ② 保护生物多样性的原则植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。 2）恢复植物的选择 ① 生态适应性原则植物生态习性必须与当地条件相适应。本工程建设不可避免的会破坏评价区生态系统内植被，使得生态系统结构及功能受到影响。因此在植被修复过程中，必须尽量保护施工占地区域原有体系的生态环境，尽量发展以当地优势植被为主体的生态系统。 ② 本土植物优先原则植被修复措施不仅考虑植被覆盖率，而且需要在利用当地原有物种的情况下，尽量使物种多样化，避免单一。在保证物种多样性的前提下，防止外来入侵物种的扩散。施工结束后进行土地平整并播撒当地优势物种草籽。 3）植被恢复方案 为减缓工程建设对施工迹地区植被的影响，施工结束后应严格落实水土保持措施，根据光伏区、升压站区、施工区植被情况和地质地貌情况等实行不同的恢复方案，主要方案是施工结束后进行土地整治并播散当地优势物种草籽。 （5）动物保护措施 1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 3）施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 （6）土壤保护措施 工程施工尽量缩短工期，减少因施工造成的环境影响，开挖土方应分层有序堆放，采取洒水苫盖措施，避免土壤散逸污染环境，本项目产生的土石方均用于土地平整，不在项目区周边堆放，避免因起风造成扬尘。 （7）工程措施 1）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施。 2）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失。 3）整个施工过程中，限定作业范围，注意保护原有地貌。 4）剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。 （8）水土保持措施 1）本工程应严格遵守国家和地方有关动植物保护和防治水土流失等环境保护法律法规，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏和减少水土流失。 2）严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。 3）施工作业区要定期采取洒水措施，洒水要按照少量多次的原则进行，避免作业场地面大量积水，风季增加洒水频率。 4）施工中严格控制占地范围，避免在大风天施工。 5）提高施工人员防治水土流失意识，加强水土流失相关内容宣教。加强植被保护，不随意乱采乱挖野生植被。 6）施工结束后对场地进行清理、平整并压实，避免水土流失影响。 （9）施工后生态补偿与修复措施 1）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，并采取水保持措施，防治新增水土流失。 2）在施工完毕后，应按设计要求立即对升压站内进行道路硬化及对户外配电装置场地区进行碎石铺设覆盖，以减少水土流失。 3）建成后对升压站的植被采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施。通过落实上述措施，本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 # 2大气环境保护措施 （1）扬尘 本环评要求建设单位需根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，采取如下保护措施： 1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 2）施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施； 3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，严禁现场搅拌混凝土、砂浆。 5）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 6）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 7）当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业。 8）建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 （2）机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 # 3水环境保护措施 # （1）施工废水 # 本项目施工废水排入场地设置的隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌。 # （2）生活污水 # 施工期生活污水排入施工营地建设的防渗化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 # 4声环境保护措施 （1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械，尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污染； （2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声污染； （3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； （4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严禁夜间施工。 # 5固体废物保护措施 施工期多余土方用于项目区场地平整；施工期建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置；生活垃圾收集后由阜康市环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1生态环境保护措施 本项目对生态环境的影响主要发生在施工期，随施工期的结束而消失，项目运营期对周边生态环境产生的影响主要为光伏区对景观的影响，但从整体而言，对景观生态格局影响不大。运营期间主要占地为光伏板基础及升压站永久占地，项目周边没有发现保护动植物，在施工期末完成对临时占地的原地貌恢复，因此本工程运营对动植物无影响。 2大气污染环境保护措施 （1）恶臭气体 本项目一体化污水处理设施为地埋式设计，设施加盖板密闭，产生的污泥及时由环卫部门清运，地埋设施上方定期喷洒除臭剂，故污水处理设施恶臭产生量较小，以无组织形式排放。项目周边无居民区，且污水处理站位于项目生活区下风向，因此不会对周边居民及员工正常生活造成明显不利影响。 - 食堂油烟 - 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，本项目油烟废气经油烟净化器处理后通过排烟管道引至食堂楼顶排放。对周围环境影响较小。 3水污染环境保护措施 （1）冲洗废水 项目建成后运营期废水主要为光伏板冲洗废水。此清洗废水主要污染物为SS，含量较少且污染较小，清洗后的废水直接流至光伏板下面自然蒸发，对周围环境影响较小。 （2）生活污水 根据运营期水环境影响分析，本工程建设一座处理规模为12m3/d的地埋式污水处理设施和一座25m3的蓄水池。通过地埋式一体化污水处理设施，采用厌氧—好氧污水处理工艺，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2的A级标准要求，夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。对周围环境影响较小，其治理措施可行。 4噪声污染环境保护措施 升压站噪声主要来源于变压器，由主变本体噪声和风扇噪声组成。主变本体噪声为低频噪声，风扇噪声为机械噪声。采购时对主变压器设备噪声招标要求控制到85dB（A）以下，减小主变压器设备对运行环境影响。对主控楼内生产运行人员较为集中的地方，如二次设备室内，从建筑上考虑采用吸音材料，合理布置站区，并在升压站四周设置2.5m高实体围墙以减少噪声对人员的影响。 升压站运行时声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，本工程投运后噪声不会对周围环境产生不良影响。 5固体废物污染环境保护措施 （1）固体废弃物种类及措施 项目固废主要是废光伏太阳能电板及组件，废磷酸铁锂电池，逆变器、变压器维修保养产生的废变压器油和含油抹布。 项目营运期产生废太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家回收处理；更换的废铅酸蓄电池、废含油抹布在危废暂存间暂存，交由相关资质单位进行回收处理；事故发生时变压器油进入站内事故油池，及时由有资质的单位回收处理，不在场内暂存。生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定地点。项目固废去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 项目在北区升压站内设置危废暂存间，危废暂存间面积61.75m2。项目建设规模大，设备数量多，备件备品以及更换的设施设备数量大，因此本环评要求项目在北区升压站及南区升压站设置一般固废贮存库，便于收集项目产生的一般固体废物。一般固废贮存设施的标志应符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求。 （2）生活垃圾 运营期在升压站场区设置垃圾收集桶收集，定期由阜康市环卫部门统一清运，禁止在场区随意堆弃。 （3）危险废物储存及转运要求 1）危废暂存间污染控制要求 项目在北区升压站内设置危废暂存间，危废暂存间面积61.75m2。建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求对危险废物的贮存设施及危险废物进行规范管理。其一般规定为： ① 危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ② 危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③ 危废暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④ 危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤ 危废暂存间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）危险废物转运要求 根据《危险废物转移管理办法》、《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号）的规定，结合项目特点，本环评要求: ① 危险废物管理计划、转移联单、台账、利用、处置等，全过程在线办理，转移联单应办理电子联单。产废单位应与危险废物转运单位签订危废转运协议，转运过程的环境风险由运输单位负责。应提出转移路线避开环境敏感点。 ② 危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③ 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对外环境影响较小。 6事故油污染防治措施 本项目事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码900-220-08，产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《防油渗面层施工工艺标准》（QB-CNCEC J030115-2004）的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： ① 事故油必须防池渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。 ② 危险废物的贮存设施的标志应符合《危废识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)的要求。 综上所述，通过采取相应污染防治措施后，变电站的事故排油对环境无不良影响。 7光污染防治措施 项目采用单晶硅太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受砂砾冰雹的冲击等优点外，其吸光率极高，可达98%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》（GB/T18091-2015）相关规定，在城市主干道、交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会影响交通安全。 综上所述，项目不会对周边环境产生严重干扰，不会影响交通安全。 8电磁环境保护措施 （1）合理布局站内电气设备及配电装置。 （2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入升压站或靠近带电架构。 （3）建设单位应设立一名兼职的环保工作人员，负责升压站运行期间的环境保护工作，并做好对周边群众的电磁环境知识的宣传。 （4）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 （5）本工程升压站工频磁场强满足相关设计规范要求。 （6）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。 （7）建立环境风险事故应急响应机制，制定环境风险应急预案，降低风险事故概率。 通过落实上述措施，本工程运行期产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 9地下水、土壤环境保护措施 本项目运营期间对地下水及土壤的影响，主要是事故状态下升压站废变压器油泄漏，由地表垂直向下穿过包气带进入含水层及土壤，对地下水及土壤环境造成影响。为了防止本项目对地下水及土壤产生影响，本工程在升压站内设计有变压器事故贮油池1座，可使变压器在发生事故时，壳体内的油经过铸铁管排入事故贮油池，防止变压器油随意乱排造成对环境的污染。 变压器事故油池容积别为约240m3、60m3，事故油池应设有防渗措施，防止油污染地下水，废油属HW08非特定行业中：变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危废代码（900-220-08），产生废油将交由与公司签订合作协议的具有危险废物处理资质的单位进行回收处理。 根据物质危险性判定标准，变压器事故排油属废矿物油，其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，因该废矿物油由变压器发生事故状态产生，变压器事故油池主要起临时收集贮存作用，废油产生后将交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，本次环评仅列出标准中主要相关要求： （1）事故油池必须防渗，防渗层为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （2）危险废物的贮存设施必须按《危废识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)中的标准要求设置警示标志。 （3）危险废物的贮存设施关闭后，必须采取措施消除污染。 （4）须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、产生日期、接收日期、接收单位名称等。 （5）采取分区防渗措施。项目危废暂存间、地埋式一体化污水处理设备及事故油池属重点防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”；本项目设备区属于一般防渗区，地面底部做基础防渗，防渗等级需要达到“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”标准要求；本项目生活管理区路面及办公室属于简单防渗区，进行一般地面硬化措施。 通过落实上述措施，本工程运行期对地下水及土壤环境无不良影响。 10环境风险防护措施 （1）管理措施 1）制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 2）严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高人的责任心和主动性；强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 3）完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 本项目在设计及设备安装中，增加了防雷保护系统，维护电站长期稳定可靠运行。本电站光伏阵列中主要通过太阳能电池阵列采取电池组件和支架与场区接地网连接进行直击雷保护。光伏发电系统在组串式逆变器、变压器内逐级装设浪涌保护器或避雷器。升压站采用避雷针保护。在升压站区内敷设复合接地网。 （3）突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期和预演。 |
| 其他 | 1环境管理 （1）施工期环境管理措施 鉴于施工期环境管理工作的重要性，招标中应对投单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环境保护问题，严格要求施工单位按照设计文件施工，特别是按照环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应该严格检查是否满足环保要求，并不定期对施工点进行抽查。建设期环境保护管理的职责和任务如下： ① 贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策法规和章制度。 ② 制定本工程施工期的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 ③ 收集、整理推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验技术。 ④ 组织和开展对施工人员进行活动中应遵循的环保法规、知识培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤ 负责日常施工活动中的环境监理，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要做到心中有数。 ⑥ 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。 ⑦ 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧ 监督施工单位，使施工工作完成后的土地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。 ⑨ 工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地生态环境主管部门和水保主管部门。 （2）运营期的环境管理措施 本项目升压站环保工作要纳入公司管理中。升压站环保工作要合理布署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏场区的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本升压站环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。 环境管理的职能为： ① 制定环保管理规章制度和电磁环境事故应急预案、突发环境事件应急预案，建立电磁辐射安全管理档案。 ② 建立电磁环境监测、噪声环境监测、生态环境现状数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。 ③ 协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 ④ 监督管理当发生事故产生废油，由相关资质的单位进行回收处理。 ⑤ 监督管理检修固体废物和生活垃圾等进行定点收集处理，最大限度的保护项目区的周围环境。 ⑥ 对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。 2环境监测计划 根据本工程的环境影响要求，制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划，见表5-1。 表5-1 环境监测计划表 时期; 项目; 环境保护措施; 监测频率. 施工期; 噪声; 使用低噪声施工设备。; 施工期抽测. 固体废物; 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并及时清运。生活垃圾集中收集后清运置至阜康市生活垃圾收集系统，由环卫部门统一进行处理。; 施工期抽查. 扬尘; 采取洒水降尘等。; 施工期抽查. 生态环境; 施工临时用地及时进行恢复。施工期有无防沙治沙措施。; 施工期抽查. 运行期; 废水; 监测因子：CODcr、NH3-N 监测点位：地埋式一体化污水处理设备排口; 1次/年. 噪声; 采用低噪声的变电设备。 监测点位：升压站站界四周; 1次/季度. 电磁环境; 监测因子：工频电场、工频磁场 监测点位：新建升压站厂界四周各设1个测点; 环保竣工验收监测一次，建设单位应根据实际工程运行产生的环境影响情况或有群众反映相关环保问题时进行监测. 生态环境; 项目区用地恢复情况; 试运行期验收时调查. |
| 环保投资 | 本工程为对项目运行期环保投资进行了估算，由表5-2可以看出，本项目环保投资估算为105万元，项目总投资为212000万元，项目环保投资占总投资的0.05%。项目各项环境投资及治理设施所需费用估算，见表5-2。 表5-2 环保投资估算一览表 序号; 阶段; 防治项目; 设施; 投资估算 （万元）; 备注. 1; 运行期; 废气; 食堂油烟：油烟净化器; 1. 2; 废水; 地埋式一体化污水处理设施、蓄水池; 20. 3; 噪声; 隔声减振、衰减; 8. 4; 固废; 生活垃圾收集清运; 1. 5; 一般固废处理; 2. 6; 事故油池及基础防渗; 20. 7; 危废暂存间; 10. 8; 光伏电场; 悬挂警示片; 3. 9; 验收、环境监测; 10. 10; 生态恢复：施工结束后的场地平整、植被恢复等; 25. 11; 绿 化; 5. 合计; 105. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 合理规划、设计施工场地，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对临时占地予以恢复，宜林宜草地段采取恢复原有土地功能。 严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行平整。 | 避免因本工程建设造成区域植被破坏。 | （1）强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐，避免因此导致的自然植被破坏。 （2）定期对项目区生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 | 本工程对周边生态环境影响可得到有效减缓。 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水由沉淀池澄清后回用处理；施工期生活污水排入施工营地建设的防渗化粪池，定期委托环卫部门由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 | 废水不外排 | 清洗光伏板废水直接流至光伏板下面自然蒸发；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后，夏季用于场区绿化，冬季暂存于蓄水池内，定期由吸污车抽吸拉运至阜东污水处理厂处理。 | 《农村生活污水 处理排放标准》 （DB654275-2019）表2的A级标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 分区防渗 | / |
| 声环境 | 低噪设备、基础减振、设备维修保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 隔声减振、衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等。建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固体 废物 | 施工期多余土方用于项目区场地平整；建筑垃圾可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由 建设单位进行合理清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后由定期由阜康市环卫部门统一清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定 | 项目营运期产生废太阳能电板及组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家回收处理；更换的废铅酸蓄电池、废含油抹布在危废暂存间暂存，交由相关资质单位进行回收处理；事故发生时变压器油进入站内事故油池，及时由有资质的单位回收处理，不在场内暂存。生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定地点 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 电磁 环境 | / | / | 制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近。 | 升压站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)要求。 |
| 环境 风险 | / | / | 北区、南区升压站设有事故油池，可容纳单台变压器全部事故100%排油量，事故废油排入事故油池后，交由具有资质的单位进行回收。 | 事故废油不外排 |
| 环境 监测 | 施工边界噪声、扬尘 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 | 升压站进行电磁环境、声环境监测。 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标质准量、电磁满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。综合环境质量现状及环境影响分析结果，在全面落实本环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，生态破坏可以得到有效控制，各项污染物排放均能达标，对区域环境造成影响较小，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目

电磁环境影响专题评价

新疆创禹水利环境科技有限公司

2024年3月

- 1 总则

- 1.1 项目概况

本工程为中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目，位于新疆昌吉州阜康市上户沟哈萨克族乡，位于大黄山口东侧，整体地势较为平坦，推荐安装容量为600.0033MWp，额定容量为500MW。

光伏区拟全部采用575WpN型单晶双面双玻电池组件，共2个1.5MW、3个1.8MW和149个3.3MW个子方阵。其中每26块组件串联为1个光伏组串，每24路组串接入1台300kW组串式逆变器，每5/6/11台组串式逆变器接入1台1500kVA/1800kVA/3300kVA升压变压器，将逆变器输出的低压交流电升压至35kV，共154个子方阵。每7/8台35kV变压器并联为1回集电线路，每回集电线路容量约23.1MW~26.4MW，共以20回35kV集电线路接入配套新建110kV升压站。

北区110kV升压站设有4台100MVA主变，采用“一场两站”方式建设，每2台主变为一组，汇集光伏区8回35kV集电线路后，经主变升压至110kV，再分别经1回110kV线路接入系统侧变电站。

南区110kV升压站设有1台100MVA主变，其35kV侧汇集光伏区4回35kV集电线路后，经主变升压至110kV，再经1回110kV线路接入系统侧变电站。(本项目内容不包括送出线工程内容)。

- 1.2 评价依据

- 1.2.1 国家法律、法规及相关规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订）；

（2）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（6）《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令第239号）；

（7）《电力设施保护条例实施细则》（2011年6月30日修订）；

（8）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（9）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环办〔2012〕131号）；

（10）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日实施）；

（11）《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》（政府令192号，2015年7月1日实施）。

- 1.2.2 相关技术规范、导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（6）《输变电工程电磁环境监测技术规范》（DL/T334-2010）。

- 1.2.3 技术文件和技术资料

《中泰矿冶阜康市50万千瓦光伏项目初步设计代可行性研究报告》（中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，2023年10月）。

- 1.3 评价因子、评价等级、评价范围

（1）评价因子

本工程为电压等级110kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本专题评价因子。

（2）评价等级

本工程升压站为户外式变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）评价工作等级划分原则，对照表1-1，确定本工程升压站电磁环境影响评价等级为二级。

表1-1                      电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电压等级为110kV的输变电工程以变电站站界外30m为电磁环境影响评价范围。

- 1.4 评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），工频电场的电场强度、工频磁场的磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，具体见表1-2。

表1-2                             电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 电场强度 | 磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》 （GB8702-2014） | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 交流输变电工程 | 0.05kHz（50Hz） | 4000V/m | 100μT | —— |

- 1.5 环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，输变电类项目环境敏感目标为：

（1）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

（2）居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。现场踏勘，本工程不涉及上述环境敏感区。

根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程周围2km范围内不涉及上述环境敏感区。

- 2 电磁环境现状监测与评价

- 2.1 监测因子

工频电场、工频磁场。

- 2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法（试行）》（HJ681-2013）。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，本次评价共设置1个现状监测点，具体点位，见附图5。

- 2.3监测单位及监测时间

监测单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司）

监测时间：2024年1月7日

- 2.4 监测仪器、监测条件及工况

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                                 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 测量范围 | 检定有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 SEM600 | 0.01V/m～100kV/m | 2024年1月15日 | 工频电场 |
|  | 1nT～10mT |  | 工频磁场 |
| 监测条件：晴、相对湿度42.7%、温度-5.6℃。 |  |  |  |

- 2.5 监测结果

监测结果，见表2-2。

表2-2                         电磁环境现状监测结果

| 监测点 |  | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度 （μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点位置 |  |  |
| 1 | 拟建北区110kV 升压站站址中心点 | 3.23 | 0.0152 |
| 2 | 拟建南区110kV 升压站站址中心点 | 2.77 | 0.0124 |

由表2-2分析可知，拟建升压站站址工频电场、工频磁场监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的（电场强度≤4000V/m；磁感应强度≤100μT）公众曝露控制限值。

- 3 电磁环境影响预测分析

- 3.1 变电站电磁环境影响预测

- 3.1.1 类比的可行性

本次评价升压站的电磁环境影响评价预测采用类比监测的方法进行，按照类似工程的主变规模、电压等级等原则，现以已运行的昌吉市南郊110kV输变电工程及山河110kV输变电工程作为类比对象，该工程主变压器容量为2×50MVA、3×100MVA，电压等级均为110kV，为户外布置形式。类比变电站与本工程升压站主要技术参数对照，见表3-1。

表3-1                           主要技术指标对照表

| 主要 指标 | 山河110kV输变电工程 | 本项目北区110kV 升压站 | 昌吉市南郊110kV 输变电工程 | 本项目南区110kV升压站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变 规模 | 3×100MVA | 4×100MVA | 2×50MVA | 1×100MVA |
| 电压 等级 | 110kV | 110kV | 110kV | 110kV |
| 主变布置形式 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
| 运行工况 | 运行电压：115.59kV 运行电流：17.5A | / | 2 台主变运行电压为 122kV，1 号主变运行电流 19.74A，2 号主变运行电流 25.74A | / |

由表3-1对比分析，选取的类比昌吉市南郊110kV输变电工程变电站与本工程南区110kV升压站主变规模、电压等级等一致，监测期间类比变电站运行正常，类比可行；选取类比的山河110kV输变电工程主变规模（3×100MVA）小于本项目拟建主变规模（4×100MVA)，类比升压站其他技术指标如主变布置方式、电压等级等与本工程升压站一致，监测期间类比升压站运行正常，类比可行。

- 3.1.2 工频电场、工频磁场类比监测

根据检测报告，昌吉市南郊110kV输变电工程监测时间为2016年8月17日进行，监测时气象条件为天晴，温度25～32℃，湿度45%，风速小于5m/s，监测单位为新疆宏辐核安科技有限公司；山河110kV输变电工程监测时间为2017年5月10日进行，监测时气象条件为天晴，温度18~28℃，湿度30%，风速小于2.0~2.5m/s，监测单位为南京电力设备质量性能检验中心，类比检测报告，见附件3、附件4。

监测因子、监测设备，见表3-2。

表3-2                              监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市南郊11kV变电工程 | 工频电场强度 | 场强仪（8053A主机+EHP50C探头） | 142WK40938 352WN40706 | 2016F33-10-001097 | 2017.5.16 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |
| 山河110kV变电工程 | 工频电场强度 | 场强仪 NBM-550 | G-0030 | 000WX50425 | 2017.8.15 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测结果，见表3-3。

表3-3  昌吉市南郊110kV输变电工程工频电场、工频磁场测试结果表

| 序号 | 监测点位描述 | 工频电磁场监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距地高度 （m） | 电场强度 （V/m） | 磁场强度 (μT） |
| 1 | 南郊110kV变电站东围墙外5m处 | 1.5 | 63.90 | 0.031 |
| 2 | 南郊110kV变电站南围墙外5m处 | 1.5 | 53.83 | 0.027 |
| 3 | 南郊110kV变电站西围墙外5m处 | 1.5 | 8.391 | 0.027 |
| 4 | 南郊110kV变电站北围墙外5m处 | 1.5 | 50.62 | 0.056 |
| 5 | 变电站南围墙5m处 | 1.5 | 504.7 | 0.116 |
| 6 | 变电站南围墙10m处 | 1.5 | 747.1 | 0.107 |
| 7 | 变电站南围墙15m处 | 1.5 | 636.0 | 0.102 |
| 8 | 变电站南围墙20m处 | 1.5 | 566.6 | 0.098 |
| 9 | 变电站南围墙25m处 | 1.5 | 340.4 | 0.090 |
| 10 | 变电站南围墙30m处 | 1.5 | 162.9 | 0.077 |
| 11 | 变电站南围墙35m处 | 1.5 | 91.20 | 0.069 |
| 12 | 变电站南围墙40m处 | 1.5 | 29.52 | 0.058 |
| 13 | 变电站南围墙45m处 | 1.5 | 20.34 | 0.046 |
| 14 | 变电站南围墙50m处 | 1.5 | 16.10 | 0.040 |

由表3-3可知，昌吉市南郊110kV输变电工程变电站工频电场强度监测结果范围16.10V/m～747.1V/m，工频磁感应强度监测结果范围0.027μT～0.1161μT。远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

表3-4      山河110kV输电工程工频电场、工频磁场测试结果表

| 序号 | 测点位置 | 工频电场强度（kV/m） | 工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV变电站围墙东侧5m | 1.9×10-2 | 0.260 |
| 2 | 110kV变电站围墙南侧5m | 1.5×10-1 | 0.303 |
| 3 | 110kV变电站围墙西侧5m | 9.1×10-2 | 0.092 |
| 4 | 110kV变电站围墙北侧5m | 9.9×10-2 | 0.046 |

由表3-4可知，山河110kV输变电工程中110kV升压站工频电场强度监测结果范围19V/m～150V/m，工频磁感应强度监测结果范围0.046μT～0.303μT。远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

因此，本工程的建设对升压站周围的环境产生的影响在可以接受的范围内。本工程建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。

- 4 电磁环境保护措施

（1）合理布局站内电气设备及配电装置。

（2）做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

（3）对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。

（4）本工程变电站工频电场、工频磁场强满足相关设计规范要求。

（5）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

（6）建立环境风险事故应急响应机制，制定环境风险应急预案，降低风险事故概率。

- 5 电磁环境影响评价结论

根据类比监测方式预测结果进行分析，升压站工程投运后，对升压站周围的环境产生的影响在可以接受的范围，升压站电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz时的电场强度≤4000V/m、磁感应强度≤100μT的限值要求。

综上所述，本工程建成运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。