# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

# 项目名称：城镇燃气储气调峰项目

建设单位（盖章）：新疆东方环宇新能源开发有限公司

编制日期：          二〇二四年三月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 城镇燃气储气调峰项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-652323-17-01-612181 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经86度34分17.298秒，北纬44度17分01.788秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 B0721陆地天然气开采 | 建设项目 行业类别 | 五、石油和天然气开采业07——8.陆地天然气开采0721——其他 五十三、装卸搬运和仓储业59——149.危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 呼图壁县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | HFG008-20240124-01 |
| 总投资（万元） | 9789.11 | 环保投资（万元） | 289.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.95 | 施工工期 | 4月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，甲烷CAS号74-82-8，临界量为10t。本项目危险物质数量与临界量比值Q=227.406，属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价需设置风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《呼图壁县天山工业园区总体规划》 审批机关：新疆维吾尔自治区人民政府审批文件名称及文号：（新政函〔2010〕285号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：《关于呼图壁工业园区总体规划（2017-2035）环境影响报告书的审查意见》（新环函〔2019〕24号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与规划的符合性分析 呼图壁县天山工业园分为东、中、西三区，东区位于呼图壁县城东侧6.5公里处二十里店镇内，312国道北侧、201省道南侧，东到呼图壁县与昌吉市边界；中区位于呼图壁县城西侧，五工台镇南侧，312国道北侧，201省道两侧；西区位于大丰镇北侧7.3公里，201省道北侧，五工台镇西侧18公里。 本项目位于呼图壁县工业园区西区，（本项目在园区的位置见图1）。西区主导产业：新材料、有色金属加工、装配式建筑行业。本项目为城镇燃气储气调峰项目，符合园区规划。 - 与《呼图壁工业园区总体规划环境影响报告书》（2017-2035）及审查意见（新环函〔2019〕24号）的符合性分析 表1-1 项目与规划环评及其审查意见符合性分析表 序号; 规划环评及批复内容; 本项目; 符合性. 1; 强化区域大气污染物综合治理、水环境治理、土壤环境管理、自然生态环境保护、环境监管，避免因规划实施加剧区域大气环境污染程度。; 本项目为城镇燃气储气调峰项目，原料为天然气，属于清洁能源，符合要求; 符合. 2; 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量、氨氮等污染物的排放量，确保实现区域环境质量改善目标。推进工艺技术和污染治理技术改造，各类大气污染物排放须满足国家和自治区最新污染物排放标准要求。; 项目采用天然气为燃料，燃气导热油炉采用低氮燃烧器工艺+烟气再循环技术，烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放浓度限值、《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）; 符合. 3; 园区禁止新（改、扩）建未落实SO2、NOx、烟粉尘、挥发性有机污染物（VOCs）等四项大气污染物总量指标倍量替代的项目。西区企业优先利用自产余热，供热锅炉采用清洁能源；禁止新建、扩建燃煤锅炉。; 企业严格落实总量指标倍量替代，项目采用天然气为燃料，属于清洁能源。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1. 产业政策符合性分析 建设项目为城镇燃气储气调峰项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类——七、石油天然气——2.油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用。同时，评价项目生产工艺设备和产品未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2016年本）》，因此该工程项目建设符合国家产业政策。因此，项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 - 新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），本项目与“三线一线”符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目建设地点位于呼图壁县工业园区，其占地不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。因此，不涉及生态红线保护范围。 （2）环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 区域大气为不达标区，运营期项目“三废”通过采取治理措施，确保污染物达标排放，项目建成后不会明显改变当地的环境质量。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目运营期间主要利用资源及各种辅助材料、水、电，区域资源充足，有保障，不会突破资源利用上线。故本项目满足资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024本）中的鼓励类，符合国家产业政策。项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）的要求。 - 昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 项目位于呼图壁县工业园区，属于呼图壁县天山工业园区为重点管控单元。环境管控单元编码为：ZH65232320002，要求如下： 重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目在昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案中的位置见附图3。 本项目与分区管控方案相符性见表1-1。 表1-1 呼图壁县天山工业园管控要求 管控要求; 项目概况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元空间布局约束的准入要求（表2-3 A6.1、表3.4-2 B1）。 2、入园企业需符合园区产业发展定位。 3、禁止新建不符合昌吉州节水型企业创建标准的高耗水项目。 4、对园区内现有传统工业进行改造、升级或产业整合。严格限制新、改、扩建“两高”（高污染、高耗能）行业项目。; - 本项目严格执行（2-3 A6.1、表3.4-2 B1）重点管控单元空间布局约束的内容之列； - 本项目为城镇燃气储气调峰项目，符合园区产业定位； - 本项目用水主要为生活用水、循环水系统补水及生产所需脱盐水，不属于高耗水项目； - 本项目为城镇燃气储气调峰项目，不属于“两高”（高污染、高能耗）行业项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求（表2-3 A6.2、表3.4-2 B2）。 2、现有燃煤锅炉、焦化、煤化工、工业窑炉应限期开展提标升级改造，其大气污染物排放应根据国家、自治区和州相关要求，达到最严格排放标准限值。 3、新建、改扩建项目的单位产品特征污染物排放量应达到国内先进水平。 4、对新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs等污染物排放总量施行倍量替代。 5、已入园的石化、煤化工项目，在2023年前完成提标改造或产业转型、产业整合。同时，提标改造可参照《新疆维吾尔自治区石油和化学工业“十三五”发展规划》《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求执行。 6、鼓励入园企业进行技术改造和提升，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原料转化和利用效率。 7、完善工业园区污水集中处理设施。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与环境保护主管部门联网。 8、禁止园区废水排入地表水体。; - 1、本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元污染物排放管控的准入要求； - 2、本项目拟建设一台燃气导热油炉项目采用低氮燃烧工艺，烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放浓度限值、《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）； - 3、本项目产生的废气污染物主要为CO2、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），氮氧化物满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）要求； - 4、本项目产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物严格执行总量倍量替代要求。 - 5、本项目为城镇燃气储气调峰项目，项目区位于呼图壁县天山工业园区内，不涉及石化、煤化工项目； - 6、本项目拟建设一台燃气导热油炉，所使用原料为清洁能源； - 7、本项目废水主要为生活污水，排入园区污水管网。; 符合. 资源利用效率; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求（表2-3、A6.4、表3.4-2 B4）。 2、园区企业按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理，重视水资源的梯级利用，最大限度提高水的重复率，减少新鲜水的用量。 3、园区中的西区企业要加大自身余热再利用，鼓励使用清洁能源。 4、园区水资源开发总量、土地开发强度、能耗消费增量等指标应达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。; 1、本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元资源利用效率的准入要求； 2、本项目废水主要为生活污水和脱盐水站产生的除盐废水，项目废水量较少； 3、本项目原料为天然气，属于清洁能源； 4、本项目用水主要为生活用水，项目区范围目前为空地，项目建成后能耗消费量等可达到水利、自然资源、能源等部门相应要求。; 符合. 环境风险防控; 1、执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求（表2-3 A6.3、表3.4-2 B3）。 2、园区及企业需制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急预案，控制和处理好已发生的事故灾难。 3、定期对已建企业进行风险排查，对在建企业进行监督和指导，各环境风险企业必须建有围堰、事故池等一系列事故应急设施。 4、园区生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质时，应当采取措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 1、本项目严格执行自治区、乌昌石片区总体准入要求中关于重点管控单元环境风险防控的准入要求； 2、企业已委托编制安全事故和污染事故应急预案； 3、本评价要求企业建设围堰、事故池等一系列事故应急设施； 4、本项目为城镇燃气储气调峰项目，项目生产过程中对管线、阀门等进行定期巡查和监测，确保不发生“跑、冒”等污染事故。; 符合. - 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）文件要求：“除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。” 本项目为城镇燃气储气调峰项目，属于危险品仓储行业，项目不涉及煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等，项目产生的废气污染物主要为CO2、烟尘、二氧化硫、氮氧化物，CO2通过1根20m高排气筒排放，导热油炉和燃气锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环。颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3限值要求，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》。符合“所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物防治措施。”因此本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。 - 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》指出：“实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。” “强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。” “加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。” 本项目为城镇燃气储气调峰项目属于油气仓储行业，不属于“两高”项目。项目区位于呼图壁县工业园，不在新疆及昌吉州生态保护红线范围内，已落实“三线一单”生态环境分区管控要求。 本项目生产产生的颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3限值要求，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》对周围环境影响较小。本项目施工期全面落实“六个百分之百”，加强道路扬尘整治，提升综合防控水平。因此，与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符合。 - 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相符性分析 乌昌石区域包括乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾县、生产建设兵团第六师、第八师、第十二师，总面积6.9万km2左右。区域内建成区及周边敏感区域为重点区域，总面积1.7万km2左右。 意见要求严格污染物排放浓度，认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号），钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物排放特别限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。 本项目位于呼图壁县工业园，处于乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的重点区域。本项目为城镇燃气储气调峰项目，不属于钢铁、石化、火电等重点行业。项目排放的污染物均达到国家最新污染物排放标准，污染物排放量较少，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》相关要求。 - 与《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》相符性分析 优化调整产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。严禁新增钢铁、煤电、电解铝、炭素、硅冶炼、水泥熟料、平板玻璃（压延玻璃除外）、煤化工、焦化产能，严控新增炼油产能。 推进挥发性有机物综合治理。组织开展涉挥发性有机物（VOCs）企业“一厂一策”精细管控，完成现有VOCs废气收集、治理设施运行率、去除率核查。加强工业企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放收集处理，确保达标排放。强化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品“储运销”等重点行业VOCs治理，提高末端处理设施效率。 本项目为城镇燃气储气调峰项目，不属于高能耗、高排放、低水平项目，也不属于钢铁、煤电、电解铝、碳素、硅冶炼、水泥熟料、平板玻璃（压延玻璃除外）、煤化工、焦化产能，新增炼油产能。项目CO2通过1根20m高排气筒排放，导热油炉和燃气锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环。颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3限值要求，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》。因此本项目符合《“乌-昌-石”区域大气污染防治三年（2023-2025年方案）》相关要求。 - 与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》 根据《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）要求：三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展，（十三）持续推进北方地区清洁取暖。阴蒂制宜推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。 本项目为城镇燃气储气调峰项目，项目建成后增强了园区储气能力和调峰能力，减小了冬季园区企业及周边居民供气压力，推进了“煤改气”进程。满足“煤改气”要落实气源、以供定改的要求。因此本项目符合《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》的相关要求。 - 与《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析 根据《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》中要求：四、坚决打赢蓝天保卫战，加强工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理清单，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，按照“一厂一策”要求制定整改方案，明确规范化整治要求和完成时限，2020年年底前全区基本完成。推进挥发性有机物排放综合整治，实施《关于印发新疆维吾尔自治区“十三五”挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，组织开展石油炼制、石油化工、煤化工、化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物排放调查，建立挥发性有机物污染治理台账，完成国家下达的挥发性有机物减排任务。 本项目为城镇燃气储气调峰项目，项目运营期产生的无组织废气污染物主要为非甲烷总烃，项目无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），建设单位应健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。因此本项目符合《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 - 选址合理性分析 （1）本项目选址合理性体现在以下方面： ①本项目位于呼图壁县工业园，四周无特殊环境敏感点，属于园区功能定位中鼓励发展的小微企业，符合园区产业空间布局。 ②项目区供水、供电、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。 ③厂区地势平坦，周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，项目占地为工业用地，未占用耕地、林地等经济利用价值较高的土地。 ④厂址所在地资源量丰富，原料供给充足方便，可保证项目运营期间原料及各种辅助材料的供应。 （2）环境相容性 本项目为城镇燃气储气调峰项目，根据现场勘查可知，本项目周边现状无与本项目冲突的企业存在，无对本项目敏感的企业存在。评价建议项目周边后期企业设置时考虑与本项目的相容性。 因此，项目选址合理，与周边环境相容。 项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 1.1 项目位置及周边情况 项目选址位于呼图壁县工业园，项目东侧为纵四路，隔路为空地，西侧为空地，北侧为呼图壁县兴化美联碳素制品有限责任公司，南侧为横五路，隔路为空地。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 1.2 项目建设规模 本项目新建一条1000m天然气输送管道、1套6万m3天然气净化液化设备、一座5000m3LNG储罐和LNG充装设施。 1.3 主要建设内容 本项目新建一条1000m天然气输送管道、1套6万m3/d天然气净化液化设备、1座5000m3LNG储罐和LNG充装设施，配套建设办公楼1座、防爆控制室1座、5000立方米消防水池1座、空压制氮设备1套、脱盐水设备1套和地面火炬1套。 1.4 项目组成 项目组成见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; LNG储气站; 1套6万m3/d天然气净化液化设备; 新建. 管线工程; 园区天然气门站至厂区; 1km，管径DN150，设计压力4MPa，管材为L245N无缝钢管; 新建. 辅助工程; 生活办公楼; 双层混凝土结构，占地面积538m2; 新建. 公用工程; 供水工程; 依托园区供水管网; 依托园区已建工程. 排水工程; 依托园区排水管网. 供电工程; 依托园区市政电网. 供暖工程; 新建一台700kw燃气锅炉用于整个厂区供热; 新建. 储运工程; 天然气储罐; 1座5000m3LNG储罐; 新建. 环保工程; 废气; 新建. 废水; 生活污水直接排入污水管网，清洗废水和冷却水循环使用不外排; 新建. 噪声; 采取减振、密闭、隔声、消声等措施; /. 固废防治; 生活垃圾; 集中收集，环卫部门定期清运; /. 废分子筛; 由厂家回收处理; /. 废离子交换柱; /. 反渗透膜; /. 过滤杂质、液滴; 收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置; /. 胺液过滤器过滤杂质; /. 胺洗残夜; /. 废活性炭; /. 废脱汞剂; /. 脱除的粉尘; /. 过滤物; /. 废导热油; /. 消防水池; 本项目建设1座5000m3消防水池; 新建. - 主要生产设备 主要设备见表2-2 表2-2 项目生产设备配置表 工艺设备. 序号; 设备名称; 设计参数; 数量; 备注. 1; 吸收塔; 型式：立式 外形尺寸(mm): Φ500mm × 20378mm 操作温度：50℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：70℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2、CO2、胺液等; 1; /. 2; 再生塔; 立式，Φ 600mm × 20552mm 操作温度：116℃ 操作压力：0.2MPa(G) 设计温度：140℃ 设计压力：0.6MPa(G) 介质：含CO2、胺液等; 1; /. 3; 再沸器; 立式BEM，Φ800mm×3892mm 介质：导热油、胺液 工作温度：160/140℃、115.18/115.95℃ 工作压力：0.5MPa(G)、0.05MPa(G) 设计压力：1.0MPa(G）、0.8MPa(G） 设计温度：180℃、160℃ 介质：胺液、导热油; 1; /. 4; 原料气换热器; 卧式BEM，Φ700mm×3153mm 介质：壳程为冷剂、管程为原料气 工作温度：-1.07/-0.95℃、55/5℃ 工作压力：0.36MPa(G)、4.3MPa(G) 设计压力：3.8MPa(G）、4.9MPa(G） 设计温度℃：-19、75 介质：含CH4、N2、CO2、C3H8等; 1; /. 5; 原料气分离器; 立式，Φ 400mm×2378mm 操作温度：5℃ 操作压力：4.42MPa(G) 设计温度：60℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2、胺液等; 1; /. 6; 贫液冷却器; 空冷，热负荷：350kW 工作温：79/45℃ 工作压力：4.9MPa(G) 设计压力：6.3MPa(G） 设计温度：150℃ 介质：胺液; 1; /. 7; 贫富液换热器; 板式换热器 介质：热侧为贫液，冷测为富液 工作温度：114.3/62℃、45/98℃ 工作压力：0.2MPa(G)、0.3MPa(G) 设计压力：0.6MPa(G）、0.6MPa(G） 设计温度℃：140℃、140℃ 介质：胺液; 1; /. 8; 酸气冷却器; 空冷，热负荷：250kW 工作温度℃：105/45 工作压力MPa(G）：0.03 设计压力MPa(G）1.0 设计温度℃：150 介质：含CO2、胺液等; 1; /. 9; 酸气分离器; 卧式，Φ 400mm×1202mm 操作温度：40℃ 操作压力：0.02MPa(G) 设计温度：60℃ 设计压力：0.6MPa(G) 介质：含酸气、胺液等; 1; /. 10; 溶液储罐; 卧式，Φ 1200mm×3011mm 操作温度：40℃ 操作压力MPa(G)：0.02 设计温度：60℃ 设计压力MPa(G)：0.2 介质：胺液; 1; /. 11; 溶液电加热器; 热负荷：10kw 380V 防爆防护等级：ExdII BT4 IP55 长度：950mm 设计温度：60℃ 设计压力：0.2 MPa(G) 介质：再生气; 1; /. 12; 溶液过滤器; 立式，Φ 325mm×2440mm 操作温度：40℃ 操作压力：0.05MPa(G) 设计温度：60℃ 设计压力：6MPa(G) 介质：胺液; 1; /. 13; 消泡剂罐; 立式，Φ= 108mm，H=359mm 操作温度：常温 操作压力：常压 设计温度：常温 设计压力：常压 介质：消泡剂; 1; /. 14; 贫液泵; 介质：胺液 流量：Q=10m3/h，扬程：497m 电机功率/电压：18.5kW/380V，dIIBT4，IP55; 2; 1用1备. 15; 回流泵; 介质：胺液 流量：Q=0.5m3/h，扬程：58m 电机功率/电压：0.55kW/380V，dIIBT4，IP55; 2; 1用1备. 16; 补液泵; 介质：胺液 流量：Q=2m3/h，扬程：56m 电机功率/电压：0.75kW/380V，dIIBT4，IP55; 2; 1用1备. 17; 干燥器; 立式，Φ 600mm×3242mm 操作温度：5/240℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：260℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2等; 2; /. 18; 辅助干燥器; 立式，Φ 325mm×2073mm 操作温度：5/240℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：260℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2等; 2; /. 19; 干燥再生 加热器; 热负荷：40kW 工作温度：240℃ 操作压力：4.48MPa(G) 设计温度：260℃ 设计压力：4.9MPa(G) 防爆防护等级：ExdII BT4 IP65 介质：含CH4、N2等; 1; /. 20; 干燥再生 冷却器; 空冷，热负荷：46kW 工作温度℃：240/45 工作压力：4.46MPa(G) 设计压力：5.0MPa(G） 设计温度：250℃ 介质：含CH4、N2、H2O等; 1; /. 21; 干燥再生 分离器; 卧式，Φ 400mm×1216mm 工作温度：40℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：60℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2、H2O等; 1; /. 22; 脱汞器; 立式，Φ 500mm×3034mm 操作温度：15℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：45℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2等; 1; /. 23; 干燥粉尘 过滤器; 立式，Φ 500mm×2195mm 工作温度：40℃ 操作压力：4.5MPa(G) 设计温度：60℃ 设计压力：4.9MPa(G) 介质：含CH4、N2等; 1; /. 24; 冷剂预冷器; 型式：板翅式换热器 设计压力：2.4 MPa(G） 设计温度：-20~65℃ 介质：含CH4、N2、C3H8、C2H4等; 1; /. 25; 冷剂干燥器; 立式，Φ325mm×2447mm 工作温度：240℃ 操作压力：0.6MPa(G) 设计温度：260℃ 设计压力：1.4MPa(G) 介质：含CH4、N2、C2H4等; 1; /. 26; 冷剂分离器; 立式，Φ1000mm×3781mm 工作温度：5℃ 操作压力：1.9MPa(G) 设计温度：30℃ 设计压力：2.4MPa(G) 介质：含CH4、N2、C2H4等; 1; /. 27; 冷箱; 立式，3000mm×3000mm×14000mm（高） 含板翅式换热器、重烃分离器、管道、阀门、仪表等钢结构、梯子、平台等; 1; /. 28; 装车臂（带拉断阀）; 流量：Q=60m3/h 工作温度：-162℃ 操作压力：0.4MPa(G) 设计温度：-196℃/65℃ 设计压力：1.6MPa(G) 介质：LNG; 4; /. 29; PSA制氮设备; 氮气产量：80Nm3/h 氮气纯度：99.9% 氮气露点：≤-70℃ 氮气压力：0.6MPa 仪表空气流量：200Nm3/h 仪表空气露点：≤-40℃; 2; /. 30; 脱盐水装置; 脱盐水产量：500kg/h; 2; /. 31; 污水罐; 型式： 卧式 外形尺寸(mm): Ф1500×10 L=5200 设计压力： 0.1MPa 工作压力： 常压 设计温度： 80℃ 工作温度： 40℃ 介质： 含烃污水 保温厚度： 80mm; 2; /. 32; 放散管; 型式：立式 外形尺寸(mm)：Φ273×10，H=15000; 1; /. 33; 导热油炉; 额定热功率：500Kw 中温区：900kW 使用供油温度：180℃ 使用回油温度：160℃ 高温区：500kW 使用供油温度：280℃ 使用回油温度：260℃; 2; /. 34; 地面火炬; 高度：15m 处理规模：2×6×104m3/d; 1; /. 35; LNG储罐; 储存容量：5000m3 储存压力：10-15KPa.G 储存温度：-162℃ 最大储存周期：47天; 1; /. - 主要原辅材料及能源消耗 - 原料气 - 根据业主提供的2023年10月气质组分分析报告，天然气组分参数见表2-3。 表2-3 原料气规格一览表 项目; 数据; 单位. 温度; 20; ℃. 压力; 101.325; kPa. 密度; 0.6023; kg/m3. 水露点; -8.5; ℃. 水露点压力; 2.80; MPa. 高位发热量; 38.66; MJ/m3. 低位发热量; 34.90; MJ/m3. 总硫; 1.1; mg/m3. H2S; /; mg/m3. 组分; C1; 92.94; mol%. C2; 4.06. C3; 0.87. iC4; 0.21. nC4; 0.18. iC5; 0.07. nC5; 0.04. C6; 0.05. C7; 0.00. C8; /. N2; 0.91. CO2; 0.67. CO; /. O2; /. - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 - 本项目原料气在园区天然气门站完成调压后进入输气管线，进入厂区后计量。项目原料气年用量为2×107Nm3。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 原料; 单位; 消耗量; 最大储量; 来源; 备注. 1; 天然气; Nm3/a; 2×107; 5000; 外购; /. 2; MDEA; t/a; 15; /; 外购; /. 3; 活性炭; t/a; 3.6; /; 外购; /. 4; 脱汞剂; t/a; 0.6; /; 外购; /. 5; 分子筛; t/a; 0.66; /; 外购; /. 6; 惰性瓷球; t/a; 0.92; /; 外购; /. 7; 生产用水; m3/a; 4.8×107; /; 园区供水管网; /. 8; 电; Kwh; 2.875×107; /; 园区电网; /. - （3）原辅材料理化性质 表2-5 天然气理化性质一览表 标识; 中文名：天然气; 英文名：natural gas. 危规号：21007; CAS号：74-82-8. 理化性质; 外观与形状：无色，主要成分为甲烷，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性; 比重：0.7057. 相对密度：0.45（-164℃）; 稳定性：稳定. 危险特性; 危险性类别：易燃气体; 燃烧性：易燃. 闪点（℃）：180℃; 爆炸下限（%）：5. 爆炸上限（%）：15; 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳. 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，与热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法：切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。. 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳. 健康危害; 侵入途径：吸入. 健康危害：天然气的主要成分是甲烷，甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，是空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化天然气，可致冻伤。. MDEA：MDEA即甲基二乙醇胺，CH3-N(CH2CH2OH）2，分子量119.2，沸点246~248℃，闪点260℃，凝固点-21℃，汽化潜热519kJ/kg，无色或微黄色油状液体，能与水、醇互溶，微溶于醚。广泛应用于油田气和煤气的脱硫净化乳化剂和酸性气体吸收剂、酸碱控制剂、聚氨酯泡沫催化剂。可在活化剂参与下脱除合成氨中的二氧化碳。另外，还可以作为杀虫剂、乳化剂、织物助剂的半成品、抗肿瘤药物盐酸氨芥的中间体、胺基甲酸酯涂料的催化剂、纤维助剂等，同时，也是油漆的一种促干剂。 分子筛：分子筛为4A分子筛，是一种硅铝酸盐多微孔晶体，其化学通式为：[M（I）M（Ⅱ）]O·Al2O3·nSiO2·mH2O，式中M（I）和M（Ⅱ）分别为一价和二价金属离子，多半是钠和钙，n称为沸石的硅铝比，硅主要来自硅酸钠和硅胶，铝来自铝酸钠和Al（HO）3等，他们与氢氧化钠水溶液反应制得的胶体物，经干燥后便成分子筛，一般n=2~10，m=0~9。 表2-6 甲烷理化性质及危害特性一览表 标识; 中文名; 甲烷; 英文名; methane; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 分子式; CH4; 分子量; 16.04; CAS号; 74-82-8. 危规号; 21007; UN编号; 1971; 化学类别; 烷烃. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 临界温度（℃）-82.6; 临界压力（MPa）4.59; 熔点（℃）-182.5. 沸点（℃）-161.5; 燃烧热（KJ/mol）889.5; 闪点（℃）-188. 相对密度（水=1）0.42（164℃）; 相对蒸汽密度（空气=1）0.55; 饱和蒸汽压（KPa）53.32（-168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃爆危险：本品易燃，具窒息性。. 引燃温度（℃）538; 爆炸下限（%）5.3; 爆炸上限（%）15. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏出的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场转移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 操作注意事项; 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 导热油：导热油又称传热油，正规名称为热载体油（GB/T4016-83），为烷基苯型，是用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好、散热快、热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度、可以降低系统和操作的复杂性，其理化性质见下表： 表2-7 导热油理化性质和危害特性一览表 类别与性质; 危险有害特性与防护措施. 危险废物类别; HW10多氯联苯类废物. 理化性质; 外观及形状; 琥珀色室温下液体; 气味：矿物油特性. 闪点（℃）216; 初沸点及沸程（℃）：＞280; 自燃温度（℃）：＞320. 密度89kg/m3（20℃）; 燃烧上下极限：1%-10%（V）; 蒸汽密度（空气=1）：＞1. 毒性及健康危害; 入侵途径; 吸入、皮肤接触，误服。. 健康危害; 吸入：吸入肺中可导致化学性肺炎。 接触皮肤：长期或反复暴露可能造成皮炎，在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下。 食入：引起呕吐、消化道黏膜刺激症状。. 特点的危险性; 危险燃烧物; 危险燃烧物品可能包括：气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂. 灭火介质; 适当的灭火介质：泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 不适当的灭火物：切勿喷水。. - 产品方案 本项目具体产品方案见表2-8，物料平衡见表2-9。 表2-8 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; LNG; 4×107Nm3. 表2-9 物料平衡表 输入; 输出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 原料天然气; 26357.76; LNG产品; 22984.665. MDEA; 15; 重烃; 314.99. /; /; 锅炉系统消耗燃气; 143.770. /; /; 导热油炉消耗燃气; 2417.459. /; /; 过滤杂质; 40.8. /; /; 富胺液再生酸性废气; 455.989. /; /; 无组织泄漏天然气; 0.087. /; /; 胺洗残夜; 15. 合计; 26372.76; 合计; 26372.76. - 生产制度及劳动定员 本项目劳动定员共29人，年工作330天，4班3倒，每班8小时，年工作8000小时。 - 公用工程 6.1 供水 给水：本项目用水主要为生活用水、循环水补水、脱盐水单元补水，用水接自园区给水管道，可满足项目区用水需求。 （1）生活用水 员工共29人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，运营期本项目职工用水定额计为50L/人·日，则用水量为1.45m³/d（493m³/a）。 - 循环水补水 循环水系统补水：根据工艺要求及当地气候条件，与工艺配套设置循环冷却水系统，设计总循环水量为600m3/h（4.8×106m3/a）。循环水在生产过程中由于蒸发等因素需补充一定的水量，系统补充水量取设计循环水量的0.1%，即0.6m3/h（4800m3/a）。其中：内循环补充水采用脱盐水，其电导率≤10us/cm；由于系统采用闭式循环系统，水和空气不直接接触，在运行中没有水分蒸发，只需补充极少量的系统渗漏水量，系统采用脱盐水作为补充水，补充水量按设计循环水量的0.1%计，即0.06m3/h（480m3/a）。外循环冷却水采用软水，补水量为设计循环水量的0.9%，即0.54m3/h（4320m3/a）。 - 脱盐水系统补水 - 脱盐水系统：项目胺液补充水和内循环系统采用的脱盐水由反渗透装置制备，使用过程除产生脱盐水外（这部分用水计入循环系统补水），还会排出部分浓盐水，这部分水需新鲜水补给，补给量约0.071m3/h（568m3/a），年运行8000小时。 - 脱酸系统胺液补充水 - 胺液补充水：脱酸系统中的胺液需定期补充脱盐水来维持其水分平衡，补水量约为0.005m3/h（40m3/a），年运行8000小时。 - 软水制备用水 - 本项目拟建设1台700Kw燃气锅炉，锅炉补水量按额定蒸发量的5%计，锅炉额定蒸发量为1m3/h（4320m3/a），故锅炉补水量为0.05m3/h（216m3/a），软水制取采用离子交换树脂法，实际出效率约为85%，则新鲜水用量为254.12m3/a。 - 循环水系统外循环冷却水采用软水，补水量为0.54m3/h（4320m3/a），则新鲜水用量为5082.35m3/a。 - 因此软水制备用水为5336.47m3/a。 6.2 排水 本项目生产过程中废水主要为脱盐废水、循环水系统定期排水、软水制备废水、锅炉排水和生活污水。 （1）生活污水 员工共29人，运营期项目生活污水产生量约为用水量的80%，则产生污水约1.16m³/d（394.4m3/a），生活污水排入园区污水管网。 - 天然气净化过滤、干燥排水 在生产过程中，进入脱碳前端的过滤、天然气干燥单元的湿天然气会产生含油污水，产生量约为0.12m3/d（40.8m3/a），产生的废水排入污水罐，经污水处理橇处理后排入下水管网。 - 脱盐废水 项目脱盐水系统运行时会产生脱盐废水，产生量约为0.005m3/h（40m3/a），产生的脱盐废水排入园区污水管网。 - 循环水系统定期排水 循环水系统定期排水，排放量为0.54m3/h（4320m3/a），产生的废水排入园区污水管网。 - 软水制备废水 项目软水制备用水量为5336.47m3/a，出水效率为85%。因此软水制备废水量为800.471m3/a，软水制备废水排入园区污水管网。 - 锅炉排水 锅炉排污水按蒸汽量的3%计，则锅炉废水产生量为0.03m3/a（129.6m3/a）。产生的锅炉废水直接排入园区管网。 本项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图（单位m³/a） 6.3 供电 本项目用电由园区电网供给。 6.4 采暖与供热 本项目拟建设一台700kw燃气热水锅炉，用于冬季供热。 - 平面布置合理性 本项目位于呼图壁县工业园内，项目在满足生产工艺要求的前提下，力求布置紧凑合理，充分利用场地现状。项目区设置2个出入口，人货分流，功能分区明确，交通顺畅，其中生产加工区主要布置在厂区的中部，依托的办公区设置在项目区西北侧。生活办公区为上风向，可以有效地避免生产加工废气的影响。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 1.1 工艺流程 图2 工艺流程及产污环节图 1.2 工艺说明 （1）计量稳定单元：从门站经调压计量后2.5MPa压力，接入天然气管线，输送至厂区，流量为2500Nm3/h（单套），进入脱酸工序。 （2）脱酸单元：从上游来的原料气进入脱酸气单元，本单元采用MDEA溶液的方法脱除原料气中的CO2酸性气体。 天然气从吸收塔下部进入，自下而上通过吸收塔；完全再生后的MDEA溶液（贫液）从吸收塔上部进入，自上而下通过吸收塔，逆向流动的MDEA溶液和天然气在吸收塔内充分接触，气体中的CO2被吸收而进入液相，未被吸收的组分从吸收塔顶部引出，进入脱碳气冷却器和分离器。出脱碳气分离器的气体进入原料气干燥单元，冷凝液去闪蒸罐。 处理后的天然中CO2含量小于50ppm。 吸收了CO2的MDEA溶液称富液，至闪蒸塔，降压闪蒸出的天然气送往燃料系统。闪蒸后的富液与再生塔底部流出的溶液（贫液）换热后，升温到～100℃去再生塔上部，在再生塔进行汽提再生，直至贫液的贫液度达到指标。 出再生塔的贫液经过贫富液换热器、贫液冷却器，贫液被冷却到～55℃，被贫液泵加压后，从吸收塔上部进入。 再生塔顶部出口气体经酸气冷却器，进入酸气分离器，出酸气分离器的气体送往酸气排放系统，冷凝液返回MDEA缓冲罐。 再生塔再沸器的热源由导热油炉加热。 （3）原料气脱水脱汞单元：经过脱酸的天然气，首先通过控制阀，之后进入干燥单元的干燥塔。 原料气从干燥塔顶部进入，通过分子筛床层吸附脱除水分后，从干燥塔底部出来，干燥后天然气中含水量≤1ppmV，之后进脱汞器脱汞，然后粉尘过滤后进入低温液化单元。 干燥单元设三台干燥塔，在给定的吸附周期内，一台处于工作（吸附）状态来脱除原料气中的水分，第二台处于冷吹状态，第三台处于加热状态。 再生气从压力控制阀前取得，然后从上而下通过冷吹状态的吸附塔，之后进入再生气加热器加热到280℃。热的、干燥的气体从下而上通过再生状态（加热）的干燥塔，解吸分子筛中的水分。从再生状态（加热）的干燥塔出来的、湿的再生气进入再生气冷却器连续冷却，在再生气分离器中分离冷凝水，该冷凝液体通过液位控制阀排放。 从再生气分离器顶部出来的气体与压力控制阀后的原料天然气一起进入吸附状态的干燥塔。 脱水后天然气进入脱汞器，在催化剂的作用下脱汞。从脱汞器出来的天然气的汞含量小于0.01μg/Nm3。 （4）脱重烃预冷：干燥脱汞后的原料气进入纯化预冷换热器，经过换热器换热温度降到-30℃，压力约 4.3MPa（G）进入纯化预冷分离器，液相重烃经过减压至0.7Mpa（G）进入重烃加热器，加热后进入燃料分离器；气相经过纯化预冷换热器复温至5℃后送至纯化工序。 纯化预冷换热器的冷剂由原冷箱中的混合冷剂提供，由混合冷剂压缩机完成循环。 （5）脱重烃：纯化工序采用变温变压吸附（PTSA）原理，利用吸附剂在不同压力和温度下吸附容量存在差异和选择吸附的特性，脱除工艺气体中的微量高沸点杂质气体（C5+）以满足液化单元要求。 该工艺由3台纯化塔A/B/C连续循环使用，1台纯化塔A处于吸附阶段，另2台纯化塔B则处于吸附剂再生过程的吹冷和加热阶段。再生气采用经过减压后的原料气。再生后再生气体送至燃料分离器。 1）吸附过程 原料气自塔底经程控阀（KV14401a）进入PTSA工序中正处于吸附状态的纯化塔A内。在吸附剂的选择吸附下，其中的微量高沸点杂质气体C5+被吸附下来，未被吸附的天然气从塔顶流出，通过程控阀(KV14402a)进入后工序。当被吸附杂质的传质区前沿(称为吸附前沿)到达床层出口预留段时，关掉该吸附塔的原料气进料阀KV14401a和产品气出口阀KV14402a停止吸附。吸附床开始转入再生过程。目前的状态为纯化塔B吸附，A塔再生。 2）逆放过程 这是在吸附过程结束后，逆着吸附方向进行减压，使被吸附的气体减压解吸出来的过程。A塔内气体从塔的底部经程控阀KV14406a出来，再通过调节阀KIC14401调节压力后放空，直至塔内压力降到0.7MPa。 3）再生加热过程 在逆放过程结束后，采用纯化塔顶出口原料气经过再生气加热器加热到～180℃后经减压到0.7MPa，经程控阀KV14405a从吸附塔顶自上而下冲洗A塔内的吸附剂床层，将吸附在吸附剂上的杂质完全解析出来，使吸附剂得到再生的过程，加热后的气体通过纯化再生气冷却器，纯化再生气分离器送至燃料气管网。当塔底部出口温度达到140℃时可认为再生完成。 4）升压过程 在加热过程完成后，用吸附后的纯净气体通过调节阀KIC14408对吸附塔A进行缓慢而平稳的升压至吸附压力。 5）吹冷过程 当升压过程完成后，关闭KV14408，打开KV14403，气体对吸附塔A自上而下进行吹冷，当出口温度到常温时该过程结束。 经这一过程后吸附塔便完成了一个完整的“吸附-再生”循环，又为下一次吸附做好了准备。 整个净化单元过程由程序自动完成。净化系统压力由调节阀控制。经PTSA精制单元后天然气指标满足LNG液化工艺要求。 （6）液化单元：在进入液化单元之前，净化气体必须进行分析，以保证水含量、芳香烃总量和汞含量达到进入液化单元的要求。 净化后的天然气进入液化冷箱，经混合冷剂冷却、冷凝并过冷到-162℃，经计量并经节流阀节流降到2bar进入槽车。装车BOG一起经复热后进入燃料气缓冲罐作为燃料气，余量经BOG压缩机和汽化器处理并计量后进入城市燃气管线。 （7）LNG储罐和装车单元：来自液化单元的LNG输送至LNG储罐存储，通过装车鹤管直接输送至LNG槽车进行外运。 本单元设置4套装车鹤管，并在LNG管道上设置紧急切断阀进行紧急切断。 - 污染物产排情况 - 废气 本项目废气污染物主要为富胺液再生酸性气（G1）、闪蒸罐闪蒸出的残余气体（G2）、导热油炉燃气废气（G3）、LNG储罐区及装卸区回收的蒸发气（G4）、地面火炬燃烧废气（G5）、锅炉废气（G6）。 - 废水 本项目废水主要为天然气净化过滤和干燥排水（W1、W2）、脱盐水设备排水、循环冷却水系统定期排水、锅炉排水和员工日常生活中产生的生活污水（W3）。 - 噪声 本项目噪声主要来源于生产过程中压缩机、空压机、电机、泵类、导热油炉、冷却塔等设备运行产生的机械噪声（N），其声源强度为75-110dB。 - 固废 本项目固体废物主要有过滤杂质、液滴（S1）、贫胺液过滤器过滤出的杂质（S2）、胺洗残液（S3）、废活性炭（S4）、废分子筛（S5）、废脱汞剂（S6）、脱除的粉尘（S7）、过滤物（S8）、废导热油（S9）、生活垃圾（S10）。 本项目产排污情况见下表。 表2-9 产排污情况一览表 序号; 污染物类别; 产排污环节; 污染物名称; 污染因子. 1; 废气; 富胺液再生; G1：富胺液再生酸性气; CO2. 2; 闪蒸罐; G2：闪蒸罐闪蒸出的残余气; 天然气. 3; 导热油炉燃烧; G3：燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 4; LNG储罐区及装卸过程; G4：蒸发气; 天然气. 5; 地面火炬; G5：火炬燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 6; 燃气锅炉; G6：锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 7; 废水; 天然气净化过滤; W1：净化废水; COD、NH3-N、TN、TP、石油类. 8; 干燥; W2：干燥凝水. 9; 脱盐水设备排水; W4：脱盐水设备排水. 10; 循环冷却水系统定期排水; W5：循环冷却水排水. 11; 生活污水; W3：生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS. 12; 噪声; 生产设备; N：设备噪声; /. 13; 固废; 燃气进气过滤; S1：过滤杂质、液滴; /. 14; 胺液过滤器; S2：过滤杂质; /. 15; 生产过程; S3：胺洗残夜; /. 16; 生产过程; S4：废活性炭; /. 17; 生产过程; S5：废分子筛; /. 18; 脱汞单元; S6：废脱汞剂; /. 19; 生产过程; S7：脱除的粉尘; /. 20; 生产过程; S8：过滤物; /. 21; 导热油炉; S9：废导热油; /. 22; 员工生活; S10：生活垃圾; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县工业园区，项目区为空地，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 基本污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的选取满足《环境空气质量监测点布设技术规范（试行）》（HJ64-2013）规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目位于呼图壁县，选取距离本项目最近的呼图壁县监测站点2022年基准年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）评价标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）评价结果统计 区域环境空气质量现状评价结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 不达标. CO; 24h平均95百分位数; 1.7mg/m3; 4mg/m3; 42.5; 达标. O3; 最大8h第90百分位数; 91; 160; 57; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3的浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，PM10、PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。 - 地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点。本项目周边无地表水，产生的废水与地表水系无水力联系，且本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状评价要求，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，可不开展声环境现状调查与评价。 - 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中规定，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的应进行生态现状调查。本项目位于呼图壁县工业园，项目区内不存在生态环境保护目标，故本项目可不开展生态环境现状调查。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目废水主要为脱盐水设备排水、循环冷却水系统定期排水和生活污水，产生的废水均直接排入园区污水管网，项目不存在地下水、土壤污染途径，因此本次评价不开展对地下水、土壤环境质量现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准保护要求，项目场地厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，无敏感目标。 - 声环境 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准保护要求，项目周边为企业，项目场地厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准保护要求，本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无敏感目标。 - 生态环境 本项目位于呼图壁县工业园，项目选址占地为工业用地，项目周边均为企业，项目周边无居民区，水源保护地等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），项目占地场地厂界外500m范围内无敏感目标。周围无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 废气 （1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放1.0mg/m3限值； （2）导热油炉和燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2019）中表3要求，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》； （3）无组织非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表3-2 大气污染物排放限值标准 序号; 排放形式; 污染物; 限值; 标准. 1; 施工期; 扬尘; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 有组织; 颗粒物; 20mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2019）中表3. 3; 二氧化硫; 50mg/m³. 4; 氮氧化物; 50mg/m3; 关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知. 5; 厂界; 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）中表2. 6; 厂区内; 非甲烷总烃; 6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值要求. - 废水 本项目产生的天然气净化和干燥排水、脱盐水设备排水、循环冷却水系统定期排水、软水制备废水、锅炉排水和生活污水均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，具体详见表3-3。 表3-3 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准 序号; 污染物; 三级标准（mg/L）. 1; SS; 400. 2; BOD5; 300. 3; COD; 500. 4; 氨氮; 45. 5; PH; 6.0-9.0. 6; 石油类; 15. 7; 溶解性总固体; 2000. - 注：氨氮和溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中NH3-N最高允许值中B级标准45mg/L，溶解性总固体最高允许值中B级标准2000mg/L。 - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，项目运营期间噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-4 运营期噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 表3-5 施工期噪声排放限值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 时段. 昼间; 夜间. 70; 55. - 固体废物 （1）本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制相关要求，结合本项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，确定以下污染物为本项目总量控制指标： 大气污染物：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。 本项目颗粒物排放量为0.265t/a、氮氧化物排放量为0.583t/a、二氧化硫排放量为0.0042，项目区属于不达标区，颗粒物、氮氧化物需倍量替代消减量计算，本项目颗粒物替代量为0.53t/a，氮氧化物替代量为1.266t/a，二氧化硫替代量为0.0084t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 大气环境保护措施 （1）加强对各类施工工地扬尘污染的管理与控制 ①所有建设施工均由建设单位指定专门负责施工现场扬尘污染措施的人员实施和监督。所有建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 ②施工工地周边百分百围挡。施工工地周边必须设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡地段应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ③物料堆放百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，必须密闭存放或覆盖；工程主体施工阶段必须使用密目式安全网进行封闭。 ④出入车辆百分之百冲洗。施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 ⑤施工现场地面百分百硬化。施工工地现场的主要道路应铺设混凝土或沥青路面，场地内的其他地面应进行绿化或硬化处理。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。 ⑥施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒； （2）加强对堆场和露天仓库扬尘污染的管理与控制 ①所有露天堆放的建筑材料、渣土等易产生扬尘的物料，必须进行覆盖，并采取喷淋或其他抑尘措施； ②应划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗； （3）加强对运输车辆扬尘污染的管理与控制。从事散装货物运输的车辆，特别是运输渣土、建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须严密覆盖，严禁撒漏。 - 水环境保护措施 （1）场地设沉淀池，将场地生产废水收集沉淀处理后用于洒水抑尘；工程完工后，尽快对周边进行绿化、恢复或地面硬化。 （2）对施工流动机械的冲洗设固定场所，冲洗水进入沉淀池处理后用于洒水抑尘。 （3）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。骨料清洗废水经沉淀处理后循环使用，多余部分可用作低标号砂浆搅和用水。 - 声环境保护措施 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方中午2:00~4:30分，尽量避免多台施工机械同时作业；夜间22:00～清晨8:00时段内，禁止施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定到环境管理部门办理夜间施工许可证，并通告受影响人群，让其早做准备。 （2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位在施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）施工现场不进行混凝土搅拌作业；施工及来往运输车辆禁止鸣笛。 （4）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 - 固体废物环境保护措施 （1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （2）生活垃圾：施工人员的生活垃圾应集中收集，不允许随地乱抛，影响环境卫生，或混入建筑垃圾。生活垃圾应纳入城市生活垃圾收运处理系统。 （3）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （4）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 （5）弃土及时清运出场，控制废弃土和回填土临时堆放场占地面积和堆放量。 （6）管道工程产生的挖方全部回填，其他弃方全部就近平整在低洼处。 - 生态环境保护措施 - 工程用料、临时堆渣在堆放和运输过程中均应采取防护措施，防止扬尘和逸散，造成水土流失； - 加强施工管理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工，减少原地表和植被的破坏； - 施工生产生活营地内各种建设材料拉运、堆放频繁，对易产生流失的砂砾石、土方等集中堆放，并进行遮挡防护； - 根据施工实际需求合理划定场内道路区作业带的施工范围，禁止施工机械的越界扰动； - 工程建设过程中，将弃渣、建筑垃圾等堆放在专门堆场内，减少水土流失； - 管道敷设时，根据管径的大小尽可能减少占地，施工作业宽度不得超过12m。管沟施工占用土地的地表土应分层开挖、分层堆放、分层回填，管道下沟探伤检测完成后应及时回填。 - 施工结束后，对临时施工迹地进行土地平整和制备恢复。及时开展厂区内、外的绿化工程，整个厂区通过绿篱、草等的合理布局，使其产生空间层次变化，更重要的是绿色植物在各功能区可起到防风、降尘，减少噪声等作用。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 1.1 废气源强分析 本项目废气污染源主要为富胺液再生酸性气（G1）、闪蒸罐蒸出的残余气体（G2）、导热油炉燃烧废气（G3）、LNG储罐区及装卸区回收的蒸发气（G4）、地面火炬燃烧废气（G5）、锅炉燃烧废气（G6）。 - 富胺液再生酸性气（G1） 脱酸工序中，以胺溶液（MDEA）为吸收剂，采用一段吸收、一段再生流程脱除原料天然气中酸性气体。本项目原料气中不含H2S，脱酸单元主要脱除原料气中的CO2。吸收了CO2的胺液为富胺液，富胺液经过闪蒸、酸性冷凝器降温冷凝，进入再生气分离器，分离器顶部引出的酸气就地放空。该部分废气由20m高，出口内径为0.15的排气筒（DA001）排放。根据物料平衡计算，CO2排放量为455.989t/a。 表4-1 排放量核算一览表 名称; 原料气用量; 摩尔含量; 质量百分比; 排放量t/a. CO2; 26357.76t/a; 0.67%; 1.73%; 455.989. （2）闪蒸罐蒸出的残余气体（G2） 脱碳单元中，胺闪蒸罐会产生少量残余闪蒸气，产生的废气全部回收进入BOG系统，最终送入导热油炉做燃料气。 - （3）导热油炉燃烧废气（G3） 导热油炉采用BOG系统回收的蒸发气作为燃料，燃料气用量为181.60×104Nm3/a，年运行时间为8000h。导热油炉燃料从气质成分方面类似于天然气，因此按照天然气燃烧进行计算。 1）锅炉烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnetar+0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3； Qnetar—收到低位发热量，MJ/m3。 根据项目设计方案，本项目使用的燃料气低位发热量为34.90MJ/m3，结合上式计算得基准烟气量为10.2895 Nm3/m3，烟气排放量见表4-2。 表 4-2 锅炉燃烧烟气量计算表 规模; 天然气使用量（万m3/a）; 烟气量（万m3/a）. 500kW导热油炉; 181.6; 1868.573. 2）颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物排放量计算公式如下： Ej  R βt （1η100）103 式中：Ej—核算时段内颗粒物排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参照全国污染源普查工业污染源普查数据和HJ 953（本项目采用中国环境科学出版社出版的《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中P123中表4-12燃烧天然气产生污染物的相关数据，每燃烧1万m3天然气颗粒物产生量按1.4kg计） η—污染物的脱除效率，%，取0。 因此本项目确定锅炉颗粒物排放量为0.254t/a，排放速率为0.032kg/h，排放浓度为13.606mg/m3。 3）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本次评价采用物料衡算法核算SO2产生源强。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米，本项目取181.6 St——燃料中总硫的质量浓度，mg/m3，根据本项目燃气检测报告，燃料中总硫含量为1.1mg/m3； ηs——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉取1； 根据上述计算，本项目SO2产生量为0.004t/a，SO2排放量为0.004t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.214mg/m3。 4）氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）4330工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册产污系数表-燃气工业锅炉氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米-燃料（低氮燃烧技术+烟气再循环），因此本项目NOx产生量为0.550t/a，产生速率为0.069kg/h，产生浓度为29.447mg/m3。 - （4）LNG储罐区及装卸区回收的蒸发气（G4） - 由于低温液化天然气（LNG）储罐（低于-161℃）受外界环境热量的入侵，LNG罐内液下泵运行时部分机械能会转化为热能，这都会使罐内LNG气化产生闪蒸气，另外LNG装车时受外界温度影响，也会产生闪蒸气，这些闪蒸气（G4）全部回收至BOG系统。 - 闪蒸气G4以及回收的G1，分别进入BOG系统，经压缩后部分BOG气体作为导热油炉的燃料气，剩余部分（BOG富余气体）则回流至工艺前段原料压缩机入口处，再次进行循环处理。 - （5）火炬系统燃烧废气（G5） - 火炬塔总高度15m，若系统发生故障，泄压尾气等最大排放量2500Nm3/h，燃烧后将产生CO2、NOx、水蒸气和少量CO、SO2和烟尘，事故状态冷放空气的概率较小。 - （6）锅炉废气 - 本项目拟建设一台700kw燃气热水锅炉用于厂区供热，燃料气用量为10.8×104Nm3/a，年运行时间为4320h。 1）锅炉烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnetar+0.343 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3； Qnetar—收到低位发热量，MJ/m3。 根据项目设计方案，本项目使用的燃料气低位发热量为34.90MJ/m3，结合上式计算得基准烟气量为10.2895 Nm3/m3，烟气排放量见表4-3。 表 4-3 锅炉燃烧烟气量计算表 规模; 天然气使用量（万m3/a）; 烟气量（万m3/a）. 500kW导热油炉; 10.8; 111.127. 2）颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物排放量计算公式如下： Ej  R βt （1η100）103 式中：Ej—核算时段内颗粒物排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参照全国污染源普查工业污染源普查数据和HJ 953（本项目采用中国环境科学出版社出版的《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中P123中表4-12燃烧天然气产生污染物的相关数据，每燃烧1万m3天然气颗粒物产生量按1.4kg计） η—污染物的脱除效率，%，取0。 因此本项目确定锅炉颗粒物排放量为0.015t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为13.606mg/m3。 3）二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本次评价采用物料衡算法核算SO2产生源强。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米，本项目取10.8 St——燃料中总硫的质量浓度，mg/m3，根据本项目燃气检测报告，燃料中总硫含量为1.1mg/m3； ηs——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），天然气锅炉取1； 根据上述计算，本项目SO2产生量为0.238kg/a，SO2排放量为0.238kg/a，排放速率为5×10-5kg/h，排放浓度为0.214mg/m3。 4）氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）4330工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册产污系数表-燃气工业锅炉氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米-燃料（低氮燃烧技术+烟气再循环），因此本项目NOx产生量为0.033t/a，产生速率为0.008kg/h，产生浓度为29.447mg/m3。 - （4）LNG储罐区及装卸区回收的蒸发气（G4） - 由于低温液化天然气（LNG）储罐（低于-161℃）受外界环境热量的入侵，LNG罐内液下泵运行时部分机械能会转化为热能，这都会使罐内LNG气化产生闪蒸气，另外LNG装车时受外界温度影响，也会产生闪蒸气，这些闪蒸气（G4）全部回收至BOG系统。 - 闪蒸气G4以及回收的G1，分别进入BOG系统，经压缩后部分BOG气体作为导热油炉的燃料气，剩余部分（BOG富余气体）则回流至工艺前段原料压缩机入口处，再次进行循环处理。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; CO2; /; 56.999; 455.989. 2; DA002; 颗粒物; 13.606; 0.032; 0.254. 二氧化硫; 0.213; 0.0005; 0.004. 氮氧化物; 29.447; 0.069; 0.550. 3; DA003; 颗粒物; 13.606; 0.004; 0.015. 二氧化硫; 0.214; 5×10-5; 0.238kg/a. 氮氧化物; 29.447; 0.008; 0.033. 一般排放口合计; CO2; 455.989. 颗粒物; 0.265. 二氧化硫; 0.0042. 氮氧化物; 0.583. - （5）无组织废气 本项目无组织废气主要来源于装置区、储罐区和装卸过程。参照《环境影响评价实用技术指南（第二版）》（机械工业出版社）中提供的无组织排放源强估算系数VOCs逸散量为原料年用量或产品年产量的0.1-0.4%。本项目处理过程全程密闭，可有效减少VOCs的逸散，故产物系数取0.1%。具体如下： ①LNG储罐无组织排放废气 本项目设置了一座容积5000m3的LNG储罐，LNG储罐采用地上单层立式罐。LNG储罐受外界热量会产生蒸发气通过设置的BOG回收系统进行回收，该系统处于密闭循环状态，蒸发气经回收后一部分用作导热油炉和燃气锅炉的燃料气，不能完全利用的部分则返回原料气压缩系统进行生产加工。因此本次评价主要考虑BOG回收系统损耗。按产品的0.1%计。 ②装置区及无组织排放废气 本项目装置区无组织排放废气主要来源于蒸发气收集系统及阀门、法兰等管道连接处，正常情况下漏损量很少，因此装置区按原料量的0.1%考虑无组织废气排放量。 ③装车区无组织排放废气 根据项目设计方案，装卸区拟采用金属万向管道充装系统及氮气吹扫管道内残余气体，因此LNG装卸过程中无组织排放的废气量很少，按产品的0.1%考虑。 表4-5 无组织污染物排放表 污染源名称; 非甲烷总烃. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产装置区; 0.006; 0.0007. 储罐区; 0.001; 0.0001. 装车区; 0.08; 0.01. - 1.2 排放口设施情况 本项目共设置3个有组织废气排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-6。 表4-6 排放口设置情况 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔（m）; 排气筒参数; 运行参数; 污染物参数. 经度; 经度; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气 流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率（kg/h）. DA001; 86°34′17.298″; 44°17′01.788″; 509; 20; 0.3; 19; 25; 8000; 正常; CO2; 56.999. DA002; 86°35′18.316″; 44°1703.238″; 509; 15; 0.3; 19; 60; 8000; 正常; 颗粒物; 0.032. 二氧化硫; 0.005. 氮氧化物; 0.069. DA003; 86°35′19.267″; 44°1702.136″; 509; 15; 0.3; 19; 60; 4320; 正常; 颗粒物; 0.004. 二氧化硫; 5×10-5. 氮氧化物; 0.008. 1.3 废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），其废气监测工作内容详见表4-7。 表4-7 废气自行监测要求一览表 监测对象; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA002、DA003; 颗粒物、二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. - 1.5 非正常工况 项目开停车及设备大修、设备保养时的泄漏气体、设备超压泄放气体，根据可研设计，该部分废气全部导入火炬燃烧，天然气经燃烧后，污染物由烃类物质转变为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 项目非正常排放时，泄压天然气一次最大燃烧量2500m3/h(可研设计火炬处理能力），经火炬燃烧后排放，废气排放量为26422.5m3/h，主要污染物产生及排放量见下表。 表4-8 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 污染源; 非正常/事故工况; 烟气量; 污染物; 浓度（mg/m3）; 源强（kg/h）; 持续时间（min）; 排放量（kg）. 火炬 非甲烷总烃; 泄放天然气; 26422.5; 颗粒物; 3.71; 0.140; 60; 0.140. 二氧化硫; 9.64; 0.365; 0.365. 氮氧化物; 64.7; 2.449; 2.449. - 废水 本项目运营期间生产废水主要为天然气净化和干燥排水、脱盐水设备排水、循环冷却水系统定期排水、软水制备废水、锅炉排水和员工日常生活中产生的生活污水。 2.1 产排污环节 （1）天然气净化过滤、干燥环节排水 在生产过程中，进入脱碳前端的过滤、天然气干燥单元的湿天然气会产生含油污水，产生量约为0.12m3/d（40.8m3/a），主要污染因子为石油类和COD，产生的废水排入污水罐，经污水处理橇处理达标后排入下水管网，最终进入呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理。处理后的污染因子浓度为石油类10.25mg/L、COD320mg/L。 表4-9 天然气净化过滤、干燥环节排水主要污染物及排放情况 工艺名称; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 治理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放去向. 天然气净化过滤、干燥环节排水40.8m3/a; COD; 0.016; 400; 活性炭吸附装置; 0.013; 320; 排入下水管网最终排入园区污水处理厂. 石油类; 0.002; 50; 0.800; 10.25. - 循环冷却水系统定期排水 - 循环冷却水系统需定期排放少量含盐水，属于清净废水，产生量约为1.8m3/d（612m3/a），产生的循环冷却废水直接排入下水管网，最终进入呼图壁县工业园区西区北部污水处理厂处理。 - 脱盐水系统排水 - 脱盐水系统会定期排放少量含盐水，属于清净废水，产生量约为0.05m3/d（40m3/a），产生的脱盐水废水直接排入下水管网，最终进入呼图壁县工业园区西区北部污水处理厂处理。 - 软水制备废水 软化用水通过离子交换树脂装置提供软水，出水效率为85%，项目软水制备用水量为5336.47m3/a，因此软水制备废水量为800.471m3/a。产生的软水制备废水直接排入下水管网。 表4-10 软水制备废水主要污染物及排放情况 工艺名称; 污染物; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 治理措施; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放去向. 软水制备废水 800.471m3/a; COD; 0.024; 30; /; 0.024; 30; 排入下水管网最终排入园区污水处理厂. 溶解性总固体; 0.800; 1000; /; 0.800; 1000. - 锅炉定期排水 - 本项目拟建设一台700kw燃气热水锅炉用于生产供热，运营期锅炉需定期排水，排水量按蒸汽量的3%计，则锅炉排水量为129.6m3/a。锅炉产生的排污水直接排入下水管网。 （6）生活污水 本项目员工共29人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，运营期本项目职工用水定额计为50L/人·日，则用水量为1.45m3/d（493t/a），运营期项目生活污水产生量约为用水量的80%，则产生废水约1.16m3/d（394.4t/a）。 表4-11 生活污水主要污染物及排放情况 名称; 主要污染物; 排水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 办公生活污水; 产生; 浓度（mg/L）; 394.4t/a; 477; 238; 347; 43. 产生量（t/a）; 0.18; 0.09; 0.14; 0.02. 排放; 浓度（mg/L）; 394.4t/a; 477; 238; 347; 43. 排放量（t/a）; 0.18; 0.09; 0.14; 0.02. 项目生活污水排入园区污水管网，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级排放标准。 - 2.2 废水排放依托可行性 呼图壁县工业园区化工园污水处理厂主要处理西区和中区生产企业生产废水和生活污水，处理工艺为：采用“预处理-生化处理-深度处理”工艺。其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺。选用的污水处理技术成熟、可靠，处理规模和处理深度均满足园区污水处理的需要，经处理后的出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- 2002)中的一级A标准要求，作为再生水回用于企业生产用水及园区绿化用水。 该污水处理厂于2013年取得环评批复《关于呼图壁县天山工业园区化工园污水处理项目环境影响报告书的批复》（新环评价函[2013]1225号），环评批复的污水处理规模为2万m3/d，已于2017年11月投入试运行。目前园区污水处理厂规模1万m3/d，污水处理厂剩余负荷量较大，能够接纳处理本项目产生的污水。 本项目废水排放量约3.32m3/d，排放量较小，目前该污水处理厂余量充足，本项目废水依托园区排水管网进入呼图壁县工业园区化工园污水处理厂处理合理、可行。 - 噪声 3.1 噪声源强分析 本项目主要噪声源来自各类压缩机、空压机、电机、泵类等。设备噪声级在75-110dB（A）之间。项目采取消声减振、厂房隔声等降噪措施。类比同类企业，在采取相关污染防治措施后，产噪设备源强见表4-12 表4-12 项目产噪设备源强一览表 编号; 噪声源; 位置; 噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）. 1; LNG卸车撬; 厂内; 85; 设备安装时设置减振基座，减振隔音罩，加强设备维护保养; 60. 2; 卸车增压器; 90; 60. 3; 增压泵; 100; 70. 4; 压缩机; 100; 80. 5; 脱酸分离器; 80; 60. 6; 贫液泵; 85; 55. 7; 回流泵; 85; 55. 8; 干燥塔; 85; 65. 9; 冷箱; 75; 55. 10; 导热油炉; 85; 65. 3.2 噪声源强核算 由于本项目噪声设备较多，声源复杂，分布不均匀，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测噪声对敏感点的影响，从而科学地预测该项目的噪声影响情况。根据现场踏勘，项目区周边无环境敏感点。因此，本环评仅预测厂界噪声的影响。 本次环评噪声预测模式采用室外点声源预测模式，其计算过程如下： ① 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级， dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级， dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)。 ②预测点总影响值计算模式： 式中：——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； ——某一个声压级，dB(A)。 其声波在传播过程中将通过所在建筑物的屏蔽衰减，并经过距离衰减、声屏障衰减、空气吸收衰减达到厂界。 利用以上预测公式，使噪声源通过等效变换成若干等效声源，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出噪声设备运行时对厂界噪声环境的影响状况。 3.3 预测结果 本工程主要噪声源集中在室内，从环保角度，设定其噪声源最大强度110dB（A）声源1m处噪声值，增设隔振垫后降噪约20 dB（A），计算结果见表4-13。 表4-13 项目噪声源对周围环境的贡献量 dB(A) 距声源距离（m）; 10; 50; 60; 70; 80; 100; 150; 200. 预测值; 69; 55; 54; 52; 51; 50; 47; 43. 由上表可知，噪声值随着距离的增加，项目噪声对周围噪声环境的影响将逐渐衰减，项目主要声源距离厂界距离远大于50m，故项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(G12348-2008)中的3类标准要求。 本项目多数强噪声设备均安装在室内，故该项目建设对周围环境造成影响较小。 综上所述，建设项目噪声排放对周围的环境影响较小，噪声防治措施可行。企业在生产过程中应注意加强设备噪声治理，在项目新建过程中应重视减振工程的设计及施工质量。确保厂界噪声达标，不影响周边环境。 3.4 噪声防治措施 项目50m范围内不存在敏感目标，不会对周围敏感点造成影响。 尽管项目区产生噪声能够达标排放，但企业运营中仍应严格管理，避免出现噪声扰民现象，具体措施为： （1）加强设备检修维护，避免出现非正常高噪声运转； （2）所有设备全部设置在车间内，严禁露天从事生产、维修活动； （3）对高噪声设备要加装减振、降噪的防护措施； （4）对操作工人直接接触的噪声设备，采用隔声耳罩，对工人形成一定保护，降噪效果可达5~ 20dB(A)。 3.5 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）本项目噪声监测方案见表4-14。 表4-14 项目运营期噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测点位. 厂界外1米处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 厂界外1米处. - 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业废物、危险废物。 4.1 固废排放一览情况表 （1）项目产生的固体废物 ①一般固废 废分子筛：项目原料在脱水单元脱水过程中会产生废分子筛。产生量为7.6t/a，为一般固废，由厂家回收处理。 废离子交换柱：项目脱盐水装置会产生废离子交换柱，产生量为0.5t/a，产生的废离子交换柱由厂家回收处理。 反渗透膜：项目脱盐水装置运行产生的反渗透膜，产生量为0.5t/a，产生的反渗透膜由厂家回收处理。 ②生活垃圾 项目员工29人，按照每人0.5kg/d计算，该项目生活垃圾产生量为14.5kg/d（4.93t/a）。委托环卫部门定期清运。 ③危险废物 过滤杂质、液滴：项目原料气进气过滤器产生的过滤杂质、液滴属于危险废物，危险废物类别为HW09 900-007-09，过滤杂质、液滴产生量为0.1t/a，集中收集后暂存于厂区危废暂存间，须委托有相关资质单位进行统一处理处置。 胺液过滤器过滤出的杂质：项目胺液过滤器过滤出的杂质产生量为0.5t/a，危废代码HW06 900-404-06，产生的杂质收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 胺洗残夜：项目胺洗残夜产生量为15t/a，危废代码HW06 900-404-06，产生的胺洗残夜收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 废活性炭：项目废活性炭产生量为1.8t/a，危废代码HW49 900-039-49。产生的废活性炭收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 废脱汞剂：项目废脱汞剂产生量为4t/a，危废代码HW29 072-002-29。产生的废脱汞剂收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 脱除的粉尘：项目液化单元产生的废活性炭粉尘和废分子筛粉尘，产生量为0.1t/a，危废代码HW49 900-039-49。产生的脱除粉尘收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 过滤物：制冷剂压缩单元会产生少量废活性炭及过滤物，产生量为2.3t/a，危废代码HW49 900-039-49。产生的过滤物收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 废导热油：项目导热油每5年更换一次，废导热油产生量为15t/5a，危废代码HW08 900-249-08。产生的废导热油交由有资质单位处置。 根据项目工程情况可知，本项目固体废物处置情况见表4-15 表4-15 固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量; 性质. 1; 生活垃圾; 生活; 固态; 4.93t/a; /. 2; 废分子筛; 脱水单元; 固态; 7.6/a; 一般固废. 3; 废离子交换柱; 脱盐水单元; 固态; 0.5t/a. 4; 反渗透膜; 脱盐水单元; 固态; 0.5t/a. 表4-16 危险废物产生情况汇总表 序号; 危废名称; 产生工序; 形态; 危废代码; 危险特性; 产生量; 储存转运周期及处置方式. 1; 过滤杂质、液滴; 原料气进气过滤器; 半固态; HW09 900-007-09; T; 0.1t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 2; 胺液过滤器过滤杂质; 胺液过滤器; 固态; HW06 900-404-06; T，I，R; 0.5/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 3; 胺洗残夜; 脱酸单元; 液态; HW06 900-404-06; T，I，R; 1.5t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 4; 废活性炭; 干燥单元; 固态; HW49 900-039-49; T; 1.8t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 5; 废脱汞剂; 脱汞单元; 固态; HW29 072-002-29; T; 4t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 6; 脱除的粉尘; 液化单元; 固态; HW49 900-039-49; T; 0.1t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 7; 过滤物; 冷剂压缩单元; 固态; HW49 900-039-49; T; 2.3t/a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 8; 废导热油; 导热油炉; 液态; HW08 900-249-08; T，I; 15t/5a; 集中收集于危废暂存间内，6个月转运一次. 4.2 固废防治措施 一般固废：本项目产废分子筛、废离子交换柱和反渗透膜中由厂家回收处理。 生活垃圾：生活垃圾在收集后暂存于厂区垃圾桶，定期委托环卫部门清运。 危险废物：本项目过滤杂质、液滴、胺洗残液、废活性炭、废脱汞剂、脱除的粉尘和过滤物收集后暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置。 4.3 固废环境管理要求 4.3.1一般固体废物 本项目产生的一般固体废物主要有废分子筛、废离子交换柱和反渗透膜，产生的一般固废由厂家更换后回收处理。建设单位应制定一般工业固体废物管理台账，减少对环境影响。 项目人员办公生活产生的生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内，定期由环卫部门拉运处理。 建设单位严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对固体废物进行处理处置。 4.3.2危险废物 本项目产生的危险废物有过滤杂质、液滴、胺洗残液、废活性炭、废脱汞剂、脱除的粉尘、过滤物和废导热油。 项目拟建设1座10m2危险废物暂存间，最大储量为40t。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，建设危废暂存间必须做防渗处理，并满足生态环境管理部门的要求，在醒目的位置安装危废的标识牌。危废暂存间用于暂存过滤杂质、液滴、胺洗残液、废活性炭、废脱汞剂、脱除的粉尘、过滤物，危险废物收集后存放于危废暂存间，建设单位应按照危险废物最大贮存量确定危险废物的转运周期及转运数量，至少每年转运处置1次，并做好防扬散、防流失、防渗漏措施，由危废处置单位委托具有危险货物专业运输资质的运输单位进行承运，并根据规定实施危废转移联单制度。 （1）贮存场所污染防治措施 项目危险废物暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，做到防扬散、防流失、防渗漏等措施，具体情况如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防51治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 表4-17 危险废物标识标牌 位置; 图形符号; 说明. 适合在室内外悬挂; - 危险废物警告标志规格颜色 - 形状：等边三角形，边长40cm - 颜色：背景为黄色，图形为黑色 - 警告标志外檐2.5cm - 适用于：危险废物贮存设为房屋的，建有围墙或防护栏栅，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴于危险废物储存容器; - 危险废物标签尺寸颜色 - 尺寸：20×20cm - 底色：醒目的橘黄色 - 字体：黑体字 - 字体颜色：黑色 - 危险类别：按危险废物种类选择 - 材料为不干胶印刷品. ⑧本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，设置防渗、防漏等措施。 ⑨贮存场所地面须做硬化处理，设置废水导排管道或渠道，如产生冲洗废水需收集处理或纳入建设项目废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器应确保完好无损。 ⑩项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 （2）危险废物的收集 a.危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 b.危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 c.危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （3）管理制度建设 ①建立固废防治责任制度：建设单位按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②制定危险废物管理计划：按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 ③建立申报登记制度：如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④固废的暂存制度：项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，根据危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 危险废物转运要求：a.危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。b.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。 建设单位严格按照转移联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交于具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。 综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小。 4.4 危险废物转运要求 ①危险废物的运输应采取危险废物转移电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留5年。 ③建设单位严格按照转移电子联单要求做好危废的去向记录，确保废物由有资质的单位进行处置，不得随意倾倒。针对危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物转移管理办法》和“五联单”方式对危险废物进行暂存和转移管理，并及时交于具备处理资质的单位进行处理，将管理联单和危废处理协议送生态环境局备案。 综上所述，本项目的各类固体废物均能得到合理妥善地处置，因此对环境影响较小。 - 地下水、土壤 本项目对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下及土壤，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，将地下水污染防渗分区分为三个级别：中的防渗区、一般防渗区、简单防渗区，防渗区判定如下。 表4-18 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度; 污染类型. 难; 对下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理. 易; 对下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理. 表4-19 天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定. 表4-20 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K＜1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K＜1×10-7cm/s，或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据现场调查，参照地下水污染防渗分区表，本项目天然包气带防污性能分级为弱，污染控制程度为易，根据污染物类型，确定项目各储罐区、污水罐、机修间、危废间为重点防渗区，工艺装置区、汽车装车站、空压制氮站、消防水池为一般防渗区，办公区及其他区域地面为简单防渗区。 本项目应采取的防渗措施如下： ①重点污染区防渗措施 重点防渗区应按照有关防渗要求建设必须做好防渗措施，防渗层防渗性能不能低于6m厚，渗透系数<10-7cm/s的防渗性能，防止渗滤液泄漏污染地下水；危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）有关规定进行建设。 ②一般防渗区防渗措施 一般防渗区包括工艺装置区、汽车装卸站、空压制氮站、消防水池，一般防渗区应按照有关防渗要求建设必须做好防渗措施，防渗层防渗性能不能低于1.5米厚，渗透系数≤10-7厘米/秒的防渗性能，防止渗滤液泄漏污染地下水。 ③简单防渗区防渗措施 办公区及其他区域地面采用水泥硬化防渗，并用防渗材料进行防渗。厂区其他地面除绿化用地、预留空地外均采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化。此外，要求企业应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项眍内产生的全部废水汇集后纳管，可以很大程度地消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。 - 环境风险分析 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少危害的目的。 本项目使用的原材料主要为天然气，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）查询可知，天然气属于该目录中的危险化学品。 项目储罐区是充装站最容易发生事故的场所，如储罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。且在进行充装作业时，若有静电的存在容易引起火灾爆炸事故。项目储存的天然气对环境产生的风险详见环境风险专项评价。 - 环保投资及“三同时”验收内容 建设项目总投资9789.11万元，其中环保投资289万元，占总投资比例为2.95%。根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见表4-21。 表4-21 环保投资一览表 序号; 项目; 环保设施; 投资额（万元）; 验收标准及要求. 1; 废水; 办公生活污水排入园区管网; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。. 2; 废气; 富胺液再生酸性气1根20m高排气筒排放; 3; /. 3; 导热油炉采用低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒排放; 20; 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2019），氮氧化物执行《关于开展自治州2022你年度夏秋季大气污染物防治“冬病夏治”有关工作的通知》. 4; 燃气锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒排放; 20. 5; 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声、消声等措施; 3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 6; 固体废物; 设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。危险废物暂存间，固体废物清运，危废委托资质单位处置; 3; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 7; 一般固废由厂家更换后带走处理; 4. 8; 危废暂存间1座，建筑面积10m2，采取防渗措施（K≤1×10-10）; 30. 9; 生态防治; 在厂区空地进行草坪绿化; 6; /. 10; 其他; 对生产区、储存区、厂区地面、危废暂存间按分区防渗方案进行防渗处理; 100; /. 11; 风险; 火炬系统、事故水池、LNG收集池、监控系统、应急物资等; 100; /. 合计（万元）; 289. 总投资（万元）; 9789.11. 占总投资占比; 2.95%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | CO2 | 20m高排气筒 | / |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2019） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知 |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 低氮燃烧+烟气再循环+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2019） |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS等 | 生活污水排入厂内管网，最终排入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效声级 | 车间密闭、隔声减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业废物 | 废分子筛 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废离子交换柱 |  |  |
|  |  | 反渗透膜 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 危险废物 | 过滤杂质、液滴 | 收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 胺液过滤器过滤杂质 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废脱汞剂 |  |  |
|  |  | 脱除的粉尘 |  |  |
|  |  | 过滤物 |  |  |
|  |  | 废导热油 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对污水管道采取相应措施，防止跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 采取分区防渗措施，一般固废区、生产区、成品库一般防渗；厂区路面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目选址位于呼图壁县工业园区，不属于园区外新增用地项目，建设范围内无生态环境敏感目标，不需设置生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行； （2）生产车间等应按照《建筑设计防火规范》等文件的要求设置消防给水和灭火设施、火灾探测及火灾报警系统。生产车间、库房配备灭火器、消防栓等消防器材； （3）在有较大危险因素的有关设施、设备上，如压力容器、变压器等处均应设置明显的安全警示标志； （4）生产区域应加强管理，避免和及时消除各种激发能源的产生和积累，杜绝火种及违章违纪现象，进入车辆必须装阻火器； （5）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理； （6）加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）本项目在报批环评报告后、项目实际运行前，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。 （2）本项目建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 （3）项目运营期，建设单位应采用LDAR技术对天然气管道、调节设施、储罐和燃气锅炉等进行定期检测，及时发现存在泄漏现象的组件，并进行修复或替换。 （4）固定噪声源、固体废物贮存和排气筒应按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。 2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 3）环境保护图形标志。在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单执行。 环境保护图形符号见表5-1。 表5-1 建设项目环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; --; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 废水排放口; 表示废水向水环境排放. 环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设目前符合国家产业政策要求，拟采取的污染防治措施技术可行、经济合理、在严格落实各项污染治理措施的前提下，各污染物均能够稳定达标排放，满足相应环境功能区要求，对区域环境质量影响在可接受范围内。从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。

## 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CO2 | 0 | 0 | 0 | 455.989t/a | 0 | 455.989t/a | +455.989t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.265t/a | 0 | 0.265t/a | +0.265t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.042t/a | 0 | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.583t/a | 0 | 0.583t/a | +0.583t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.14t/a | 0 | 0.14t/a | +0.14t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.93t/a | 0 | 4.93t/a | +4.93t/a |
|  | 废分子筛 | 0 | 0 | 0 | 7.6t/a | 0 | 7.6t/a | +7.6t/a |
|  | 废离子交换柱 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 过滤杂质、液滴 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 胺液过滤器过滤杂质 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 胺洗残夜 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 废脱汞剂 | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
|  | 脱除的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 过滤物 | 0 | 0 | 0 | 2.3t/a | 0 | 2.3t/a | +2.3t/a |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 15t/5a | 0 | 15t/5a | +15t/5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①