建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昌吉民康中医医院建设项目

建设单位（盖章）：昌吉民康中医医院

编制日期：     2025年7月

中华人民共和国生态环境部

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昌吉民康中医医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 昌吉市红星东路 |  |  |
| 地理坐标 | E87°18′34.000″,N44°0′37.000″ |  |  |
| 国民经济 行业别类 | Q8412中医医院 | 建设项目 行业类别 | 49卫生--108医院841 |
| 建设性质 | þ（新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 46 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是：根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条的规定，即违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 不设置 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为昌吉民康中医医院建设项目，属于急救中心（站）服务项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目符合“三十七、卫生健康中第1款—医疗服务设施建设”，属于鼓励类范畴。根据《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本），本项目符合“第52条——医院、卫生院、诊所等提供的疾病诊断、治疗服务”，属于西部地区鼓励类产业。故本项目符合国家有关法律法规和政策规定。 2、与新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）已于2024年11月18日发布。本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析见表1-1。 表1-1本项目与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果符合性分析 分类; 依据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及关于印发《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（新环环评发〔2024〕157号）要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于城市建成区，不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目建设及运营过程中水、电资源消耗量均较少，在区域资源利用总量范围内。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目供热由市政集中供暖提供，不涉及有组织废气污染物排放；汽车尾气排放量较小，对环境空气质量影响较小；项目产生的综合医疗废水及固体废物由医院新建的污水处理站及医疗废物暂存间处理、暂存，污染物排放量较小；噪声可达标排放；因此，项目建成后对区域声环境影响较小，不会突破环境质量底线。; 符合. 负面清单; 乌昌石片区管控要求：乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。; 本项目位于昌吉市，属于乌昌石片区。本项目为医疗服务设施建设项目，不属于负面清单中涉及项目; /. 3、与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相符性分析 （1）生态保护红线 根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，生态空间得到优化和保护，生态保护红线得到严格管控。生态功能保持稳定，生物多样性水平稳步提升，生态空间保护体系基本建立。本项目位于昌吉市红星东路，周边无自然保护区、风景名胜区、同时不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。项目不属于清单中禁止开发、限制开发、不符合空间布局的建设项目；项目 配置污水治理设施，医院在日常运行中加强污水治理设施的维护保养，严格控制污染物排放，产生的综合废水经市政污水管网，最终进入昌吉市污水处理厂进行集中处理。由于CODCr和氨氮总量已全部纳入昌吉市污水处理厂 因此项目无需单独申请总量。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用水来源城镇自来水，水源充足；项目能源主要为电能，用电由当地电网供电，项目建设不涉及基本农田，土地资源消耗符合相关要求。因此项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。结合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》文件，项目处于昌吉市重点管控单元（ZH65230120001）符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》文件要求。本项目与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析，见报告P1-2。 表1-2 与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》符合性分析 环境管控单元编码; 名称; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH65230120001; 昌吉市城建区重点管控单元; 空间布局约束; 1、城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目：已经建成的，应当逐步搬迁。2、推迸燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造,到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰 35 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌-昌-石”区域基本淘达65蒸吃/小时以下燃煤锅炉。3、禁止在集中供热管网覆盖地区，新建扩建分散燃煤供热锅炉。4、在居民佳宅区学人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园，养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建和扩建易产生要奥气体的生产项目，或者从事其他产生委奥气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改過。; 本项目为医院建设项目；供热采用集中供热，不涉及锅炉；; 符合. 污染物排放管控; 1、新(改、扩)建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。2、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。3、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。4、施工工地全面落实“六个百分之百”(始工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗，菇工现场地面硬化，拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭适输)。; 污水处理站氨气、硫化氢执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准要求。医疗废水、生活污水、洗衣废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排排放限值后排入市政污水管网，最终进入昌吉市污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评倍，就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点,推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进各用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共事应急物资。; 本项目机械及设备维修产生的废机油，生活污水处理设施，均按照相关要求进行防渗处理，以防对地下水及土壤环境造成污染。; 符合. 资源利用效率; 1、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌-昌-石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。 2、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料:禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源:严格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目不涉及能源消耗; 符合. 综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》相关要求。 4、土地利用政策符合性分析 本项目已取得昌吉州自然资源局土地产权证，为商业用地，项目所在区域土地为允许建设区，本项目为民营医院建设项目，符合土地利用政策。 5、与医疗卫生行业相关政策的相符性分析 本项目与医疗卫生行业相关政策符合性分析见表1-3。 表1-3 与医疗卫生行业相关政策的符合性分析一览表 序号; 相关政策; 本项目实际情况; 相符性. 1; 《医疗废物管理条例》; 第十一条：医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 本项目执行危险废物转移联单管理制度，制度上墙，每次进行医疗固废转移均填写转移联单。; 符合. 2; 第十二条：医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3 年。; 按照要求对医疗废物进行登记，登记资料保存五年。; 符合. 3; 第十三条：医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。; 本项目新建一座占地面积为50m2的医疗废物暂存间暂存医疗废物，医疗废物暂存间按照要求进行防渗，可保证防止医疗废物的流失、泄漏、扩散。; 符合. 4; 第十六条：医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。; 项目产生的医疗废物随产随收，并按感染性废物、损伤性废物、化学、药物性废物种类，采用专用容器分类收集，并且将对收集容器按相关规定规范设置标识。; 符合. 5; 第十七条：医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 本项目新建一座占地面积为50m2的医疗废物暂存间暂存医疗废物，该医疗废物暂存间可做到医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置明显的警示标识。医疗废物暂时贮存的时间不超过2天。远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物委托资质单位清运处置，并已签订处置协议。; 符合. 6; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》; 第四条：医疗卫生机构应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人或者主要负责人为第一责任人，切实履行职责，确保医疗废物的安全管理。 第五条：医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。 第七条：医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当在48小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，调查处理工作结束后，医疗卫生机构应当将调查处理结果向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告。 第八条：医疗卫生机构发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应当在24小时内向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并根据《医疗废物管理条例》的规定，采取相应紧急处理措施。 第九条：医疗卫生机构应当根据医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及机构内处置过程中所需要的专业技术、职业卫生安全防护和紧急处理知识等，制定相关工作人员的培训计划并组织实施。 第十条：医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 第十二条：医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 第十三条：盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 第十四条：包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 第十五条：盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 第十六条：运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 第十七条：运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 第十八条：运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 第十九条：运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。 第二十条：医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 第二十二条：暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 第二十三条：医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 第二十四条：医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 第二十五条：医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 第二十六条：禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 第二十九条：医疗卫生机构应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 第三十二条：医疗卫生机构的工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。; 本医院在责任落实层面，已明确法定代表人或主要负责人为第一责任人，初步构建责任体系。制度流程上，依据法规制定相关规章制度、流程、职责与应急方案，重点要强化落实与实操契合。事故报告方面，面对废物流失、泄漏、扩散等状况，能依规按时向卫生、生态环境部门报告并反馈处理结果。制定有人员培训计划，全员及重点岗位均覆盖，并强化考核。产生的医疗废物按分类贮存，盛装规范。运送环节，运送人员按时按路线转运，转运前检查、运输防破损，且运输工具合规。新建医疗废物暂存间应符合相关要求，医疗废物不会露天存放，定期清运，贮存时间不会超过2天。病理性废物条件达标，交许可单位处置、依规填单，有登记、转运后清洁消毒。项目运营过程中不会在非收集、暂存地点倾倒、堆放医疗废物，不会将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; 符合. 7; 《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》国卫医发〔2020〕3号; 做好医疗机构内部废弃物分类和管理：通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 本项目产生的各类固体废物严格落实分类管理有关政策。 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 生活垃圾由保洁人员收集后统一由环卫部门按时清运。 生活垃圾不会混入医疗废物。; 符合. 做好医疗废物处置：严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。; 符合. 做好生活垃圾管理：医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。; 符合. 具备稳定热源的集中供热区域和连片采暖区域内的热力用户，应当使用集中供应的热源，不得建设分散的燃煤供热设施，原有分散的中小型燃煤供热设施应当限期拆除。; 本项目热源为市政集中供热，不涉及燃煤设施。; 符合. 8; 《医院感染管理办法》（中华人民共和国卫生部令第48号）; 第十一条：医疗机构应当按照有关医院感染管理的规章制度和技术规范，加强医院感染的预防与控制工作。 第十二条：医疗机构应当按照《消毒管理办法》，严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范，并达到以下要求： （一）进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平； （二）接触皮肤、黏膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平； （三）各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一用一灭菌。 医疗机构使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用。 第十三条：医疗机构应当制定具体措施，保证医务人员的手卫生、诊疗环境条件、无菌操作技术和职业卫生防护工作符合规定要求，对医院感染的危险因素进行控制。 第十四条：医疗机构应当严格执行隔离技术规范，根据病原体传播途径，采取相应的隔离措施。; 器械消毒与灭菌：本项目将严格执行《消毒管理办法》，对手术器械、内镜等侵入性诊疗设备实施“一用一灭菌”，采用低温等离子体灭菌技术并建立生物监测台账。 手卫生与防护：本项目将制定医务人员手卫生规范，在诊疗区域设置感应式洗手设施，定期开展手卫生依从性监测。 隔离措施：本项目将按照病原体传播途径严格执行隔离技术规范，根据病原体传播途径，采取相应的隔离措施。; 符合. 6、选址合理性 6.1项目符合总体规划和区域环境规划 本项目选址位于昌吉市红星东路，土地用途为商业用地。项目区域市政交通便捷、基础设施良好，符合城市总体规划。项目的建设不会降低区域内的环境功能，符合区域环境功能区划。 6.2选址合理性分析 项目主体工程为一栋地上2层、地下1层的急救体系及能力提升综合楼，对本项目选址环境合理性分析如下： （1）交通方便，毗邻城市道路 本项目选址南侧为城市道路，所在位置目前已形成较完整的交通网络，对外联系方便快捷。 （2）便于利用城市基础设施 从依托的区域基础市政设施条件看，本项目位于昌吉市红星东路，项目区域的供热、供水、排水、供电、通讯等基础设施依托于昌吉市市政基础设施，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足热源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院的营运要求。 （3）环境宜安静，应远离污染源 根据区域污染源调查及现状监测，项目所在区域范围内无较大的工厂及较大的废气排放源，项目所在区域诊疗环境较好，附近没有大型污染源，主要的噪声污染源为南侧道路的交通噪声及医院内社会噪声，本项目应在临街一侧安装隔声性能良好的隔声窗，以保证为医患提供良好的办公和就医环境。 （4）地形规整，适宜医院功能布局 本项目位于昌吉市红星东路，规划用地区域地形平整，无明显起伏落差，为后续建筑建造、硬化、绿化工程及管网敷设作业提供了便利的基础条件。 （5）远离易燃、易爆物品的生产、储存区及高压线路及相关设施 根据现场调查可知，项目所在区域范围内无易燃、易爆物品的生产及储存区，亦无高压线路及相关设施。 （6）不应临近少年儿童活动密集场所 本项目附近不存在少年儿童活动密集场所。 （7）不应污染、影响城市的其他区域 项目排水由医院新建污水处理站处理达标后排至市政污水管网，对外环境主要影响为噪声和固废。在严格落实各项环保措施后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内，从环境影响角度看，项目选址是合理的。 综上所述，医院选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）要求，选址合理可行。 6.3总平面布置合理性分析 项目设计过程中充分考虑了总体布置的安全性，项目区内外道路保持畅通，以利消防及安全疏散。因此，项目平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 昌吉民康中医医院创建于2002年，是一家集医疗、急救、康复为一体的综合性民营医院。医院位于昌吉市红星东路，建设有门诊楼、医技楼、住院楼、急诊楼等，建筑面积4000m2。医院现有职工42人，开放床位80张，DR、B超、心脏彩超、全自动生化分析仪等现代化医疗设施。医院设置有内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、急诊科等临床科室。 本项目已投产运营12年，至今未办理环评手续。根据环保部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》(环政法函〔2018〕31号)中明确规定，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条的规定，即违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”。 企业成立之初未经环保审批，现为规范经营，企业向生态环境主管部门申请补办环保审批手续。 2、主要建设内容 本项目自有已建楼房建设门诊综合楼一栋及平房2栋，总建筑面积4000m2，地上3层，地下1层，总建筑面积4000m2，包括门诊部（主要为注射室、检验科、内儿科、骨伤科、中医科、西医内科、专家诊室、中西医结合科、药房）；住院部、妇科治疗室和手术室、心电图、B超室；后院平房：软伤科（颈肩腰、四肢关节、偏瘫康复、理疗、针灸）等病区80张床位，配套建设停车场、道路、绿化、消防、照明、弱电暖通、给排水等设施。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 医疗综合楼; -1F：放射科； 1F：门诊部（主要为注射室、检验科、内儿科、骨伤科、中医科、西医内科、专家诊室、中西医结合科、药房） 2F：住院部、妇科治疗室和手术室、心电图、B超室； 后院平房：软伤科（颈肩腰、四肢关节、偏瘫康复、理疗、针灸）; 已建. 辅助工程; 车位; 地上车位14辆; 已建. 公用; 工程 供水系统; 由市政供水系统供给。; 依托. 排水; 本项目生活污水、医疗废水统一排至新建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。. 供电; 由市政电网接入，设配电室，通过变配电系统为用电设备提供电源，设柴油发电机作为备用。. 供暖系统; 热源：冬季采用市政集中供暖； 冷源：夏季采用中央空调制冷。; 依托. 环保工程; 废气治理; 本项目污水站为地埋式、全封闭式运行；; 已建. 煎药房设置通风设施，及时将煎药废气抽出煎药房。; 已建. 废水治理; 本项目所有废水统一排至自建污水处理站（格栅+调节池+厌氧+消毒）处理达标后排入市政污水管网。; 新建. 噪声治理; 空调风机噪声源较小，通过分散布置，距离衰减处理，水泵、风机等高噪设备通过隔声、消音、建筑隔声等措施处理。; 新建. 固废治理; 新建1间50m2的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间位于综合楼东北侧。医疗废物经分类收集至暂存间内，定期交具备相应类别危险废物处置资质的单位(即医疗废物处置单位)进行处置；医院走廊、病房及办公室均设生活垃圾桶，生活垃圾集中收集生活垃圾。; 新建. 3、原辅材料用量以及产品方案 本项目为医疗卫生服务项目，主要为昌吉市居民提供常见病的诊断及治疗。本次项目日均接诊量为80人次/日，住院人数按最大情况考虑（即床位数）80人/日，全年工作365天。 表2-2 本项目接诊患者量 服务项目; 门诊量（人次/日）; 住院（人次/日）. 人数; 80; 80. 表2-3 主要原辅材料用量表 名称; 组分/规格; 年用量; 规格. 84消毒液; 瓶/年; 1500; 500ml/瓶. 氯酸钠; t/a; 10; 25kg/袋. 纱布、棉签; 包; 50000; /. 一次性手套; 盒; 40000; /. 一次性注射器、输液管; 袋; 50000; 5ml/10ml. 一次性尿袋、尿管; 件/年; 3000; /. 0.9%氯化钠注射液; 件/年; 10000; /. 10%、5%葡萄糖注射液; 瓶/年; 10000; 50ml/瓶. 无水乙醇; 瓶/年; 600; 500ml/瓶. 乙醇（95%）; 瓶/年; 1500; 500ml/瓶. 碘伏; 瓶/年; 10000; 500ml/瓶. 各类中药; t/a; 100. 4、设备清单 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 数量/台套; 备注. 1; 移动DR; 1. 2; 床旁支气管镜和专业清洗槽（检查型+治疗型）; 1. 3; 床旁血滤机; 1. 4; 阻抗心输出量测量仪; 1. 5; 手术室专用外科吊塔; 1. 6; 手术室专用麻醉吊塔; 1. 7; 手术室双头无影灯（带摄像）; 1. 8; 外科手术床; 1. 9; 排痰机; 2. 10; 多普勒超声波检查仪; 1. 11; 全自动尿液分析尿沉渣检测仪; 1. 12; 全自动五分类血常规CRP检测仪; 3. 13; 全自动凝血检测仪（进口）; 1. 14; 全自动生化检测仪; 1. 15; 全自动化学发光检测仪; 1. 16; 全自动免疫检测仪（POCT）; 1. 17; 冷冻冰柜; 20. 18; 医药冰箱; 5. 19; 实验室计算机管理系统; 1. 20; 纯水机; 1. 21; 内皮计数仪; 1. 22; 离心机; 3. 23; 生物安全柜; 1. 24; 纤维鼻咽喉镜; 2. 25; 全自动细菌鉴定及药敏仪; 1. 26; 心电图仪; 1. 27; 全自动血培养仪; 5. 28; 床边超声仪; 25. 29; 移液器100-100uI; 10. 30; 一托25心电监护仪; 1. 31; 激光手术刀; 1. 32; 病床电视机、储物柜等; 80. 5、公用工程 5.1给排水分析 本项目主要用水环节包括：急诊病人用水，住院部用水，医务人员用水，公辅用水等。本项目用水量估算如下： ①住院病人用水：本项目住院病人床位80张，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）用水定额为150L/床·d，则本项目住院病人用水量为12m3/d，4380m3/a。 ②医务人员用水：参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）医务人员用水为150-250L/d•班，本项目取150L/d•班，本次医务人员约40人，则医务人员用水量为10m3/d，3650m3/a。 ③普通门诊、急诊患者用水：本项目普通门诊年接待患者约80人次/d，普通门诊、急诊患者用水定额取15L/人·次，则用水量为1.2m3/d，438m3/a。 ④洗衣用水：每床床上用品约1kg计，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣用水定额为60-80L/kg，本次评价取70L/kg，每天洗衣用水按最大床位数计，则洗衣用水为5.6m3/d，2044m3/a。 表2-5 项目用、排水量分析表 序号; 名称; 用水定额t/a; 日用水量（t/d）; 排污系数; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）. 1; 住院病人用水; 4380; 12; 0.8; 9.6; 3504. 2; 医务人员用水; 2190; 6; 0.8; 4.8; 1752. 3; 普通门诊、急诊患者用水; 438; 1.2; 0.8; 0.96; 350.4. 4; 洗衣用水; 2044; 5.6; 0.8; 4.48; 1635.2. 合计; 9052; 24.8; 7241.6. 图2-1水平衡一览表（t/a） 5.2供电 由市政电网接入，设配电室，通过变配电系统为用电设备提供电源。 5.3供热 热源：冬季采用市政集中供暖； 冷源：夏季采用中央空调制冷。 6、劳动定员及工作制度 本项目医务人员40人，医院全年工作天数365天，医院工作制度为门诊、后勤、行政管理人员每天8小时工作制度，病房3班制全天24小时。 7、项目平面布置 项目占地面积为总建筑面积4000m2。项目主要包括门诊楼、后院平房、各类仓库、污水处理站等，污水处理站为地下式密闭一体机，位于综合楼负一层，后院平房位于门诊楼北侧，医疗废物暂存间位于综合楼东北侧，周围有绿化带且所在区域大气扩散条件良好，布局较合理。项目总平面布置符合国家的有关规定及要求，能满足交通便利、安全卫生等方面的需要，总体布置合理紧凑，协调统一。从方便接待、安全管理、保护环境角度考虑，布局合理。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 图2-2项目运营期产污环节图 本项目运营期工艺流程及产污环节如下： （1）挂号：主要产生挂号病人的生活污水及生活垃圾。 （2）检查：分为常规检查和非常规检查。主要产生医疗废水、医疗废物以及检验废液。 （3）治疗：分为门诊治疗与住院治疗。主要产生医疗废水、医疗废物及生活垃圾。 （4）医护人员工作：主要产生生活污水与生活垃圾。 （5）污水处理站：本项目自建一座污水处理站，项目废水排入污水站处理，污水站运行过程中会产生少量恶臭与污泥。 （6）煎药：主要产生煎药废气及中药渣。 2、产排污环节 （1）废气 本项目运营期大气污染物主要为污水处理装置产生的恶臭气体（主要成分为NH3、H2S）、煎药废气。 （2）废水 项目生产过程中主要为急、门诊病人废水，住院部废水，医务人员废水等。 （3）噪声 本项目运营期主要的产噪设备为医疗设备及运输车辆，其声级值75-90dB(A)。采取基础减振，室内隔声降低噪声对医院周边的影响。 （4）固废 本项目运营期产生固废为：生活垃圾、医疗废物等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目（补做环评），不存在与本项目有关的原有污染。 昌吉民康中医医院污染防治措施及风险防控措施情况 （1）污水处理站 新建1座污水处理站，采用“格栅+调节池+厌氧沉淀+消毒”工艺，污水处理规模为24m3/d，医院污水处理站目前稳定达标运行，接纳医院各类医疗废水及生活污水，根据新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）于2024年11月30日对昌吉民康中医医院医疗废水检测报告（附件2），本次监测主要针对pH値、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、氨氮、六价铬、总铅、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总砷、总铬、总银、总余氯色度、总α放射性、总β放射性、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌。根据监测结果，上述因子均达标排放。 （2）医疗废物暂存间 医疗废物暂存间按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关要求建设，同时定期消毒杀菌，加强通风，减少异味的产生。尽量做到日产日清，低温暂存，贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。由昌吉市百倍环保科技有限公司运输、收集处置（见附件4）。 （3）生活垃圾暂存间 生活垃圾暂存间收集全院生活垃圾，医院产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运。医院采取措施防止医疗废物混入生活垃圾中或随意丢弃，医疗废物与生活垃圾严格管理、分类收集、处置。 （4）风险防控措施 医院配备了部分应急物资，但是为组建应急救援队伍。 昌吉民康中医医院目前存在的主要环境问题及拟采取的整改措施 在环评取得批复之后，须尽快完成突发环境事件应急预案的编制备案工作，并完成应急救援队伍的建设，补充应急物资，定期进行应急演练。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择选取距离本项目最近的国控监测站(昌吉回族自治州新区政务中心监测站点)2023年连续1年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.1采样及分析方法 采样方法和分析方法均执行《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）中有关规定。 1.2评价标准 环境空气质量评价标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 取值时间. 年均值; 日均值; 小时均值. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 7; /. 5; 一氧化碳（CO）; /; 4000; 10000. 6; 臭氧（O3）; /; 160; 200. 1.3评价方法 本评价采用单因子评价指数法，单因子评价指数用以下公式计算而得： Ii=Ci/Co 式中：Ii——污染物i的单因子评价指数，无量纲； Ci——污染物i的实测浓度，mg/m3； Co——污染物i的评价标准，mg/m3； 根据结果，当Ii<1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Ii≥1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准。 1.4监测结果 根据昌吉州监测点2023年空气质量逐日统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各有365个数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 百分位上日平均质量浓度; 2200; 4000; 55; 达标. O3; 百分位上8h平均质量浓度; 143; 160; 89.4; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. PM10; 年平均浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. 由表3-2可知，项目所在区域SO2、NO2、CO及O3百分位年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10和PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定该区域环境空气质量不达标。 项目污水处理站无组织排放的氨气、硫化氢以及臭气浓度不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)中规定的“有《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量标准的排放因子”，故不再对其进行监测。 2、水环境质量现状 根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站环境质量监测专报2024年地2期，2024年1-12月昌吉州环境质量现状中水环境质量情况。 （一）地表水基本情况 河流情况 2024年1-12月，昌吉州7个县市共监测地表水9条河流17个断面，其中国控断面6个，区控断面11个，自西向东依次为玛纳斯河、塔西河、呼图壁河、三屯河、头屯河、三工河、开垦河、二宫河和木垒河，监测项目为水温、pH值等32项。 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，2024年1-12月，三屯河尾、老奇台、石门子、马家庄和上游南沟断面水质达到Ⅰ类，与去年同期相比水质无明显变化；电线厂、皮革厂和夹河子水库南闸口断面水质达到Ⅱ类，与去年同期相比水质无明显变化，其余断面水质均达到Ⅱ类标准，与去年同期相比有所下降。全州河流水质状况优，水质类别均符合国家环境质量标准。见表3-3。 表3-3 2024年1-12月昌吉州主要河流断面水质状况 序号; 所在水体名称; 断面名称; 考核级别; 1-12月 水质类别; 去年同期（1-12月）; 同比变化情况. 1; 头屯河; 八钢（硫磺沟）; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 2; 电线厂; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 3; 皮革厂; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 4; 化工厂; 国考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 5; 三屯河; 三屯河首; 国考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 6; 三屯河尾; 区考; Ⅰ; Ⅰ; 持平. 7; 三工河; 瑶池商城; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 8; 三工河闸门; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 9; 开垦河; 水管所; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 10; 老奇台; 区考; Ⅰ; Ⅰ; 持平. 11; 塔西河; 石门子; 区考; Ⅰ; Ⅰ; 上升. 12; 马家庄; 区考; Ⅰ; Ⅰ; 上升. 13; 呼图壁河; 棉纺厂; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 14; 二宫河; 孙庄村; 国考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 15; 木垒河; 上游南沟; 区考; Ⅰ; Ⅰ; 持平. 16; 玛纳斯河; 肯斯瓦特; 国考; Ⅰ; Ⅰ; 持平. 17; 夹河子水库南闸口; 国考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. - 2．湖库情况 2024年1-12月，昌吉州2座湖（水）库5个点位，均为区控断面；分别为天池、石门水库，监测项目为水温、pH值等34项。 按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，2024年6月，天池湖体共监测3条垂线，全库整体上为优，与去年同期相比无明显变化。石门水库共监测2条垂线，全库整体上为优，与去年同期相比无明显变化。湖（水）库水质状况良好，水质类别均符合国家环境质量标准。湖库水质状况，见表3-4。 表3-4 2023年1-12月昌吉州湖库水质状况 序号; 所在水体名称; 断面名称; 考核级别; 1-12月水质类别; 上年同期水质类别（1-12月）; 同比变化情况. 1; 天池; (天池）进口; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 2; 天池; 天池中心; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 3; 天池; (天池）出口; 区考; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 4; 天池; 全库; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 5; 石门水库; （石门水库）进口; 区考; Ⅱ; Ⅲ; 上升. 6; 石门水库; (石门水库）出口; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 7; 石门水库; 全库; 区考; Ⅱ; Ⅱ; 持平. （二）集中式生活饮用水水源地水质监测 2024年1-12月，昌吉州7个县市共监测13个集中式生活饮用水水源地，其中地表水饮用水水源地7个（河流型2个，湖库型5个），地下水饮用水水源地6个。地表水河流型集中式生活饮用水水源地常规监测64项，水质全分析监测109项；地下水水源地常规监测40项，水质全分析监测93项。 按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）评价，2024年1-12月，全州7个城市13个集中式饮用水水源地水质全部达到或优于Ⅲ类标准。与去年同期相比，阜康市水磨河水源地水质有所下降，其余水源地水质状况无明显变化，水质类别均符合国家环境质量标准。昌吉州城市集中式生活饮用水水源地水质状况，见表3-5。 表3-5 2024年1-12月昌吉州城市集中式生活饮用水水源地水质状况 序号; 测点名称; 水源类型; 水源地属性; 1-12月 水质类别; 去年同期（1-12月）; 同比变化情况. 1; 昌吉市二水厂水源地; 地下水; 市级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 2; 昌吉市努尔加地表水饮用水水源保护区; 湖库型; 县级市; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 3; 阜康市第一水厂水源地; 地下水; 县级市; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 4; 阜康市水磨河水源地; 河流型; 县级; Ⅱ; Ⅰ; 下降. 5; 玛纳斯县石灰窑饮用水水源地; 地下水; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 6; 呼图壁县二水厂水源地; 地下水; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 7; 呼图壁县县城地表水水源地; 河流型; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 8; 玛纳斯县石门子水库水源地; 湖库型; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 9; 奇台县一水厂水源地; 地下水; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 10; 奇台县二水厂水源地; 地下水; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 11; 吉木萨尔县二工镇地表水水源地; 湖库型; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 12; 木垒县三眼泉水源地; 河流型; 县级; Ⅱ; Ⅱ; 持平. 13; 木垒县三眼泉水库水源地; 水库型; 县级; Ⅲ; Ⅲ; 持平. 3、声环境质量现状调查与评价 3.1监测方法 依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》进行噪声监测，监测仪器使用AWA6228-B型声级计。监测及分析方法按照《环境监测技术规范》中有关规定进行。 3.2监测布点 根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，共布设了4个噪声监测点，委托新疆恒泰职业环境检测评价有限公司分昼、夜两时段监测，监测时间为2021年9月2日。 3.3评价标准 本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、4a类声环境功能区标准。具体标准值，见表3-6。 表3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4a类; 70; 55. - 3.4监测数据及评价结果 - 项目区噪声监测结果见表3-7。 表3-7 噪声环境质量现状监测结果表单位：dB（A） 监测点位; 噪声点方位; 噪声值; 标准; 噪声来源. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 项目区西侧; 45; 44; 55; 45; 社会生活. 2; 项目区南侧; 60; 49; 70; 55; 交通噪声. 3; 项目区东侧; 48; 44; 55; 45; 社会生活. 4; 项目区北侧; 46; 39; 55; 45; 社会生活. 5; 州政府家属院; 47; 44; 55; 45; 社会生活. 6; 昌吉州政府; 63; 42; 55; 45; 交通噪声、社会生活. 7; 尚心居商店; 61; 40; 55; 45; 交通噪声、社会生活. 8; 北侧居民区; 47; 43; 55; 45; 社会生活. 9; 新疆移动昌吉州分公司; 62; 44; 55; 45; 交通噪声、社会生活. 10; 南侧居民区; 63; 38; 55; 45; 交通噪声、社会生活. 11; 建设院金陵小区; 46; 38; 55; 45; 社会生活. 表3-6监测及评价结果可以看出，项目区除尚心居商店、新疆移动昌吉州分公司、项目区南侧和南侧居民区超标外，其他各监测点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准及4a类要求，除尚心居商店、新疆移动昌吉州分公司、项目区南侧和南侧居民区超标原因为靠近城市道路，车流量较大。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不涉及地下水、土壤环境污染途径，不开展土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目已建成，无新增用地，用地属于商业用地，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目边界外500米范围内有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标 2、声环境 本项目边界外50m范围内有声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。环境保护目标分布情况，见表3-8。 表3-8 环境保护目标 名称; 位置; 距离; 标准. 方位; 距离. 大气; 州政府家属院; 西侧; 200m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准. 昌吉州政府; 西南侧; 313m. 尚心居商店; 南侧; 50m. 北侧居民区; 北侧; 10m. 新疆移动昌吉州分公司; 东侧; 20m. 南侧居民区; 南侧; 20m. 建设院金陵小区; 北侧; 20m. 声环境; 尚心居商店; 南侧; 50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类及4a类标准. 北侧居民区; 北侧; 10m. 新疆移动昌吉州分公司; 东侧; 20m. 南侧居民区; 南侧; 20m. 建设院金陵小区; 北侧; 20m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污染物排放标准 1.1废气 本项目污水处理站无组织排放的恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值，具体排放限值，见表3-9。 表3-9 大气污染物排放限值标准 污染物; 排放形式; 标准; 限值. H2S; 无组织; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值; 0.03mg/m3. NH3; 1.0mg/m3. 臭气浓度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值; 10（无量纲）. 1.2废水 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准排放限值。水污染物排放限值标准，见表3-10。 表3-10 水污染物排放限值标准 废水类别; 污染物; 标准; 限值. 医疗废水; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排排放限值（预处理标准）; 250. BOD5; 100. SS; 60. NH3-N; -. 粪大肠菌群数; 5000. 总余氯; 消毒接触池的接触时间≥1.0h，接触池出口总余氯2-8mg/L. 1.3噪声 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类功能区标准。具体见表3-11。 表3-11 噪声排放标准 污染源（类型）; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 运营噪声; 厂界 噪声; 昼间; 55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类功能区; 占地厂界外1m. 夜间; 45dB（A）. 昼间; 70dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区. 夜间; 55dB（A）. 2、控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买已建成楼房，无土建工程。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 1.1 污染源分析 本项目运营期大气污染物主要为污水处理装置产生的恶臭气体（主要成分为NH3、H2S）、煎药废气。 （1）污水处理系统恶臭 本次新建污水处理设施，位于门诊综合楼西侧，为地埋式、全封闭式运行，污水处理过程中，会产生恶臭污染物。污水处理设施的恶臭来源是污水中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，其主要成分有H2S和NH3。污水处理系统产生的臭气主要集中在地下，污水处理站臭味对环境影响程度低、影响范围小。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目设计污水处理设施处理规模为24m3/d，污水处理站年去除BOD5约为0.902t，可产生0.003t的NH3，可产生0.0001t的H2S。本项目污水处理站无组织排放的恶臭速率及浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值。 表4-1 污水处理设施恶臭气体产排情况 污染物; 单位产生量g/g; 污染物产生量; 污染物排放量. NH3; 0.0031; 0.003t/a; 0.003t/a. H2S; 0.00012; 0.0001t/a; 0.0001t/a. （2）煎药废气 本项目设有煎药房，位于门诊住院楼一楼。部分患者将中药带回家自行煎煮，部分患者委托医院代煎中药，煎药室煎中药时会产生煎药废气，煎药废气主要为中草药异味及水蒸气，煎药房设置通风设施，及时将煎药废气抽出煎药房。 表4-2 项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放情况; 排放源参数; 排放方式. 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 编号. 污水处理站; 氨; 0.0003; 0.003; 无组织排放; /; /; 是; /; 0.0003; 0.003; 厂界; 连续. 硫化氢; 0.00001; 0.0001; /; /; /; 0.00001; 0.0001. 1.2 治理方式可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表污水处理站污染物种类为氨、硫化氢；排放形式为无组织排放；可行技术为产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。本项目污水处理站采用地埋式，各池体均加盖，投放除臭剂为可行技术。 1.3 排放口设置情况 医院废气排放口情况见下表。 表4-3 废气排放口情况表 编号; 排气筒底部海拔（m）; 排气筒参数; 运行参数; 污染源参数. 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染源名称; 污染物排放速率（kg/h）. 污水处理设施-; /; /; /; /; /; 8760; 正常; H2S; 0.0003. NH3; 0.00001. 1.4 监测计划 监测计划见下表。 表4-4 监测计划 排放形式; 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; H2S、臭气浓度、NH3; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值. 2、废水 2.1 环境影响分析 项目运营期产生的废水主要为医疗废水、生活污水、洗衣废水。本项目运营期间，医护人员办公、住宿会产生生活污水，患者诊疗及住院期间会产生医疗废水，医院洗衣间会产生洗衣废水。医疗废水为医院门诊、病房、各类检验室等排出的诊疗、生活及粪便污水。 本项目医疗废水特征如下： - a、本项目放射科采用实时成像，无洗片废液； b、检验室废水：医院检验科采用血气电解质分析仪、全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验，使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 医疗废水参考《医院污水处理设计规范》（HJ2029-2013）中的推荐指标范围：“CODcr150~300mg/L、BOD580~150mg/L、SS40~120mg/L、NH3-N10~50mg/L、粪大肠杆菌1.0×106~3.0×108个/L”。 本次项目新建1座污水处理站，采用“格栅+调节池+厌氧沉淀+消毒”工艺，根据2024年11月13日新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）对本项目污水处理站出口进行检测（见附件2），污水处理站出水浓度的监测结果可知。污水排放检测数据，见表4-5。 表4-5 项目废水产生及排放情况汇总表 序号; 检测项目; 单位; 标准限值; 检测结果. 1; CODcr; mg/L; ≤250; 20. 2; BOD5; mg/L; ≤100; 9.6. 3; SS; mg/L; ≤60; 8. 4; NH3-N; mg/L; -; 1.8. 5; 粪大肠杆菌; 个/L; ≤5000; 未检出. 根据表4-5可知，本项目医疗废水在污水处理站处理后，可达标排放。 2.2 排放方式及去向 本项目产生的污水为间接排放。废水经地埋式一体化污水处理装置进行预处理，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政污水管网，再排入昌吉市污水处理厂进一步处理。 排放规律 本项目为医院建设项目，产生的污水主要为工作人员生活污水、医疗废水、洗衣废水，由于接诊和接待的时间和数量处于动态变化过程，因此排放无固定规律，但每天的排放量基本趋于稳定。 2.3 水环境污染防治措施可行性 图4-1污水处理站运行工作流程 工艺流程简述： 格栅：去除污水中较大的悬浮物、确保污水泵正常稳定地运行。 调节池：调节污水水量、水峰和水质，以削减高峰负荷，利于下一步后续 处理，同时用污水提升泵将污水提升，满足污水处理构筑物高程布置。 厌氧池：无分子氧条件下通过厌氧微生物（包括兼养微生物）的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程，也称为厌氧消化。与好氧过程的根本区别在于不以分子态氧作为受氢体，而以化合态氧、碳、硫、氮等作为受氢体。 沉淀池：是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡型生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 消毒接触池：消毒是医院水处理的重要工序之一，本项目采用次氯酸钠对处理后的污水进行消毒。次氯酸钠属于高效的含氯消毒剂，含氯消毒剂的杀菌作用包括次氯酸的作用、新生氧作用和氯化作用。次氯酸的氧化作用是含氯消毒剂的最主要的杀菌机理，含氯消毒剂在水中形成次氯酸，作用于菌体蛋白质，次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小，不带电荷，故侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡。 2.4 污水处理措施技术可行性分析 项目产生的废水主要为生活污水、医疗废水、洗衣房废水。项目企业生活污水经“格栅池、调节池、沉淀池、消毒池”（地埋式，处理能力24m3/d）处理后，排入昌吉市污水处理厂。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，医疗污水污染物主要为粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯，建议使用的处理工艺为“一级强化处理+消毒工艺”，本项目采用工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表A.2中规定的可行技术。 2.5 排放口设置情况 项目废气排放口基本情况见表4-6 表4-6 污水排放口设置情况 编号; 名称; 类别; 污染物; 污染防治措施; 排放口; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口类型. 工艺; 是否为可行技术; 处理能力; 经度; 纬度. DW 001; 综合废水排口; 医疗废水、生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、肠道致病菌; 格栅+调节池+厌氧沉淀+消毒; 是; 24m3/d; 87°18′34.000″; 44°0′37.000″; 昌吉市污水处理厂; 间接排放; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 一般排放口. 2.6 废水排放监测计划 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中相关要求制定本项目的监测计划和工作方案。本项目投入运行后，废水污染源监测因子、监测频率情况见表4-7。 表4-7 项目运营期水污染物监测计划 废水类别; 编号; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 医疗废水; DW001; 废水总排口; pH; 12小时/次; 企业自行委托. COD、悬浮物; 一周/次. 粪大肠杆菌; 一月/次. BOD5、动植物油、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物; 一季度/次. 氨氮、总余氯、色度、沙门氏菌; /. 志贺氏菌; /. 总余氯; 12小时. DW002; 科室或者设施排放口; 总汞、总铬、六价铬总镉、总砷、总铅、总银、总α、总ρ; 一季度/次. 2.7 依托集中污水处理厂的可行性分析 昌吉市第二污水处理厂隶属于昌吉排水有限责任公司，设计日处理能力10万吨，位于昌吉市市区东北侧头屯河西岸，2001年11月建成投入运行，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。 2017年7月昌吉市第二污水处理厂对现有污水处理厂进行提标改造。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）A级标准。 项目于2019年8月投入试运营。项目于2020年5月组织专家进行环保验收，并取得专家组验收意见。实际占地面积10400m2，实际建设规模为60000m3/d，共4条处理线，目前每天处理水量为53000m3/d。 项目医疗废水经自建污水处理站进行处理后，废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准要求后进入市政污水管网，排入昌吉市污水处理站进一步处理，废水中各污染物排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准要求，可满足污水处理厂进水水质要求。综上，本项目排放去向合理。 3、噪声 3.1环境噪声影响分析 本项目噪声源调查清单，见表4-8。 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声功率级/dB(A); 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 纯水机; 65; 3.5; -0.2; 1.2; 9.8; 2.9; 17.3; 3.1; 60.0; 60.1; 60.0; 60.1; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.0; 34.1; 34.0; 34.1; 1. 2; 水泵; 70; -2.4; 0; 1.2; 15.7; 2.7; 11.4; 3.1; 65.0; 65.1; 65.0; 65.1; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.0; 39.1; 39.0; 39.1; 1. 3; 空调风机; 75; -7.4; 0.5; 1.2; 20.7; 2.8; 6.4; 2.8; 70.0; 70.1; 70.0; 70.1; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.0; 44.1; 44.0; 44.1; 1. 3.2环境噪声影响分析 根据项目设备的噪声排放特点，按照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的要求，根据本项目运营期各噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式预测各声源对周围声环境质量的影响，具体预测公式如下： 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： Lp(r)=Lw−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp(r)——距离声源r处的倍频带声压级，dB（A）； Lw——源强，dB（A）； A——倍频带衰减，dB（A）； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB（A）； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB（A）； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB（A）； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB（A）； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB（A）。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： LAeq=10lgi=1n100.1LAr 单个噪声预测值按以下公式计算简化估算： LAeq=LA−20logr 式中：LAeq-----预测点噪声； LA------噪声源强； r---------距离； 经房间隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对边界的影响见表4-9所示： 表4-9 项目各边界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 14; -0.7; 1.2; 昼间; 25.6; 55; 达标. 14; -0.7; 1.2; 夜间; 25.6; 45; 达标. 南侧; 12.6; -3.6; 1.2; 昼间; 34.2; 55; 达标. 12.6; -3.6; 1.2; 夜间; 34.2; 45; 达标. 西侧; -11.9; -1.5; 1.2; 昼间; 27.5; 55; 达标. -11.9; -1.5; 1.2; 夜间; 27.5; 45; 达标. 北侧; 14.2; 2.7; 1.2; 昼间; 28.7; 55; 达标. 14.2; 2.7; 1.2; 夜间; 28.7; 45; 达标. 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准限值（昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB（A））要求。 为降低正常运营期间厂界噪声对周边环境的影响，评价要求采取如下措施： （1）针对噪声较高的设备安装减震垫，合理布置设备； （2）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态； 通过以上措施，本项目厂界噪声可达标排放，对周围环境影响不大。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》，本项目环境噪声监测方案见表4-10。 表4-10 目运营期噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 厂界监测; 厂界四周外1m; 等效A声级; 次/年; 企业自行委托. （4）外界声环境对本项目的影响 本项目为医院建设项目，建筑物本身亦为敏感目标，周边无大型工业企业等高噪声污染源，外部声环境对本项目的影响主要来自周围交通噪声及社会噪声的影响。 建设单位在设计时，已考虑到交通噪声及社会噪声的影响，项目急救体系及能力提升综合楼窗户设置隔声窗，能有效减少交通噪声及户外其他噪声对医院的影响。 4、固废 4.1 固废产生及治理措施 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、污水处理设备污泥。 （1）固废种类及产排情况 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、污水处理设备污泥。 ① 生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为200kg/d，73t/a，项目运营产生的生活垃圾由保洁人员收集后统一由环卫部门按时清运。 ② 医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；包括检验后的血、尿、便污染的纱布、棉球；试管、导尿管、注射器等一次性医疗器材等，医疗废物带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于危险废物，废物类别HW01。本项目医疗废物产生量为15kg/d（5.475t/a），医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行无害化处置。 ③ 污水处理站污泥 污水处理站和化粪池在运行过程中将产生污泥，污泥的产生量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据危险废物分类，医院污水处理站污泥属于危险废物，具有感染性。本项目病床80张，工作人员40人，本项目建成后污泥产生量约为2t/a。 根据危险废物分类属于危险废物范畴的，应送专业处置机构处理。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：化粪池和污水处理站污泥属危险废物，须按危险废物进行处理和处置。 根据《医院污水处理技术指南》：“6.1.3污泥消毒：1、污泥首先在消毒池或储泥池中进行消毒。消毒池或储泥池池容不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m3，储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。本项目污泥储存于贮泥池中，每年定期清掏，作为危险废物交由有资质单位处置。 4.2 危险废物处置管理要求 根据《国家危险废物名录》（2025年版）医院医疗废物为危险废物，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01。根据《医疗废物管理条例》，本项目医疗废物需采取以下治理措施： （1）医疗废物处置方式 损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类。医疗废物含有大量的病原微生物、病菌、病毒，具有空间传染、急性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，属于《国家危险废物目录》中的HW01类危险废物，危险特性属于感染性（In）。 按照《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理条例》《医院消毒技术规范一医院污物的消毒处理》，医院安排专人对医疗废物进行分类收集，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物要与普通垃圾分开收集存放，生活垃圾使用黑色包装袋。医疗废物分类包装有三类：利器盒、包装袋、周转箱，其中包装物要求是黄色、有统一标识、无污染、无破损、符合装量要求为3/4。医疗废物黄色专用包装物与容器必须有警示标志和警示说明、生产单位、类别、日期。 每日由科室工作人员负责收集、分类、由保洁员负责运送至医疗废物暂存库房，出科前工作人员与保洁人员一起核对并填写《医疗废物转交登记表》。保洁人员由专门通道直接转送到医疗废物暂存库房，将黄色包装袋投入周转箱，再由医疗废物集中处理机构转运。转交时保洁人员与收运人员一起核对并填写《危险废物转移联单》。 （2）污泥处理措施 作为医院的污水处理站，其来水中含有大量致病菌、病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中。因而医院污水站的污泥也含有这些成分并具有传染性。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中指出“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，同时根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，“医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置资质的单位进行集中处置”，故本项目污水站产生的污泥也属危险废物，污水站污泥由污泥池抽吸外运前应消毒处理，再按医疗废物的处理要求进行集中处置，定期送有资质单位统一处理。 （3）垃圾运输环节污染防治措施 为了杜绝医疗废物、污泥和生活垃圾在收集、运输和贮存过程对环境的污染，本评价提出如下防治措施： ① 医疗废物贮运环节的污染防治措施 根据《医疗废物管理条例》中相关规定，本项目医疗废物贮运环节采取以下污染防治措施： A、修建医疗废物暂存间 医院设置专门存放医疗废物的设施。医疗废物暂存在医疗废物暂存间内。本医院在东西侧设置独立的医疗废物的暂存间。此暂存间为封闭贮存空间，不露天存放；废物的收集应采用专用包装，装载医疗废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载医疗废物的容器必须完好无损；盛装医疗废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；包装应该釆用具有防渗、防利器扎损功能的密闭容器，并由专人、专用工具定时定点收集；法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。和不同传染特性的医疗废物，如废弃针头应贮存于具有防损功能的容器中。 综上，医疗废物经上述方式暂存，设置合理。 B、及时运输 医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温（2（TC下）下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。含有致病菌和病原体的医疗废物在各产生废物科室的贮存不得超过24，应该在产生的当日清理至临时贮存站，做到日产日清。 C、防止泄露 用以存放装载液体、半固体医疗废物的容器的地方，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 D、经常对贮存间消毒处理 应该定期对贮存间进行消毒、清洗。清洗废水应排入污水处理站进行处理。 E、采用专用车辆清运 医疗废物的清运应由白城市环卫医用废弃物处理有限公司釆用专用封闭车辆运至医疗废物处置场进行处理。 F、贮运设施应有明显标志 医疗废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。医疗废物包装容器、运输车辆和贮存区域应该有明显的标志并标明存放日期。 G、清运车辆行走路线及运送时间的选择 医疗废物清运车辆应避让车辆高峰期，并尽量避开城市主要干道。 4.3 生活垃圾贮运环节的污染防治措施 在医院应设置普通生活垃圾贮存设施（垃圾箱），并设明显标志，与医疗废物混放，并设专人清理。生活垃圾在医院内定点贮存后由环卫部门采用专业生活垃圾运输车辆统一清运至城市垃圾填埋场。 5、环境风险 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： ①带有致病性微生物病人存在着致病性微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； ②医疗废水处理设施事故状态下的排污； ③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险； ④化学品。根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）内容，危险化学品包括8类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多。项目危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多。项目治疗使用的精神药品、麻醉药品中含有大量危险化学品。如精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性药品，包括有咖啡因、二甲氧基溴代安非他命、六氢大麻酚、四氢大麻、司可巴比妥等上百种药品。麻醉药品包括有阿片类、可卡因类、大麻类、合成麻醉药类及其他易成瘾癖的药品等，人连续使用麻醉药品后易产生生理依赖性、功能成瘾癖。其药品具体有杜冷丁、吗啡、阿耳法美沙醇、氰苯咪胍啶等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A中临界量数据及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的主要危险物质临界量见表4-11。 表4-11 本项目重大危险源辨识 类别; 名称; 储存方式; 最大储存量; 临界量（t）; 辨识结果. 易燃; 柴油; 柴油发电机油箱; 41.75kg（50L）; 5000t; 否. 从上表可知，本项目使用的各类危险物质最大储存量均远小于临界量，因此不构成重大危险源。 ## 5.1 评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中有关规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比Q。 在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，按照下式计算物质的总量与其临界量的比值Q： 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界两个，t； 本项目Q<1，因此，该项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 ## 5.2 环境风险防范措施 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： （1）树立环境风险意识 项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （2）实行全面环境安全管理制度 项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 （3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。 如：医疗废物在收集、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告项目保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 （4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 （5）建立事故的监测报警系统 建议建设单位在污水预处理池的进、出口，建立事故的监测报警系统。为了保证污水预处理池正常运行，防止环境风险的发生，需对污水预处理池提供双路电源和应急电源，保证污水预处理池用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。 （6）加强资料的日常记录与管理 加强对污水预处理池各项操作参数等资料的日常记录及管理监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （7）加强危险废物处理管理 加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 （8）氧气风险控制措施 ① 氧气输送过程的操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，氧气输出压力、质量和纯度应稳定并达到医用氧气技术指标。在高压氧气站内严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。 ② 使用时应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。 ③ 氧气泄漏时，要迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对污染区进行隔离，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，避免与可燃物或易燃物接触。 （9）建立并遵守规范的疫情报告制度、防护物资储备制度、疫情应急响应制度、院感管理制度。 根据《突发公共卫生事件应急条例》等管理规定，制定相应的防护物资储备制度、应急响应制度，并制定相应的应急预案。 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急、防护、应急医学处理等。突发环境风险事故应急预案要求，见表4-12。 表4-12 突发环境风险事故应急预案要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：病房. 2; 应急组织机构、人员; 应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序，应根据环境事件的可控性、严重程度和影响范围，坚持“企业自救、属地为主”的原则，超出医院环境事件应急预案应急处置能力时，应及时请求启动上一级应急预案。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制。医院应配备必要的有线、无线通信器材，确保预案启动时，联络畅通。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 按照环境应急预案，应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 6、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球航行站、雷达等电磁类项目，无需进行地磁辐射评价。 7、环保投资 本项目总投资为50万元，其中环保投资23万元，占总投资的46%，详见表4-13。 表4-13 项目环保投资估算 序号; 项目; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气; 通风系统和净化空调; 8; /. 2; 污水; 设置污水预处理设施; 5; /. 3; 噪声; 降噪、隔声、减震等设施; 1; /. 4; 固体废物; 医疗废物暂存间20m2; 2; /. 污水处理站污泥灭菌消毒，定期收集清掏后交由有资质的单位处置; 2; /. 医疗废物分类收集，交由资质单位处置; 2; /. 5; 环境风险; 修编医院现有应急预案、将本项目纳入预案管理体系，配备应急物资及人员、加强培训及演练。; 3. 合计; 23; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 加盖密封 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准要求 |
| 水环境 | 企业总排放口（DW001） | pH、COD、悬浮物、粪大肠杆菌、BOD5、动植物油、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总余氯、色度、沙门氏菌、志贺氏菌 总余氯、总汞、总铬、六价铬总镉、总砷、总铅、总银、总α、总ρ | 经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)预处理标准要求后排入市政污水管网，最终进入昌吉市污水处理厂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准 |
| 固体废物 | 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、污水处理设备污泥。 ①生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为200kg/d，73t/a，项目运营产生的生活垃圾由保洁人员收集后统一由环卫部门按时清运。 ②医疗废物 本项目医疗废物产生量为15kg/d（5.475t/a），医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行无害化处置。 ③污水处理站污泥 污水处理站和化粪池在运行过程中将产生污泥，污泥的产生量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据国家环境保护部危险废物分类属于医院污水处理站污泥危险废物的范畴，具有感染性。本项目病床80张，工作人员40人，本项目建成后污泥产生量约为40t/a，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案，定期巡查装置运行情况，定期维护设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 1.1 运行期环境管理 （1）医院应建立环境管理专业机构、配备环保专业管理人员和技术人员负责全厂环境管理。后续运营过程中应加强环境管理人员和技术人员的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律法规。环境管理机构的职责必须明确，既能向医院领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作和业务联系。 （2）加强环保宣传，提高环境意识加强对全院职工环保法律法规宣传，提高全院职工的环保意识。 （3）建立健全环保管理规章制度和监督机制结合项目工艺特征，制定切实有效、奖惩分明的环保管理制度，并落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。完善环保指标的监督和考核机制，做到有规必行，违规必罚。 （4）严格遵守环保“三同时”规定建设项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，项目竣工投产阶段必须报请当地环保部门进行环保设施竣工验收及监测。 （5）健全环境管理制度，健全运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按要求统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档。严格实施存档工作，及时对在线监测数据进行备份存档（电子版和纸质版，至少3份）。 （6）加强对环保设施的运行管理生产过程中应定岗定职，培训上岗。对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放，并做好记录存档。 （7）接受并配合地方环境保护主管部门对项目废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理医院内外污染事故与纠纷。 （8）制定环保设备管理制度，加强除尘设备的日常管理和维护，确保其运行效率达标。 （9）医疗废物管理制度： 1）医疗废物管理责任制 建立医疗废物集中处置管理责任制，明确法定代表人为第一责任人； 明确各岗位职责，确保医疗废物收集、运送、贮存、处置等环节符合规范要求。 2）医疗废物分类收集制度 按照《医疗废物分类目录（2021年版）》分为感染性、损伤性、病理性、药物性和化学性废物五类； 传染病患者或疑似患者的生活垃圾按医疗废物管理； 鼓励源头减量，减少含汞器械和一次性用品的使用。 3）登记与交接管理制度 医疗废物需详细记录来源、种类、重量/数量、交接时间等信息； 登记资料至少保存3年； 交接过程需双方签字确认，确保可追溯。 4）应急预案制度 制定医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故的应急方案； 明确应急处置流程、报告机制和防护措施。 5）职业安全防护制度 提供防护装备（如手套、口罩、防护服）和培训； 定期进行健康检查，预防职业暴露风险。 6）监督管理制度 设置内部监控部门或专（兼）职人员，定期检查工作落实情况。 7）特殊管理要求 麻醉、精神类药品废物按专门法规管理； 重大疫情医疗废物按政府专项方案处置； 豁免管理清单中的废物在特定条件下可简化流程。 8）培训与档案制度 定期开展医疗废物管理培训； 建立包含规章制度、操作记录、应急预案等的完整档案。 1.2 排污许可证制度 2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。 本项目为80张床位，为登记管理。企业应在环评完成后及时申请排污许可，并按照排污许可执行。 |  |  |  |

- 六、结论

本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，那么从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0001 |  | 0.0001 |  |
| 废水 | 医疗废水 |  |  |  | 7241.6 |  | 7241.6 |  |
| 一般工业 固体 | 生活垃圾 |  |  |  | 73 |  | 73 |  |
|  | 医疗废物 |  |  |  | 5.475 |  | 5.475 |  |
|  | 沉淀池污泥 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①