[image: image1.png]G TURESHRU (2004-20356)




[image: image42.jpg]Zz
R BB R R

(SR

i AR ST R




建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆昊源化工有限公司建设项目配套开工锅炉项目环境影响报告表                          

建设单位（盖章）：新疆昊源化工有限公司        

编制日期：      2025年11月                 

中华人民共和国生态环境部制

[image: image43.png]



[image: image44.jpg]ErTr—

SRR R
[anas =
leesnes ]
Imenn [ommareARTE ORRRAGHRRROAATH
ranmrazans  faon___
— meaaws L2
s e asnezinas ]
[e-eanmnn Piipuonmstd ||
e cen e [
[emamn =)

[amsmmsan o [wr T

= awrann

e
S
S
T =
- o | BRAR
s
]
o GHEREEE e A0





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆昊源化工有限公司建设项目配套开工锅炉项目

	项目代码
	2511-652327-04-05-903675

	建设单位联系人
	梅树美
	联系方式
	13855890004

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区

	地理坐标
	（东经 88 度 45分 7.176 秒，北纬 44度 8 分 14.813 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期（日）
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	224

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	（1）《关于同意认定第一批自治区化工园区（化工产业集中区）的批复》，新工信石函[2023]12号；
（2）《关于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035年）的批复》，吉县政函[2024]267号。

	规划环境影响评价情况
	（1）《关于<吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见》，昌州环函[2022]35号；
（2）《关于<吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书>的审查意见》（昌州环函[2024]31号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）》的符合性分析

（1）规划范围：规划总用地面积1921.40公顷。按一园三区布局，其中北三台区域（A区）1719.86公顷、宝明区域（B区）189.80公顷，恒信区域（C区）11.74公顷。

本项目位于规划的吉木萨尔县北三台循环经济工业园区北三台区域（A区）。

（2）产业规划：立足工业园区现有产业基础，通过补链、扩链和延链，A区，大力发展循环化工产业，布局“化工及其相关产业、新材料产业、新型建材产业、现代制造及装备产业、废弃资源综合利用及金属冶炼五大产业”；围绕B区，重点发展“页岩油（石油）、天然气深加工及下游精细化工产业”；C区培育“煤炭深加工产业”，形成多元化产业发展格局。因此A区规划形成以“化工及其相关产业、新材料产业、新型建材产业、现代制造及装备产业、废弃资源综合利用及金属冶炼五大产业”的多元化产业发展方向，使所有上下游产品都连接起来，实现了循环利用。其中化工及其相关产业区主要发展化工及其相关产业，即国民经济行业分类中石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、石墨及其他非金属矿物制品制造、废弃资源综合利用业、生态保护和环境治理业等。

本项目为开工锅炉项目，属于“新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目”（以下简称“一体化项目”）的配套项目。一体化项目环评已于2024年12月31日取得昌吉州生态环境局批文，目前正在建设阶段。本项目在吉木萨尔县北三台循环经济工业园区（A区）产业布局规划图上的位置见图1-1。

（3）用地布局：北三台片区工业用地规划主要以二类工业用地和三类工业用地两大类为主，以及部分二类物流仓储用地。北三台片区A区：主要包含原有的煤炭深加工区及其他化工产业区，规划建设的煤化工、装备制造区、新型建材区、新材料产业区、城市矿产区。B区：主要包含原有的煤炭深加工区，规划建设的金属制品及装备制造区、新型建材区、新材料产业区、城市矿产区。

本项目占地类型为三类工业用地，布局在化工产业区。项目在吉木萨尔县北三台循环经济工业园区（A区）用地规划图上的位置见图1-2。

综上所述，本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）》。

2、与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

本项目与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表1-1。

经分析，本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的要求。

表1-1  与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

序号

规划环评相关要求

本项目情况

符合性

1

规划范围：本次规划范围包含三个区域（分别命名为A区、B区和C区），本轮规划各区域的用地面积如下：A区（北三台区域）：本区域为四个区块，各区块由道路连接，用地面积为1719.86公顷。B区（新疆宝明矿业有限公司所在区域）：本区域为宝明片区，用地面积为189.80公顷。C区（吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司所在区域）：本区域为恒信片区，用地面积为11.74公顷。其中A区上一轮规划面积为1407.78公顷，本轮规划新增312.08公顷；B区和C区面积不变。

综上，本轮规划园区总用地面积为1921.40公顷，较上一轮规划新增312.08公顷。

本项目位于规划的吉木萨尔县北三台循环经济工业园区北三台区域（A区）。

符合

2

规划期限：2024～2035年，其中，近期：2024-2030年，远期：2031-2035年。

本项目处于规划近期。
符合

3

本轮规划优化了产业布局，优化后产业布局为：A区，大力发展循环化工产业，布局“化工及其相关产业、新材料产业、新型建材产业、现代制造及装备产业、废弃资源综合利用及金属冶炼五大产业。其中化工及其相关产业区主要发展化工及其相关产业，即国民经济行业分类中石油、煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、石墨及其他非金属矿物制品制造、废弃资源综合利用业、生态保护和环境治理业等。

本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区北三台区域（A区）；本项目为开工锅炉项目，属于一体化项目的配套项目。
符合

4

用地布局：北三台片区工业用地规划主要以二类工业用地和三类工业用地两大类为主，以及部分二类物流仓储用地。北三台片区A区：主要包含原有的煤炭深加工区及其他化工产业区，规划建设的煤化工、装备制造区、新型建材区、新材料产业区、城市矿产区。B区：主要包含原有的煤炭深加工区，规划建设的金属制品及装备制造区、新型建材区、新材料产业区、城市矿产区。

本项目占地类型属于三类工业用地。

符合

5

大气污染防治措施：强化重点大气污染源排放监管，重点大气污染源全部纳入环保部门在线监控系统，实现实时监控目标。将企业大气污染物排放情况、治污设施运行情况纳入实时企业信息公开和环保信用等级评定的范畴。

本项目锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求。

符合

6

水污染防治措施：

（1）企业废水管理

对于企业废水，主要从废水预处理、建立完善的废水收集和排放体系两方面加强环境管理。

①做好规划区项目废水的预处理。为保证园区污水处理厂的正常运行，应严格控制企业废水达接管标准。企业废水预处理针对自身废水特点，遵循分质处理的原则，采用经济可行的处理方案，确保接管废水达到污水处理厂接管标准；对含有有害有毒污染物的废水应从严控制接管标准。

针对性质不同的排放因子，各类行业污水预处理，可针对自身污水特点，选择切实可行的污染控制措施。

②各企业应按清污分流、雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。生产废液应按固体废物处置，严禁混入废水稀释排入污水管网。严禁将高浓度废水稀释排放。废水预处理设施的关键设备应有备件，以保证预处理设施正常运行。

（2）污水接管要求

①园区内的所有企业必须自行进行污水预处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的水质要求后，方能经过园内污水管网，排入工业园污水处理厂做进一步处理后，出水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级B排放标准和《城市杂用水水质标准》（GBT18920）的城市绿化和车辆冲洗水质标准，出水通过回用水系统用作园区循环水补水、绿化和冲洗用水。

②企业的特征污染物接管，除污染物浓度必须达标外还需满足环保部门下达的相应总量控制指标要求。

本项目不新增生活污水。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。项目运行正常工况下基本对水环境无影响。
符合

7

固体废物处置措施：

一般固体废物首先实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往已建成的一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。

危险固体废物，必须严格按照国家关于危险废物处理处置要求进行处理。

生活垃圾近期依托三台片区一般固废填埋场进行处理。

本项目产生的废树脂送至一般固废填埋场处理；本项目产生的废润滑油暂存于一体化项目危废暂存间，委托有资质单位处置。
符合

8

风险防范措施：

1）强化环境风险防范措施，风险源与环境敏感区须保持符合规范要求的安全距离。现有项目以及拟入驻项目均应制定可操作的环境风险应急预案，定期开展环境风险应急演练。

（2）构建“政府职能部门-工业园区-企业”三级设防的环境风险管理机制，强化危化品贮存、生产和运输中的泄漏应急处置措施，确保事故状态下危化品泄漏污染大气的事故及时得到控制。

（3）园区和入园企业应制定可操作的环境风险应急预案，建立完善的环境风险管控体系，并定期开展环境风险应急演练。

（4）功能布局、厂址布置

在规划建设过程中，严格按照准入条件，合理布局入区项目位置和规模。根据入区项目及其相邻的工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，合理布置；企业的生产区应避免布置在窝风地带。危险化学品布置于厂内边缘、全年主导下风向的方位。车间、仓库应具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。合理布置车间内的工艺设备，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。

（5）总平面布置及建筑安全防范措施

项目布局应符合《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》等有关规定及行业设计规范，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅通，管线短捷，有利于生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。

（6）消防及火灾报警系统措施

消防设施应与开发建设同步进行，各项建设必须执行国家有关防火规范，保证消防通道畅通，提高预防和扑救能力。加强区域交通、通信等消防基础设施建设，重特大火灾实施消防力量的区域调动。消防供水主要以城市供水管网为主，建设城市供水管网消火栓系统，保证充足消防用水，配水管网按环状布置。

（1）本项目天然气管线设有天然气监测器及报警装置。管路安全装置设有安全放散阀，超压时自动泄压，同时设有自动切断装置，一旦发生事故泄漏可自动切断气源；项目的造成的环境风险可控。
（2）本项目依托一体化项目事故水池，保证事故工况下的消防废水不外排。

符合

序号

审查意见

本项目情况

符合性

1

(二)规划内容概述

规划期限为 2024年-2035年，其中近期2024-2030年，远期2031-2035年。

规划调整了三台片区规划范围，新增规划用地3.12 平方公里，宝明区域、恒信片区规划范围不变，总规划面积为19.21平方公里。

本次规划产业定位:三台片区(A区)大力发展“煤炭及页岩油(石油)深加工、新型建材、金属冶炼、废弃资源综合利用及相关配套等产业”;宝明片区(B区)，重点发展“页岩油(石油)及下游精细化工产业”;恒信片区(C区)培育发展“煤炭深加工产业”。

（1）本项目处于规划近期。
（2）本项目为开工锅炉项目，属于一体化项目的配套项目。
符合

3、与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
2022年6月10日，吉木萨尔县人民政府以吉县环函[2022]313号文件，出具了关于设立吉木萨尔县北三台循环经济工业园区化工园区的批复，同意设立吉木萨尔县北三台循环经济工业园区化工园区。化工产业集中区为吉木萨尔县北三台工业园区中园，按照一区两园布局，分别为北部区中园（东至：德州路以西、西至：五彩路以东、北至：东盛路以南、南至：仓储物流区北侧S303以北），规划面积约3.64km2；南部区中园（东至：兴园路以西、西至：截洪沟以东、北至：纬二路以南、南至：纬四路以北），规划面积0.77km2，化工产业集中区总体规划面积4.4km2。
本项目位于北三台循环经济工业园区（A区）化工产业区内；本项目在化工集中区土地利用规划图上的位置见图1-3；本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励、限制类、禁止类，属于允许类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求。
2、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》符合性分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号），本项目所在的吉木萨尔县，属于乌昌石片区。其管控要求为：

除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。

强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。

煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。
本项目不涉及重金属，也不产生挥发性有机物；本项目不利用地下水；锅炉配套先进的低氮燃烧系统，锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求。因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境管控要求（2021年版）》（新环环评发〔2021〕162号）乌昌石片区的管控要求。
与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）符合性分析见下表1-2，本项目在新疆维吾尔自治区生态环境管控单元分布图中的位置见图1-4。
经分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）相关要求。
表1-2  与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》符合性分析

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性

A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（2024年）》。

符合

〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

本项目符合国家和自治区环境保护标准。

符合

〔A1.1-7〕坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。

本项目不属于高耗能、高排放行业。

符合

〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

（1）本项目为一体化项目的配套项目，位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区（A区）。

（2）吉木萨尔县北三台循环经济工业园区已通过化工园区认定工作，本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）》及批复、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及其审查意见、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

符合

A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

本项目不属于高耗水、高污染行业。

符合

〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。

本项目用地属于三类工业用地，不占用耕地及农田。
符合

A1.4其它布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。

（1）本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）》及批复、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及其审查意见、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

（2）本项目产生的废润滑油暂存依托一体化项目危废暂存间，委托有资质单位处置。
符合

〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。

A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

本项目废气已制定相应的处理措施，废气经处理后可以达标排放，对周围环境影响较小。

符合

〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

本项目无挥发性有机物产生。

〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。

本项目锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求，烟气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求

〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。

本项目环评批复后，应建立污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。

符合

〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

本项目环评批复后，应建立污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。

〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。

本项目产生的废润滑油暂存于一体化项目的危废暂存间，企业委托有资质单位处置。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。

本项目环评批复后，企业应按环评及批复要求编制完成环境管理制度及突发环境事件应急预案。

A4资源利用要求

A4.1水资源

〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。

本项目不利用地下水。

符合

A4.2土地资源

〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。

本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区（A区），土地资源上线指标控制在最终批复的总体规划控制指标内。

A4.3能源利用

〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。

本项目以天然气为燃料。

A4.4禁燃区要求

〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。

本项目以天然气为燃料。

A4.5资源综合利用

〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。

本项目产生的废树脂送至一般固废填埋场处理；本项目产生的废润滑油暂存于一体化项目的危废暂存间，企业委托有资质单位处置。

与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析

本项目与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析见表1-3，本项目在昌吉回族自治州环境管控单元分布图中的位置见图1-5。

经分析，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境准入清单》相关要求。

表1-3  与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析表

环境管控

单元编码

环境管控

单元名称

管控要求

本项目情况

符合性分析

ZH652327

20003
吉木萨尔县北三台循环经济工业园区

空间布局约束

1、入园企业须符合园区产业发展定位和产业布局规划等要求。
2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。
3、园区入驻项目须满足新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）相关要求。
4、园区入驻项目需严格执行园区规划及规划环评相关要求。

（1）本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）》及批复、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035）环境影响报告书》及其审查意见、《吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。

（2）本项目锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求，满足新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）相关要求。

符合

污染物排放管控

1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。
4、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。

1、本项目锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求，烟气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。
2、本项目不新增生活污水。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用；高盐水排入园区污水处理站处理。项目运行正常工况下基本对水环境无影响。
符合

环境风险防控

园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。

本项目环评批复后，企业应制定安全事故和污染事故应急预案。发生安全事故和污染事故时，应当及时上报上级环保及相关部门，通报地方行政主管单位，并及时采取应急措施，控制和处理好已发生的事故灾难。

符合

资源利用效率

1、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。2、推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。
3、加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。

（1）本项目用水依托一体化项目，严格控制用水量。
（2）本项目拟建锅炉以清洁能源天然气为燃料；锅炉配套先进的低氮燃烧系统，降低NOX排放量，废气污染物排放可稳定达标排放。

（2）本项目依托一体化项目事故水池，保证事故工况下的消防废水不外排。
符合

5、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中指出：“向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。”

本项目废气排气筒按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》要求设置排放口和环保标识牌，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》
6、《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析

《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中指出：持续推进工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，稳妥推进以气代煤。联防联控区原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

本项目拟建锅炉以清洁能源天然气为燃料，配套先进的低氮燃烧系统，符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》。


[image: image48.jpg]FEEFTAERHRAT:

REERFARP ARG, HERRATGH
BERATARA DA EREF TP REFAYH
RER, RERDEAXSCRTIE, HFAAFAEE
BORHRER.





图1-1   本项目在A区产业布局规划图中的位置示意图

[image: image2.png]



图1-2   本项目在A区用地规划图中的位置示意图
[image: image3.png]FAPRBLZATARELTAFEENRA (0228-2008)





图1-3   本项目在吉木萨尔县北三台工业园区化工集中区土地利用规划图中的位置示意图

[image: image45.png]e vy e T T T

ETT.IC0Y FHRME R NG HS K
e

ZHMEERF 11230 ZRZMEKAY (1123 E>



[image: image46.png]


[image: image4.jpg]



图1-4   新疆维吾尔自治区环境管控单元分布图

[image: image47.png]


[image: image5.png]EREEAANTRER TR





图1-5   昌吉回族自治州环境管控单元分布图

二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景

安徽昊源化工集团有限公司始建于1970年，是晋能控股装备制造集团的控股子公司，现已发展成为集化肥、化工、精细化学品及化工新材料生产、销售于一体的综合性化工企业。新疆昊源公司是安徽昊源化工集团有限公司的全资子公司，2023年9月在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县注册成立。

2023年10月，新疆昊源公司委托新疆寰宇工程咨询有限公司编制完成了《新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环境影响报告书》；2024年12月31日，昌吉州生态环境局出具了《关于<新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环境影响报告书>的批复》（昌州环评[2024]326号）。该项目包括一期工程、二期工程、三期工程，目前一期工程已完成土建施工，处于设备安装阶段。二期工程取消建设、三期工程暂未建设。

一体化项目建设规模较大，工段单元较多，在各生产单元开车调试及系统吹除过程中需使用蒸汽进行加热、吹除。园区内目前尚无其他可利用的供热设施且一体化项目未考虑建设开工锅炉，为确保一体化项目正常开车运行，新疆昊源公司拟投资建设新疆昊源化工有限公司建设项目配套开工锅炉建设项目（以下简称“本项目”）。

本项目已取得吉木萨尔县发展和改革委员会出具的备案证，项目代码为2511-652327-04-05-903675。

2、项目概况

项目名称：新疆昊源化工有限公司建设项目配套开工锅炉项目
建设单位：新疆昊源化工有限公司
项目性质：新建

建设地点：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区新疆昊源公司厂区内预留空地。本项目中心地理坐标：E88°45′7.176″，N44°8′14.813″。本项目地理位置见图2-1。
占地面积：本项目在新疆昊源公司厂区内建设，总占地面积224m2，不新增占地。

项目投资：本项目总投资300万元，其中环保投资60万元，占总投资的20%。

项目周边情况：新疆昊源公司厂区南侧为新疆顺东环保科技有限公司、新疆钜弘环保科技有限公司、昆仑天泽LNG项目建设用地，西侧为新疆汉行科技有限公司建设用地，东侧、北侧均为空地。
劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，从厂区现有劳动定员中调配；本项目拟建锅炉年运行时间30天，每天运行24h，年运行720h。

3、建设内容

本项目新建1台15t/h燃气锅炉及配套设施。天然气由新疆恒力能源有限责任公司提供，采用管道输送送至锅炉房内使用。

本项目主要建设内容详见表2-1。

表2-1  本项目主要建设内容一览表

工程类别

设施名称

建设内容

备注

主体工程

锅炉房

1间，单层设置，总占地面积224m2。建设15t/h燃气锅炉及其附属设备，包含锅炉本体、低氮燃烧系统及烟囱、软化水系统、海绵铁除氧器及给水系统。天然气采用管道运输至锅炉房内使用。
新建

辅助工程

软化水系统

设置于锅炉房内。锅炉生产用水经微电脑全自动软水器、海绵铁除氧器等处理后送至全密封除氧水箱使用。

新建

公用工程

供水

一体化项目用水由园区供水管线提供，本项目用水依托一体化项目。

依托

排水

软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。
依托

供电

一体化项目用电由园区提供，本项目用电依托一体化项目供电设施。

依托

环保工程

废气

燃气锅炉配套低氮燃烧系统，废气经1根15m高排气筒排放。

新建

废水

本项目不新增生活污水。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。
依托

噪声

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。
新建

固废

废润滑油暂存于危废暂存间，企业委托有资质的单位处置；软化水系统产生的废树脂运送至一般固废填埋场处理。
依托

环境风险

依托一体化项目15000m3事故池。

依托

4、主要生产设备

本项目主要设备及参数见表2-2，锅炉装置参数表2-3。

表2-2  本项目主要设备及参数一览表

序号

名称

参数/型号

数量

1

蒸汽锅炉

WNS15-1.25-Y（Q）；设计热功率：≥95.6 %

1台

2

一次仪表阀门

/

1套

3

燃烧器

天然气燃烧器；燃烧机效率≥85%

1台

4

锅炉给水泵

立式高温不锈钢多级泵；变频连续给水调节

2台

5

PLC控制柜

西门子PLC≥7.7寸彩色触摸屏，型号：S7-1200柜

1台

6

节能器

JNQ-15节能器要求：承压运行，材质为20钢

1台

7

三相电源柜

/

1台

8

取样器

锅炉给水、炉水、蒸汽取样 取样器口排出温度≤50℃

3台

9

分汽缸

/

1台

10

磷酸盐加药装置

/

1台

11

微电脑

全自动软水器

产水量20t/h

1台

12

海绵铁除氧器

单机产水量：18t/h；活性铁：≥96%

1台

13

排污扩容器

容积：5.5 m3设计压力：0.35Mpa设计温度：200℃，工作压力：0.2Mpa工作温度：120℃ 材质：Q345R

1台

表2-3 锅炉参数一览表

型号

WNS15-1.25-Y(Q)

额定蒸发量t/h

15

工作压力/Mpa

1.25

蒸汽温度/℃

194（饱和）

给水温度/℃

常温

排烟温度

不得超过105℃

适用燃料

天然气

燃烧方式

室燃炉微正压燃烧

5、主要能源消耗

项目主要能源消耗见表2-4。

表2-4 本项目主要能源消耗一览表

名称

年使用量

单位

运输形式

来源

水

14000

m3/a

管道

依托一体化项目供水管线
电

3960

kWh/a

/

依托一体化项目供电线路

天然气

804960

Nm3/a

管道输送

新疆恒力能源有限责任公司提供

6、公用工程

（1）供电

本项目用电依托一体化项目供电，用电量约3960kWh/a。

（2）给排水

由于本项目拟建锅炉是为装置开工使用，一体化项目脱盐水站尚未运行，因此本项目锅炉配套建设软化水系统，软化水系统包括微电脑全自动软水器、海绵铁除氧器等。软化水系统采用强酸性阳离子交换树脂制备软水，软化水系统软水制备率约80%。根据初设资料，软化水系统再生废水产生量约为处理水量的2%，即0.383t/h；软化水系统排污水为3.83t/h。燃气锅炉排污水约为蒸发量的2%，即0.3t/h。

锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站。

本项目水平衡见图2-2。

[image: image6.emf]软化水系统 天然气锅炉

系统吹扫 、

加热

蒸汽

15

排污水

0.3

软化水

15.3

新鲜水

19.513

排污水

3.83

经中和后排入一体化项

目回用水站出水系统与

高盐水一同排入

园区污水处理站

再生废水

0.383

一体化项目

回用水站

1

蒸汽排

空

15


图2-2  本项目水平衡图  单位：t/h

7、总平面布置

本项目在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园化工产业集中区新疆昊源公司生产厂区内预留空地建设。本项目锅炉房东侧和南侧均为脱盐水站，西侧为消防水池，北侧为维修车间。

本项目在新疆昊源公司全厂平面布置图中的位置见图2-3。本项目卫星示意图见图2-4。

	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程简述

本项目施工期工程主要包括设备安装、搬运等环节，主要污染源有施工扬尘、施工机械及运输车辆燃料废气、施工噪声、建筑垃圾等影响，具体详见图2-5。


[image: image7.emf]锅炉房修建 设备进场 设备安装 设备调试 投入生产

噪声 、 建筑材

料 、 废气

噪声 、废包装

材料

噪声 噪声

生活废水、 生活垃圾


图2-5 本项目施工期工艺流程图

施工期主要污染如下：

（1）废气

施工过程产生的扬尘、车辆废气等。

污水

施工人员产生的生活污水。施工期产生的生活污水排入一体化项目污水处理站处理。一体化项目污水处理站出水经深度处理后部分回用，高盐废水排入园区污水处理厂。
（3）噪声

施工期设备安装过程中各类机械产生的噪声。

（4）固体废物

设备安装过程中产生的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。

（二）运营期工艺流程及产污环节简述

1、工艺流程简述

1）锅炉燃烧系统

锅炉房外设置燃气调压站和计量装置，天然气通过燃气调压站、计量装置和调节阀组进入低氮燃烧系统，烟气经1根15m高的排气筒排放。

2）锅炉给水系统

锅炉配套软化水系统。软化水系统包括取样冷却器、微电脑全自动软水器及海绵铁除氧器，锅炉生产用水制备成软化水后储存在全密封除氧水箱，经锅炉给水泵加压后送入锅炉使用。燃气锅炉产生的蒸汽用于生产装置设备及管线吹扫，全部排空。
本项目工艺流程及产污环节见图2-5。


[image: image8.emf]软化水系统

天然气

锅炉

系统吹扫 、

加热

蒸汽

软化水

烟气

锅炉排污水

天然气

软化水系统排污水、软

化水系统再生废水

废润滑油

废树脂


图2-5  项目工艺流程及产污环节图
2、产污环节

（1）废气

天然气燃烧产生烟气，烟气中主要污染物为NOx、颗粒物和SO2，烟气经1根15m高排气筒排放。
（2）废水

锅炉运行过程产生的锅炉排污水、软化水系统产生的再生废水、排污水。锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站。

（3）噪声

燃气锅炉风机及相应辅助设备等运行时产生的噪声。

（4）固体废物

锅炉运行维护产生的废润滑油、软化水系统产生的废树脂。

本项目产污环节见表2-5。

表2-5  本项目污染物产排情况一览表

类别

污染源名称

产生环节

主要污染物

废气

天然气锅炉

天然气燃烧过程

颗粒物、SO2、NOX
废水

锅炉排污水、软化水系统再生废水、软化水系统排污水
锅炉运行过程

SS、CODcr、BOD5等

噪声

设备运转

燃气锅炉风机及相应辅助设备

等效A声级

固废

废润滑油、废树脂

锅炉运行过程、软化水系统
/



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、一体化项目环保手续

2023年10月，新疆昊源公司委托新疆寰宇工程咨询有限公司承担光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环评工作。2024年12月31日，昌吉州生态环境局出具了《关于新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环境影响报告书的批复》（昌州环评[2024]326号）。一体化项目包括一期工程、二期工程、三期工程，目前一期工程已完成土建施工，处于设备安装阶段。二期工程取消建设，三期工程暂未建设。
2、一体化项目主要建设内容

根据一体化项目环评及批复，一期建设40万吨/年合成氨生产装置、50万吨/年尿液（中间产物）生产装置、50万吨/年高氮水溶复合肥生产装置、20万吨/年柴油机尾气清洗剂生产装置、12万吨/年三聚氰胺生产装置、10万吨/年食品级CO2生产装置、2万吨/年电解水制氢生产装置；三期建设10万吨/年绿色甲醇生产装置，2万吨/年电解水制氢生产装置。

3、一体化项目依托工程介绍

（1）危废贮存

本项目危废贮存依托现有工程（危废暂存间占地面积为1050m2）。
本项目危废贮存将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行建设，分类贮存各种危险废物。危废贮存库内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），分类存放在各自的堆放区内，不跌层堆放。
危废贮存库地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板，并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓。
对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存库的建设符合标准中6.2条（贮存库的设计原则）、6.1.4条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7 cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料）、6.1.1条（贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物）、6.1.2条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。

本项目危废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建设单位应加强危险废物的管理，及时处置项目产生的危险废物，危险废物的转运严格按照有关规定进行，实行联单制度。

（2）一体化项目污水处理设施
本项目废水处理依托一体化项目污水处理站和回用水站。根据一体化项目环境影响报告书及设计资料，全厂脱盐水站排污、循环水站排污排至回用水站１进行处理，处理完后的产出水作为循环水补充水，高盐水排入园区污水处理厂。其它生产废水、生活污水经厂内污水处理站处理后，出水送回用水站２进一步处理，产出水作为脱盐水站补充水，高盐水排入园区污水处理厂。

依托污水处理站情况

污水处理站由煤气化装置气化灰水预处理系统、综合废水处理系统、污泥处置系统、臭气处理系统等。污水处理站处理规模为150m3/h。污水处理站工艺流程见图2-6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6  污水处理站工艺流程图
依托回用水站情况

一体化项目设计建设２个回用水站，其中回用水站１主要收集循环水站排污水、除盐水站排水，处理后回用于循环水补水。回用水站2主要处理污水处理站出水，处理后回用至脱盐水站补水。２座回用水站产生的高盐废水排至园区污水处理厂。根据设计资料，回用水站1设计水处理能力为240m3/h；回用水站2设计水处理能力为150m3/h。回用水站1及回用水站2处理工艺均为：调节池→澄清池→多介质过滤→超滤→反渗透→回用水池。
3）一般固废库

一体化项目设计建设1座30m2一般固废库，用以贮存全厂其它一般工业固废。
4、一体化项目污染物排放情况

一体化项目一期、三期工程正常建设，二期工程取消建设。一体化总工程（一期、三期）污染物排放情况引自原项目环评数据。一体化总工程（一期、三期）正常生产情况下“三废”排放汇总见表2-6所示。

表2-6   一体化工程（一期、三期）正常生产情况下“三废”排放汇总表

类别
污染物种类
单位
产生量
削减量
排放量
废气
有组织废气
废气量
万Nm3/a
1594899.12
0
1594899.12
H2S
t/a
3.004
1.44
1.564
NH3
t/a
1357.9
1315.97
41.93
NMHC
t/a
7.31
6.67
0.64
NOX
t/a
377.43
250.36
127.07
SO2
t/a
872.87
822.28
50.59
汞及其化合物
t/a
0.01
0.007
0.003
甲醇
t/a
288.04
279.31
8.73
颗粒物
t/a
17732.1
17624.88
107.22
硫酸雾
t/a
55.71
55.43
0.28
无组织废气
H2S
t/a
0.12
0
0.12
NH3
t/a
0.88
0
0.88
NMHC
t/a
46.87
0
46.87
甲醇
t/a
0.55
0
0.55
颗粒物
t/a
1116
1104.84
11.16
硫酸雾
t/a
0.064
0
0.064
废水
废水量
t/a
1427250.48
999075.34
428175.14
SS
t/a
505.92
491.42
14.50
BOD
t/a
137.22
132.33
4.89
COD
t/a
1032.85
949.66
83.19
氯化物
t/a
198.30
139.26
59.04
硫化物
t/a
3.97
3.95
0.02
NH3-N
t/a
122.98
119.25
3.73
HCN
t/a
11.90
11.83
0.07
石油类
t/a
40.26
38.12
2.14
固废
一般固废
t/a
71555.24
71555.24
0
危险废物
t/a
1500.31
1500.31
0
待鉴定固废
t/a
5
5
0
生活垃圾
t/a
58.28
58.28
0
2025年2月，新疆昊源公司根据市场情况，决定取消建设一体化项目二期工程，拟投资建设年产60万吨合成气制乙醇产品结构调整项目（简称“乙醇项目”）。2025年11月，乙醇项目已通过专家评审会，暂未取得批复。新疆昊源公司现有工程包括一体化项目一期、三期工程及乙醇项目。污染物排放情况见表2-7所示。（污染物排放情况均引自原项目环评数据）。
表2-7  新疆昊源公司现有工程污染物排放情况一览表
类别
污染物种类
单位
一体化项目排放量（一期、三期）
乙醇项目排放量
全厂排放总量
废气
有组织废气
废气量
万Nm3/a

1594899.12

491631
2086530.12
CO

t/a

0

178.85
178.85
COS

t/a

0

0.4
0.4
H2S

t/a

1.564

0.24
1.804
NH3
t/a

41.93

12.60
54.53
NMHC

t/a

0.64

13.34
13.98
NOX
t/a

127.07

144.23
271.3
SO2
t/a

50.59

84.58

135.17
汞及其化合物
t/a

0.003

0.004

0.007
甲醇
t/a

8.73

8.44
17.17
颗粒物
t/a

107.22

19.98
127.2
硫酸雾
t/a

0.28

0.29

0.57
无组织废气
CO

t/a

0

6.4
6.40
H2S

t/a

0.12

0.24
0.36
NH3
t/a

0.88

0.64
1.52
NMHC

t/a

46.87

31.33
78.20
甲醇
t/a

0.064
13.01
13.07
颗粒物
t/a

0.55
1.79
2.34
乙醛
t/a

0
0.0008
0.0008
硫酸雾
t/a

11.16
0
11.16
废水
废水量
t/a

428175.14

478400
906575.14
SS

t/a

14.5

2.24
16.74
BOD

t/a

4.89

3.28
8.17
COD

t/a

83.19

127.44
210.63
氯化物
t/a

59.04

156
215.04
硫化物
t/a

0.02

0.0088
0.0288
NH3-N

t/a

3.73

1.12
4.85
HCN

t/a

0.07

0.031
0.101
石油类
t/a

2.14

0.51
2.65
氟化物
t/a

0

2579.36
2579.36
TDS

t/a

0

0.19
0.19
甲醇
t/a

0

2.08
2.08
总氮
t/a

0

0.0072
0.0072
总磷
t/a

0

0.00072
0.00072
固废
一般固废
t/a

0
0
0
待鉴定固废
t/a

0
0
0
危险废物
t/a

0
0
0
生活垃圾
t/a

0
0
0
5.一体化项目存在的环境问题

一体化项目一期工程实际建设内容与环评一致，目前处于设备安装阶段。土建施工阶段产生的土方均用于厂区平整，建筑垃圾均拉至吉木萨尔县指定的建筑垃圾场，施工期间未产生环境问题。

6.本项目建成后全厂污染物排放情况

本项目建成后全厂污染物排放情况见表2-8所示。

表2-8  本项目建成后全厂污染物产排放情况

新疆昊源公司全厂排放量（一体化项目一期、三期及乙醇项目）

本项目污染物排放情况

本项目建成后全厂污染物排放情况

类别
污染物种类
单位
排放量
排放量

排放量

废气
有组织废气
废气量
万Nm3/a
2086530.12
12000
2098530.12

H2S
t/a
1.804
/

1.804
NH3
t/a
54.53
/

54.53
NMHC
t/a
13.98
/

13.98
NOX
t/a
271.3
0.244
271.544

SO2
t/a
135.17
0.032
135.202

汞及其化合物
t/a
0.007
/

0.007
甲醇
t/a
17.17
/

17.17
颗粒物
t/a
127.2
0.086
127.286

硫酸雾
t/a
0.57
/

0.57
无组织废气
H2S
t/a
0.36
/

0.36
NH3
t/a
1.52
/

1.52
NMHC
t/a
78.20
/

78.20
甲醇
t/a
13.07
/

13.07
颗粒物
t/a
2.34
/

2.34
乙醛
t/a

0.0008

0.0008
硫酸雾
t/a
11.16
/

11.16
废水
废水量
t/a
906575.14
275.76
906850.9

SS
t/a
16.74
/

16.74
BOD
t/a
8.17
/

8.17
COD
t/a
210.63
/

210.63
氯化物
t/a
215.04
/

215.04
硫化物
t/a
0.0288
/

0.0288
NH3-N
t/a
4.85
/

4.85
HCN
t/a
0.101
/

0.101
石油类
t/a
2.65
/

2.65
固废
一般固废
t/a
0
/

0

危险废物
t/a
0
/

0

待鉴定固废
t/a
0
/

0

生活垃圾
t/a
0
/

0




[image: image10.png]



图2-1    本项目地理位置图

[image: image11.png]



图2-3   本项目在新疆昊源公司平面布置中的位置示意图

[image: image12.png]



图2-4   本项目卫星示意图

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

1.1基本污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（H.J 2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价选择距离本项目最近的吉木萨尔县环境监测站2023年的监测数据，基本污染物包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。

2023年吉木萨尔县环境空气现状如表3-1所示。

表3-1  2023年吉木萨尔县环境空气质量现状

污染物

年度评价指标

现状浓度µg/m3
标准值

µg/m3
占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度
7.7
60
12.8
达标
日平均第98百分位数
14
150
9.3
达标
NO2
年平均质量浓度
22.6
40
56.5
达标
日平均第98百分位数
64
80
80
达标
PM10
年平均质量浓度
70.1
70
100.1
超标
日平均第95百分位数
199
150
132.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度
36.3
35
103.7
超标
日平均第95百分位数
146
75
194.7
超标
CO

日平均第95百分位数
1800
4000
45
达标
O3
日平均第90百分位数
116
160
72.5
达标
从上表可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO及O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM10、PM2.5日均浓度、年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，超标原因主要是因为当地干旱少雨，风沙较大。项目所在区域为非达标区域。

1.2特征污染物环境质量调查与评价

本项目特征污染物TSP引自《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书》，监测单位为新疆齐新环境服务有限公司，监测时间2024年02月19日至2024年02月25日。

（1）监测内容及周期

TSP连续监测7天；TSP监测日均浓度。

（2）引用监测点位情况

引用监测点位基本信息详见表3-2。

引用监测点位布点情况见图3-1所示。

表3-2  引用监测点位基本信息表

点位名称

坐标

监测项目

与本项目区方位及距离

引用监测点1#

E88°45′31.470″，

N44°6′20.400″

TSP

东南侧约3.6km

[image: image13.png]



图3-1  引用监测点点位分布情况图
（3）评价方法

采用占标率法作环境空气质量现状评价。

（4）评价标准

本项目所在区域属于二类区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3mg/m3）。

（5）监测与评价结果

环境空气质量现状监测评价结果见表3-3。
表3-3  环境空气质量现状监测评价结果

监测因子

项目

TSP

日均值

浓度范围（毫克/立方米）

0.106-0.115
评价标准（毫克/立方米）

0.3

最大占标率(%)

38.33

超标率(%)

0

达标情况

达标

项目区环境质量现状监测及评价结果表明：TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
2、声环境

本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不开展声环境质量现状调查。

3、地表水环境

根据现场调查，本项目厂址位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三台片区，厂址东南侧9.0km处为二工河。本项目不与地表水体发生水力联系，本环评不进行地表水环境现状调查与评价。
5、地下水、土壤环境

本项目运营期不存在土壤、地下水环境污染途径，本环评不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2、声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气执行标准

锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放浓度限值要求，详见表3-4。

表3-4  锅炉废气执行标准限值

污染物

限值要求（mg/m3）

执行标准

SO2
50

《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）

NOX
150

颗粒物

20

2、废水执行标准

本项目软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。

本项目锅炉排污水、软化水系统排污水依托一体化项目回用水站，根据该项目环评报告，回用水标准达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）中较严格的循环水补水水质标准，具体指标见表3-5。

表3-5    回用水水质一览表

序号

项目

单位

《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）

《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）

本项目执行标准

1

pH值（25℃）

—

6.0-9.0

6.0-9.0

6.0-9.0

2

悬浮物

mg/L

/

≤10

≤10

3

浊度

NTU

≤5.0

≤5.0

≤5.0

4

BOD5
mg/L

≤10.0

≤10.0

≤10.0

5

化学需氧量

mg/L

≤50

≤60

≤50

6

氨氮

mg/L

≤5.0

/

≤5.0

7

总磷（以P计）

mg/L

≤0.5

≤1.0

≤0.5

8

石油类

mg/L

≤1.0

≤5.0

≤1.0

9

全碱度（以CaCO3计）

mg/L

≤350

≤200

≤200

10

总硬度（以CaCO3计）

mg/L

≤450

≤250

≤250

11

溶解性总固体

mg/L

≤1000

≤1000

≤1000

12

铁

mg/L

≤0.3

≤0.5

≤0.3

13

锰

mg/L

≤0.1

≤0.2

≤0.1

14

Cl-
mg/L

≤250

≤250

≤250

15

游离氯

mg/L

/

0.1-0.2

0.1-0.2

3、噪声执行标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准见表3-6。

表3-6   运营期厂界噪声排放标准限值    单位：dB（A）

项目

声环境功能区类别

昼间

夜间

标准限值

3类

65

55

4、固体废物控制标准

本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目新建燃气锅炉使用天然气为燃料，配套低氮燃烧系统，锅炉运行后产生的废气中烟尘、SO2和NOX排放量分别为0.086t/a、0.032t/a、0.244t/a，颗粒物、SO2和NOX需要申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工期主要工程为锅炉房的建设和设备的安装，工程量较小，工期较短。施工期对环境的影响较小，主要为施工机械噪声以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。

1、废气：施工期土建工程量较小，产生的施工扬尘较少，通过限制车辆行驶速度、保持路面清洁并减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等有效手段可以减少施工期扬尘对周围环境的影响。

2、废水：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，经一体化项目污水处理站处理后排入回用水处理站处理后部分回用，部分排入园区污水处理厂。
3、噪声：施工过程中基本不使用大型机械设备，产生的噪声值较小，且通过合理安排施工时间，经距离衰减后，对周围环境的影响很小。

4、固体废物：施工过程产生的固体废物主要为少量建筑垃圾、新设备的外包装材料以及施工人员生活垃圾，建筑垃圾集中收集后清运出场，新设备的外包装材料集中收集后对外出售，生活垃圾集中收集后由园区环卫部门清理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目运营期对环境的主要污染因素为废气、废水、噪声和固体废物。

1、废气环境影响及治理措施

（1）源强核算过程

本项目废气主要为锅炉燃烧天然气产生的锅炉烟气，其中污染物主要有SO2、NOX和颗粒物。各污染物产生和排放情况计算如下：

天然气消耗量：本项目新建1台燃气锅炉，额定蒸发量为15t/h，年运行时间为720h。根据锅炉厂家提供的锅炉设计参数，燃气锅炉天然气消耗量为804960Nm3/a。

烟气量：根据建设单位提供资料及锅炉设计参数，本项目拟建燃气锅炉的烟气量为12000Nm3/h。

本项目燃气锅炉运行产生的废气中各污染物源强核算如下：

SO2：核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，为0.02Skg/万m3天然气（S为燃料中含硫量，根据锅炉设计方提供的天然气成分检测报告，硫含量为1.8mg/m3，达到《天然气》（GB17820-2018）一类质量要求，本次评价按照一类天然气硫含量限值进行计算，即按20mg/m3计），则燃烧1万m3天然气产生0.4kgSO2，计算得锅炉烟气中SO2排放量为0.032t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度为3.727mg/m3。

NOX：核算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，本项目锅炉采用行业最先进的低氮燃烧系统，NOX产污系数为3.03kg/万m3天然气，根据计算得锅炉烟气中NOX排放量为0.244t/a，排放速率为0.339kg/h，排放浓度为28.230mg/m3。

颗粒物：核算参照《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中表1燃气工业锅炉的颗粒物排放水平为＜10mg/m3，本次评价按10mg/m3计，计算锅炉烟气中颗粒物排放速率为0.12kg/h，排放量为0.086t/a。

综上，本项目拟建设15t/h燃气锅炉烟气中污染物产、排情况见表4-1。

表4-1  本项目15t/h燃气锅炉烟气污染物产生、排放情况

项目

天然气消耗量

Nm3/a

烟气量

Nm3/h

污染物产生、排放情况

污染物

产生

速率

kg/h

产生

浓度

mg/m3
产生量

t/a

排放

速率

kg/h

排放

浓度

mg/m3
排放量

t/a

锅炉

804960

12000

SO2
0.044

3.727

0.032

0.044

3.727

0.032

NOX
0.339

28.230

0.244

0.339

28.230

0.244

颗粒物
0.12

10

0.086

0.12

10

0.086

由表4.1可以看出，锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求，烟气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口。本项目锅炉排放口类型为主要排放口。
本项目锅炉排放口基本情况见表4-2。
表4-2  项目燃气锅炉排气筒基本信息统计表

排放源名称

排放口编号

排气筒底部中心坐标

排气筒参数

排放口类型

经度

纬度

高度

（m）

内径

（m）

温度

（℃）

新增燃气锅炉烟气

DA001

88°45′6.674″

44°8′14.967″

15

0.5

105

主要

排放口

本项目拟建锅炉为一体化项目开工锅炉，年运行时间为30d，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1，本项目燃气锅炉有组织废气监测方案见表4-3。

表4-3  燃气锅炉有组织废气监测方案

燃料类型

监测点位

监测指标

监测频次

天然气

排放口（DA001）

NOX
月/次

颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
/
（2）废气治理设施可行性分析

本项目拟建锅炉以清洁能源天然气为燃料，燃气锅炉配套先进的低氮燃烧系统以降低NOX产生量和排放量，废气经处理后污染物排放可达到排放限值要求。

“低氮燃烧”为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“表1 烟气污染防治可行技术 ”列出的锅炉烟气氮氧化物污染防治可行技术，处理方式可行。

（3）废气环境影响分析

本项目锅炉使用清洁能源天然气，燃气锅炉配套低氮燃烧技术以降低NOX产生量和排放量，天然气燃烧产生的废气污染物经1根15m高排气筒排放，对周围环境影响较小。

2、废水环境影响及治理措施

（1）废水源强

本项目产生的生产废水为锅炉排污水、软化水系统再生废水、软化水系统排污水。根据工程分析，锅炉排污水产生量为0.3t/h，软化水系统再生废水产生量为0.383t/h，软化水系统排污水产生量为3.83/h。锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站。

再生废水主要污染物为pH、总盐，根据设计参数，pH在4左右，总盐污染物浓度为5000mg/L左右。

一体化项目回用水站依托可行性

一体化项目设计建设２个回用水站，其中回用水站１主要收集循环水站排污水、除盐水站排水，处理后回用于循环水补水。回用水站2主要处理污水处理站出水，处理后回用至脱盐水站补水。２座回用水站产生的高盐废水排至园区污水处理厂。

根据设计资料，回用水站1设计处理能力为240m3/h。2座回用水站污水处理工艺均为：调节池→澄清池→多介质过滤→超滤→反渗透→回用水池。
根据《新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环境影响报告书》，该项目回用水站1的设计规模为240m3/h，其中一期工程和三期工程进入回用水站1的污水量为109.22m3/h，回用水站1的余量为130.78m3/h。本项目锅炉排污水产生量较小且锅炉年运行时间仅为30d，回用水站1的余量远大于本项目废水进入量，规模合理可行。
（3）废水环境影响

本项目产生的废水为锅炉排污水、软化水系统再生废水、软化水系统排污水。锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站，基本对水环境无影响。

3、噪声环境影响及治理措施

（1）噪声源强及治理措施

本项目噪声主要为燃烧器、鼓风机、循环风机、给水泵、冷凝循环水泵等设备运行时的设备噪声，噪声源强约在65~85dB(A)之间，项目选用低噪声的设备，加强设备维护管理，并合理车间布局，设备安置于密闭锅炉房内，同时采取隔声、基础减震等措施，经过距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。通过采取上述有效措施，噪声对周围环境影响不大。
（2）声环境影响

厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准且厂界周边50m范围内无声环境保护目标。因此本项目噪声对声环境影响较小，不会降低区域声环境功能级别。

4、固体废物环境影响及治理措施

本项目产生的固体废物包括危险废物和一般固体废物。其中废润滑油属于危险废物，废树脂属于一般固体废物。

（1）废润滑油

本项目锅炉设备维护过程中会产生废润滑油，产生量约为0.008t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物，废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。

（2）废树脂

本项目软化水系统会产生废树脂，产生量为0.01t/a，废树脂产生后暂存一般固废库，运送至当地一般固废填埋场处理。

本项目固体废物产生及处置情况见表4-4所示。

表4-4 固体废物产生及处置情况一览表

名称

属性

危害特性

废物代码

物理性状

产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

废润滑油

危险废物

T，I

900-217-08

液态

0.008t/a

用带盖耐腐蚀容器收集，暂存于危废暂存间

委托有资质单位定期处置

废树脂

一般固废
/

900-008-S59
固态

0.01t/a

暂存一般固废库
一般固废填埋场
危废暂存间及一般固废库依托可行性分析

根据表4-4分析，本项目产生的危险废物和一般固体废物产生量较少，一体化项目危废暂存间及一般固废库依托可行。

综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集、分类处理与处置，本项目固体废物基本不会对周围环境产生污染影响。
5、环境风险

本项目锅炉房外设置燃气调压站和计量装置，锅炉以清洁能源天然气作为燃料，厂区内无天然气储存装置。天然气主要成分为甲烷，为易燃、易爆气体，在静电、明火、雷击、电火花及爆炸事故的诱发下，可能发生火灾、爆炸等风险事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1 突发环境事件风险物质及临界量表中的内容及导则的相关要求综合判定，厂区内燃气调压站和计量装置天然气量远小于临界量，Q＜1，本项目环境风险潜势为I，项目环境风险较低，可简单分析。

（1）环境风险识别

天然气主要成分为甲烷，为易燃、易爆气体，在静电、明火、雷击、电火花及爆炸事故的诱发下，可能发生火灾、爆炸等风险事故。具体理化性质见表4-5。

表4-5   甲烷的理化性质

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第2.1类易燃气体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入

有害燃烧产物：

一氧化碳

环境及健康

危害：

当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时远离，可致窒息死亡；皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。与空气混合能形成爆炸性混合物，空气中的甲烷含量在5%~15.4%的体积范围内时，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色、无味的气体

主要用途：

沼气、天然气的主要成分

闪点（℃）：

-188℃

相对密度（水＝1）：

0.42（-164℃）

沸点（℃）：

-161.5℃

爆炸上限％（V/V）：

15

引燃温度（℃）：

538

爆炸下限％（V/V）：

5.3

溶解性：

在20℃、100kPa大气压时，100单位体积的水溶解3个单位体积的甲烷。

第三部分   毒理学资料及环境行为

毒性：

属微毒类，有单纯性窒息作用。

中毒现象：

小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。

危险特性：

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。

燃烧分解产物：

碳（极不完全燃烧）、一氧化碳（不完全燃烧）、二氧化碳和水(完全燃烧)。

最高容许浓度

目前无标准

（2）潜在环境风险

项目锅炉房外设置燃气调压站和计量装置，无天然气储存设施，可能的风险影响途径主要为：

①管道、阀门、法兰等破损、泄漏；

②转动设备密封处泄漏；

③阀门、管道、流量计、调压器、仪表等连接处泄漏；

④阀门、管道等因质量不好（如材质、焊接等）或安装不当泄漏；

⑤撞击或人为破坏造成阀门、管道等破裂而泄漏。

⑥安全阀等安全附件失灵，损坏或操作不当；

⑦加气速度不当、流速过快积聚静电，容器、管道等破裂、泄漏。

（3）环境影响分析

天然气若出现泄漏事故，如果不及时控制，将会可能对环境造成不利影响。造成故障的原因包括材质原因、操作失误、人为破坏及自然灾害等。

天然气管道等发生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸等次生事故。发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟中含有CO和SO2等污染物，对周围人群健康和大气环境质量造成影响。

（4）风险防范措施

①建设期间严把管道铺设建设的质量关，生产系统严格密封、选用可靠的设备和材料，以防泄漏条件的形成。

②加强天然气泄漏的监控，在天然气可能泄漏的场所，设置可燃及有毒气体探测器，定期巡检管线，加强闸阀、法兰维护。

③在系统发生火灾时，消防人员必须穿戴全身防护服，首先切断火灾源，保持火场中容器冷却。

④天然气管线需设有天然气监测器及报警装置。管路安全装置设有安全放散阀，超压时自动泄压，同时设有自动切断装置，一旦发生事故泄漏可自动切断气源。

⑤在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

⑥修订并备案突发环境事件应急预案。

本项目天然气管道储存量较小，在天然气发生泄漏时，只要在规定的时间内将控制阀门关闭，泄漏量很小。在完善并严格落实各项防范措施后，项目的造成的环境风险可防控。

6、环保投资估算

本项目总投资为300万元，环保投资为60万元，占总投资的20%。本项目环保投资估算见表4-6。

表4-6 环保投资估算一览表

项目

金额（万元）

施工期

施工期扬尘治理、洒水降尘
1

机械设备维护、降低运行噪声

1

建筑垃圾清运

1

运营期

低氮燃烧系统

40

15m高排气筒 

7

环保标识标牌

0.5

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
2.5

突发环境事件应急预案

7

合计

60

7、排污许可
本项目拟建锅炉建成后企业应根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关内容申请排污许可证。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	DA001
	NOx
	低氮燃烧+15m高排气筒排放
	锅炉烟气中SO2、NOX、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉排放浓度限值要求

	
	
	SO2
	
	

	
	
	颗粒物
	
	

	水环境
	锅炉排污水
	SS、CODcr
	/
	软化水系统再生废水经中和后排入一体化项目回用水站出水系统与高盐水一同排入园区污水处理站；锅炉排污水、软化水系统排污水属于清净下水，排入一体化项目回用水站处理后回用，高盐水排入园区污水处理站处理。

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求

	固体

废物
	废润滑油暂存于危废暂存间，企业委托有资质的单位处置；软化水系统产生的废树脂运送至一般固废填埋场处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	各项污染物均采取了相应的环保措施、源头控制、加强管理等。

	环境风险防范措施
	①建设期间严把管道铺设建设的质量关，生产系统严格密封、选用可靠的设备和材料，以防泄漏条件的形成。

②加强天然气泄漏的监控，在天然气可能泄漏的场所，设置可燃及有毒气体探测器，定期巡检管线，加强闸阀、法兰维护。

③天然气管线需设有天然气监测器及报警装置。管路安全装置设有安全放散阀，超压时自动泄压，同时设有自动切断装置，一旦发生事故泄漏可自动切断气源。

	其他环境管理要求
	修订突发环境事件应急预案，变更排污许可证。


六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、噪声等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	有组织废气
	NOx
	127.07
	
	
	0.244
	
	127.314
	+0.244

	
	SO2
	50.59
	
	
	0.032
	
	50.622
	+0.032

	
	颗粒物
	107.22
	
	
	0.086
	
	107.306
	+0.086

	
	H2S
	1.564
	
	
	0
	
	1.564
	0

	
	NH3
	41.93
	
	
	0
	
	41.93
	0

	
	NMHC
	0.64
	
	
	0
	
	0.64
	0

	
	汞及其化合物
	0.003
	
	
	
	
	0.003
	0

	
	甲醇
	8.73
	
	
	
	
	8.73
	0

	
	硫酸雾
	0.28
	
	
	
	
	0.28
	0

	无组织
	H2S
	0.12
	
	
	
	
	0.12
	0

	
	NH3
	0.88
	
	
	
	
	0.88
	0

	
	NMHC
	46.87
	
	
	
	
	46.87
	0

	
	甲醇
	0.55
	
	
	
	
	0.55
	0

	
	颗粒物
	11.16
	
	
	
	
	11.16
	0

	
	硫酸雾
	0.064
	
	
	
	
	0.064
	0

	废水
	废水量
	428175.14
	
	
	275.76
	
	428450.9
	+275.76

	
	SS
	14.50
	
	
	
	
	
	

	
	CODcr
	4.89
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	83.19
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	59.04
	
	
	
	
	
	

	固废
	一般固废
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	危险废物
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	待鉴定固废
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	生活垃圾
	58.28
	
	
	0
	
	58.28
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件2  项目备案证

[image: image14.png]FREFRRERERANE & RE
-

e

e oo, msne s
oo

oy
T

ot ez e
anser GETE frowety
Tnaursin





附件3 《关于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035年）的批复》（吉县政函[2024]267号）

[image: image15.jpg]AR B R B

i oo

FTAE AARASLIE S E RIS LA
PRI RIS (2024-2035 45 )) IHESL

samens
B T 6K KRS WA e
e R TR Y
EARRRAR. LU
L AR R S LR
EZHNTRLRES YRR (s 4
SRR G AR L S U LR E
LRI (02005 50 R B AT LR
% Btwn
it

BAPEBAKRS
k0 H 28




附件4  《关于<吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划修编（2024-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（昌州环函[2024]31号）

[image: image16.png]BB B SRR

s o ny

KT AR AL £ MR TRIL
MBI (2024-20354 ) SRARHILE 15
L

EAPRERT MR RN

RAT LRI 16 RRERERT COAPRLE
ST LA AR (200205 )
BES) RTAR © LB VLR SARBORAR
BROECARRY AN (BB ATTHE, HAT
2ane

R
& murwnn
FAFEELZ ST LRE (STAE E )
RET 2000 W EAREEARRISRT €
AR RELE M S RE SRR (5
EE 050 %) KASRAREEMANA 0175
B B PRRTRURTENS T R
Feit ) SREEROAERHARRARSAGM O




[image: image17.png]EAPRAEZENREFTLBES NN
002 BE, AEFRESIFTARNREIS,
BERRAORN (UBAPR AL PUARATLEL
RATABARS S . ARAUTABARS 372008
FEREESNEARPREARYAEL (ENED G010
09). SEMARREL 1095, REFEANAS
AP LARATHARESTEN, RN WAL 6,

MARRETE SRR 10 FHE, K
FERAES 1.5 FE S, SECURER L0 FA8
B0 § A, MRS AT ENELIRAALRARR
EAREH (FAFAELZOILHELKRNSS
000 R CAPFELZ 6 TEREBHRABE
(2032000 FABARS $3 . 209 5101, SRS
VRS SRAE AL AR EAPERDRERSY
AL AL Q05 B F) . ARRMARREL
01, MEARARESRR KRR, N
FEEER -HZE 60, GEZHRE TREL @
W, BERAERAEAS 1.0 TEIARS 61T
FAE AEFRAEEERLIRHTRRAALESNR
WTCHAPRRESHERERTHEAKRY
(QRA00) R AP ERLZ 6 RREHTOTES
R CI-I00%) FABRRS B . 00 5111 W
BAFADAAS BRRE SN STAREAAVERL
(AR Q0 1Y), RARRARRMRREARS




[image: image18.png]EARRRERARE (4 KkE o) 128

Wik, MEARAAREAN. FLRQ. FEHH.
ARERSABRERANE, BT CERRRALZEN
S LA 2022035 £ AT AR R
W)

munse

AR 206 5203 5, X0 20202090 8,
maans .

RAHET =6 HERAES, RIS 12 T
B TREN SEREARET. BRURRA L2
P

HRRMF LR Z6RE () KA HERT
(5 ST, RIAH. SRR RAERGEH
ARBRESEFLT | KAL), ZARK KEE
A RTRBRIA S B KK (CORNR
P
=3 (e %) pasER
RS BMERARBLRANL SR LR, R 1O
D PRRLETARGE N, ANT R AT A0
TAYH, ETIAER, RET R MRS, X
AP, AEREAREARERTRA, £ T
EEERSANL ST AT U BEARUNTRS
At FRTBAS SN, RS TRARRANELLL
RARRETAFATANIAR, B GLUD S RZNE




[image: image19.png]HELEEARPLERREAA KRR
) TN

() REBTRE S, LRRERRS. KNAFS
WS SRR AL KA 07 AR
8.

B CRRPAR MUY (010205) 3
s £ SRR R RUNTAT RSP T
ALSEEE. FERMATREND KARSE. €RE
WAKE, RTRARAER ARERE.

) RURBRARS. AAEXARSAFREAR
it BEULRNESRAL, RURUEHALLAN
SLRARKAEASHARA.

() 1 KU SN TREAAAEL, &
LR, TUATRATL, ECHLTAERS R, 5
HERRENR. SACL £ PRALSLRENEIRN
ks

AR SRR

) BENEREAF LU, WREER, FEAR
FORTRMTARN, BN CUALF. UATE . EH
BOXR. EUFANEAEARC, THEATAAPR
AREXNNR, REEALR. LORY. RNPLER
HRURASEARPEL, SRALHER LA HRD
H, B6LETARE. TARRBALE, WU LRRA
EE REALP SN LU, SRR LR



[image: image20.png]AREER. X8LEEREANR.
() FRRENALTCAE “KA" . AURRNE
LFL NERIARGN. SHRRYA, CRACHL
AESTRELN. PTG LALRRE RSN
RZABH, SAMLRY, AT SRR AL, KRS
o REMARERA, HAARBRAASITRE FRR
L, BARSE IR,
FELSRPER, PRENSH. HPLAKN
S RAATR AR EAFARIATR, AT
EAELRUKATRER, B3 BUEERELETAL
ERTHEREL, ERRULRFMENLSRPER,
FUREEARERA LA, S5 AR,
ERARUERARRA L SR REXHARAL
MEERUEE, NRERTARETHE,

() WRERFARRRSEE, ETRAREER.
FESREARTE. RXANLKANASA, AXAN
BERARELE, RIAMAN, £3RDHTHERE,
RALLIIMAEERETURLL, SRTRARRAR
KRS SRR RREAIREL.

(B) FBREREFSERALES, BOEMENE
L FRAR. LSTARPRE, KEARLLLAFAR
PAAVKKE, TATIHAPIE. RS FRERUR.
HREGFERK. BK. SRURRELBANAATLS
BRSSP UALAAT, RRNEFLURALS BT




[image: image21.png]RS, HARE. HANE.

() BREATEEARARD. RAEMFAEN
HABERA. RE RS . RS BN,
REPARBERKER. X (5) KAEERPPABE
SRR R PARRS, X (3) 48
AR URULTH - RERRARG UK, PR
HAEHARR, . RRAR. £F. REEERN.

) HRERRARISE, SL02RERANS
RMELLPRERASTALE, REANE, KHFR
BAN, FELETANEEANE. BENENUKAT
AR,

() ELFRBARERSUE. & UG THRE
%, BORS AR -KEABALERS, KB A 5
FAREXNL RHARBRRAINCHENL SFAE
FARR, AMERASENR, SLTRRLR. £
) PEHEENEUTAB AT

. 3 G SEBEMRRTASABNALL

RERFABARS FAALSALA BT E
. ENERRA. P EARARERS, AR OLR
ATTABRTESRFLEE) UELAUTABAF S
1 BHHE S SRR R T AL, ATRIRRN,
FAVRRN TG FARE SFRARTTRE,
SLRRENRTAREAAANEE.

BT SR L LR EORAS X




[image: image22.png]A0, ABEARAE T RETSE SR, BRATE
B ROTLREIRYEELIATALR RN S
B R T CHAE B AR TN
SRR RS (AR TRARRES N
BRI ADERT SRS AT WAL
SRR RAECEIARACRUERUATRREIES
reses





附件5 《关于<吉木萨尔县北三台循环经济工业园区化工园区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（昌州环函[2022]35号）

[image: image23.jpg]B E R R EES

s o

KT AR AL IR LA T
R BRI (2022-2030 1 ) MY
) WL

EARRELATREYARAS:

ARTUY 1A 1S SRR AUBRAN T HAR
L MR AT TA R (02-200) 5
MRS Y (EHE (RS R SRR ARROER
BROES ARAVE AU (RS 5D ATTR, HAY
P

— EReseRR

[T

BAPELLS PURERLLRT W00 KR, KRS
AP RRES RS TLEA RN (0012200 R
FAFERARRRRA FARAGONS $). THGHE
ALREE. k54T ZABE, SEARUTRERATE
R RS RRRSN T 20011 ASB TR
AR ARREELL SRORGT I8 1 RN A
FRRARRRRS.

e



[image: image24.jpg]WEECR IR, AP ERARRRLE AR
B R R TRTRSEAPEBLZ 4 URER
TARERIEEMIN RARLAAPRELE 6URRR
TemReIRE.
=) man s

XA R 0301 %, AR
e g

AN AR B SRR TSRO INE R
HAPELEZ$TLBEAN, KA-RREAN, SHEE
W RUERR S o AR, RATR 5,
ATEE R AR 6 50

ARG THELLR. KRR, WERAALR
Ao ATAMEARS, CAREALE. ARLALE X
FELRARS. BARR LHHE L, HELACE,
RALK TS (5. ARSI R FHARLL
SRZHE, RHRREFRIA £, CREUNPS.

=% ) mawEn

RS ENETARELRAE S A L T T
0 FRHLETARSEN, THT ORI KATRALH
VR, BET LD ARSI, FARPTRNTE
B HETIRERANY, AERAAFIRRINTRA,
A TR, H6T 0D Y HRRAOTANAS,
FRTRRESELN, R TRUBELARAALRRLR,





[image: image25.png]AT AT RN, 4 LD SRUXRREE L
SRR LEGEELE RN KRBT
HREBARUEBLRDHEL
B L
ARRES, 8 CLRRAEEDDRD BT L4 5
FARANR. URARA DAL, 5 FEAL
o LU AR BN A0 B AR SR
R, DR SRR

18 TR T HE LT EEARRUETE
HAR G0, EHE AR, £ EFRRP. SHRBER.
BB KRS HARUAT. HEMES LRE. KATFAE
BAERGR. ESTARAUSENA, HEEARRL.
BRER. RRAK. FRESATLRAL, BERLF &
RUNATHES S XREH AR R
AT RINRINE, L ARRA
WAL KK V00 RSN,

(RIPUEXATEEERTANY, £ RCEFRRL,
FRBEARERE IR, REIARECRE; BARE
SRRREFARE, ARAPRAALS.

(5) RAEXRTHEIAREREENA, RERE
ATREFALNRS, BRATHEFAL R E HENS
A, AR EHEEREEATAERA, RIS
WRECR BT ANIE R FREETARERAAL.





[image: image26.jpg](OREATHERARRE T, RS AHERN,
REGIREAS THNREARS, FHEREARES T
APRRAKERY, RREATAEE.

() RABTNSLSNTS, RAMASERUNTL
BN, AXERASEAER, KMLALLLHATS,
frerveey
L) EEMERRRAREAAER.

EMERRE. P ASARRRTE, AR 0L
TAFATHESLRILLS) HELRUFABHE R
. ERUEQANL. 1. UARRARRSS, EAA
AW, FRBARRL A RETUL AL

Ba RRRRARRAA. FETANFRATARALI K

AR AL EEARAAPEASR FRRTRISE
e

[Ty EILEVIILY





附件6 《关于<新疆昊源化工有限公司光电制氢耦合资源清洁利用低碳一体化项目环境影响报告书>的批复》（昌州环评[2024]326号）
[image: image27.png]B A 2 R

B o s

KT RN LA SR e
RS FCA H AR
i B

wurneTaRew,

TR LT RS TR RRS R
SRR LRI FABARS FD (TR CREHD)
ANAMARS. L RAST

ARG TRE RS EERA RN SRR
ELZURERTLNE. MEEOHRENA: £
s, £ RIS ERBEREEARR, &
SHIONTEE, —AARAESAALLE. UL
X OTYREARLFRE DTUERE(FHAR) £
FRE O TYERRABLARA R 25U ERRN
RARSHAFRE. 12 5o ZHARE FRE. 107
ARRRCOLFRE. 2 A RRANRL AL <
REABAANERE. 07T SRRLFRE. 050
ARA IR APRE. 0RUSBAARLORS
HE 20 AU RN FRE. 12 5 RR
EAPRE. 0UEKIRCOLFRY SHRRATN




[image: image28.png]O TUEMARHAPRE. 2 5 E NN FRE.
AADUNIRR, LEALRLEFEAS, BRAE
ALREAS U RS SRR SRS
AREER AL AR ARSMANF E 6= KRR
A RRA- 9B FRAKBLSE. RMREARRH.
R SRR AL HATH, KA
B R ESRRABSR AARARN. SRR,
MR RERCO. RR. WE. TH. LAP BRI AR
R TR 060051 75 XF, —HERKSE DAk
R SMEREE AT ZRINER 0075 it
HERE DO AR AELRRN 33,
REEREFTAERARLTRIN RS A
it UREBERALOA 6P AR K TRRARLT.
AR LN AL AT
HEFHUARSLED, KADCRASAPRELRTHR
HERE (83: DIETOMN ). TR UL
BRRRES TR (04 £4) S HRNLERAS, ROFE
AR SMAEHLDEERN (R TFERRITR
EEMUREREEARER AN AR
D CHUAS 00 K019 9, TAF CXFELAE
NEBERRTARLHAFED (HAK 2060 579) 41X
FURRRWAN, 16 KM SERA P EE R B
BERARAL SRS SRR 4R




[image: image29.png]A EERBEEEER RO
AFRRLLBEIANABE (4055 5)
RRATARL, REFRARELS A RAT. 6RBEE
) REHETIARS AR, ABRRAERA (K
4D SRALIRIAUR. R, M2, TERRERIS
AR R,

LSRRI AR EFCTAPECEARES OB
S8 RENBRERER, FERTIARE I,
RASSHRTLENR, HUIAA RS

() FEETSRARARBHAN, KATHEORN
LRGN RARRLBATARANARER S RREE
R RTINS, AR RS XD
TR KA M SR
REMRB AR RARE RARIAEASBANNS. &
EAREREH AR, FOARER N BRAR RS
MR, LSTRNRATARRARREBAT: £
SEREEARRAUARE KRR #BEZEA
AMMRR A ERREBRA: LOERTRANELRA,
MER. FEELEARGREARASIREBAT: SR
BREARRAATARAS: ZRRRR R PRARR
MEBHARBRAR: RRRGRRAERSIREB
B RRCORERRARRBR PSR FARDE
AR A £ AR B RS2 B




[image: image30.png]PR BB L R-SNCRCR B AN
AR BN, WA CEEAETRRSBRE, ML
EBEARE AR,

ARDEAFRALRAN: WAL, KK $EARAN
(SESRWARAN). AWK BE. KL NEARS
BN (LERRWASTREL). RELILERAREH
SRERNNL 245, FERRAINE, RERRAAFE
WA AR LN FRARA TS
WEERNL CHTRAT NGB LAY W H
AARTSAREALERRESR, KB, KPR, 5
ARTAERRREARL, KASEASSARSDL

AL, AR RATRE AR,
SR AR RRLARE (AL TLS IR
D (GISTLIDS (4202 EBRED £3 HERRAR
B AALRE RS ARREIIRADE,
RERBRALAAL (B RSRAAIAD (GBIES5492)
A2BRERERIAL £ AN FRIARTS
AR AR QWD (GBS (4204
ABRED RO ARRALR, HEERMEHAR (R
RN GOISS495) 42 AR WANRE,
LSRR ARE. ARLARALIAR AR
SERMRRIAD (GRS (4200 FHAL) 4
HERRAAT: RARERE ARBABKA. P LD




[image: image31.png]HEANEN T REA LN AR RS AR
B RBRUERAD (GBIUSSHS) RIRRER; 16
FAERAEAHERAR AR RS AR KR
HESHRIEAD (GRIEST19%) R2IRAER; ASREE
BERMER AR AR DR RS
B XS R SRR (GBI96) £ RAER,
KRS AR (5 RRRURRIR (GBIUsS53) 82
RES AOERRASHELLS, RES. BEEARY
SRR R AL TRE T R
SRR (GIT19%) RIMAES; ZRRERE-
ARRAKRRMARAIE CBR5EMRRRAD
(GBUS) £2IRATL. ZRARGRRAARRNE,
HARAAR €5 41415 RUARIAD (GERISTA0IS
(U FBAD) S HAMRATE: ZRRRRLS
APEAHRES. RIS ARLNBRRKARR (5
TS BENR IR GRIISTI NS 204 SR )
ASRRRRRIER: £ 50 COXUARAN FHAAL
HRECE T8RN RN G171 20156 230
ABRE) RO ARRAEL: BAREREAMDPRAR
RERTAAR CEHET IR ANNREAD
(GR3ISTLILS (62004 £H08)) £ 3 HIRARES,
BREERRARARE CSRARUA AR
() £2REER. BEAPRUARES. =R




[image: image32.png]2 AR, AR DB RANRN AL GHR O
£ ARARMERIR (GOIIDION) A2 RERRAR
HERL AL BRI AN RAATES
DR RARAE R, RRR LW AL
TR R RERXDNT09016 M 1 IR
BARK, o GEEAGRRSN TR AR AAL
AN RS R IAD (GRIRI006) £ 2 RUEA,
ML RREASR TR AR AAR 5
BELORRMRRIR (GESIST IS (424 £
w0 a5 ReRuER

FRLASMEN. $PREERR BARTIERRN
RN (GRS (4204 FBHE D K7 BERE
AXBRHAAL P, WRTHE CEATRNG SR
R (GRIG19%) 42 RS AMEERTRS; 8. @
RA RURTAR CEASRHRRIAD (G549 &
IR CEAREARSAR FXRAANESS
PRI (GUITLI09) A A K AL RERHAL.
FESZARRELNA. EENAPRA. LES
AT RTARTERT, ARG RIS BRI
(GBI34H2013) £2 WAL 255 AU ERARAS, £
AR R AR,
SErEAEEAN REREEATEL. &7
SAAREHITAR, FATAR. AU, WR ¥




[image: image33.png]AR SEUOR. AREANRANSE, REN 5
BEENARARA (GUT W0 GIRBRA
A AT (US10016) R CUREWER S R0
A (GDIII) FEARMARLE, KHARRR,
LA W 8. RKKAL SASRLARMTA AR
FETARMRTAS IR LA AEN, LURTLRN
pre

() EERRNPHR, NN AEEAR, AR
FRARAR (424 REARSRRIAD (GRI-
) $3 A FTARTTAS S RRRAT L.

(5) RREARBH VR AT LHAREN
ZUAFRELTRLERAMULE, XK. £6. 268
6 CRRRIE S RENIAD (GhIESTXE). AR
WA AR RS20, LR IHBPE
e

) FEEERHREUNA. KNESTAS OXTH
B
B REANT R BD FREAATHRRAENNN.

() PERBFANRER. FES (85 R4#
SATAREB AR, WLESUERRENR, WA
ARERM. HEEEXEIE ABREARN. SO TE
BRE FEAGAR MTEFER. ARERHAE B
REARRTE AR PUESTERE S RAL LA THE




[image: image34.png]£ RSN PR RARR AR AR

. AELARS RO, ERERALCPANSST
E ENARTEORERRN (RS E ETARP R,
ARABEARSAAGHIRIRR AT, FRERR.
AUSRNSRANER: RRLWA 241, BLAARS
B 1B, R 0Lk, B 2020, 452 ES R
SERERRTRIHL, LRLMALE SO MAEE
A AR T RS AR A AR
020230 KRB LA A AREBAR S
RS, KR 140 KRR R G0 LT ERA
AR ). 205 FRHARKUTE (575 2 ). W4T
ERTARRAR AL AR ERAT A, RRAKA
B304 AFURS L ARL T VOC EEAR AR,

AELONLAFBAGEASRAARIREMER, B
BREZASEARRUNREERNEREARE AL
e

P
FOHD AT RN F UL RO
MERERE. BERLTA—S AN, ARTATLRE,
PEAREARELA.

KA TERIOEERE LA RS S.
RMADLRUHTATR, ARORSEOTRT L. B
RELLTALS, FERRENASE.




[image: image35.png]. KOARFBEEASTARPEARE, RINGL
SEAPTRR. AALE. AARRENE, RLLIRT
2. S SHARPUNE AL, ATARESS B
FRAREARPEAS LETANNRH. FHAL. AR
FRAREARS AU RIS, SRR
THANPBA. BROBE. HTIAINER, £ATLL
AT, FRCNARA R SARERIR. &
FEMRALE LR S5, TATATH IR, FIXNE
prr

BN SEAN AR ERDREOKRE SR
ERLERE NANAEERA. BN LF2-IEARL
AETARPZH RRTIAR 6 BT TINN
ML (RRR G020 ) BA. SRAKESFARY
“ZRHRS ERRES. 3 WA STARPES AL
KRS NNR S LRI HEERY.

e GEAEERSERLR DAIHA, REAEH
8512 S EHESFARHSARALR. A4
SATANSAPRLON, FERTHESRASHALES
nuswas.

A EESRUARERL i
T

Bsmsping R
g





附件7 天然气检测分析报告

[image: image36.png]G

"Rk



[image: image37.png]wasn o
i T ——
[ —
re—p——
e

e
e e

T




[image: image38.png]



附件8 引用监测报告

[image: image39.png]



[image: image40.png]AR A
T





[image: image41.png]AR





本项目





本项目





煤气化装置气化灰水





综合调节池





机械加速


澄清池





两级A/O





二沉池





混凝沉淀池





BAF池





机械过滤器





清水池





其他生产废水


生活污水








本项目





本项目





图例


    新疆昊源公司厂界


    引用监测点








—  9  —

_1234567891.vsd
锅炉房修建


设备进场


设备安装


设备调试


投入生产


噪声、建筑材料、废气


噪声、废包装材料


噪声


噪声


生活废水、生活垃圾



_1234567892.vsd
软化水系统


天然气锅炉


系统吹扫、加热


蒸汽


软化水系统排污水、软化水系统再生废水


软化水


烟气


锅炉排污水


天然气


废润滑油


废树脂



_1234567890.vsd
软化水系统


天然气锅炉


系统吹扫、加热


蒸汽15


一体化项目
回用水站1



