[image: image1.png]SEBEI H ERBER R 5

(FR¥ak)
R

TEALHK:
33 S
(£%F):
Sl B

AR AE A ARSI




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	昌吉市农村环境整治项目（六工镇供热锅炉）

	项目代码
	2102-652301-20-01-739263

	建设单位联系人
	滕善勇
	联系方式
	18167720219

	建设地点
	新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇

	地理坐标
	（东经：87度24分7.848秒，北纬：44度4分17.609秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业

91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	昌市发改地字〔2021〕17号

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否
☑是：项目于2021年10月开始建设，2021年11月完工，建设2台8t/h，1台15t/h燃气热水锅炉（两用一备）。2025年12月15日，昌吉州生态环境局昌吉市分局出具了不予处罚证明。
	用地面积（m2）
	800

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与产业政策的符合性分析

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。因此，本项目的建设符合产业政策。

对照《市场准入负面清单（2025年版）》中相关规定，项目不属于禁止准入类项目，不属于未经获得许可的准入类项目，不再与市场准入相关的禁止性规定之列，综上，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

2、与《自治区关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》规定：（十一）推进燃气锅炉低氮燃烧改造和65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，“乌—昌—石”区域基本淘汰65蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

本项目新建3台燃气热水锅炉，每台锅炉配套低氮燃烧器，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
3、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
《空气质量持续改善行动计划》指出积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

本项目为六工镇集中供热项目，新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），不属于上述限制建设的内容。
4、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第二十四条指出，推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

本项目为六工镇集中供热项目，且项目所在区域不在集中供热管网覆盖区域内，新建天然气锅炉，燃料为清洁燃料，锅炉选用高效节能环保型锅炉，符合防治条例要求。

5、“三线一单”符合性分析

5.1与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，不在生态保护红线区内，即本项目不涉及生态保护红线。

2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目产生的废气、废水、噪声等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能稳定达标排放，采取相应措施后能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

3）资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用电由市政电网供应，项目用水为市政供水管网接入，项目在营运过程中消耗一定的电、水、天然气，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4）生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。

综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

5.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）符合性分析

本项目位于昌吉市三工镇，属于乌昌石片区，根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》等文件要求：除国家规划的项目外，乌鲁木齐七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目。具备风光清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。
本项目属于热力生产和供应业建设项目，新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），本项目不在上述新增产能项目中，燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求，对环境影响较小。故符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》相关要求。

5.3与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇，根据《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》（昌州政办发〔2021〕41号），本项目位于昌吉市城镇集中建设区，环境管控单元编码为ZH65230120001，管控单元位置图见附图1-1。

本项目与《昌吉州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》的符合性分析见表1-1。

表1-1  项目与《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》符合性分析一览表

管控

名称
管控要求
项目概况
符合性
空间布局约束
城市建成区内不得建设高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目；已经建成的，应当逐步搬迁。

在居民住宅区等人口密集区域和机关、医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

昌吉州"乌-昌-石”区域内不再新增自备燃煤机组。有序推进昌吉州"乌-昌-石"区域内自备电厂替代或退出。

不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉。

5、“乌-昌-石"区域30万千瓦及以

上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电实行关停整合。

1、本项目不属于高污染等工业项目；

2、本项目不属于易产生恶臭气体的生产经营活动；

3、本项目不属于新增自备燃煤机组项目；

4、本项目新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉）；

5、本项目燃气锅炉采用低氮燃烧，氮氧化物满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
符合
污染物排放管控
1、到2024年县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨小时及以下的燃煤锅炉，“乌一昌一石"区域基本淘汰65蒸吨小时以下燃煤锅炉。

2、新(改、扩)建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。

3、向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求。排污许可中另有要求的执行许可的标准限值。

4、施工工地全面落实"六个百分之百”(施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输)。

5、开展县级城市建成区内黑臭水体排查整治，加强城镇污水处理设施运行监管，推进城镇污水处理设施及配套管网建设和改造。

6、“乌-昌-石"区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。
本项目新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫实行总量控制。

符合

环境风险防控
1、严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化

工业园区或关闭退出。

2、提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。

1、本项目不属于危险化学品生产企业。

2、本项目用水依托市政管网。
符合
资源开发效率要求
1、禁燃区内禁止销售、燃用原煤、粉煤、各种可燃废物等高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建设成的，应当在规定的期限内改用清洁能源；严

格控制引进高载能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。

2、加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

本项目原料为天然气，通过管道运输。项目生活污水、锅炉排污水排入市政管网。
符合
综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案及生态环境准入清单》相关要求。
6、与《昌吉州“十四五”环境空气质量强化管控九项专项行动方案》（昌州环委办发〔2021〕15号）相符性分析

（一）提高思想认识，切实履行主体责任。各县市（园区）要充分认识完善禁燃区监督管理工作的重要性，扎实有效地开展高污染燃料禁燃区强化管控有关工作，要实现拆改高污染燃料设施与推动集中供热、清洁能源替代同步进行，最大限度减少给群众生产生活带来的影响。

本项目为集中供热项目，所建锅炉为天然气锅炉。
综上所述，本项目的建设符合《昌吉州“十四五”环境空气质量强化管控九项专项行动方案》（昌州环委办发〔2021〕15号）中的要求。
7、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》的符合性分析

根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）中要求如下：
第4条：严格污染物排放标准。全面执行《关于“乌一昌一石”区域执行大气污染物特别排放标准限值的公告》。

第6条：深入开展重点行业大气污染深度治理。原则上不再新建燃煤锅炉，基本淘汰现有65蒸吨/小时以下燃煤锅炉，完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造。加快热力管网建设，推进现有集中供热中心延伸。

本项目位于文件划定的乌昌石区域；本环评要求燃气锅炉燃烧废气中二氧化硫、颗粒物污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中浓度限值要求，氮氧化物满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
综上所述，本项目符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）中相关要求。

8、与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》符合性分析

规划第三节持续推进涉气污染源治理，实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。

本项目新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），燃气锅炉烟气中氮氧化物排放满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值要求。
综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》中相关要求。

9、与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析

加大散煤替代力度。强化高污染燃料禁燃区监督管理，加强“乌-昌-石”区域4县市禁燃区监督管理工作，禁燃区内工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。积极推进城市建成区、工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设。实施锅炉炉窑整治。实施《昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰及清洁能源替代专项行动方案》，昌吉州7县市、2园区范围内的65蒸吨以下燃煤锅炉全面淘汰，统筹完成“煤改气”“煤改电”、清洁能源替代或接入集中供热管网等项目建设，到2023年前淘汰整治65蒸吨以下燃煤锅炉552台。全州各县市65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉（除层燃炉、抛煤机炉外）全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。

本项目不在禁燃区范围内，本项目建设3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），故符合《吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中的相关要求。

10、选址合理性分析
本项目位于昌吉市六工镇，用地性质为工业用地。项目符合新疆和昌吉“三线一单”生态环境分区管控方案。项目厂址所在地周围无名胜古迹、风景区、自然保护区等特殊环境敏感点，无明显的环境制约因素，不会与周围的其他服务项目和设施产生冲突。本项目建成投入使用后，在采取相应污染防治措施后，各类污染物可满足相应的排放标准。项目投产后不会降低区域环境功能，选址可行。

11、与《昌吉市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《昌吉市生态环境保护“十四五”规划》要求：实施散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、电力行业减排、燃气锅炉低氮燃烧改造、大宗货物“公转铁”、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。
本项目为集中供热项目，服务范围为六工镇镇区，新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），并配套建设低氮燃烧器，项目符合《昌吉市生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
12、《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》（新政办发〔2024〕58号）符合性分析

方案中指出：持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。
本项目为集中供热项目，将原有10蒸吨、20蒸吨燃煤锅炉拆除后，于2021年改造为3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），每台锅炉配套建设低氮燃烧器。项目锅炉大小及污染物治理措施均符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景

昌吉市六工镇位于昌吉市东北郊8公里处，属近郊农业乡镇，辖区面积108平方公里，总人口1.3万人，其中，集镇区建成面积约1.5平方公里，建成区范围内全部采用集中供热，供热面积为21.6万平方米，主要包括12栋住宅楼，66户门面房及中心小学、厚德养老院、残疾人中专学校等16家单位，于2002年建设供热站，前期采用两台分别为10吨、20吨规格的燃煤锅炉供热。

2017年为积极推进大气污染防治工作，进一步优化六工镇人居环境，2018年依靠项目资金投资280万元在供热站内新建2台8蒸吨燃气锅炉，受天然气气源供应影响，锅炉于2021年采暖季正式通气运行。

随着集镇区建成面积进一步扩大，为保障辖区居民冬季采暖效果，满足新建居民住宅及其他单位供热需求，坚决贯彻大气污染防治工作要求，新建一台15蒸吨燃气锅炉备用，目前设备已基本安装完毕。

3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉）于2021年11月建设完成，在用锅炉运行中，备用锅炉至今未使用。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目应编制环境影响报告表，但该企业未取得环评报告表审批文件。

以上行为涉嫌违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设”之规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条 “违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚：涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算：违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”之规定。昌吉市住房和城乡建设局在运营期间未对公民生命健康安全、金融安全造成危害，污染物均达标排放，昌吉回族自治州生态环境局昌吉市分局建议对该企业不予立案处罚。
2、已建项目概况
项目名称：昌吉市农村环境整治项目（六工镇供热锅炉）
建设单位： 昌吉市住房和城乡建设局
项目性质：新建
建设地点：昌吉市六工镇，中心地理坐标E 87°24'7.848"，N44°4'17.609"。项目区东侧、北侧为空地，西侧为乡村道路，南侧为新疆凯狮威塑业有限责任公司，本项目地理位置图见附图2-1，周边关系卫星图见附图2-2。
建设内容及规模：新建3台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉，1台15t/h备用锅炉），锅炉房建筑面积约800m2。

表2-1   工程组成一览表
序号

工程内容

名称

建设内容

备注

1

主体工程

锅炉房

1台燃气热水锅炉（1台15t/h备用锅炉），锅炉房建筑面积约400m2。

已建
锅炉房
2台燃气热水锅炉（2台8t/h在用锅炉），锅炉房建筑面积约400m2。
已建
2

辅助工程

/
软水制备装置，位于锅炉房内
已建
3
公用工程

给水

由市政自来水管网供给
依托
4
排水

软化系统排水、锅炉系统排水、生活污水排入市政管网

依托
5
供电

市政电网
依托
6
供暖

由项目自建热水锅炉供给

依托
7
供气

天然气管网

已建
8
环保工程

废气治理

锅炉采用低氮燃烧器，2根不低于8m的烟囱

已建
9
废水治理

软化系统排水、锅炉系统排水、生活污水排入市政管网
依托
10
噪声治理

选用低噪声设备，采取基础减振、建筑隔音等措施；合理布局等措施

已建
11
固废治理

废离子交换树脂由厂家更换后回收，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。废机油危废贮存库暂存后，委托委托新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司收集。危废贮存点位于锅炉房内。
已建
3、主要生产设备
表2-2   燃气锅炉设施一览表
序号

名称

型号规格

单位

数量

在用锅炉（2台8t/h燃气热水锅炉）
1
锅炉本体

额定蒸发量8t/h，压力1.6MPa，给水温度104℃

台

2
2
阀门仪表

配套

台

2
3
燃烧器

NOX排放浓度：≤50mg/m3，燃料，天然气

台

2
4
鼓风机

Q=17000m3/h，风压：6500Pa，介质温度20℃，变频控制

台

2
5
给水泵

流量：80t/h，扬程：250m，配电机：380V，110kW：介质温度104℃，变频控制

台

2
6
冷凝器循环泵

流量：70t/h，扬程：50mH2O，配电机：380V，介质温度20℃，工频控制

套

2
7
热力除氧系统

XMC-65，除氧水箱有效容积30m3，含除氧泵、控制柜等

套

1
8
定期排污扩容器

DP-3.5

套

1
9
连续排污扩容器

LP-1.5

台

1
10
锅炉检修电动葫芦

2t

台

1
11
消声器
锅筒安全阀2个，过热器安全阀1个，对空排气阀1个

台

1
12
取样器

φ273

台

5
13
配电柜及PLC控制系统

/

台

1
备用锅炉（1台15t/h燃气热水锅炉）
1

锅炉本体

额定蒸发量15t/h，压力1.6MPa，给水温度104℃

台

1

2

阀门仪表

配套

台

1

3

燃烧器

NOX排放浓度：≤50mg/m3，燃料，天然气

台

1

4

鼓风机

Q=17000m3/h，风压：6500Pa，介质温度20℃，变频控制

台

1

5
给水泵

流量：80t/h，扬程：250m，配电机：380V，110kW：介质温度104℃，变频控制

台

2

6
冷凝器循环泵

流量：70t/h，扬程：50mH2O，配电机：380V，介质温度20℃，工频控制

套

2

7
热力除氧系统

XMC-65，除氧水箱有效容积30m3，含除氧泵、控制柜等

套

1

8
定期排污扩容器

DP-3.5

套

1

9
连续排污扩容器

LP-1.5

台

1

10
锅炉检修电动葫芦

2t

台

1

11
消声器
锅筒安全阀2个，过热器安全阀1个，对空排气阀1个

台

1

12
取样器

φ273

台

5

13
配电柜及PLC控制系统

/

台

1

4、主要原辅材料及燃料
本项目原辅材料消耗量见表2-3：

表2-3   主要原辅材料消耗表
名称

用量
来源
备注

天然气
915.84万m3/a
管道输送

15t/h：1000m3/h×180×24=432万m3

2台8t/h：1120m3/h×180×24=483.84万m3
水

199890m3/a

市政供水管网

/

电

20.3kw·h(kWh)
市政供电
/

天然气组分见表2-4。

表2-4   天然气组分一览表

序号

组分

含量（mol/mol）%

1

C1
93.94

2

C2
3.20

3

C3
0.80

4

iC4
0.07

5

nC4
0.09

6

iC5
0.02

7

nC5
0.02

8

C6
0.01

9

C7+
0.00

10

C8
/
11

N2
1.24

12

CO2
0.79

13

H2S
2.84mg/m3
14

总硫

7.18mg/m3
表2-5   天然气理化特性及危险特性

序号

名称

理化性质

燃烧、爆炸特性

毒理特性

1

天然气
天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，密度0.7174kg/Nm3，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。
易燃易爆
有毒

5、供热范围

项目所在地内的整个规划镇区采暖用热，本项目供热范围图见附图2-3。

6、公用工程
6.1 给水

本项目主要用水为锅炉软化用水和员工生活用水。

①锅炉用水

本项目锅炉需补充用水，锅炉循环水系统需要定期进行补水，根据《锅炉节能环保技术规程》（TSG 91-2021）中规定的热水锅炉系统补水量一般不大于循环水量的1%，根据建设单位提供的资料，本项目锅炉循环水量370m3/h，补充量按循环水量的1%计算，则补水量为37m3/h。锅炉供暖季共运行180天，每天运行24小时，共4320小时，则补水量为159840m3/a，另外考虑到锅炉需定期排污水，经核算，锅炉需总软水水量为159840m3/a，软水制备率按80%计算，则新鲜用水量为199800m3/a。

②生活用水

生活用水量参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）中其他行业，职工均在项目食宿，用水量按100L/天·人计算，锅炉房配备5人，全年工作时间6个月（180天），则职工生活用水量为0.5m3/d（90m3/a）。

经核算，本项目共需要的新鲜水量为199890m3/a。

6.2排水

本项目运营期废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水。

①锅炉排污水及软化处理废水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告 2021年第24号，2021年6月9日）可知，锅炉废水排放系数为13.56吨/万立方米原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目年使用总量为915.84万m3，因此锅炉废水排放量为12418.7904t，通过市政排水管网最终排入昌吉市第二污水处理厂统一处理。

②生活污水

生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.4m3/d（72m3/a），通过市政排水管网最终排入昌吉市第二污水处理厂统一处理。

6.3供电

本项目供电由市政电网供给，能满足用电需求。

6.4供气
本项目所用燃气由市区供气管网提供。

7、劳动定员及工作制度
本项目年生产天数180天。采用三班制运转工作制度，每班8小时，劳动定员5人。
8、平面布置

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇，锅炉房利用现有换热站建设，锅炉房内主要布置有锅炉、软水处理设备及水泵间等。
综上分析，本项目总平面布置功能区划明确，设施设备布置合理，交通便利、顺畅，项目平面布局从环保方面分析基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目属于未批先建项目，六工镇锅炉房及其配套设施已建好，经现场勘查，无施工期遗留问题。故本项目对周围环境的影响主要为投入使用阶段，因此本项目不再进行施工期环境影响分析。
2、营运期工艺流程简述

2.1 生产工艺流程

本项目通过燃烧天然气将软化后的自来水加热后，用于昌吉市六工镇镇区供热。

本项目采用离子交换树脂制备软水，该过程主要分为软水制备与离子交换树脂再生过程软水制备过程：新鲜自来水经市政供水管网进入软水制备装置，制备废水直接排入市政排水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理，制得软水由水泵打入燃气热水锅炉中，通过燃气热水炉自带的燃烧器，按照设计好的温度参数，控制天然气进气的燃烧量，使得锅炉内工艺水达到一定的温度。加热后的热水经供热管网向各处供应热水。燃气热水锅炉运行过程中会产生锅炉排污水，燃气热水锅炉使用的燃料为天然气，会产生烟气，其中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及烟尘，另外水泵等运行过程中会产生噪声。
软化水系统及离子交换再生原理：
本项目采用离子交换树脂制备软水，该过程主要分为软水制备与离子交换树脂再生过程。
软水制备过程：自来水→全自动软水器→软化水箱

水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的，当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的Ca2+、Mg2+与树脂内的Na+发生置换，树脂吸附了Ca2+、Mg2+而Na+进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。

低氮燃烧工艺说明：

低氮燃烧是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或者破坏已产生的氮氧化物。

本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-4。

[image: image2.png]mpekem — S el soos ——{ meme | #okin ——{ s, (R
T T

\ \\
\ \

Rk, BRI [




图2-4   运营期工艺流程及产污环节

2.2 产排污环节

本项目运营期污染工序与污染因子见表2-6。

表2-6   项目产排污情况汇总表

序号
污染类别

污染物来源
污染因子

污染防治措施
1

废气

燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
采用低氮燃烧，经8m高的排气筒排放
2

废水
锅炉排污水、软化处理废水

pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮
通过市政排水管网最终排入昌吉市第二污水处理厂统一处理
3
生活污水
4
噪声
设备噪声
噪声
选用低噪声设备、采取减振隔声等降噪措施
5
固废

软水制备
废离子交换树脂
由厂家回收处理
6
办公生活
生活垃圾
由环卫部门清运处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇，作为昌吉市六工镇镇区的配套供暖工程，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、大气环境质量现状
（1）数据来源

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中昌吉市2024年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。
（2）评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

（3）评价方法

评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中浓度限值要求的即为达标。

（4）空气质量达标区判定

昌吉市空气自动站2024年空气质量达标区判定结果见表3-1。

表3-1   区域空气质量现状评价结果一览表

污染物

年度评价指标

现状浓度（μg/m3）

评价标准（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
7
60
11.67
达标
NO2
年平均质量浓度
30
40
75
达标
PM10
年平均质量浓度
70
70
100
达标
PM2.5
年平均质量浓度
40
35
114.28
超标
CO
日平均第95百分位数
1.8mg/m3
4
45
达标
O3
8h最大平均第90百分位
134
160
83.75
达标
工程所在区域；SO2、NO2、PM10年平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数及CO24小时平均值第95百分位数，PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域为非达标区域，最大超标倍数为1.1428，超标原因主要是因为新疆气候干燥，浮尘天气等因素影响。

2、水2、水环境质量现状监测与评价

2.1地表水环境现状调查及评价

本项目废水为锅炉排污水和生活污水，均排入市政管网。

故本项目废水不与区域地表水水体产生水力联系。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行地表水环境影响评价，因此本次不进行地表水环境现状调查。

2.2地下水环境现状调查及评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“142、热力生产和供应工程”，属于Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境影响调查。
 3、声环境质量现状监测与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状评价要求：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

根据现场勘查，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目可不开展声环境现状调查与评价。

4、4、4、土壤环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目不存在土壤环境污染源及污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。
5、生态环境现状与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于六工镇，占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态环境保护目标，故不进行生态环境现状调查。

	环境保护目标
	1、大气环境

本项目主要环境保护目标一览表见表3-2，位置关系见附图3-1。
表3-2   主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

影响人群

方位

距离（m）

保护级别

大气

环境

六工镇双语幼儿园
50人
西侧

198m

《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准及修改单

六工镇政府
116人
北侧
430m
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准

本项目运营期锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中排放限值，氮氧化物执行《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值。详见表3-3。

表3-3   燃气锅炉大气污染物排放标准

污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m³）

依据

烟尘
20

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值
林格曼黑度

1

SO2
50

NOx
50

《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放浓度限值
2、噪声污染排放标准

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，具体见表3-4。

表3-4   噪声排放标准

污染源

污染物

污染物排放限值

标准来源

设备噪声

厂界

噪声

昼间

60dB（A）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类

夜间

50dB（A）

3、水污染排放标准
本项目生活污水、锅炉排污水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4的三级标准后，排入市政下水管网。具体见表3-5。

表3-5     废水排放标准

污染源

污染物

污染物排放限值

标准来源

生活污水、锅炉排污水
pH
6~9
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准
悬浮物
400
五日生化需氧量
300
化学需氧量
500
4、固体废物排放标准
本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。


	总量控制指标
	项目所在区域位于“乌-昌-石”大气污染联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标，需落实重点区域大气污染物总量控制指标2倍削减替代的要求。
本项目新增氮氧化物排放量2.775t/a，新增二氧化硫排放量0.132t/a，新增颗粒物排放量1.282t/a。故本项目氮氧化物倍量替代量为5.55t/a，新增二氧化硫倍量替代量0.264t/a，新增颗粒物倍量替代量2.564t/a。生态环境管理部门统一调控。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目利用现有换热站建设，仅进行设备安装等工作。已于2021年11月建成，至今未投产。无施工期遗留环境问题。


	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析
燃气锅炉已运行四年，但未开展自行监测，无法通过实际运行核算污染物排放量及排放浓度。本次污染物排放量采用系数法进行核算。
1.1大气污染物产量、排放及处置情况
本项目建设3台燃气热水锅炉（两用一备）及配套设施，天然气燃烧产生的烟气通过2根8米高排气筒高空排放。锅炉运行期间废气主要来自燃气锅炉燃烧所排放的烟气，燃气锅炉燃料为天然气，天然气属于清洁能源，具有热值高、燃烧完全、排放污染物低等特点。经核算，项目锅炉年用气量约为915.84万m3/a。锅炉产生的燃烧废气主要污染物为：颗粒物、SO2、NOx。

燃烧天然气产生污染物的相关数据，详见表4-1。
表4-1    燃气锅炉产排污系数表

燃烧介质

污染物指标

单位

产污系数

天然气

颗粒物
千克/万立方米-原料

2.86
二氧化硫

千克/万立方米-原料

0.02S
NOx
千克/万立方米-原料
3.03
烟气量

标立方米/万立方米-原料
107753
注：颗粒物参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的产排污系数； 

二氧化硫参考“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，S表示天然气中的含硫量，单位为mg/m3，本项目天然气中含硫量按7.18mg/m3计算； 

氮氧化物参考“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，对NOx的排污系数取值为3.03kg/万m3-原料。
（1）基准烟气量

本项目运营期燃气锅炉天然气用量为915.84万m3/a，燃气烟气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》（2021.6.9）“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产污系数表-燃气工业锅炉”中天然气锅炉产污系数，燃气锅炉废气量系数107753立方米/万立方米-原料。

锅炉烟气量=915.84×107753=98684507.52m3/a。
（2）SO2排放量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》核算得知：燃气锅炉SO2的排放量为0.132t/a，排放速率为0.031kg/h，排放浓度为1.338mg/m3。
（3）NOx排放量

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》核算得知：燃气锅炉NOx的排放量为2.775t/a，排放速率为0.642kg/h，排放浓度为28.121mg/m3。
（4）颗粒物排放量

依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类》中天然气燃烧烟尘产生系数为1.4kg/万m3天然气，则颗粒物排放量为1.282t/a，排放速率为0.297kg/h，排放浓度为12.99mg/m3。
项目各污染物产排情况见表4-2。

表4-2     锅炉废气产排放情况一览表

废气类别

污染物

产生量t/a

产生浓度mg/m3
处理措施

排放量t/a

排放浓度mg/m3
核算方法

锅炉废气

颗粒物
1.282
12.99
/

1.282
12.99
系数法
SO2
0.132
1.338
/

0.132
1.338
系数法
NOx

2.775
28.121
低氮燃烧
2.775
28.121
系数法

烟气量

9.868×107（Nm3）

1.2废气防治措施可行性分析

参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7“锅炉烟气污染防治可行技术”有关内容如下：

表4-3   锅炉烟气污染防治可行技术一览表
燃料类型
燃煤
生物质
燃气
燃油
炉型
层燃炉、流化床炉、室燃炉
层燃炉、流化床炉、室燃炉
室燃炉
室燃炉
二氧化硫
一般地区

燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术

/
/
燃用低硫油、湿法脱硫技术
重点地区
燃用低硫煤+干法/半干法脱硫技术、燃用低硫煤+湿法脱硫技术

/
/
燃用低硫油、燃用低硫油+湿法脱硫技术
氮氧化物
一般地区
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术
重点地区
低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术、低氮燃烧+
（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR
脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR
联合脱硝技术
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术
颗粒物
一般地区
袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术
旋风除尘和袋式除尘组合技术
/
袋式除尘技术
重点地区
汞及其化合物
协同控制a，若采用协同控制技术仍未

实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术

/
备注：a. 表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。
本项目锅炉废气主要是二氧化硫、氮氧化物及颗粒物。

（1）二氧化硫 

二氧化硫主要来自天然气中的可燃硫分，本项目所购买天然气含硫量较低，一般正常燃烧情况下产生的二氧化硫浓度较低。经计算SO2排放浓度为 1.338mg/Nm3，且《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中 

未对燃气锅炉提出二氧化硫控制措施，因此燃气锅炉二氧化硫可直接由燃气锅炉排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（二氧化硫：50mg/Nm3）。 

（2）颗粒物 

颗粒物主要是天然气在发生不完全燃烧时会形成碳烟，产生炭黑类物质的排放，一般正常燃烧情况下由于不完全燃烧产生的颗粒物浓度较低，经计算烟尘排放浓度为12.99mg/Nm3，且《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 （HJ953-2018）中未对燃气锅炉提出颗粒物控制措施，因此燃气锅炉颗粒物可直接由燃气锅炉排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/Nm3）。 

（3）氮氧化物（NOx） 

氮氧化物是天然气锅炉燃烧所排放的主要污染物，主要为助燃空气中的氮气在高温条件下氧化生成，是一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）以及氧化亚氮（N2O）等的总称。由于烟道气中CO2的钝化效应，进入大气前的氮氧化物主要以NO为主，约占90%；烟气排放进入大气后，CO2的钝化效果减弱，NO逐渐被空气中的O2氧化为NO2，并长期稳定存在。 

根据燃烧化学对氮氧化物的生成机理分类，氮氧化物可分为三种类型，即燃料型NOx（FuelNOx）、热力型NOx（ThermalNOx）和快速型NOx（PromptNOx）。

由于天然气中含氮量较低，燃料型 NOx不是其主要的控制类型。热力型NOx是指燃烧用空气中的N2在高温下氧化生成 NOx。当温度低于1500℃时，热力型NOx的生成量很少。高于1500℃时，NO生成反应变得十分明显，随着温度的升高，反应速度按阿伦尼乌斯定律按指数规律迅速增加，温度每升高100℃，反应速度将增大6~7倍，故燃烧区的温度对热力型NOx的生成具有决定性影响。快速型NOx生成速度快，主要在火焰面上形成，只有在碳氢燃料燃烧时，且富燃料的情况下才发生，其生成与温度关系不大。从燃烧过程中生成NOx总量来看，快速型NOx所占比例较小，一般低于5%。 

NOx控制技术可根据控制措施的实施位置分为三类。首先是燃料控制，通过技术措施改善燃料的化学组成，为降低燃料型污染物的产生提供准备；第二是燃烧过程控制，其特征是通过各种技术手段，优化燃烧过程，在充分燃烧的条件下降低NOx的生成；第三是末端控制，即烟气净化技术，其特征是把已经生成的NOx通过化学反应还原成N2，从而降低NOx的排放量。天然气成分稳定、清洁，几乎不含元素氮，因此就天然气锅炉NOx的控制措施来说是以燃烧过程控制和末端控制为主。燃烧过程控制是目前应用最广泛的措施，即常说的“低氮燃烧技术”。

本项目锅炉安装低氮燃烧以抑制氮氧化物的生成量。低氮燃烧器是通过改变燃烧设备的燃烧条件降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或者破坏已产生的氮氧化物，从而实现降低氮氧化物的排放效果。根据设计方案，本项目采用低氮燃烧，NOx控制在50mg/Nm3以下，属于国际领先技术。 

本项目采用低氮燃烧，根据计算，本项目天然气锅炉燃烧废气SO2排放浓度为1.338mg/Nm3、NOx排放浓度为28.121mg/Nm3、烟尘排放浓度为12.99mg/Nm3，燃烧后的烟气经8m高排气筒排放，颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物满足《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）。

（4）锅炉烟囱 

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。本项目燃气锅炉新建2根8m排气筒，周边半径200m范围内最高建筑为六工镇双语幼儿园，高度为5m。因此本项目锅炉烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

综上所述，本项目锅炉采用的锅炉烟气污染防治措施技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7“锅炉烟气污染防治可行技术”，本次环评提出污染治理措施是可行的。
1.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，建设单位可委托有资质的环境监测机构进行监测。同时，企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，并接受当地环境保护主管部门的业务指导、监督和检查。具体检测情况见表4-4。
表4-4    项目监测计划一览表

污染物

监测因子

监测频率

执行标准

燃气锅炉排气筒

NOx
自动监测
《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值”
颗粒物、

SO2、林格曼黑度
1次/季度
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值
1.4非正常工况环境影响分析

项目非正常工况为燃气锅炉低氮燃烧器失效，导致NOx排放浓度出现超标，发生频次按每年一次，参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，无低氮燃烧情况下氮氧化物产物系数为18.71千克/万立方米-原料，按照低氮燃烧器失效50%计算，得知NOx排放浓度为173.65mg/m3，已超过规定NOx限值要求，当发现设备故障后，对燃气锅炉及时停机进行检修，不会对周围环境造成较大影响。
表4-5   非正常工况废气污染物产生及排放情况
排放源

污染物

排放速率kg/h
排放浓度mg/m³

持续时间

非正常工况

应对措施

燃气锅炉

颗粒物
0.297
12.99
≤1h

低氮燃烧故障

日常维护、及时检修、

SO2
0.031
1.338
NOx

3.9665
173.64
由上表可以看出，非正常工况下，废气存在超标排放现象，为有效减少废气的非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

（1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设备的隐患，确保废气正常排放。

（2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

（3）应定期维护、检修设备，确保环保设施正常运行。

1.5排污口设置情况及监测情况

本项目设置2个有组织废气排放口，为主要排放口，本项目有组织废气排放口基本情况见表4-6。
表4-6    废气排放口情况一览表

编号

排气筒底部中心坐标

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

运行参数

污染源参数

经度

纬度

排气筒高度(m)

排气筒出口内径(m)

烟气流速(m/s)

烟气温度(℃)

年排放小时数(h)

排放工况

污染源名称

污染物排放速率(kg/h)

锅炉烟气排放口DA001
87°24′7.931″
44°4′17.599″
518
8
0.2
23.81
80
4320
正常

颗粒物
0.297
SO2
0.031
NOx

0.642
DA002
87°24′7.931″
44°4′17.599″
518
8
0.2
23.81
80
4320
锅炉检修

颗粒物
/
SO2
/
NOx
/



	
	2、水环境影响分析

本项目排放废水主要为锅炉排污水、生活污水，水质较简单，为清净废水，可直接排入市政排水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂。

2.1废水源强分析
（1）生产废水

本项目生产废水主要为锅炉排水及软化处理废水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中227工业锅炉（热力供应）行业系数手册-工业废水量和“化学需氧量”；废水产生量即为燃料用量乘以产污系数，详见表4-7。

表4-7  生产废水产污系数表
产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水

天然气

全部类型锅炉（锅外水处理）

所有规模
工业废水量

吨/万立方米-原料

13.56（锅炉排污水+软化处理废水）

化学需氧量

克/万立方米-原料
1080

本项目年使用天然气总量为915.84万m3，因此锅炉废水排放量为12418.7904t，化学需氧量排放量为0.989t/a，供暖期结束后将锅炉中的水一次排入市政排水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。
（2）生活污水

本项目生活污水排放量约为72m3/a，排入市政排水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS和氨氮等。

污水排放量及污染物排放量见表4-8。
表4-8   生活污水产污系数表
产生量（m3/a）
污染物
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放去向
排放方式
排放规律
72
CODcr
350
0.0252
排入市政排水管网，最终进入昌吉市第二污水处理厂处理

间接排放
间断排放、排放期间流量不稳定，但有周期性规律
BOD5
250
0.018
SS
180
0.01296
氨氮
25
0.0018
2.2 废水依托污水处理厂可行性分析

昌吉市第二污水处理厂于1997年1月28日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆昌吉市10万吨/日污水处理厂工程环境影响评价报告书》的批复，批号为环管字〔1997〕11号；并于2003年8月26日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅《关于新疆昌吉市10万吨/日污水处理厂工程竣工环境保护验收报告》的验收意见，批号为新环验〔2003〕15号。污水处理采用单沟式氧化沟工艺。污水首先进入厌氧池，然后进入单沟式氧化沟首端，在此装有双速转刷曝气器，以推动水流和形成缺氧段，在此之后装有单速转刷曝气器，转刷高速运转形成好氧区。

2017年6月对原有污水处理厂进行提标改造，于2017年6月3日取得昌吉回族自治州环境保护局批复，批号昌州环评〔2017〕36号。项目于2019年8月投入试运营。2020年5月24日，昌吉排水有限责任公司完成自主验收。污水处理工艺升级改造仍围绕该工艺进行，增加进水网板格栅、厌氧池改造、氧化沟改造、污泥处理、新建处理设施的出水水质需要满足一级A的要求，污水处理厂正常运营，处理规模6万立方米/天。

本项目废水排放量69.39m3/d，昌吉市第二污水处理厂完全有能力消纳本项目产生的污水。

2.3监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）以及项目废水产、排情况，本项目运营期废水环境监测的具体内容见下表。

表4-9   废水监测内容及计划

监测位置

监测指标

监测频次

执行标准
废水总排放口
pH、SS、CODcr、NH3-N、总磷、溶解性总固体（含盐量）、流量
1次/季度
《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准
3、噪声环境影响分析
3.1噪声源强

项目营运期主要噪声源有风机、泵等设备运行过程中产生噪声，源强在 65~80dB（A）之间，具体见表4-10。

表4-10   项目噪声排放一览表

序号

噪声源

产生强度dB（A）

噪声性质

降噪措施

排放强度

dB（A）

1

鼓风机

70-80
空气动力性

基础减振、隔声罩壳
60
2

高压水泵

70-75
电磁性

基础减振、布置于室内
55
3

锅炉排气口
65-70
瞬时噪声

基础减振
50
3.2噪声排放标准

厂界噪声标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表4-11。
表4-11   噪声评价标准   单位：dB（A）

采用标准

类别

昼间

夜间

工业企业厂界环境噪声排放标准

2
60

50

3.3噪声影响分析

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）附录A、附录B中的计算方法对本项目厂界进行预测。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


[image: image3.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


[image: image4.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(

r

r

r

L

r

L

p

p


式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离；

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：


[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

3.4预测结果与评价

利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况做必要简化，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。本项目昼间、夜间厂界噪声预测结果见表4-12。

表4-12   厂界噪声预测结果与达标分析表     单位：dB（A）

评价点

与厂界距离

昼间

夜间

超标和达标情况

背景值
标准值

背景值
标准值

厂界东侧

35m

42.5
60
42.5
50
达标

厂界南侧

60m

46.1
60
46.1
50
达标

厂界西侧

45m
45.6
60
45.6
50
达标

厂界北侧

60m

42.7
60
42.7
50
达标

本项目在采取加装隔声罩壳、基础减振等降噪措施后，昼间噪声在厂界外1m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，因此，本项目生产噪声对周围声环境影响不大。

3.5噪声影响措施

为有效减少生产设备对职工的影响，采取如下措施：

①加强设备维护，建立专业的维修队伍，对厂房内各生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声；

②增强职工环保意识，禁止野蛮作业，减少人为噪声；

③加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时可考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。

3.6监测要求

对项目运营过程中产生的噪声进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。

依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如表4-13所示。

表4-13   环境监测计划表
监测点

监测频次

监测项目

执行标准

厂界

每季度监测1次

等效连续A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

4、固体废物环境影响分析
4.1固体废物产生情况
（1）生活垃圾
本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，年生产180天，则生活垃圾产生量为0.45t/a，生活垃圾集中收集后由环卫车辆定期清运，不会造成二次污染。

（2）废离子交换树脂

根据建设单位提供资料，废离子交换树脂约3年更换一次，每次更换量约为0.5t。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，锅炉软水制备装置产生的废离子交换树脂不属于危险废物。由厂家更换带走，不在厂内储存，不会对环境产生不利影响。并根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中的有关规定进行收集、贮存、管理。

（3）废机油

设备检修过程中会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，每年产生约0.01t，废机油属于危险固废，危废代码为900-214-08，委托新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司收集。
表4-14   固废情况一览表

产生环节

固废名称

产生量t/a
属性

编码

物理形态

环境危险特性

职工生活

生活垃圾

0.45
一般工业固体废物

/

固态
/

软水制备

废离子交换树脂

0.5t/3a

900-099-S59

固态
/
设备维修
废机油
0.01
危险废物
900-214-08
液态
/
4.2依托可行性分析

《新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司年收储2000t废机油建设项目环境影响报告表》，于2019年8月20日取得批复，文号：昌州环评〔2019〕80号。
新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司位于华兴大型停车场汽车修理厂区内，二手车交易市场旁。中心地理坐标：东经87°13′1.614″，北纬44°2′35.81″，占地面积1240m2。主要从事废机油回收、暂存。收集的废机油在厂内中转后外运到新疆海克新能源科技有限公司处置。年收储废机油（HW08）2000吨。新建3个50m3钢制卧式双层储油罐。仓储最大暂存量为120吨，年周转批次4次。
4.3环境管理要求 

4.3.1一般要求 

固体废物污染环境防治法规定“建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与主体工程的验收同时进行”。根据这些规定，本项目固体废物污染环境防治设施必须做到“三同时”。 

依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》 （HJ1200-2021）、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》《危险废物产生单位管理计划制定指南》等要求，为了进一步降低固体废物的影响，建议建设单位在实践中逐步确定新的废物管理模式，对所有固体废物进行监控管理。 

①全过程管理 

即对废物从“出生”那一时刻起对废物的产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，以实现废物减量化、资源化和无害化。 

②对排放废物进行审计 

废物审计制度是对废物从产生、处理到处置排放实行全过程监督的有效手段。其主要内容有：废物合理的产生量；废物流向和分配及监测记录；废物处理和转化；废物有效排放和废物总量衡算；废物从产生到处理的全过程评估。 

③环境管理台账 

危险废物环境管理台账记录按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》等标准及管理文件的相关要求。 

一般工业固体废物环境管理台账记录按照生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 

④执行报告 

建设单位按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求向审批部门提交排污许可证执行报告，工业固体废物相关内容应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求统计相关信息。 

⑤信息公开 

建设单位对相关固废内容进行环境信息公开，定期上报信息公开情况。

4.3.2危险废物管理要求 

本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》的相关要求对其进行贮存、转移及制度性管理。产生危险废物的单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，企业应制定危险废物管理计划和应急预案并报所在地县级以上地方环保部门备案。 

（1）基本要求 

危险废物转移过程应按照《危险废物转移管理办法》执行。建设单位必须建立规范的管理和技术人员培训制度，定期对管理和技术人员进行培训。建设单位应现编现有应急预案，针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发生环节应定期组织应急演练。危险废物收集、贮存、运输时应按危险特性分类、包装并设置相应的标志及标签。 

（2）危险废物收集 

本项目危险废物收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物贮存库的内部转运。 

①一般要求 

危险废物的收集应制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 

危险废物收集和转运作业人员需要配备必要的个人防护装备，如手套、 防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施。 

②收集作业要求 

应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 

作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 

收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、塑料等材质；性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；危险废物还应根据 GB12463 的有关要求进行运输包装。 

危险废物收集应填写“危险废物收集记录表”，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 

收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 

收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。

③内部转运作业要求 

危险废物内部转运综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，厂区大门有内部道路直达危险废物贮存库。 

危险废物内部转运作业采用专用车辆运输，并填写《危险废物厂内转运记录表》。 

危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。遗失废物，散落后被污染的土壤、水以及清洗废水全部分类收集后，运至危废贮存库。

（3）危险废物贮存 

本项目危废废物主要包括废机油、废机油桶，一般情况下危废周转周期不超过半年。 

本项目危险废物贮存应满足以下要求： 

①选址要求 

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内； 

设施底部必须高于地下水最高水位； 

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外； 

应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 

②设计要求 

基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 

应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 

不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。 

③危险废物贮存容器 

必须将危险废物装入符合标准的容器盛装危险废物，容器及材质要满足相应的强度要求、完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 

禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 

装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

④危险废物堆放 

堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 

衬里放在一个基础或底座上，要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 

应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨流到危险废物堆里。 

危险废物堆要防风、防雨、防晒。 

不相容的危险废物不能堆放在一起。 

总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容必须将危险废物装入符合标准的容器盛装危险废物，容器及材质要满足。

⑤危险废物贮存运行与管理 

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 

在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 

危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 

不得接收未粘贴规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，不得将不相容的废物混合或合并存放。每个堆间应留有搬运通道 

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 

须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 

项目内部作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，同时内部转运需填写《危险废物厂内转运记录表》，转运结束后应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。 

充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

⑥危险废物贮存安全防护 

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 

危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597的有关规定执行，例如在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；必须采取措施消除污染；无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其他贮存设施中；监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

（4）危险废物转运要求 

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》等有关危险废物转移的管理办法，建立危险废物转移联单制度，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定： 

①对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。 

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息，并建立相应的管理制度，保持危废贮存库常闭，并由专人负责。 

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息，所有废物分类在专用密闭容器中储存，没有混装，废物收集和封装容器得到接收企业和监管部门的认可。 

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。 

⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。完善管理制度，确保项目产生固废（特别是危险废物）全部收集、暂存并合理处置。 

⑥由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗，以汽车运输方式应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令〔2005〕年第9号）、JT617以及JT618执行，废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定，项目暂存的危险废物最终送至具有危险废物处置资质的单位进行处置。 

⑦及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

4.4污染防治措施可行分析 

本项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般固废和危险废物。其中生活垃圾委托环卫部门处置；废树脂收集后由厂家回收；危险废物全部暂存于危废贮存库，满足全厂危废暂存需求，但须《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）设计要求建设管理。 

通过上述措施，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，不产生二次污染，本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤环境影响分析
5.1 分区防治
针对本项目可能导致的地下水及土壤环境污染，按照“分区管理、分类防治”工作思路，“预防为主、综合施策；突出重点、分类指导；问题导向、风险防控、明确责任、循序渐进”的工作原则。本项目地下水防护措施制定思路为：
（1）预防为主做好源头控制
根据本项目工艺特点，针对源头控制，本次环评要求建设单位严格按照国家相关规范要求，对危废贮存库、厂区地面采取相应防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降到最低。
（2）分区管理做好分区防治
根据本项目的建设内容及平面布置特点，本项目生产区、贮存区与厂区地面分开布置，根据生产区、贮存区与厂区地面不同防渗要求，本项目将厂区各功能区进行分区防渗。
1）防渗工程设计原则
①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域地下水环境影响较小、地下水现有水体功能不发生明显改变； 
②坚持分区管理和控制原则，根据厂址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构；
③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地面实施防渗措施建设，便于泄漏物质的收集和防渗层破损被及时发现；
2）防渗方案设计
根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和各生产单元的构筑方式，将项目区划分为一般防渗区和重点防渗区。根据本工程特点，防渗区域划分及防渗要求见表4-15。
表4-15      污染区划分及防渗要求

防渗分区

位置
防渗技术要求

重点防渗区

危废贮存库
至少为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
简单防渗区
厂区地面
地面硬化
5.2跟踪监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位厂界周边的土壤、地下水每年至少监测一次。本项目为非重点排污单位，亦不涉及重金属、难降解类有机污染物等污染物的排放，因此，本项目不开展土壤、地下水跟踪监测。

6、环境风险

6.1风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为天然气。其天然气属于重点关注危险物质。其性质详见表4-16。
表4-16   甲烷的性质
标识

中文名：甲烷

英文名：Methane

分子式：CH4
分子量：16.05

CAS：74－82－8

危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩的）。
UN：NO.1971

理化性质

性状：无色无臭的气体

溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚

熔点（℃）：－182.6

沸点（℃）：－161.5

相对密度（水＝1）：0.415（-164℃）

临界温度（℃）－82.1

临界压力（MPa）：4.6

蒸气密度（空气＝1）：0.55

燃烧热（kJ/mol）：889.5

最小点火能（MJ）：

0.28

蒸气压（kPa）：100（－161.5℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃气体

燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气

闪点（℃）：－188

聚合危害：不聚合

爆炸极限（％V/V）：5.3～15

稳定性：稳定

自燃温度（℃）：537

禁忌物：氟、氯、强氧化剂

危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇明火有燃烧爆炸危险，与氢、氯等接触会发生剧烈的化学反应。

消防措施：灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。

毒性

接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；

毒理资料：小鼠吸入42％浓度60min麻醉

对人体危

害

本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒表，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。

慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及神经功能紊乱等。

6.2环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级分为一级、二级、三级，相关内容见表4-17。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。

表4-17    风险评级等级

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。按下式确定环境风险潜势、其中危险物质数量与临界值比值（Q）以下方法确定：

当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值（Q）；


[image: image6.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

×

×

×

+

+

=

2

2

1

1


式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，同时以《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和环境敏感程度等因素为依据，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，甲烷临界量为10t。

根据业主提供资料，本项目所用天然气为管道天然气，不在厂区储存，主要为在管道内的存储量（0.025），则本项目则Q=0.0025＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C可知本项目风险潜势为I，进行简单分析即可。

6.3环境敏感目标调查

根据现场勘查，本项目所在区不属于自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，项目区周边分布有六工镇双语幼儿园、六工镇政府等环境风险敏感目标。
6.4环境风险识别

本项目涉及的风险物质为天然气，天然气主要分布在管道内。天然气属于可燃、易燃的危险性物质，存在发生泄漏、火灾、爆炸的风险，本项目天然气主要环境风险事故为天然气管道接口不严、管道破损、操作不当导致天然气泄漏、火灾、爆炸，泄漏的天然气及火灾、爆炸伴生的NOx、CO等污染物可能对周边大气环境产生一定的影响；同时，由于火灾、爆炸产生的消防废水可能对地下水、土壤环境产生一定的影响。
6.5环境风险分析

（1）大气环境影响分析

本项目使用的天然气发生泄漏、火灾甚至爆炸事故后，会释放的大量烟尘以及有毒有害气体，对周围局大气环境造成严重污染。

（2）地下水、土壤环境影响分析

本项目使用的天然气发生泄漏、火灾甚至爆炸事故后，消防废水未妥善处置时，进入土壤中，污染地下水和土壤。

6.6风险防范措施

企业已组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 
安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以增强职工的安全意识和安全防范能力。 
（1）总图布置和建筑安全防范措施 
①总图布置 
在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 
厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按照《安全标志及其使用规则》规定在装置区设置有关的安全标志。厂区内道路形成环状，建筑间距符合要求，设置大门，将厂前区和人流、物流分开。 
②建筑安全防范 
根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014〔2018年版〕）的要求。

根据生产工序的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到的有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记的警示牌。并在生产区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。
（2）污染治理系统事故预防措施 
项目的废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐防渗处理。车间及仓库设置相应的灭火器。 
项目金属设备、设施均采用保护接地措施。在厂区物料仓库、储罐区周边设置围堰等截断设施，使物料泄漏时能控制其扩散，使之局限在围堰范围内，且发生火灾时火灾面积亦能得到一定程度控制，对火灾向更大范围扩大起到抑制作用。 
烟气事故排放的预防措施：当低氮燃烧设备出现故障或烟气连续监测装置监测NOx浓度出现异常时，应立即查找原因并检修，必要时停止机组运行。除尘器是减少烟尘排放、防治烟尘污染的重要环保设施，又是减轻风机磨损并保证机组安全运行的重要生产设备。运行时应加强对设备的维护管理，避免事故情况的发生。当低氮燃烧设备出现故障或烟气连续监测装置监测浓度出现异常时，应立即查找原因并检修，必要时锅炉停止运行。

（3）锅炉风险防范措施 
本项目拟配套有完善的辅助设备：如检测仪（检测空气中天然气的浓度值）、泄爆井（泄压通道）、防爆轴流风机、防爆墙（减小爆炸冲击力）、可燃气体报警器（发现异常，提醒管理人员采取措施，消除隐患）、安全阀（一旦有意外发生，切断供气源）、通排风系统等并配有相应的安全消防设施。为了防止锅炉爆炸，还需要做到以下几点： 
①为了防止锅炉在点火时发生爆炸，必须在点火前检查进气管中的燃气压力，当压力符合要求时，再使用鼓风机吹扫炉膛，清除炉膛内的爆炸性混合物，在点火时应严格遵守先点火、后开气的原则。 
②针对锅炉内水被烧空造成的爆炸，既要在锅炉运行时定期对水位严密监视，定期上水，经常检查水位指示器是否工作正常，进行排污排垢清洗处理。 
③应经常检查锅炉水位表，压力表，安全阀等安全附件，确保它们的可靠性。 
④定期对锅炉内部进行检查，查看炉膛是否破裂，输气管路是否完好，保证管路不发生可燃气体泄漏。 
⑤禁止在锅炉房堆放各种可燃物，也不准在锅炉本体和蒸汽管道上烘烤任何物品。
（3）锅炉房管理过程应注意事项 
在燃气锅炉安全管理过程中，必须注意以下四个方面的因素：

一是由人的错误推测和错误行为（玩忽职守或麻痹大意）造成的事故，即人的行为因素。
二是由设备的不安全状态（如锅炉的质量及性能、燃烧系统、供、回水系统、软水系统、消防安检系统、自动报警系统等）造成的事故，即物的因素。
三是由不良环境（如通风系统、照明系统、防噪声系统、环境卫生等）造成的事故，即人为环境因素；四是由自然灾害、突发事故等不可抗力造成的事故，即自然环境因素。针对燃气锅炉发生事故的原因和国家相关法规规范，应制定锅炉房管理细则和做好达标工作，并制定紧急情况处理预案。
①锅炉管理细则要点
燃气锅炉房内不得有明火、不得吸烟，在锅炉房内、外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。
烧完锅炉后，要将管道内剩余的气体放净，然后把所有燃气管道的阀门关紧（电磁阀）。
维修锅炉需动用电气焊时，必须由专业人员在有人监护和确认无误管道中没有余气的情况下，方可进行操作。如修燃气部分要由燃气公司的专业人员进行维修。
锅炉运行及维修时，锅炉房内闲杂人员不得进入。锅炉不运行期间，锅炉房内不得堆放与锅炉设备无关的物品。
燃气调压箱及计量间周围要悬挂禁烟、禁明火、禁停放汽车标志，以保证燃气调压箱及计量间的安全。
要时刻保证燃气、消检、通风等设备的灵敏可靠。
锅炉房设置防火墙。
要经常对司炉、维修、管理人员进行燃气安全方面的教育。
②管理燃气锅炉房的达标情况
建立和健全领导组织机构，明确锅炉房管理人员职责。
制订和完善锅炉房各项安全管理制度、健全锅炉设备档案，编制安全措施和维修计划并督促实施。
锅炉房的管道要画水流方向箭头，按规定刷色环，锅炉房内外要整洁干净。
锅炉房要悬挂《锅炉使用登记证》、《燃气锅炉房的各层次领导管理框图》、《燃气锅炉管理制度》、《司炉工巡视路线图》、《锅炉房管道系统图》、《天然气公司紧急抢修电话》、《燃气锅炉房发生紧急情况的处理预案》直接工作人员上岗证等。
进行安全宣传，组织锅炉房直接工作人员（司、维、管、水质化验等）培训。
组织安全检查，开展安全竞赛以及评比总结，实施奖励、处分。
（5）风险事故的应急措施

发生天然气泄漏时，立即打开所有门窗，关闭室外燃气总阀门，汇报值班干部。当天然气浓度较高时，严禁任何操作，严禁贸然进入。在安全条件允许情况下，进行强制通风，并防止火花产生。用可燃气体检漏仪检查管路漏点，待现场可燃气体浓度在20%以下时，值班干部组织抢修人员对泄漏点进行抢修，抢修人员穿防静电服，戴好防毒面具，使用防爆工具。

根据环境风险分析，项目主要的环境风险是天然气泄漏，对项目可能造成的环境风险和突发性事故，编制应急预案。

表4-18   环境风险突发性事故制度应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

总则
编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等
2

概况
本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等
3

本单位的环境危险源情况分析
主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度；
4

应急物资储备情况
针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等。
5

应急组织指挥体系与职责
应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警响应措施等
6

应急处置

应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施

7

后期处置

善后处置、调查与评估、恢复重建等

8

应急保障

人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等

9

监督管理

应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等

10

附则

名词术语、预案解释、修订情况和实施日期等

11

附件

相关单位和人员通讯录、标准化格式文本、工作流程图、应急物资储备清单等。

12

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

13

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

项目建设单位应严格按照国家有关规范标准的要求对生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施以及应急措施之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。

6.7风险评价结论

本项目风险潜势为I，进行简单分析，具体如表4-19。

表4-19   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

昌吉市农村环境整治项目（六工镇供热锅炉）

建设地点
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇
地理坐标
中心地理坐标为：（E 87°24'7.848"，N44°4'17.609"）
主要危险物质及分布

本项目涉及危险物为天然气

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

大气途径：发生火灾产生的次生污染；

地表水途径：无；

地下水途径：非正常工况下废水泄露；

土壤途径：非正常工况下废水泄露；
风险防范措施要求

详见报告章节7.6
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。
7、环境影响经济损益分析
7.1环保投资
本项目总投资为150万元，其中环保投资15万元，占总投资的10％，详见表4-20。

表4-20    环境保护投资估算一览表

项目

污染物
控制措施

投资（万元）

废气

锅炉烟气
2套8m排气筒
8
NOX
低氮燃烧器（设备自带）

计入总投资
噪声

设备噪声

风机安装隔声罩；设备加装减振垫、耳罩、设备维护
1.2
固废
危险废物
危废贮存库5m2、危险废物委托利用
1
风险
有毒有害、易燃可燃气体探测报警系统
厂区
1
事故应急预案
完善突发事故应急预案，并进行
培训和演练
0.6
环境管理
环境监测和环保验收
3.2
合计

15
7.2环境效益分析 
污染控制措施的经济效益包括两个方面：一是直接经济效益，二是间接经济效益。直接经济效益是指环保措施直接提供的产品价值（即内部效益），间接经济效益是指污染物治理后所能减少的因污染带来的损失费用（即外部效益）。间接经济效益和损失是一个问题的两个方面，两者之间存在着互换关系，即环境污染使污染区域使用功能下降所造成的损失值，可以作为减少污染所得到的间接利益。 
在此间接经济效益是指因采取污染防治措施而避免或减缓环境影响而降低的环境经济损失。从地理位置而言，如果本项目各类污染物不加治理任意排放，会造成区域环境空气、环境卫生、地下水质量下降，直接影响到项目区附近人群的生活。因此，本项目“三废”若不加治理的排放，所造成的经济损失巨大，从反面说明污染治理工程的间接效益巨大。 
7.3小结 
综上所述，建设项目的环保投资不仅产生可以量化的经济效益，同时也具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康，因此，本评价认为建设项目环保投资可行、合理，项目的社会效益和环境效益显著。
8、三同时验收
本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表4-21。

表4-21    环保设施“三同时”验收一览表

类别

项目

设备

处理效果

验收标准

废气

烟尘

/
/
颗粒物、SO2、林格曼黑度排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；林格曼黑度≤1级）
二氧化硫

/
/
林格曼黑度
/
/
氮氧化物

低氮燃烧锅炉
达标排放
《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值”（50mg/m3）

噪声

等效连续A计权噪声

消声减振
厂界四周

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼：60dB、夜50dB）
废水

生产废水

/
排水管网
/

生活污水

/

排水管网

/
固体废物

废离子交换树脂
厂家更换后带走
/
不在厂内贮存
生活垃圾

环卫部门统一处理

有效处置

/
管理要求
排污许可
投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证
持证排污
/
台账记录
建立环境管理台账记录制度，包括台账的记录、整理、维护和管理等

台账清晰无破损
/
其他
监测
烟气在线监测系统
/
连续监测NOx



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气（DA001、DA002）
	颗粒物
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值“燃气锅炉”（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3）

	
	
	二氧化硫
	/
	

	
	
	氮氧化物
	低氮燃烧
	《关于开展自治州2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”有关工作的通知》（昌州环委办发〔2022〕18号）NOx特别排放限值”（50mg/m3）

	
	
	烟气黑度
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放浓度限值（≤1级）

	地表水环境
	/
	CODcr、BOD5、SS、NH3-N
	锅炉排污水与生活污水一起排入市政排水管网，最终排入昌吉市第二污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4的三级标准

	声环境
	锅炉房水泵、风机、电机等
	设备噪声
	隔声、消声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼：60dB、夜50dB）

	电磁辐射
	/

	固体废物
	废离子交换树脂由厂家回收处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；废机油暂存于危废贮存库，定期交新疆鸿裕翔能源环保科技有限公司收集。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废贮存库地面、裙脚采用水泥基础建造+2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，实际运行过程中严格按照本环评提出的环境管理要求执行；厂区地面进行硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	建设单位应加强管理，完善消防设施，制定风险应急预案：发生火灾时，确定起火部位，立即切断电源、气源，充分利用既有消防设施进行灭火；在保证自身安全的前提下，可接近着火点灭火；定期维护设备。

	其他环境管理要求
	1、环境管理概述

在环境保护工作中管理与治理相辅相成、缺一不可，通过环境管理可以减少废物产生，巩固和强化治理效果，防止新污染，从而达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。

环境管理是环境保护工作重要内容之一，也是企业管理重要组成部分，它利用行政、经济、技术、法律、教育等手段对企业生产经营与环境保护关系进行协调，对生产经营过程中产生的或可能发生的环境问题进行深入细致研究，制定合理的污染治理方案，以达到既发展生产、增加经济效益，又保护环境的目的。

2、环境管理基本任务

对于排污单位，环境管理的主要任务是：控制污染物的排放量；避免污染物排放对环境质量的损害。

控制污染物的排放，需要从加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、资金等方面的管理着手，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境目标与生产目标融合在一起来，以减少生产过程中各环节排出的污染物。

建设单位应将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立健全环境管理系统、制定环境监测计划、协调经济发展与环境保护的关系，促使经济效益与环境效益协调统一。

3、环境管理基本要求

（1）建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境管理机构，负责监督运营过程中的环境保护及相关管理工作。

（2）企业应对所有工作人员进行环境保护培训，提高环保意识。 

（3）建立产品进出情况登记制度，内容包括每次产品进出仓库的时间、数量、种类、来源（包括名称和联系方式），并做好月度、季度和年度汇总工作。

（4）建立环境保护监测制度，不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录以及特殊情况记录。

（5）建立储存、消防、环保、工商、税务等档案台账，并设专人管理，资料至少应保存五年。

（6）建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案制度。 

（7）认真执行排污申报制度，按时缴纳排污费。

4、环境管理机构设置

（1）环境管理机构设置目的

环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》中有关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中有关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方环保部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，本项目建设单位应设置环境管理机构，履行相应职责。

（2）环境管理机构组成

本环评建议企业内部设置负责安全生产、环境保护与事故应急的组织机构，该机构应设置专职或兼职人员负责安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并且接受本项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

（3）环境管理机构定员

本项目运营期间，在本企业内部下设安全环保科，配置兼职环境管理人员1名。环境管理人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心。对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。

（4）环境管理机构职责

①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行环保行政管理部门下达各项任务；

②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查；

③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；

④定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；

⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生；

⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；

⑦对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。

5、环境管理规章制度

项目运营中无具体的环境管理制度，本环评建议如下：

（1）严格执行“三同时”制度

项目筹备、设计和施工建设不同阶段均应严格执行“三同时”制度，以确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工并投入使用”。

（2）建立环境报告制度

应按照相关法规要求严格执行排污申报制度，此外在本项目排污发生重大的变化、污染治理设施发生重大的改变或实施新、改、改建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。

（3）健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产管理一同纳入本企业日常管理工作范畴，落实责任人，建立管理台账，避免擅自拆除或闲置现有污染处理设施现象发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故及浪费资源者予以相应处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

6、竣工环保验收内容
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《关于贯彻落实新修订的〈建设项目环境保护管理条例〉的通知》（沪环保评〔2017〕323号），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）及上海市环境保护局《关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（沪环保评〔2017〕425号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。

7、排污许可管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号）的要求，本项目属于96热力生产和供应业中单台或者合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉），属于重点管理的行业，待本项目审批后，需申请排污许可证。

8、信息报告与信息公开

（1）信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a、监测方案的调整变化情况及变更原因；

b、企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d、自行监测开展的其他情况说明；

e、排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

（2）信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（2021年12月11日生态环境部令第24号）。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

9、排污口设置

企业废气排放口、废水排污口、噪声排放源和固体废物贮存、处置场所应适于采样、监测计量等工作条件，排污单位应按所在地生态环境主管部门的要求设立标志。 

本项目应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 

列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量 监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按要求规范化管理。 

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。排污口附近1m范围内无建筑物，设立式标志牌。 

重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 

危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志的设置，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置。 

环境保护图形标志具体设置图形见表4-22。

表4-22    环境保护图形标志
[image: image7.png]AT —RAE | em
o Al can
o ‘ ‘
B | e | Eama | Erma | =
e | se e e e #e
mEse | fe fe fe me me








六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小。只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，那么从环境保护的角度而言，该项目是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气危险废物
	SO2
	/
	/
	/
	0.132t/a
	/
	0.132t/a
	+0.132t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	2.775t/a
	/
	2.775t/a
	+2.775t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.282t/a
	/
	1.282t/a
	+1.282t/a

	废水
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.5t/3a
	/
	0.5t/3a
	+0.5t/3a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.45t/a
	/
	0.45t/a
	+0.45t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
300










_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

