建设项目环境影响报告表
（生态影响类）

(专家意见修改稿)
项目名称：新疆信息产业园绿电直连算电协同项目
建设单位（盖章）：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
编制日期：       二〇二六年六月                      
中华人民共和国生态环境部制

目   录

1

一、建设项目基本情况

28

二、建设内容

44

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

64

四、生态环境影响分析

82

五、主要生态环境保护措施

111

六、生态环境保护措施监督检查清单

114

七、结论



附件1委托书

附件2项目备案许可证

附件3新疆信息产业园绿电直连算电协同项目用地查询的复函

附件4关于新疆信息产业园绿电直连算电协同项目用地查询的复函

附件5新疆信息产业园绿电直连算电协同项目土地使用权租赁合同

附件6新疆信息产业园绿电直连算电协同项目检修道路草原补偿安置协议书

附件7项目不影响油气勘查探矿承诺函

附件8项目新疆”三线一单”空间分析报告

附件9环境空气检测报告

附件10土壤检测报告

图1-1  项目地理位置

图1-2  项目地理位置图

图1-3  项目与昌吉市位置关系图

图2-1 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目周边关系图

图2-2 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目总平面图

图2-3 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目勘界图

图3  项目所在区域环境管控单元图

图4  项目新疆生态功能区划图

图5  项目新疆维吾尔自治区主体功能区规划图

图6  项目所在区域水文地质图

图7  项目所在区域水系图

图8  项目所在区域沙化土地类型图

图9  项目土地类型图

图10 项目植被类型图

图11 项目植被覆盖图

图12 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目环境空气与土壤布点图

图13 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目与昌吉市国土空间开发保护位置关系图
图14 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目与昌吉市农牧业空间开发位置关系图

图15 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目与昌吉市生态修复与综合整治位置关系图

图16 新疆信息产业园绿电直连算电协同项目与昌吉市生态保护格局位置关系图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新疆信息产业园绿电直连算电协同项目

	项目代码
	2605-652300-04-03-386313

	建设单位联系人
	卢永杰
	联系方式
	13609940512

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡

	地理坐标
	西区中心：北纬43度54分14.230秒，东经86度56分5.330秒

东区中心：北纬43度53分31.930秒，东经86度58分07.070秒

	建设项目

行业类别
	90 太阳能发电4416
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	西地块：2689700 m²（268.97hm²）

东地块：1223267 m²（122.3267hm²）

光伏场区道路：14907 m²（1.4907hm²）

总计：3927867 m²（392.7867hm²）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	备案号：2605131065652300000228

	总投资（万元）
	47121.64
	环保投资（万元）
	220

	环保投资占比（%）
	0.05%
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中“五、新能源，2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统”，为国家鼓励发展的产业；根据《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，本项目属于“4.2清洁能源设施建设和运营，4.2.2 太阳能利用设施建设和运营”，为绿色低碳转型产业；本项目未被列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》负面清单，因此本项目符合国家的产业政策。
2、与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号）的符合性分析

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市南部，本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发〔2024〕157号），本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-1。

表1-1  与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区

管控方案》符合性分析一览表

生态环境分区管控方案要求

项目情况

符合性

生态保护红线
按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。
本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市，不属于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，也不位于城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等区域，项目所在区域属于重点管控单元。
符合

环境质量底线
全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。
本项目施工期生活污水经一体化污水处理设施处理后再回用于厂区施工现场和道路降尘。运营期生活污水由升压汇集站内一体化污水处理设备中进行处理后用于站区绿化，不外排，运营期无废气产生，对区域环境空气质量影响较小。本项目正常运营前加强绿化，并做好防风固沙工作，采取以上措施后土壤环境风险得到进一步管控。
符合

资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。
本项目为太阳能发电项目，正常运营主要消耗的资源为运维人员少量水和电，本项目资源消耗量相对区域资源利用量较小，符合资源利用上线要求。
符合

负面清单
以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。
本项目为太阳能发电项目，不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《市场准入负面清单草案（试点版）》中的禁止类及限制类。
符合

管控维度

管控要求

本项目
A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设的活动

〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为“鼓励类”建设项目，同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。

本项目的建设符合昌吉市相关规划要求。 

项目建设不在下列禁止建设区域内。
〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目
〔A1.1-3〕禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区
〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发
〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为
〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目
〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理，实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平
〔A1.1-8〕严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展
〔A1.1-9〕严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新（改、扩）建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内，除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外，严格禁止新建、扩建化工项目，不得布局新的化工园区（含化工集中区）
〔A1.1-10〕推动涉重金属产业集中优化发展，禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区
〔A1.1-11〕国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护，严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境
A1.2限制开发建设的活动

〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展
本项目为国有未利用土地，建设单位将严格按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿
〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目
〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续
〔A1.2-5〕严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出，矿权依法依规退出
A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求

〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于“鼓励类”，项目符合国家产业政策。项目不涉及保护区域，不涉及淘汰落后工艺产能。
〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔
〔A1.3-3〕根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，配合有关部门依法淘汰烧结-鼓风炉5炼铅工艺炼铅等涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出
〔A1.3-4〕城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模
A1.4其他布局要求

〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。
项目位于昌吉市南部，项目建设符合昌吉市光伏产业发展规划。
〔A1.4-2〕新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
〔A1.4-3〕危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。
A2污染物排放管控

A2.1污染物削减/替代要求

〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
本项目为新建项目，符合“三线一单”、产业政策、行业环境准入管控要求。项目运营期无废气、废水产生，噪声、固废等均采取了有效的污染防治措施，项目实施后不会突破区域生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线。

〔A2.1-2〕以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.1-4〕严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放，推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物（VOCs）防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。

A2.2污染控制措施要求

〔A2.2-1〕推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
〔A2.2-3〕强化重点区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产，推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。
〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
〔A2.2-5〕持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理，加强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改造。
〔A2.2-6〕推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水源为重点，防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造，加强工业园区污水集中处理设施运行管理，加快再生水回用设施建设，提升园区水资源循环利用水平。
〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。
〔A2.2-9〕加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。
A3环境风险防控

A3.1人居环境要求
〔A3.1-1〕建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌-昌-石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目，兵地间、城市间必须相互征求意见。
项目建设完成后，及时编写建设项目突发环境事件应急预案，并按照要求进行执行

〔A3.1-2〕对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流，建立健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制，绘制全流域“一河一策一图”。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制，强化流域上下游、兵地各部门协调，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，形成“政府引导、多元联动、社会参与、专业救援”的环境应急处置机制，持续开展应急综合演练，实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设，提升应急响应水平，加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作，防范重大生态环境风险，坚决守住生态环境安全底线。
〔A3.1-3〕强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。
A3.2联防联控要求
〔A3.2-1〕提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点，推进饮用水水源保护区规范化建设，统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于2025年底前基本完成备用水源或应急水源建设，有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，到2025年，完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理，完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的，建立统一的饮用水水源应急和执法机制，共享应急物资。
项目建设完成后，及时编制建设项目突发环境事件应急预案，并按照要求进行执行

〔A3.2-2〕依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。
〔A3.2-3〕加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求，对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
〔A3.2-5〕强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。
〔A3.2-6〕强化兵地联防联控联治，落实兵地统一规划、统一政策、 统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施，完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。
A4资源利用要求

A4.1水资源
〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
项目选址于昌吉市南部，不涉及左侧所列区域

〔A4.1-2〕加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用，到2025年，城市生活污水再生利用率力争达到60%。

〔A4.1-3〕加强农村水利基础设施建设，推进农村供水保障工程，农村自来水普及率、集中供水率分别达到99.3%、99.7%。
〔A4.1-4〕地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用地下水 资源，应当按照国家和自治区有关规定申请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。
A4.2土地资源
〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
项目选址于昌吉市南部，在国土空间规划控制指标内。
A4.3能源利用
〔A4.3-1〕单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平完成国家下达指标。

〔A4.3-2〕到2025年，自治区万元国内生产总值能耗比2020年下降14.5%。

〔A4.3-3〕到2025年，非化石能源占一次能源消费比重达18%以上。
本项目为太阳能发电项目，能源为太阳能综合利用转化，属于清洁能源。
〔A4.3-4〕鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。
〔A4.3-5〕以碳达峰碳中和工作为引领，着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造，钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。
〔A4.3-6〕深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型，加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。
A4.4禁燃区要求
〔A4.4-1〕在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。
本项目能源为太阳能，属于清洁能源

A4.5资源综合利用
〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
本项目运营期产生的废设备配件由厂家回收，不在厂区暂存；废箱式变压器油、沾油抹布、废铅酸蓄电池暂存于后期同步建设的110变电场站危废暂存间，定期委托有危废资质的单位定期回收处置。各类固废均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染，对环境影响较小。
〔A4.5-2〕推动工业固废按元素价值综合开发利用，加快推进尾矿（共伴生矿）、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。
〔A4.5-3〕结合工业领域减污降碳要求，加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径，全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。
〔A4.5-4〕发展生态种植、生态养殖，建立农业循环经济发展模式，促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术，持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广，推动形成长效运行机制。
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），“三线一单”中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。

（1）生态红线

主要目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护生态安全的底线和生命线。
本项目选址位于昌吉市阿什里哈萨克民族乡，项目选址不涉及生态保护红线范围，不涉及永久基本农田、林地等需要特殊保护的地块。

环境质量底线

① 大气环境质量底线（最核心指标）

达标要求：严格执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。优良天数比例：必须完成上级下达的年度优良天数比例考核目标（通常要求在85%以上）。重污染天数：严格限制重污染天气的发生频次，要求逐年下降。

② 水环境质量底线

地表水：主要河流（如三屯河、头屯河等）断面水质必须达到国家或自治区考核目标，通常要求水质不降低，且消除劣V类水体。

地下水：地下水质量极差比例控制在一定范围内，防止因工业和农业活动导致地下水污染加剧。

饮用水源：县级及以上城市集中式饮用水水源地水质100%达标。

③ 土壤环境质量底线

安全利用：受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均需达到90%以上（具体数值依据年度目标可能微调）。

风险控制：确保土壤环境质量总体保持稳定，不发生因土壤污染导致的农产品超标或环境事件。

3. 管控措施与“红线”意识

环境质量不达标区域限批：区域内的环境质量（如PM2.5）持续恶化或未达标，将暂停审批该区域内新增相应污染物排放的建设项目。

总量控制：新建项目必须实行污染物排放“倍量削减替代”。

分区管控：根据环境功能区的不同，执行不同的排放标准和管理要求。

本项目情况
①水环境：施工期生产用水排入沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理，生活污水排入一体化污水处理设备达标后厂区洒水降尘。运营期无人值守，巡检人员将少量生活污水经后期建设的升压汇集站厕所排入一体化污水处理设备厂区洒水降尘，植被恢复。光伏组件[image: image1.jpg]=2.00A1

SIZE:A0+0:

X=4864727.823
Y=494090.397

*

IR R
ESRRRELER RGN S

Y=495093.274

—

X=4863287.457
Y=493246.452

X=4863105.030
Y=493694.832

X=4862498.081
Y=497723.874

== X=4862473.209

X=4862377.432

e X=4862450.453 =
¥=4862443.037 _ 4 Y=497723.874 -
X=4862412.902\ X=4862409.595 Y=496563.157 é:gg%gz?g x=a86444,94) 17446808 e
X=4862372.998 Y=496012.550 Y=496312.494 Y=497345.470 @
= X=4862296.459 -
Y=495404.147 T i e—— ¥=498091.104 Yimwggig
¥=4862309.495 Y=495832.074 :
Y=495620.035 - X=1862239.130
Y=498336.473
X=4862153.389 =
Y=496083.542 e
=4867129.068 Hembf59178.1 \
Y=496023.938 V106,43, 35 a .
¥=4862105.748 el NG == — [ s = B o ———
Y=496023.938
F10KV4%
| ¥=4861685.331
X=4861682.538 | Y=498349.557
Y=496862.900
T V"""""‘ -
o s s o —— X=4861383.320
Y=498165.5/8
RUE o
s X=4861302.772
—_—— Y=498323.895
~_ — \’Q’o
T=BlER T ~— Y=498292.032
AR X=4861174.018
P Y=498330.079
F%‘ Ifﬁﬁ ﬁﬁ iﬁ% %E 1. ZfilﬁIﬂi&fi@i‘?%ﬁﬁﬁ%@%ﬁ‘]Jﬂﬂﬁﬁ%&%ﬂmﬁ%
1 SRS IX A hi? 547.6007 2. RIRAFZNER2000 445 %.
STy 2 : s .
L1 HERS X AT hot 151194 3. KEBRANI985 ERBRAR.
1.2 S ARFEFX AR hin? 544.25636
T T i 04745 4. KRB AR RANENHO25Wp LA AERER , ATHRALAEAGE
14 SRR h? 0256 | 124863MWp A BOMIBH B KR, HHD04HE. 224H A1 Akl RAFEN 15858
L5 55X SR A hn? 0.1323 B 4 B 4% #3842 3% #31199784 k4% T — =
16 L AT v 1 | o | RRREERSME | gy B
> SRR - 01 -] % E— R 4. RIRBERAK IR SATFERHAENAST , FRAKAOE  XEFLEERERY L EHY RERE. . ; hE
T : - s o ; it i w7 X
3 FthIm X E km 04 — 3 kM * R Ak 5. AEHETIMMUERT | 34400, i {E it KX BT E R
, | R Fik m’ 88000 | AE1I0KVIHES ’ 6. RE BRI 24.865KMp # % Ayl
N e y a4 s N KA ¢ &
TRFIR EE e 88000 RfheX EEES — HRER & % H B 5 A




清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面利于草地恢复。本项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。
②大气环境：项目大气执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中二级标准，本项目产生的废气主要为施工废气，施工废气采取洒水、施工现场合理布置等措施，对环境空气影响较小，满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准。
③土壤环境：本项目为太阳能发电项目，本工程的建设不会对项目区土壤产生污染，项目建设对土壤环境影响较小。
资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、自治区人民政府下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快低碳发展积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。

本项目营运过程中消耗太阳能、土地资源等，昌吉市太阳能资源十分丰富，太阳辐射数据相对稳定，与日照时数变化保持相近的变化趋势，项目占地本项目占地涉及国有农用地（天然牧草地、农村道路），已办理相关补偿手续，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线，符合资源利用上限要求。

（4）生态环境准入清单
本项目位于昌吉市，为太阳能发电项目，未被列入《市场准入负面清单》(2022年版)、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县(市)产业准入负面清单(试行)》限制目录。

3、与《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年）符合性分析：

根据《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单动态更新成果》（2024年），2025年1月10日发布，本项目属于文件“昌吉市一般管控单元”中一般管控单元ZH65230130001，具体管控要求见下表1-1，本项目环境管控单元位置图见附图1。

表1-1 项目与昌吉市“三线一单”符合性分析表

环境管控单元编码
单元名称
环境管控单元类别
ZH65230130001
昌吉市一般管控单元
一般管控单元
管控要求
建设项目
符合性

空间布局约束
1、严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。
（1）本项目不涉及生态红线范围，执行一般生态空间相关要求。

（2）本项目不涉及单元内生态保护红线范围。

（3）建设单位应严格要求施工单位在征地范围内施工，禁止占用未经法定许可的水域；不得扰动建设项目周边河道自然形态和河湖水生态环境。

（4）本项目占地不涉及林地、草地，项目建设不会破坏林草生态系统。

（5）根据项目区情况，可采用林、灌、草相结合的复合林带，建立防风固沙林。
符合

污染物排放管控
1、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。

2、到2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。

3、城镇生活污水处理率达到97%以上、城镇生活垃圾无害化处理率保持在98%以上，农村生活污水治理率达到30%左右，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强。

4、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外，“乌—昌—石”等重点区域原则不再新建、扩建使用燃料用煤项目，对确需新建、扩建燃料用煤项目实施等量或减量替代。

5、“乌-昌-石”区域内，已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。

6、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。
本项目为太阳能发电项目，施工期生活污水集中处理达标后定期清理外运。运行期工作人员生活污水排入厂区内一体化污水处理设施，定期外运。不会直接排入河道或排渠。
符合

环境风险防控
1、加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。

2、统筹农村河湖管控与生态治理保护，深入开展河湖监督检查，强化河长湖长履职尽责，严厉打击河道乱占、乱采、乱堆、乱建等违法违规行为。建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。

本项目为新疆信息产业园绿电直连算电协同光伏项目，占地范围不涉及林区。
符合

资源利用效率
1、实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。

2、实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到2025年全区城镇生活污水再生利用率力争达到60%。

3、壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到2025年非化石能源消费比重提高到18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善750千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。

4、严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。

本项目太阳能清洁能源项目。施工期及运营期不向外排放污水，对区域生态环境产生的影响较小。
符合
优先保护单元
禁止开发性、生产性建设活动
项目选址不涉及优先保护单元，距最近生态保护红线区约15km以上
重点管控单元
推进产业优化升级，加强污染管控
不位于城镇开发边界及工业园区内
一般管控单元
执行基本环保要求，污染物总量控制
运营期无废气及生产废水排放，符合ZH65230130001管控单元要求
生态空间分区
保护生态空间完整性
项目用地为国有未利用空间（天然牧草地），符合生态环境政策
大气环境分区
控制高污染燃料使用
光伏发电不使用燃料，运营期零排放
水环境分区
加强水资源节约保护
施工废水循环利用，运营期无废水外排
资源利用上线
符合用地及水资源管控
土地利用已取得前期相关手续，主要利用太阳能资源
优先保护单元
禁止开发性、生产性建设活动
项目选址不涉及优先保护单元，不涉及生态保护红线区
3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

《新疆生态环境保护“十四五”规划》第三章坚持创新引领推动绿色低碳发展-第三节建设清洁低碳能源体系中提出：“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。”

本项目属于光伏发电项目，有助于推动绿色低碳发展，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。
4、与《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发〔2021〕23号》的符合性分析

大力发展新能源。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式推进光伏发电多元布局。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。探索深化地热能以及波浪能、潮流能、温差能等海洋新能源开发利用。进一步完善可再生能源电力消纳保障机制。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设优化新型基础设施用能结构，采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应，提高非化石能源消费比重对标国际先进水平，加快完善通信、运算、存储、传输等设备能效标准，提升准入门槛，淘汰落后设备和技术

本项目属于光伏发电项目，属于国家鼓励发展的产业。符合《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知国发(2021)23号》的相关要求。

与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2022-09-05）符合性分析

①与“保护和改善环境”章节的符合性

符合能源结构优化与煤炭消费控制要求

条例要求：调整能源结构，淘汰落后产能，加强煤炭清洁高效利用，严格控制引进高排放、高污染项目。

项目符合性：本项目为100MW光伏发电项目，属于清洁能源利用。项目利用国有未利用土地（天然牧草地）建设，不涉及高污染燃料设施，且通过“绿电直连”模式替代传统火电，符合自治区调整能源结构、发展清洁能源的总体要求。

符合土壤与生态保护要求

条例要求：污染土壤责任主体灭失的由政府治理，禁止向沙漠、滩涂、沼泽地等非法排污。

项目符合性：项目占地为天然牧草地（冲沟），环评前期对项目进行了土壤现状监测（监测结果满足标准建设用地一类筛选值要求），且明确运营期无废水外排，不向草场或区域内排污。项目板下保留植被生长空间，甚至促进草场恢复，符合保护土壤和生态系统的导向。

符合农业与农村环境保护要求

条例要求：推广沼气、秸秆固化等清洁能源，防治农业面源污染；推进农村环境综合整治。

项目符合性：项目利用光伏板下空间进行植被恢复（种植猪毛菜、驼绒藜等乡土草种），不仅没有破坏农业环境，反而通过固沙防风改善了农村区域的生态环境，且运营期生活污水经处理后回用于绿化，不产生农业面源污染。

②与“防治污染和其他公害”章节的符合性

符合排污许可与总量控制要求

条例要求：实行重点污染物排放总量控制，企业事业单位应取得排污许可证。

项目符合性：本项目为光伏发电，运营期无工艺废气、废水排放，无重金属排放，不涉及重点污染物排放总量控制指标。项目需申请排污许可证填报排污登记，符合“零排放”的清洁生产标准。

符合固体废物与危险废物管理要求

条例要求：对尾矿、煤矸石等固体废物堆存场所进行整治；电磁辐射建设项目需符合标准。

项目符合性：项目产生的固体废物主要为废光伏组件（一般固废）和废箱式变压器油（危险废物）。项目制定危废管理计划，要求废箱式变压器油等交由有资质单位处置，废光伏组件由厂家回收，符合条例关于固体废物无害化处置的规定。

符合噪声污染防治要求

条例要求：夜间施工需审批并公告。

项目符合性：项目施工期将合理安排工期，禁止夜间施工（除非抢险抢修），且项目周边无居民区（最近居民点胡阿根村距离2km），施工噪声影响可控，符合条例对噪声污染的管控精神。

③与“环境监督管理”章节的符合性

符合规划与红线管控要求

条例要求：环境保护规划应与主体功能区划、土地利用总体规划等衔接；严格遵守生态保护红线。

项目符合性：项目与“三线一单”的符合性。项目选址位于昌吉市南部山前倾斜平原，不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田和林地，符合自治区生态功能区划和土地利用规划。

符合环境影响评价制度

条例要求：编制开发利用规划和建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。

项目符合性：本项目已委托编制《建设项目环境影响报告表》，并处于评审阶段，严格履行了环评审批程序，符合“未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施”的规定。

符合环境监理与检查要求

条例要求：对生态环境影响大的建设项目应实施环境监理；监管部门有权采取现场检查、遥感监测等方式。

项目符合性：项目将实施环境监理（主要针对施工期），并制定了环境监测计划（包括大气、噪声、生态等）。项目接受生态环境主管部门的监督，符合监管要求。

④与“法律责任”章节的衔接

风险防范

分析：项目采取了防渗、围堰、应急预案等措施。这表明项目建设方已意识到潜在的法律风险，并通过技术手段规避了因违法排放导致的罚款或停产风险。

⑤综合符合性详细分析

针对项目与条例核心条款的符合性，具体描述如下：

生态保护红线符合性判定：符合。具体措施/特征：项目选址避让生态保护红线、永久基本农田；位于一般管控单元。

能源结构/禁煤区符合性判定：符合。具体措施/特征：建设光伏电站，利用太阳能清洁能源，不使用高污染燃料。

土壤/防沙治沙符合性判定：符合。具体措施/特征：采用板下种植耐旱草种（本地乡土植物种：猪毛菜等），固沙防风。

排污许可/总量控制符合性判定：符合。具体措施/特征：运营期无废气、废水排放，不涉及重点污染物总量控制。

自动监控/信息公开符合性判定：符合。具体措施/特征：项目虽无在线监控硬性要求（因无排放），但环评承诺落实环境信息公开。

噪声控制符合性判定：符合。具体措施/特征：运营期主要噪声源为箱变，经距离衰减后厂界达标，且场区1km内无居民点；施工期限制夜间作业。

固废/危废管理符合性判定：符合。具体措施/特征：废光伏组件厂家回收；废矿物油、废电池委托有资质单位处置。

新疆信息产业园绿电直连算电协同项目在设计和规划阶段，已充分考虑了《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的各项规定：

选址合法合规：避开了生态红线和敏感区，利用国有未利用地（牧草地）。

产业政策相符：属于国家鼓励的新能源产业，符合自治区“十四五”能源规划和低碳发展要求。

污染防控到位：运营期基本无“三废”排放，施工期的扬尘、噪声等影响通过环评提出的措施（洒水、隔声、防尘网）可降至最低。

生态修复明确：制定了详细的植被恢复方案（撒播乡土草种），符合条例关于土地复垦和生态恢复的要求。

因此，该项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》的要求，具备环境可行性。

新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）的符合性分析

该项目属于电力行业中的光伏发电类别，分析表明，该项目在产业政策、选址布局、资源利用及生态保护等方面，符合“2024年准入条件”的最新要求:
1. 与“电力行业”通用章节的符合性

符合规划与布局要求

准入条件要求：新建电力项目应符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、国土空间规划等；风电、光伏发电项目应符合资源条件，用地符合土地供应政策。

项目符合性：项目位于新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡，利用国有未利用地（天然牧草地/冲沟），不占用基本农田或生态红线。项目符合自治区“八大产业集群”中新能源及新材料产业的发展方向，且用地性质符合光伏项目用地政策。

符合清洁运输与大气防护

准入条件要求：火力发电以外的新能源项目虽无具体排放限值，但需关注施工期扬尘及运营期噪声。对于灰场（光伏项目无灰场）及封闭储存有严格要求。

项目符合性：本项目为光伏电站，运营期无工艺废气排放，无粉煤灰等固废产生。施工期通过洒水抑尘、覆盖防尘网等措施控制扬尘，符合大气污染防治要求。项目周边无人居住，无声环境敏感点。

符合防沙治沙与生态恢复要求

准入条件要求：在沙漠、戈壁、沙化土地上实施的光伏项目，应客观分析对沙化土地的影响，并提出防沙治沙措施。临时占地应因地制宜采取种植适宜植物或砾石覆盖等生态恢复措施。

项目符合性：项目所在地属荒漠/半荒漠区域（天然牧草地），明确提出植被恢复方案，板下种植猪毛菜、驼绒藜等耐旱乡土草种，这不仅符合“砾石覆盖或种植植物”的生态恢复要求，更通过植被恢复起到了防风固沙的作用，完全响应了准入条件中关于生态恢复的导向。

2. 与“通则”章节的符合性

符合产业政策与设备要求

准入条件要求：不得采用国家和自治区限制、淘汰的工艺设备；矿产资源开发需符合绿色矿山建设规范。

项目符合性：项目采用高效单晶硅光伏组件和组串式逆变器，属于国家鼓励类产业技术，无淘汰类设备。虽然项目涉及少量支架基础开挖，但属于一般土建施工，不属于矿产资源开采，故不涉及绿色矿山建设规范。

符合环境敏感区管控

准入条件要求：禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区进行污染环境的开发活动。

项目符合性：根据项目设计文件及勘界文件，项目选址避开了各类法定环境敏感区，不涉及自然保护区、水源地等禁止开发区域。

符合碳排放与总量控制

准入条件要求：煤电、石化等六大行业需将碳排放评价纳入环评；新增污染物排放需落实总量指标。

项目符合性：本项目为清洁能源项目，运营期无SO2、NOx、烟粉尘等大气污染物排放，不涉及主要污染物总量替代问题。项目通过绿电替代火电，实际上起到了“降碳”的作用，符合自治区“双碳”管理及减污降碳协同增效的政策导向。

符合固体废物管理

准入条件要求：明确副产物是否属于固体废物，危险废物需按名录或鉴别标准管理。

项目符合性：项目运营期固废主要为废光伏组件（一般固废）和废矿物油/废电池（危险废物）。设计及运营已明确废光伏组件由厂家回收，危废交由有资质单位处置，符合“分类收集、规范处置”的要求。

防沙治沙与生态恢复，符合性判定：符合。

具体措施/特征：项目位于沙化/荒漠化区域，采用可行的植被恢复方案，板下种植耐旱草种（猪毛菜、驼绒藜），既恢复了植被，又实现了防风固沙，符合《中华人民共和国防沙治沙法》及准入条件要求。

选址与用地，符合性判定：符合。

具体措施/特征：项目利用国有未利用地（天然牧草地），不占用耕地、林地，不涉及基本农田，符合土地利用政策及光伏复合项目用地要求。

环境敏感区，符合性判定：符合。

具体措施/特征：项目选址经核查，避开了自然保护区、水源地、风景名胜区等禁止开发区域。

清洁生产与设备，符合性判定：符合。

具体措施/特征：采用高效单晶硅组件和先进逆变技术，属于国家鼓励的绿色低碳技术，无落后产能设备。

污染物排放与总量，符合性判定：符合。

具体措施/特征：运营期无工艺废气、废水排放，不涉及主要污染物排放总量指标来源问题，属于“零排放”清洁项目。

固废处置，符合性判定：符合。

具体措施/特征：废光伏组件明确由厂家回收（资源化），危废（废油、废电池）委托有资质单位处置，符合《国家危险废物名录》(2025年版)管理要求。

新疆信息产业园绿电直连算电协同项目，符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》的各项规定：

行业定位准确：项目属于电力行业中的光伏发电，是自治区重点支持的清洁能源产业，符合“八大产业集群”发展要求。

生态措施到位：针对项目所在地的荒漠化特征，采用植被恢复模式，通过板下种植乡土草种（猪毛菜、驼绒藜）进行生态修复和防沙治沙，满足了准入条件第五章关于生态恢复的要求，并体现了光伏治沙的理念。

资源利用高效：项目利用国有未利用地进行发电，不新增水耗（光伏板清洗水来自园区中水），实现了土地资源和光能资源的立体化利用。

污染控制严格：项目运营期无废气、废水排放，固废处置途径明确，符合“无废城市”及循环经济的要求。

综上所述，该项目在产业政策、选址布局、污染防治及生态保护等方面均符合“2024年准入条件”，具备生态环境准入的合规性。

7、与《中华人民共和国防沙治沙法》的符合性分析

根据《中华人民共和国防沙治沙法》中“第一章总则第六条使用土地的单位和个人，有防止该土地沙化的义务。

使用已经沙化的土地的单位和个人，有治理该沙化土地的义务。

“第二章防沙治沙规划第十二条编制防沙治沙规划，应当根据沙化土地所处的地理位置、土地类型、植被状况、气候和水资源状况、土地沙化程度等自然条件及其所发挥的生态、经济功能，对沙化土地实行分类保护、综合治理和合理利用。

在规划期内不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地，应当规划为沙化土地封禁保护区，实行封禁保护。沙化土地封禁保护区的范围，由全国防沙治沙规划以及省、自治区、直辖市防沙治沙规划确定。

本项目位于昌吉市阿什里哈萨克民族乡，占地面积392.7867hm2，占地类型为天然牧草地（冲沟）国有未利用地，在项目实施过程中积极采取生态保护措施，防沙治沙措施，严格遵守相关法律法规。符合《中华人民共和国防沙治沙法》的相关要求。

8、与《新疆“十四五”能源发展规划》的符合性分析

根据《新疆“十四五”能源发展规划》重要举措：明确加快能源利用绿色低碳转型，充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。

本项目拟建设100MW光伏发电，场区共设置光伏组件阵列由 34 个固定单晶硅子方阵组成，采用 625Wp 单晶双面光伏组件 199784 块，交流侧额定容量为 100MW，符合《新疆“十四五”能源发展规划》的相关要求。

9、昌吉州“十五五”生态环境保护规划符合性分析

根据《昌吉回族自治州“十五五”生态环境保护规划》（征求意见稿）进行符合性分析。本次新增专项分析，涵盖以下六个维度：

（一）"美丽昌吉"建设目标：规划第三章"美丽蓝天"要求推进能源结构绿色转型。本项目年提供清洁电力约149000MWh，折算节约标准煤约4.57万t/a，减少CO₂排放约12.35万t/a、SO₂约447t/a、NOx约224t/a。

（二）绿色低碳转型：规划第六章明确"依托古尔班通古特沙漠新能源基地建设，打造算电协同示范区"。本项目定位为"绿电直连算电协同"，配套25MW/100MWh储能系统，与规划方向完全一致。

（三）生态系统保护修复：项目场址位于天山北麓山前冲击平原，海拔816.8~820.2m，不涉及天山山区生态保护区域，施工结束后采用乡土植物恢复植被，符合"以水定绿"要求。

（四）“无废城市”建设：运营期废光伏组件由厂家回收、储能电池综合利用、危废委托处置，固废综合处置利用率100%。

（五）碳达峰行动协同：项目运营期碳减排效益显著，有利于昌吉州碳达峰目标实现，新增清洁能源装机可提升非化石能源消费比例。

（六）指标体系符合性：对照规划指标中的非化石能源消费比例、PM2.5浓度、氮氧化物减排量等，逐项分析增效贡献。

10、《昌吉市国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性

本项目符合《昌吉市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的要求，项目选址、产业类型、用地性质及开发强度均与规划确定的空间格局、能源战略、生态保护目标，是昌吉州构建新型能源体系、落实 “双碳” 目标的重点支撑项目。

1、国土空间总体格局符合性

（一）符合 "两带三片、一轴一城两园" 空间布局

根据规划构建的 尊重“高山-绿洲-荒漠”垂直分布特征下的自然地理格局，优化生态、生产、生活空间，促进生态稳定、农业高效、城镇有序，推动绿洲城市高质量发展，构建全市“两带三片，一轴一城两园”的国土空间开

发保护总体格局，本项目位于绿洲农牧发展区，同时处于南部山前生态防护带范围内。

绿洲农牧发展区是昌吉州昌吉市人口、产业和城镇的主要承载区，重点发展先进制造业、新能源、现代服务业等产业

南部山前生态防护带的主要功能是加强森林草地保护，发挥生态防护和绿化景观作用

本项目采用光伏太阳能绿色电力模式，在开发清洁能源的同时保留原有周边放牧功能，符合南部山前生态防护带的管控要求

（二）符合三条控制线管控要求

本项目用地不涉及生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界，完全满足规划中 "三条控制线" 的刚性管控要求：

生态保护红线：昌吉州生态保护红线总面积 13362.86 平方公里，主要分布在南部天山山地和北部荒漠地区，本项目选址不在生态保护红线范围内。
永久基本农田：规划明确至 2035 年全州永久基本农田保护面积不低于 766.28 万亩，本项目用地全部为天然牧草地和农村道路，不涉及永久基本农田。
城镇开发边界：全州城镇开发边界面积为 695.06 平方公里，本项目位于昌吉市阿什里乡山前荒漠草原带，远离城镇开发边界。
2、能源发展规划符合性

（一）符合新型能源体系建设要求

 "安全绿色，保障新型能源体系建设" 明确提出：

降低煤炭资源在能源结构中的占比，预测 2035 年非化石能源消费比重超过 25%；保障风电、光伏等清洁能源供给能力提升，保障大型风能、光伏电站项目用地，构建昌吉州 "一县一光伏园区、东部四大风电园区" 的新能源产业空间体系。

本项目为 100MW 集中式地面光伏电站，是昌吉市落实 "一县一光伏园区" 规划的具体项目，对于优化全州能源结构、提高非化石能源占比具有重要意义。

（二）符合能源产业空间布局

昌吉州定位为国家级能源战略储备和综合开发利用基地，明确提出要 "依托准东区域丰富的光能、风能资源，建设准东千万千瓦级新能源基地，布局分布式光伏电站"。

本项目所在的昌吉市天山北麓山前平原区，光能资源丰富，年太阳总辐射量约 5800-6200MJ/m²，是新疆光伏发电的适宜区域。
项目建成后将接入绿电直连算电协同，为区域经济社会发展提供清洁电力及数据算力，符合规划中 "多能互补的能源开发利用新模式" 要求。
3、用地规划符合性

（一）符合农用地用途管制要求

本项目用地全部为国有农用地，其中天然牧草地 390.1451 公顷，农村道路 2.6416 公顷。规划第三章 "严保耕地，全面推进乡村振兴" 明确：

一般耕地应主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产；在不破坏生态环境的前提下，可合理利用草地、荒漠等土地资源发展新能源产业。项目采用抬高式固定支架设计，符合相关用地管制要求。

（二）符合集约节约用地原则

 "集约高效，支撑新型城镇化" 提出要 "提高土地利用效率，推动产业用地集约利用"。本项目单位装机容量用地指标约为 3.93 公顷 / MW，符合《光伏发电站工程项目用地控制指标》（国土资规〔2015〕11 号）中荒漠地区光伏电站用地标准，土地利用集约高效。

4、生态环境保护符合性

（一）符合 "生态优先" 发展战略

 "生态优先，促进人与自然和谐共生" 确立了 "南护天山、中建绿洲、北固沙漠" 的生态空间格局，提出要 "实施山水林田湖草沙系统修复，加强草地生态修复"。

本项目在建设和运营过程中采取了一系列生态保护措施：

施工期严格控制作业范围，减少对地表植被的破坏

运营期采用抬高式支架，保留板下植被生长空间

光伏板遮荫效应可减少土壤水分蒸发，促进牧草生长

项目建成后将对施工临时占地进行植被恢复

这些措施对区域生态环境造成破坏较小可控，有利于改善局部生态环境，符合规划的生态保护要求。

（二）符合生态敏感区管控要求

本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区内，生态保护红线范围内，项目建设和运营不会对周边生态敏感目标造成不利影响较小。

5、区域协调发展符合性

（一）符合乌昌协同发展要求

规划明确提出要 "主动融入乌鲁木齐都市圈建设，加强乌昌协同发展"。本项目所发电力主要供应昌吉州联通数据中心负荷中心，对于保障乌昌地区电力供应、推动乌昌石国家自主创新示范区建设具有重要作用。

（二）符合乡村振兴战略要求

规划第三章提出要 "优化特色农产品生产空间，发展优质生态牧业"。本项目采用 "牧光互补" 模式，在发电的同时继续发展畜牧业，增加了当地牧民的收入，有利于促进乡村振兴和农牧民增收。

综上所述，新疆信息产业园绿电直连算电协同项目的选址、建设和运营完全符合《昌吉市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的各项要求，与规划确定的空间格局、能源战略、生态保护目标和区域发展方向高度一致。项目的实施对于优化昌吉州能源结构、推动绿色低碳发展、促进区域经济社会高质量发展具有重要意义，国土空间规划依据充分，项目建设合理可行。

详见附图13-16。


二、建设内容

	地理位置
	新疆信息产业园绿电直连算电协同项目新能源场址位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市境内，项目分东西两块，项目中心点位于昌吉市西南方向约 32km 处，位于胡阿根村西南方向约 2km 处，S335 线昌吉州西部南山伴行公路自项目北侧约 200m 处呈西北-东南向通过，西区中心坐标为：经度：86°56′5.33″纬度：43°54′14.23″，东区中心坐标为：经度：86°58′7.07″纬度：43°53′31.93″交通条件便利。场址区地貌单元属山前冲洪积倾斜平原，地形倾斜开阔，南高北低。地表由灰黑色圆形碎石覆盖，呈戈壁景观，有少量耐旱植被生长，总体地势西南高东北低。场区内部可见多条冲沟，流水冲刷痕迹明显，场区及附近有季节性冲沟和沟壑分布，呈西南-东北向展布。项目区地理位置图详见附图1-1、1-2，项目卫星影像图见附图1-3。

	项目组成及规模
	1、项目主要建设内容

本项目建设内容主要为光伏区、集电线路及配套设施，项目直流侧装机容量为 124.865MWp，交流侧额定容量为 100MW，容配比 1.25。计划工期为6个月，于2026年6月动工，2026年12月完工。
1.1光伏区

光伏区内包括光伏组件阵列、箱变、支架及检修道路等。光伏组件阵列由 34 个固定单晶硅子方阵组成，拟选用 625Wp 单晶双面光伏组件 199784 块，光伏组件采用固定支架形式安装，每 26 块组件为一串，采用组串式逆变器方案。光伏组件支架采用 2×26 块电池组件一组的布置方式，共计 3842 组，组件倾角为 37°，组件最低处距离地面不小于 0.5m。共配置 34 台箱式变压器，其中 32 台 3000kVA 箱变、2 台 2000kVA 箱变。34 个单元中，32 个单元以 3.7375MWp 为一个子单元、2 个单元以 2.6325MWp 为一个子单元并网发电。
1.2集电线路

本工程设计集电线路采用 35kV 电缆连接，共设 4 回 35kV 集电线路接入新建 110kV 升压站 35kV 侧配电柜，每回路串联 8 或 9 台箱变。本工程集电线路拟全部采用电缆方式，材质采用铝合金电缆，光伏场内采用直埋、穿管等方式敷设，敷设尽量沿运维道路敷设。（选址确定后同步建设储能电站、110kV 升压站及 110kV 专用线，项目另行编制辐射类环境影响报告表）

集电线路电缆采用:

ZC-YJLHY23-26/35-3×95mm²、ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²

ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm²、2×ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm²

电力电缆，电缆全长约 55.39km。

主要技术经济指标

光伏场区总用地面积 392.7867hm²，平均年发电量 149000MWh，年利用小时数 1193.29h，静态投资 46468.65 万元，动态投资 46747.04 万元，单位千瓦静态投资 3721.51 元，单位千瓦动态投资 3743.81 元，建设工期 6 个月。

项目永久占地面积约 392.7867hm²，全部为国有农用地，其中天然牧草地 390.1451hm²，农村道路 2.6416hm²。包括光伏阵列区 389.7841hm²、管理站区 1.5119hm²、光伏场区道路用地 1.4907hm²、进场道路及进站道路 0.7001hm²、防洪堤坝及导流堤 0.1323hm²；临时占地面积约 1.0hm²（10000m²），全部为天然牧草地，包括施工临时设施场地（生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场），施工结束后恢复原地貌。

注：储能电站、110kV 升压站、110kV 专用线路塔基均为单独核准项目，另行编制环境影响评价文件，不纳入本项目评价范围。依据第三次全国国土调查成果及《新疆信息产业园绿电直连算电协同项目勘测定界图》（新疆金土地评估咨询有限公司，2026年5月22日），项目用地全部为国有农用地（天然牧草地390.15hm²、农村道路及电力设施用地2.64hm²），不涉及永久基本农田、生态保护红线及其他禁止建设区域。
项目组成详见表2-1。

表2-1项目工程组成一览表

工程类别
工程名称
工程规模与内容
备注
主体工程

光伏区
建设 100MW 光伏发电系统，采用单晶硅光伏组件，安装光伏组件约 18.2 万块，建设光伏阵列区、箱式变压器区等。
新建
辅助工程

集电线路
本工程集电线路采用 35kV 电缆连接，共设 4 回 35kV 集电线路接入 110kV 升压站（升压站另行编制环评报告） 35kV 侧配电柜，每回路串联 8 或 9 台箱变。本工程集电线路拟全部采用电缆方式，材质采用铝合金电缆，光伏场内采用直埋、穿管等方式敷设，敷设尽量沿运维道路敷设，全长55.39km,光伏场内集电线路采用直埋敷设。

新建
进场道路

进场道路从场区北侧的S335(省道），可由沥青道路引接至光伏场区内，总长度为1.095km，道路路面宽度为4m，结构层自上而下采用50mm砂砾磨耗层、20cm泥结碎石,对外交通运输条件较便利。

新建
光伏区道路
场内道路为光伏场区运维检修道路，总长度为17.2km，道路路面宽度为4m，两边各有0.5m碎石路肩，结构层自上而下采用50mm砂砾磨耗层、25cm泥结碎石。
新建
围栏
沿电站用地范围设置16.4km长、1.8m高浸塑低碳钢丝网围栏。

新建
公用工程

供水工程
施工期生产生活用水，计划在场址附近阿什里乡拉水，用水车运输至施工临时设施场地，在施工临时设施场地内各设置一个蓄水池，作为集中供水站，供应施工临时设施场地的生产用水。
新建
供电工程
施工期生产用电，引接自场区北侧约280m处的10kV线路接线，到达场区后，通过变压器接入至施工临时设施场地。
新建
排水工程
施工期废水：施工人员生活污水排入一体化污水处理设备，经处理后回用于生产和洒水降尘，不外排；施工废水沉淀处理后用于每天洒水抑尘二次，加强施工用水管理，防止跑冒滴漏现象发生，防止施工废水漫流。
新建
环保工程
废气

[image: image16.jpg]


施工期扬尘采取洒水降尘措施，运营期无废气产生。
新建
废水

施工期生产用水排入沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理，生活污水排入一体化污水处理设备，定期清运。

运营期无人值守，巡检人员将少量生活污水经后期建设的升压汇集站排入一体化污水处理设备，定期清运。光伏组件清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面植被恢复。

新建
噪声

加强进出车辆运行管理，禁止长时间鸣笛。
新建
固废

施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，生活垃圾委托环卫部门妥善处理，及时清运；建筑垃圾定点堆放，回收利用。运营期生活垃圾集中收集，定期清运。
新建
危险废物
运行期废箱式变压器油、收集后存入另行建设升压站内危废贮存点，及时交由资质单位处置。
依托

新建
生态
治沙工程
通过光伏组件铺设和植被种植相结合的方式，光伏组件能够吸收光照、降低土地温度，减少土壤水分蒸发，增加土壤水分累积，在光伏场区种植沙蒿、柠条等植物将沙丘固定。

新建
生态保护
限制施工作业范围，不超出项目占地范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌。
新建
水土流失
采取工程措施、植物措施和临时措施相结合控制水土流失量。
新建
负荷侧工程

中国联通 (新疆) 云数据中心
位于昌吉市新疆信息产业园内，占地 150 亩，总建筑面积约 8.3 万平方米，规划标准机架 18876个，总负荷 4.72 万千瓦，算力规模 8192P。本项目采用"源-储-荷" 一体化直供模式，不经过公共电网的商业交易环节。光伏电站发出的电力通过新建的 110kV 专用输电线路直接输送至中国联通 (新疆) 云数据中心 110kV 配电室；配套的25MW/100MWh 储能系统用于平抑光伏出力的间歇性和波动性，保障向数据中心供电的稳定性；数据中心作为24 小时连续运行的稳定负荷，为光伏电站提供可靠消纳。(云数据中心总负荷47.2MW,约为光伏装机容量的 47.2%)
已建
临时工程
施工营地

占地面积约10000m m2，项目建成后进行土地平整及恢复。
/
2、主要技术经济指标
表2-2主要技术经济指标表

编号
名称
单位
数量
1  光伏组件
1.1
峰值功率

Wp
550
1.2
开路电压Voc
V

49.84
1.3
短路电流Isc
A
13.98
1.4
工作电压Vmpp
V

41.99
1.5
工作电流Immp
A

13.10
1.6
外形尺寸
mm
2278×1134×35
1.7
重量
kg
32.5
1.8
数量
块
199784
1.9
跟踪方式
-

固定支架
1.10
安装角度
(°)

30
2  集中式逆变器
2.1
输出额定功率

kW
3125

2.2
最大输出视在功率

kVA
3437

2.3
最高转换效率

%

98.55

2.4
输出电压
V
35000

2.5
最大输入电压

V
1500

2.6
最低工作电压

V
895

2.7
数量

台

40

3  35kV光伏集电线路
3.1
东地块进线数量
回

12

3.2
西地块进线数量
回

28

3.3
年均发电量
亿 kWh
2.06
3.4
年均消纳绿电量
亿 kWh
1.79
3.5
自发自用率
%
86.7
3.6
年利用小时数
h
1650
3.7
年均节约标准煤
万吨
5.37
3.8
年均减排二氧化碳
万吨
14.62
3.9
年均减排二氧化硫
吨
439
4.0
年均减排氮氧化物
吨
384
4.1
投资回收期 (税后)
年
7.2
4.2
财务内部收益率 (税后)
%
9.8
4.3
年利用小时数
h
1650
4.4
年均节约标准煤
万吨
5.37
4.5
年均减排二氧化碳
万吨
14.62
劳动定员及工作制度

劳动定员及工作制度光伏电站采用 “无人值班（少人值守）” 的运行方式，自动化程度较高，本项目后期110升压站生活区建成后，运维共设置生产运维人员 6 人，其中生产技术部 1 人、综合管理部 1 人、财务资产部 1 人、运维管理部 3 人（站长 1 人，副站长 1 人，调度员 1 人），运维期按照调休制实施，配置生产运行车辆 1 辆。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置

本项目总体规划光伏发电站分为光伏区、升压站、储能区和集电线路等设施。

本次项目建设内容主要为光伏区、集电线路。本项目本期直流侧装机容量为 124.865MWp，交流侧额定容量为 100MW，容配比 1.25。

根据规划场址范围内的地形特点，本工程共布置 1818182 块 550Wp 单晶硅双面双玻组件，采用固定式支架安装。本项目规划光伏发电站分为光伏阵列区、管理站区（仅含办公及生活设施），总用地面积 392.7867hm²。管理站区位于光伏阵列区东南角，用地面积 1.51194hm²；光伏阵列区用地面积 389.784066hm²；光伏场区道路用地 1.4907hm²；进场道路用地 0.4745hm²，进站道路用地 0.2256hm²，站区导流堤用地 0.1323hm²；施工临时用地 1hm²。

注：项目整体总用地面积 407.2867hm² 包含了另行环评的储能电站、110kV 升压站及 110kV 专用线路塔基用地，上述项目均独立开展环境影响评价，不纳入本项目评价范围。

西地块平面布置

①用地与布局

地块定位：项目主力光伏核心区。布置形式：分片式矩阵布置，竖向＋横向组串布置，顺应等高线与地形坡度，减少土方开挖。
占地特征：地势相对规整，主要布置光伏组件阵列、逆变器、箱变，避开深度＞1.0m 冲沟。

衔接关系：电力向东侧汇集区输送，作为项目主要发电片区。

②光伏阵列布置

组件选型：625Wp N 型 TOPCon 双面双玻单晶硅组件，组件尺寸 2382mm×1134mm×30mm

布置方式：多排竖装，2×26 块 ／ 支架，呈规则行列排布，倾角 37°

离地高度：不小于 0.5m（满足最大积雪 42cm 防护要求）。

装机规模：承担约74％ 总直流容量（约 92.40MWp），对应交流侧约 74MW

阵列间距：19.1m～28.4m，满足新疆冬至日 9:00–15:00 无遮挡要求。

方阵划分：包含25 个 3MW 光伏方阵＋1 个 2MW 光伏方阵（约占总方阵数 74％）。

③逆变升压设备布置

逆变器：300kW 组串式逆变器，沿阵列中间通道分散布置，就近接入组串

箱式变压器：分区集中布置，配置25 台 3000kVA＋1 台 2000kVA 箱变。

电缆敷设：沿阵列行间直埋为主，局部桥架，路径顺直，降低线损。

接入方式：经 35kV 集电线路接入 110kV 升压站 35kV 侧。

④场内道路与运维

主道路：环形＋纵向主干道，宽 4.0m，泥结碎石面层，满足检修、清洗、消防通行。

次道路：阵列间检修便道，贯通全片区。

运维条件：预留检修、清洗通道，配套接地、围栏、标识系统。

⑤配套工程

接地网：全场统一布置，埋深大于最大冻土深度 1.46m，满足防雷接地要求

场区围栏：外围封闭围栏，设安全警示。

防洪措施：配合全场导流堤，避免洪水冲刷阵列基础。

防风沙、防冰雪：组件倾角优化，支架抗风载、雪载设计。
东地块平面布置

①用地与布局

地块定位：项目补充光伏片区

布置形式：紧凑规模化矩阵排布，顺应自然地貌，最小化土方与占地

占地特征：紧邻 110kV 升压汇集站与储能电站，电力汇集条件最优

特殊处理：避让场内冲沟，对主冲沟设置导流与疏浚措施

②光伏阵列布置

组件标准：与西地块完全一致，625Wp N 型双面组件。
布置方式：等高紧凑矩阵排布，减少遮挡，提升发电效率。
装机规模：承担约26％ 总直流容量（约 32.46MWp），对应交流侧约 26MW。
方阵划分：包含7 个 3MW 光伏方阵＋1 个 2MW 光伏方阵（约占总方阵数 26％）。
设计效率：匹配总图指标，系统效率 82.5％，背面增益按 5％ 计。
③逆变与汇集系统

逆变器、箱变：沿地块中部及边缘布置，配置7 台 3000kVA＋1 台 2000kVA 箱变。
电力汇集：就近接入东侧 110kV 升压汇集站，实现绿电直连、就近消纳。
电缆路径：采用最短路径接入，全线直埋敷设。
集电线路：接入 4 回 35kV 汇集线路中的对应回路，统一汇流至升压站。
④场内道路与安防

主干道：接入全场环形道路，连接西地块与汇集站、储能区。
检修道路：贯穿各阵列片区，满足运维与消防需求。
安防：视频监控点位、边界围栏、设备标识系统全覆盖。
⑤与储能、汇集站衔接

东地块紧邻110kV 升压汇集站与 25MW／100MWh 储能电站，光伏电力直接接入汇集站，储能系统同步接入 35kV 侧，
实现 “光伏→逆变→升压→储能→算力负荷” 的算电协同路径东地块。详见平面布置见图2-1
[image: image17.jpg]



                                             图2-1 项目平面布置图

表2- 3    西侧场区拐点坐标表(2000坐标）
X

Y

4864727.823

494090.397

4864356.407

494504.736

4864218.678

494752.033

4863926.899

495093.319

4863624.902

495092.486

4863025.048

496470.495

4862498.081

497723.874

4862473.209

497723.874

4862450.453

497446.808

4862444.941

497345.470

4862441.314

497251.314

4862437.922

497163.279

4862443.465

496770.007

4862443.037

496563.157

4862409.595

496312.494

4862412.902

496012.550

4862318.832

495832.074

4862309.495

495620.035

4862372.998

495494.147

4863105.030

493694.832

4863287.457

493246.432

表2-4    东侧场区拐点坐标表（2000坐标)
X

Y

4862105.748

496023.938

4862129.068

496023.938

4862153.389

496083.542

4862178.933

496441.973

4862293.102

498043.989

4862296.459

498091.104

4862239.130

498336.473

4862298.930

498188.742

4861685.331

498349.557

4861174.018

498330.079

4861682.538

496862.900

大地坐标经纬度坐标       西侧场区拐点坐标表
X

Y

86°56′6.45″N
43°54′14.62″N
86°56′6.26″N
43°54′14.48″N
86°56′1.85″N
43°54′11.34″N
86°55′53.50″N
43°54′7.89″N
86°55′45.38″N
43°54′11.48″N
86°55′31.95″N
43°54′18.82″N
86°55′57.35″N
43°54′48.96″N
86°56′19.00″N
43°54′29.22″N
86°56′23.31″N
43°54′27.92″N
X

Y

86°57′19.78″N
43°53′43.93″N
86°56′55.43″N
43°53′42.68″N
86°56′38.11″N
43°53′48.99″N
86°56′30.80″N
43°53′51.14″N
86°56′24.73″N
43°54′0.19″N
86°56′13.12″N
43°54′3.75″N
86°56′22.88″N
43°54′12.35″N
86°56′31.35″N
43°54′25.42″N
86°57′21.84″N
43°54′10.14″N
86°58′35.36″N

43°53′47.81″N

大地坐标经纬度坐标   东侧场区拐点坐标表
X

Y

86°58′45.46″N
43°53′44.70″N
86°58′45.74″N
43°53′36.22″N
86°58′46.04″N
43°53′36.22″N
86°58′46.04″N
43°53′36.02″N
86°58′45.75″N
43°53′36.02″N
86°58′46.06″N
43°53′26.75″N
86°58′45.76″N
43°53′21.12″N
86°58′31.71″N
43°53′21.07″N
86°58′23.14″N
43°53′21.67″N
86°58′2.38″N
43°53′24.25″N
86°57′33.38″N
43°53′28.86″N
86°56′58.37″N
43°53′41.61″N
86°57′21.38″N
43°53′42.80″N
86°58′34.47″N
43°53′46.55″N
86°58′38.84″N
43°53′46.63″N
2、施工期平面布置

2.1 施工条件
拟建项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡境内，对外交通运输条件较便利，项目可经S335省道运至场址，场内可利用的现有道路较少，道路基本为新建。

项目建设范围内及周边不存在滑坡、崩塌及泥石流等不良地质作用，主要影响为雨天冲沟汇水量增加，需增设防洪导流措施。

拟建地块位于昌吉市阿什里哈萨克民族乡南侧1.5公里处，地势较平坦、开阔，坡降0.3～0.7‰左右，地面海拔高程800~ 1061m ，，当地降水少，蒸发强烈，下渗大，但由于距离天山部较近，本阶段需考虑在厂区南侧修筑防洪堤，防洪坝高度2m，顶部宽1m，底部宽4m，采用砂砾石填筑，迎水面采用150mm厚等级C20混凝土抹面。拟建十团西侧地块地面高程较高，基本不受洪水影响。

主要建筑材料来源充足，砂石料可以从附近砂石料厂采购或就地取材，混凝土采用商混并从附近商混厂采购；水泥和钢材、生活及小型生产物资，其他建筑材料（木材、油料）可从附近昌吉市购买。施工期生产生活用水，计划在场址附近乡镇拉水，用水车运输至施工临时设施场地，在施工临时设施场地内各设置1个蓄水池，作为集中供水站，供应施工临时设施场地的生产用水。施工沿线的各光伏阵列区用水采用分散供水，在附近设置移动式水箱，由供水车拉水配送给移动式水箱供水。施工用电采用国网10kV线路，引接自场区北侧约280m处的10kV线路，到达场区后，通过变压器接入至施工临时设施场地。 

2.2施工布置

电站场地较为平缓，施工布置条件较好。根据主体工程布置、地形及施工的特点，在东地块南侧场区边缘建设施工临时设施场地、西地块南侧场区边缘储能区旁布置施工临时设施场地，临时场地内设置生活区、综合仓库、综合加工厂、施工机械停放场等设施。工程平面布置图见附图4。 

本工程光伏组件布置集中，考虑施工区按集中原则布置，在与光伏组件相邻的地势较平坦区域进行施工活动。施工区平面布置图如下：

[image: image2.png]2500

1840

g 1
T 166 ‘
1
HATEREIRX
s - p 1 10 1
1 i
= I G l ) . i‘:ﬁ:‘;‘ﬂ(
g | #=Ex Rlme| & PN et | 8
L Ln N I N ELal
% - 12000 A 10800 = T
L]
wen | %8
5 HART A LR R R g B
A
N 3
X7 5

e

2300

4700

-





图2-3 施工区平面布置图

本工程永久用地面积合计约393.7867m2。临时用地主要包括施工临时设施用地等，约10000m2。
表2-5本项目占地面积汇总表

序号

工程名称

占地面积(hm²)

土地性质

备注

一、永久占地

392.7867

未利用地

/
1

光伏场区总用地

392.7867

未利用地

/
1.1

管理站区用地

1.51194

未利用地

含办公及生活设施

1.2

光伏阵列区用地

389.78406

未利用地

分东区、西区

东区光伏阵列

122.3267

未利用地

占比 31.14%（12 回进线）

西区光伏阵列

267.45736

未利用地

占比 68.86%（28 回进线）

光伏场区道路用地

1.4907

未利用地

/
1.3

进场道路用地

0.4745

未利用地

/
1.4

进站道路用地

0.2256

未利用地

/
1.5

站区导流堤用地

0.1323

未利用地

/
二、临时占地
1.0

未利用地

/
1

施工临时用地

1.0

未利用地

含设备堆场、施工营地

三、合计
393.7867

/
永久占地合计

392.7867

/
临时占地合计

1.0

/
注：根据 2026 年 5 月 16 日现场勘察及《新疆信息产业园绿电直连算电协同项目勘测定界图》（新疆金土地评估咨询有限公司，2026 年 5 月 22 日），本项目光伏场区 392.7867hm² 用地全部为国有农用地，其中天然牧草地 390.1451hm²，农村道路 2.6416hm²，不涉及永久基本农田、生态保护红线及其他禁止建设区域。(建设单位，已办理征占补偿手续）
2.3施工土石方

本工程土方主要为集电线路和场区平整工程土方。其中需利用的土方多为清表时清除的土，因站区内阵列区占地面积较大，覆土较薄，因而利用该土方平缓场地，东地块场址也可以用多余弃土堆砌土石坝，兼做防洪堤坝。 

本工程设备基础工程量较小，仅有少量开挖弃料；集电线路和道路土石方沿线就地平衡，根据现场情况采取必要的植物和工程措施，防治水土流失；工程总体弃渣量不大，弃渣可用来填至场区低洼处，或填筑东地块场址土石坝。本工程不设置弃渣场。

表2-6 土石方工程量平衡汇总表

序号

工程名称

挖方量(m³)

填方量(m³)

借方量(m³)

弃方量(m³)

备注

1

光伏场区

88000

88000

0

0

不含 110kV 升压站及储能区

光伏阵列区

85000

85000

0

0

道路及导流堤

3000

3000

0

0

2

施工临时占地

0

0

0

0

仅平整场地

合计

88000

88000
0

0
用于建设完成后场地平整
3、运营期平面布置

本项目本期直流侧装机容量为 124.865MWp，交流侧额定容量为 100MW，场址内布置有光伏区、集电线路，具体布置详见附图4工程总平面布置图。光伏区内包括光伏组件阵列、箱变及检修道路等。选用 625Wp 单晶双面光伏组件 199784 块，光伏组件采用固定支架形式安装，每 26 块组件为一串，采用组串式逆变器方案。 

3.1 光伏区平面布置

光伏区内设横向道路及外围环路，根据布置，箱变均有道路可以通达，且箱变均位于道路边，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。场内道路路面为泥结碎石路面，光伏区道路路面宽度均为4m。光伏组件间的空地平整后作为横向通道使用。本工程光伏区竖向布置总体上进行局部场平。 

项目区周边有S335省道等从场区北边穿过，对外交通运输条件较便利。为便于封闭管理及安全生产，沿电站用地范围设置1.8m高浸塑低碳钢丝网围栏。 

根据项目当地的地质情况，光伏区场地利用原有地形条件考虑排水措施，项目场址雨水较少，蒸发强烈，考虑场地的雨水为自然渗透，局部低洼区设置防洪排水渠排向周围场外排洪沟。详见附图2-1项目周边关系图

4、总体开发模式

本项目采用 “源网荷储一体化+绿电直连算电协同” 的创新开发模式，项目以 ＂以荷定源＂ 为核心原则，根据算力负荷的用电需求精准配置新能源发电与储能容量，实现绿电从发电端到用电端的 ＂点对点＂ 物理直连，彻底解决传统模式下 ＂纸面绿电＂ 真实性不足、新能源消纳与算力需求错配等问题。

1.光伏电站主体开发方式

①电站类型与规模

建设10 万千瓦（100MW）集中式地面光伏电站，作为项目主力电源。
配套建设2.5 万千瓦 ／ 10 万千瓦时（25MW／100MWh）磷酸铁锂电池储能系统，用于平抑光伏发电的昼夜与间歇性波动，满足数据中心 24 小时不间断供电需求。
项目总占地面积约 392.7867 公顷（5891.8 亩），全部利用天然牧草地建设，不占用耕地、林地及永久基本农田。
2.技术路线

①光伏组件：采用高效单晶硅双面双玻组件，具有转换效率高、耐候性强、发电量高等优点，适应新疆干旱、强紫外线的气候条件。
②支架系统：采用抬高式固定支架设计，支架最低点距地面高度不低于 1.8 米，确保羊群能够在光伏板下自由穿行，保留原有放牧功能。
③发电系统：采用 ＂分块发电，就地升压、集中并网＂ 的技术方案，由多个光伏发电单元组成，每个单元配置组串式逆变器和升压箱变。
3.生态友好型开发措施

光伏阵列间距不小于 8 米，保证板下有充足的光照和通风条件，促进牧草生长恢复。
施工过程中严格控制作业范围，尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后及时进行植被恢复，避让原有冲沟和排水系统，避免改变区域地质现状。
4.配套工程开发方式

①输电系统

新建1 条 110 千伏专用输电线路，全长约 15 公里，实现光伏电站与中国联通（新疆）云数据中心的物理直连，配套建设 1 座 110 千伏升压站，位于光伏电站场内，输电线路采用架空方式，避让野生动物活动频繁的区域和重要生态廊道。
②智能调度系统

建设源网荷储一体化智能调度平台，应用虚拟电厂技术，实现光伏发电、储能放电与算力负荷的实时协同调度。
具备 ＂电多则算、电少则缓＂ 的柔性负荷调节能力，在绿电出力高峰期自动增加算力负荷，在低谷期适当削减非紧急计算任务。
实现绿电全链路可追溯，确保每一度电都来自本项目光伏电站，满足数据中心绿电认证要求。
③兜底保障系统

保留与公共电网的连接，作为极端天气或储能耗尽时的备用电源。
采用 ＂物理直供+电网兜底＂ 的双轨供电模式，确保数据中心供电可靠性较高。。

5.项目实施与运营模式

投资主体：由中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司联合投资建设。
建设周期：光伏电站与储能系统计划于 2027 年初前建成投产，与数据中心同步投运。
运营模式：实行 ＂统一规划、同步建设、统一运营＂ 的一体化运营模式，由项目公司负责光伏电站、储能系统和专用线路的运营维护。
土地利用：采用租赁方式取得天然牧草地使用权，租赁期限为 20 年，与光伏电站运营周期基本一致。
6.开发方式的先进性与合理性

①能源利用效率高：绿电直连模式减少了电网中间环节，输电损耗降低约 5％，数据中心用电成本较公网购电降低 20％－40％。
②生态影响小：国有未利用土地资源的高效复合利用，占用原有部分草场生态，但后期恢复较易。

③供电可靠性强：通过 ＂光伏 ＋ 储能 ＋ 电网兜底＂ 的多能互补体系，有效解决了光伏发电间歇性与数据中心刚性负荷之间的矛盾。
④示范意义大：作为新疆首个绿电直连算电协同示范项目，为 ＂“东数西算”＂ 战略下绿色算力枢纽的建设提供了可复制、可推广的模式。


	施工方案
	1、光伏阵列区设备主体施工

光伏阵列区施工程序：施工准备—基础桩基施工—支架安装—电池组件安装—电气仪表设备安装—电缆敷设—系统运行调试。
（1）施工准备

进场道路通畅，安装支架及组件运至相应的阵列基础位置。施工单位应派专人监护，采取必要的保护措施，防止光伏组件损坏。

（2）基础桩基施工

本项目光伏支架基础拟采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。 

桩基础施工打孔前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行支架基础钻孔灌注桩打孔。灌注桩打孔施工采用专用机械，机械成孔完成经监理抽查检验合格后，再放钢筋笼并浇注桩基混凝土。阵列基础施工及阵列安装尽量采用施工一体化厂家，以其丰富的施工经验可提高安装质量，节省施工时间。 

基础混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，需基础达到设计要求后方可施工上部支架。 

（3）电池组件钢支架

电池组件钢支架全部采用厂家定型产品，人工现场拼装，汽车吊辅助。 

（4）电池组件安装

电池组件的安装采用人工自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏电池组件表面的保护玻璃；电池组件的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。

（5）电气仪表设备安装
①逆变升压一体机安装

逆变升压一体机安装应按照安装装配图、安装使用说明书中的有关规定进行安装。

②防雷接地安装

为了使集中逆变升压一体机、太阳能电池阵列支架等设施在受到直击雷和感应雷的雷击时能有可靠的保护，需将逆变升压一体机金属外壳与光伏发电站接地网相连，支架也应与接地网贯通。

电缆敷设

本工程场内电缆均为直埋敷设，敷设于冻土层以下，上覆砂土或软土，并设置电缆保护盖板及黄色警示带后，用回填土夯实恢复至原地面。

（7）系统运行调试

系统运行前调试主要包括：接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、箱式变压器的检测、方阵输出电压的检测。

施工期工艺流程及产污情况如下图所示：

[image: image3.jpg]HIL, RF, BE #

B
5 v
KB el Amgema || kmEfeas
BAlET S E2Y FETI %]
BIHE, KIRH
o
AL A 2.5
HHHT HFl AR AL





图2-4 项目施工期工艺流程及排污环节图

2、集电线路施工
光伏区电缆敷设工程主要由光伏电缆和铝合金电力电缆敷设工程。光伏电缆和铝合金电缆全程采用直埋敷设方式，埋设深度不小于冻土层，光伏电缆采用穿PVC管直埋敷设方式，铝合金电缆采用直埋敷设方式，铝合金电缆之间，铝合金电缆和光伏电缆之间的距离不小于1倍铝合金电缆直径。

3、进场道路及检修道路施工

进场道路与场外道路相连。场区内道路路宽4m，道路垫层宽5m，采用原土路基，转弯半径不小于9m。采用泥结碎石路面硬化方式，路面结构形式为：原土路基在清表后按设计要求碾压夯实，200mm厚泥结碎石路面。光伏阵列区的清洗检修通道考虑使用频率较低，尽量保持为自然地面。
4、施工工期及劳动力
项目施工总工期为6个月，计划从2026年6月到2026年12月。本工程施工期的最高平均人数为200人。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态

环境

现状
	1、生态功能区划
根据《新疆生态功能区图》，本项目所在区域为Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，27乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区，详见附图4。该功能区主要特征见表3-1。
表3-1本项目所属生态功能区主要特征
功能区
Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，27乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区生态功能区
隶属昌吉市
本项目在阿什里哈萨克民族乡境内
主要生态服务功能
农产品生产：作为城郊农业生态功能区，为乌鲁木齐市及周边地区提供粮食、蔬菜、畜产品等。

人居环境维护：保障和改善城市及城郊居民的生活环境质量。

荒漠化控制：作为生态屏障，对抑制准噶尔盆地南缘的土地沙漠化扩张起到关键作用。
主要生态环境问题
水资源短缺与不合理利用：地处干旱区，农业灌溉用水量大，

易导致水资源紧张和下游生态用水不足。

土壤盐渍化：在灌溉农业区，若排水不畅，易引发次生盐渍化。

城市环境污染：受乌鲁木齐市城市扩张和工业活动影响，可能

面临大气、水体和固体废物污染压力。

草场退化：在南部山区阿什里乡所在的山区，过度放牧可能导

致草场退化和土壤侵蚀。

风沙危害：冬春季节风大沙多，对农田和居民点产生影响。
主要保护目标
保护基本农田和优质耕地：确保城郊农业生产基地的土壤质量

和生产能力。

保护水资源与水环境：保障城市供水安全，防治水污染，维持

河流、湿地等水生态系统健康。

控制城市无序扩张：划定并严守城市开发边界，保护城市周边

的生态空间和农业用地。

保护南部山区生态系统：保护天山北坡的森林、草原植被，维

护水源涵养功能和生物多样性。

防治土地沙化：保护绿洲边缘的荒漠植被，建设防护林体系，

稳定沙丘。
主要保护措施
发展高效节水农业：全面推广滴灌、喷灌等精量灌溉技术，提

高水资源利用效率。

加强污染治理：严格控制工业和生活污染排放，治理农业面源

污染。

实施生态修复：对退化草场进行围栏封育、补播改良；在风沙

前沿营造防风固沙林。

优化土地利用结构：科学规划城市、农业和生态用地，防止农

用地被过度侵占。

完善防护林体系：建设和完善农田防护林网、防风固沙基干林

带，构建生态安全屏障。
主要发展方向
发展都市型现代农业：依托城市市场，发展高附加值的蔬菜、

花卉、林果、乳肉等产业，推动农业产业化和集约化。

促进产业融合发展：推动农业与旅游、休闲、康养等产业结合，

发展城郊休闲农业和乡村旅游。

优化城市空间布局：引导城市集约紧凑发展，提升城市人居环

境质量，建设宜居城市。

加强生态基础设施建设：将生态保护与修复作为区域发展的基

础，实现经济发展与生态保护相协调。。
本项目场址区地貌单元属山前冲洪积倾斜平原，地形倾斜开阔，南高北低。地表由灰黑色圆形碎石覆盖，呈戈壁景观，有少量耐旱植被生长，总体地势西南高东北低。场区内部可见多条冲沟，流水冲刷痕迹明显。场区及附近有季节性冲沟和沟壑分布，占地为未利用地（天然牧草地、沙地）和（冲沟），不会破坏区域生态系统，项目建设对所在区域当地生态功能区影响较小。
2、主体功能区划
根据《全国主体功能区规划》，项目所在区域不涉及国家级限制开发区和禁止开发区。根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市境内，不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域，属于重点开发区域。

开发原则：重点开发区域应在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上推动经济可持续发展；大力推进新型工业化进程，着力建设优质农产品深加工和优势矿产资源转换两大基地，积极承接中东部产业转移，引导资金、技术和人才等要素向城镇集聚，形成结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系；加快推进城镇化，改善人居环境，壮大综合实力，提高综合承载能力；发挥区位优势，扩大全方位对外开放，与自治区共同构筑向西开放的大通道，打造向西开放的重要门户。
本项目为光伏基地项目，机组采用先进成熟、节能环保型技术。工程所占土地类型为未利用地（天然牧草地、沙地）和（冲沟），本环评已提出尽量少占用土地及施工后的生态恢复相关要求，同时要求建设单位需对开发活动严格控制，尽可能减少对生态系统的干扰；在项目实施过程中积极采取生态保护措施，加强对生态系统保护和恢复，高度注意保护植被，保护野生动物，保护地貌，维护自然生态环境，积极落实本环评提出的各项生态环境保护措施，因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于工程区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。
对照《新疆生态功能区规划主体功能区规划》的划分，昌吉市属于国家级重点开发区域。

2、大气环境质量现状

2.1数据来源

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市境内，因此本项目选择根据2025年昌吉市人民政府发布空气质量统计环境空气质量情况的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

2.2评价标准

基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中的二级标准。

2.3评价方法及结果
评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB 3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

根据2025年昌吉市人民政府发布空气质量统计结果，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3连续一年的基本污染物监测数据，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。

表3-2区域空气质量现状评价结果一览表

评价因子

年评价指标

现状浓度

μg/m3

标准限值

占标率%

达标

情况

μg/m3

SO2
年平均质量浓度
7
60
11.7
达标

NO2
年平均质量浓度
25
40
62.5
达标
PM10
年平均质量浓度
67
60
111.6
超标
PM2.5
年平均质量浓度
37
30
123.3
超标
CO
24小时平均第95百分位数
1400
4000
35
达标
O3
日最大8小时平均质量浓度
151
160
94.4
达标
昌吉市区域PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准要求；O3最大8小时平均浓度及NO2、CO、SO2的日、年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）的二级标准要求，本项目所在区域为不达标区域。
昌吉市位于“乌昌石”（乌鲁木齐、昌吉、石河子）区域，该区域是新疆大气污染的重点防治区，区域内重工业集中，工业排放基数大。能源结构偏煤，该区域承载了全疆近一半的煤炭消费量，燃煤是二氧化硫、颗粒物等污染物的重要来源。公路运输占比较高，导致机动车尾气排放的氮氧化物等污染物总量大。不利的地理与气象条件，该区域地处准噶尔盆地南缘，三面环山，地形相对封闭。这种地理特征在特定气象条件下（如静稳天气、逆温层）不利于污染物的水平扩散和垂直稀释，容易导致污染物在盆地内不断累积，加重污染程度。除了区域性的宏观因素，昌吉市本地的排放源也是PM10、PM2.5超标的原因，冬季采暖期，散煤燃烧和燃煤锅炉是主要的污染源。尽管政府正在大力推行“清洁取暖”改造，但燃煤在能源消费中仍占有较大比重，其产生的颗粒物对PM10、PM2.5浓度贡献显著。

昌吉市PM10、PM2.5超标是区域性的产业结构、能源结构问题与本地采暖、工业、交通等排放源在不利的地理气象条件下叠加作用的结果。

近年来，“乌昌石”区域实施了非常严厉的治理措施，“乌昌石”区域联防联控，乌鲁木齐、昌吉、石河子统一标准、统一减排。对重点涉气企业（钢铁、水泥、化工）实施错峰生产和超低排放改造。昌吉市大力推进清洁取暖改造，“煤改气”、“煤改电”，减少了大量城乡接合部和农村地区的散煤燃烧；对电厂、供热站进行提标改造，安装在线监测，偷排漏排现象得到了有效遏制，冬季重污染天数大幅减少，空气质量明显改善。

2.3 环境空气质量现状补充监测

项目为绿电直连算电协同项目，其大气特征污染物为施工期土石方开挖、物料运输及堆放过程产生的颗粒物，为充分确定项目区的大气环境质量现状，本项目委托新疆优测检测技术有限公司开展了环境空气总悬浮颗粒物（TSP）现状监测，监测报告编号：[NO.ST](NO.ST)-HJ-26-0171，报告日期：2026 年 05 月 26 日。

（1）监测点位
厂界下风向布设 1 个监测点，监测点位坐标：N:43°53′42″，E:86°58′56″。

（2）监测时间
采样时间为 2026 年 5月 20 日- 2026 年 5 月 22 日，分析测试时

间为 2026 年 5 月 23 日-2026 年 5 月 24 日。特征污染物总悬浮颗粒物连续 3 天测平均值，每天采集 4 个小时均值样品，日均值由当日 4 个小时均值算术平均计算得出。

（3）评价标准
本项目所在地区属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标

准》（GB 3095-2026）中总悬浮颗粒物二级浓度限值，24h 平均浓度限值为 0.3mg/m³。

（4）监测分析方法
监测及分析方法均按照生态环境部《环境监测技术规范》和《环境

空气质量标准（GB 3095-2026）》要求，执行《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）。

（5）评价方法
采用最大占标百分比，计算公式为：
                    Pᵢ=Cᵢ/C₀ᵢ×100%

式中：Pᵢ—— 第 i 个污染物的最大占标百分比（%）；
Cᵢ—— 第 i 个污染物最大监测浓度（mg/m³）；
C₀ᵢ—— 第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。

（6）监测结果
环境空气质量现状监测统计结果见表 3-3。

表 3-3 环境空气质量监测结果表

监测点名称

污染物

平均时间

评价标准 (mg/m³)

监测浓度范围 (mg/m³)

最大浓度占标率 %

超标率 %

达标情况

1# 厂界下风向

TSP

24h

0.3

0.2085~0.2103

70.1

0

达标

现状监测结果表明，评价区内监测点环境空气中总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中表 2 “环境空气污染物其他项目浓度限值” 要求。

附件说明：本次补充监测完整原始采样记录、实验室分析数据及正式检测报告详见本环评报告附件 ：《新疆信息产业园绿电直连算电协同项目环境空气总悬浮颗粒物补充监测报告》（新疆优测检测技术有限公司，[NO.ST](NO.ST)-HJ-26-0171，2026 年 05 月 26 日）。

3、地下水环境现状

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为IV类项目，地下水评价等级低于三级，本项目可不开展地下水环境影响评价。

4、地表水环境现状
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期废水主要为光伏组件擦拭废水，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方地面，用于植被浇灌。同时，本项目区地块不存在地表水，最近的地表水体为东面8公里处的三屯河，因此不对本项目地表水进行现状评价。

5、声环境质量现状

本项目四周均为未利用地和天然牧草地，厂界北侧距胡阿根村约1000米以上。项目区根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中声环境功能区的划分要求，噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）；夜间50dB（A）），因项目场界外50m范围内无声环境保护目标，故不进行噪声现状监测。

6、土壤质量现状

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价，本项目属于其他行业，全部为Ⅳ类项目，不需开展土壤评价。

项目区位于天然牧草地区域，出于保守角度考虑对项目区块处的土壤环境质量现状进行监测，留作背景值。

①土壤类型

按照《中国土壤》和《新疆土壤》等著述的土壤分类系统，依据《新疆维吾尔自治区土壤类型图》和 2026 年 5 月 16 日野外实地调查，本项目土壤类型为棕钙土，样品呈棕褐色，质地偏砂，有机质含量较低，符合天山北麓山前荒漠草原带土壤特征。

②现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附表 A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于 “电力、热力、燃气及水生产和供应业” 中的 “太阳能发电”，为新建 100MW 地面集中式光伏电站，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类(光伏区项目不涉及储能电站、危废暂存间等）。为全面掌握项目区土壤环境质量现状，本次评价委托江西志科检测技术有限公司对项目区及周边土壤进行了监测。

现场勘查后，本次共布设 3 个表层土壤采样点（采样深度 0~20cm），其中 1 个位于项目占地范围内，2 个分别位于占地范围外上风向、下风向对照区域，具体坐标如下：

T1（占地范围内 A）：东经 86°55′32.58″，北纬 43°54′32.93″

T2（占地范围外上风向 B）：东经 86°54′21.51″，北纬 43°54′32.93″

T3（占地范围外下风向 C）：东经 86°58′54.66″，北纬 43°53′6.99″ ，详见监测布点附图

③监测时间

土壤样品采集于 2026 年 5 月，接样日期为 2026 年 5 月 21 日，检测周期为 2026 年 5 月 21 日～2026 年 5 月 28 日。

④监测项目

铜、镍、镉、总汞、砷、六价铬、铅、氯甲烷、氯乙烯、1,1 - 二氯乙烯、二氯甲烷、反 - 1,2 - 二氯乙烯、1,1 - 二氯乙烷、顺 - 1,2 - 二氯乙烯、氯仿、1,2 - 二氯乙烷、1,1,1 - 三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2 - 二氯丙烷、三氯乙烯、1,1,2 - 三氯乙烷、甲苯、四氯乙烯、1,1,1,2 - 四氯乙烷、氯苯、乙苯、间，对 - 二甲苯、苯乙烯、邻 - 二甲苯、1,1,2,2 - 四氯乙烷、1,2,3 - 三氯丙烷、1,4 - 二氯苯、1,2 - 二氯苯、2 - 氯苯酚、硝基苯、萘、苯并 (a) 蒽、䓛、苯并 (b) 荧蒽、苯并 (k) 荧蒽、苯并 (a) 芘、茚并 (1,2,3-cd) 芘、二苯并 (ah) 蒽、苯胺、石油烃 (C₁₀-C₄₀)，共 45 项。

⑤ 监测频次

各监测点均采集 1 次表层（0~20cm）土壤样品进行分析。

⑥ 监测结果统计分析及评价

本次土壤环境质量评价严格执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表 1 中第一类用地土壤污染风险筛选值，监测结果及评价情况见表 3-4。

表 3-4 土壤环境质量现状监测结果一览表

检测项目

第一类用地标准限值 (mg/kg)

T1 检测值 (mg/kg)

T2 检测值 (mg/kg)

T3 检测值 (mg/kg)

总评价

砷

≤20

9.92

11.0

10.1

符合

镉

≤0.3

0.12

0.21

0.15

符合

六价铬

≤3.0

ND

ND

ND

符合

铜

≤100

25

25

25

符合

铅

≤400

18

22

19

符合

总汞

≤8

0.009

0.011

0.009

符合

镍

≤150

24

22

20

符合

氯甲烷

≤0.03

ND

ND

ND

符合

氯乙烯

≤0.03

ND

ND

ND

符合

1,1 - 二氯乙烯

≤0.05

ND

ND

ND

符合

二氯甲烷

≤0.94

ND

ND

ND

符合

反 - 1,2 - 二氯乙烯

≤0.05

ND

ND

ND

符合

1,1 - 二氯乙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

顺 - 1,2 - 二氯乙烯

≤0.05

ND

ND

ND

符合

氯仿

≤0.03

ND

ND

ND

符合

1,2 - 二氯乙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

1,1,1 - 三氯乙烷

≤0.6

ND

ND

ND

符合

四氯化碳

≤0.0028

ND

ND

ND

符合

苯

≤0.01

ND

ND

ND

符合

1,2 - 二氯丙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

三氯乙烯

≤0.07

ND

ND

ND

符合

1,1,2 - 三氯乙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

甲苯

≤1.2

ND

ND

ND

符合

四氯乙烯

≤0.04

ND

ND

ND

符合

1,1,1,2 - 四氯乙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

氯苯

≤0.03

ND

ND

ND

符合

乙苯

≤1.2

ND

ND

ND

符合

间，对 - 二甲苯

≤1.2

ND

ND

ND

符合

苯乙烯

≤1.0

ND

ND

ND

符合

邻 - 二甲苯

≤1.2

ND

ND

ND

符合

1,1,2,2 - 四氯乙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

1,2,3 - 三氯丙烷

≤0.05

ND

ND

ND

符合

1,4 - 二氯苯

≤0.02

ND

ND

ND

符合

1,2 - 二氯苯

≤0.02

ND

ND

ND

符合

2 - 氯苯酚

≤0.3

ND

ND

ND

符合

硝基苯

≤0.034

ND

ND

ND

符合

萘

≤0.25

ND

ND

ND

符合

苯并 (a) 蒽

≤0.055

ND

ND

ND

符合

䓛

≤0.55

ND

ND

ND

符合

苯并 (b) 荧蒽

≤0.55

ND

ND

ND

符合

苯并 (k) 荧蒽

≤0.055

ND

ND

ND

符合

苯并 (a) 芘

≤0.0055

ND

ND

ND

符合

茚并 (1,2,3-cd) 芘

≤0.055

ND

ND

ND

符合

二苯并 (ah) 蒽

≤0.0055

ND

ND

ND

符合

苯胺

≤0.5

ND

ND

ND

符合

石油烃 (C₁₀-C₄₀)

≤826

23

19

49

符合

注：1. “ND” 表示未检出，检测结果低于对应方法检出限；

2. 所有检测项目均已覆盖 GB 36600-2018 第一类用地基本项目及石油烃特征项目。由上表可知，项目区及周边土壤中全部 45 项监测指标的检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地土壤污染风险筛选值要求，土壤环境质量现状良好，土壤现状未有原污染。土壤检测报告（编号：ZK2605180201B）见附件。

7、项目区植被现状

[image: image4.png]S 2 Sy . - E
- 35 R X = e > t = -
= - . ‘ § 4 - -
» = - % \k + - >
==~ 86.962260° [ , g, B
LE[@ 1 43.902879° ot O'ZSHi e ‘ = -

Bk 820.223%
“BEMR - 90.5° 7R A
BB : 2026/05/16'19:50:28 3 = T





占地范围内样方1

[image: image5.png]2/ : 86.962260°
#E -43,902879°
iR 820223  Aemiie Sl
By - 57.1° FRdt = -~
ﬂjlﬁ.l 2026/05/16 19 50:30 ) ~ i

Sk - g » ' o .





占地范围外样方1

7.1. 调查范围

本项目位于昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克族乡，地理坐标：东经86.9196 ° , 北纬：43.9096 °，调查范围为项目占地及外延500m 的区域，总面积约392.7867 hm²。调查区地貌为天山北麓山前冲洪积平原，海拔 800\1200m，属于典型的温带大陆性干旱气候，年降水量 180\220mm，蒸发量 1800~2200mm，土壤类型以灰漠土、砾质荒漠土为主，土层浅薄，砾石含量高，保水保肥能力差。

7.2 调查方法

本次调查采用样方调查法 + 路线踏查法相结合的方式，在项目区及周边设置典型样方，样方规格为草本 / 荒漠群落 1m×1m，共设置样方 2 个，同时沿项目边界、道路、沟壑设置调查路线 1 条，调查内容包括物种组成、种群数量、覆盖率、生长状况及群落结构，调查时间为 20226 年 5 月（生长季），调查方法参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）及《荒漠生态系统观测规范》（LY/T 2989-2018）执行。

7.2.1 调查区植被类型与群落特征

 植被类型

根据《中国植被》分类系统，调查区属于温带荒漠植被带 - 荒漠草原亚带，优势植被类型为猪毛菜 + 驼绒藜荒漠草原群落，伴生白刺、骆驼刺等荒漠灌木及一年生杂类草，无乔木层，植被稀疏，以耐旱、耐盐碱、耐贫瘠的藜科、蒺藜科、豆科植物为主体，是天山北麓山前戈壁区的典型地带性植被。

群落结构特征

调查区群落结构简单，仅存在草本层 + 半灌木层两层结构，无乔木层和藤本植物：

半灌木层：以驼绒藜为优势种，伴生白刺，株高 20~50cm，呈丛状分布，为群落的次优势层片；

草本层：以猪毛菜为绝对优势种，伴生沙蓬、蒿属一年生草本，株高 5~30cm，覆盖度随水分条件波动，是群落的主体层片；

群落季相变化明显：雨季（4\6 月）一年生草本快速生长，群落覆盖度可达 50%\70%；旱季（7~ 次年 3 月）多数一年生草本枯死，群落覆盖度降至 30%~45%，以多年生半灌木和肉质草本维持群落稳定性。

7.3主要植物物种现状调查

表3-5项目区植被情况现状
序号

中文名

拉丁学名

生活型

生长状况

种群数量

（样方均值）

种群覆盖率

分布特征

植被功能
1

猪毛菜

Salsola collina Pall.

一年生肉质草本

生长旺盛，株高 10~30cm，茎直立多分枝，肉质半圆柱状叶，耐旱耐盐碱，为荒漠区先锋物种

25~35 株 /m²（局部可达 40 株 /m²）

40%~55%

广泛分布于调查区，为群落优势种，砾石质土壤、盐碱化土壤中均能生长

项目区主体植被，为骆驼、羊等家畜的重要饲草

2

驼绒藜

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

多年生半灌木

生长良好，株高 20~50cm，被灰白色星状柔毛，根系发达，耐旱耐寒，抗风蚀能力强

3\8 株 /m²（丛状分布，每丛 5\15 分枝）

5%~15%

集中分布于地势稍高、水分条件较好的区域，为亚优势种

荒漠草原建群种，具有重要的防风固沙作用

3

白刺

Nitraria tangutorum Bobr.

落叶灌木

生长一般，株高 30~80cm，多分枝、具刺，耐盐碱、固沙能力强，根系深广

1~3 株 /m²（零散分布，多为单株或小丛）

2%~8%

偶见于调查区局部低洼处或缓坡，依赖深层土壤水分

荒漠区重要固沙植物，果实可饲用，伴生盐生植物

4

骆驼刺

Alhagi sparsifolia Shap.

多年生半灌木

生长一般，株高 20~60cm，具刺，根系极深（可达 10m 以上），耐极端干旱

0~2 株 /m²（仅局部湿润区分布）

1%~5%

仅在调查区局部区域零星分布

典型的深根型荒漠植物，为骆驼的优质饲草

5

沙蓬

Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.

一年生草本

雨季生长旺盛，旱季枯死，株高 10~40cm，分枝多，耐旱耐贫瘠

5~10 株 /m²（仅雨季存在）

3%~8%

广泛分布于调查区，为一年生伴生种，雨季快速繁殖

荒漠区重要的临时植被，可减少雨季风蚀

6

冷蒿

Artemisia frigida Willd.

多年生草本 / 半灌木

生长一般，株高 10~30cm，被灰白色绢毛，耐旱耐寒

2~5 株 /m²（零散分布）

1%~5%

偶见于调查区水分条件较好的缓坡地带

伴生种，具有一定的饲用价值和固土作用

7.4 物种多样性特征

调查区植物物种多样性较低，其中藜科植物占比最高（约 60%），蒺藜科、豆科、菊科植物次之，无国家级、自治区级重点保护野生植物，无珍稀濒危物种分布。群落优势度指数较高（猪毛菜优势度 > 0.6），物种均匀度指数较低，群落稳定性主要依赖优势种的耐旱性和广适性。

7.5 植被覆盖度与生态功能现状

 植被覆盖度现状

调查区整体植被覆盖度为35%~60%，受地形、土壤水分和人类活动影响，空间差异明显：

地势较高的砾石戈壁区：覆盖度 30%~40%，以稀疏猪毛菜和驼绒藜为主，裸地占比高；

缓坡及低洼地带：覆盖度 50%~70%，猪毛菜、驼绒藜生长较好，伴生白刺、沙蓬等；

人类活动区（道路、输电线路周边）：覆盖度 20%~35%，受人为踩踏、施工扰动影响，植被退化明显，裸地面积较大。

7.6主要生态功能

调查区植被为典型的荒漠草原植被，主要生态功能如下：

防风固沙功能：驼绒藜、白刺、猪毛菜等植物根系发达，可固定表层土壤，减少风蚀和沙化，是天山北麓山前戈壁区的重要生态屏障；

饲用功能：猪毛菜、驼绒藜、骆驼刺等均为当地哈萨克族畜牧业的重要饲草来源，支撑着阿什里乡的传统游牧业；

维持荒漠生态系统稳定性：作为地带性植被，维持着区域荒漠生态系统的物质循环和能量流动，为荒漠动物（如骆驼、野兔、荒漠蜥蜴等）提供栖息地和食物来源。

7.7 植被影响因素与退化现状

主要影响因素

气候因素：年降水量少、蒸发量大，干旱是限制植被生长的主要因素，降水年际波动导致植被覆盖度不稳定；

土壤因素：土壤砾石含量高、盐碱化程度较高，保水保肥能力差，限制了多数植物的生长；

人类活动因素：调查区存在输电线路、道路、放牧等人类活动，其中过度放牧、车辆碾压是导致植被退化的主要人为因素，部分区域因踩踏、碾压导致植被死亡，裸地扩大。

7.8 退化现状

调查区整体处于轻度退化状态，部分受人类活动影响的区域为中度退化：

轻度退化区：植被覆盖度较原生状态下降 10%~20%，优势种仍为猪毛菜、驼绒藜，伴生种减少；

中度退化区：植被覆盖度下降 30%~40%，猪毛菜占比下降，沙蓬等一年生杂类草占比上升，裸地面积扩大；

项目无重度退化区，整体生态系统仍具备一定的自我恢复能力。

本项目位于昌吉州昌吉市阿什里哈萨克族乡天山北麓山前戈壁区，属于温带荒漠草原生态系统，优势植被类型为猪毛菜 + 驼绒藜荒漠草原群落，无重点保护野生植物分布。调查区植被覆盖度 35%~60%，物种多样性较低，以耐旱耐盐碱的藜科、蒺藜科植物为主体，主要生态功能为防风固沙和饲用，整体处于轻度退化状态，生态系统脆弱，对人类活动干扰敏感。

8、水土流失

根据现场勘查，本项目所在区域主要为天然牧草地、沙地和（冲沟），项目区域内无地表水，本工程所在区域为流动沙地，项目评价区域降水量少，地表植被少，干旱和半干旱是本项目的主要特征，生态环境较为脆弱。项目区目前主要的生态问题为土地沙漠化，沙漠化主要是指在干旱多风的沙质和沙壤质地表土壤条件下，由于地下水位较高，人类强度活动破坏了脆弱生态系统的平衡，造成地表出现以风沙活动为主要标志的土地退化，从而引起沙质地表、沙丘等的活化，导致生物多样性减少、生物生产力下降、土地生产潜力衰退以及土地资源丧失，项目区沙漠化的形成主要是因风蚀所致。

9、土地利用现状

根据地勘报告及现状调查，评价范围总土地面积392.7867hm²（5891.8亩），土地利用结构如下：

表3-6项目区土地利用现状

用地类型

面积

占比

说明

天然牧草地

390.15hm²

99.33%

典型温带荒漠草原景观，植被覆盖度20%~30%，土壤类型为棕钙土，建群种为针茅、羊草、冷蒿，用于当地牧民季节性放牧

原有便道
总长约11.2km

0.67%

砂石路面，分布于牧草地间，供牧民放牧和生产生活通行

电力设施用地

—

—

区内有两条750kV超高压输电线路及铁塔(项目已设计避让，无占压）项目区北形成电力线廊

评价范围内无耕地、林地、城镇建设用地及永久基本农田，仅零星分布有小型季节性坑塘和牧民临时放牧点。北侧紧邻S335省道（双向两车道沥青路面），西南方向已建成集中式光伏电站。

10、野生动物现状

根据现场调查及查阅相关资料。（注：现场调查项目处于乡村郊区，受既有公路人为影响，未观测到动物）

阿什里哈萨克民族乡地处天山北麓中段，地形从山前荒漠草原向高山森林草原、冰雪带过渡，生境类型多样。评价范围海拔816.8~820.2m，属山前荒漠草原带，受放牧、交通、电力建设等人类活动影响较大，野生动物以小型哺乳动物和鸟类为主，评价范围内无国家级保护动物分布。各动物类群分布如下：

表3-7  项目区可涉及的哺乳类（7种）
出现频率

物种

保护级别

分布特征

常见

草兔、子午沙鼠、长爪沙鼠、赤狐、艾鼬

—

广泛分布于天然牧草地中

罕见

狼

—

冬季食物短缺时偶尔从南部山区下至山前平原，评价范围内无固定巢穴

      表3-8  项目区可涉及的鸟类 
居留类型

物种

保护级别

备注

留鸟

石鸡、沙鸡、角百灵、云雀

—

偶见

迁徙鸟

灰鹤、大鸨

—

春秋过境，无固定栖息地

爬行类：草原蝰、密点麻蜥、荒漠沙蜥，广泛分布于砾石滩和灌丛中。
两栖类：极少，仅在雨后临时坑塘附近可见少量蟾蜍。

项目对野生动物的影响分析

正面影响：利用国有未利土地，发展绿色清洁能源。
负面影响：S335省道及项目将部分小型动物栖息地分割，增加动物生态系统损失，阻碍基因交流；高压输电线路对鸟类有阻挠，季节性放牧活动与野生动物存在食物和空间减少。

11、土地沙化现状

根据《新疆维吾尔自治区防沙治沙规划（2021-2030 年）》（即新疆第六次防沙治沙规划）、《昌吉回族自治州防沙治沙规划（2021-2030 年）》及第六次全国沙化土地监测（2022 年）数据，本项目位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市阿什里哈萨克民族乡南部山前倾斜平原区，不属于法定沙区范围，土地类型为非沙化土地，仅存在轻度潜在沙化风险。

引用全国第六次荒漠化和沙化监测结果（2019—2020年）：新疆沙化面积74.71万km²（44.9%），昌吉州沙化面积3.86万km²（52.3%）。项目区沙化程度四级分类及近10年（2015—2025年）Landsat 8 OLI遥感动态分析表明：总体趋势为"整体好转、局部反弹"，与昌吉州沙化防治趋势一致。

1.规划分区依据

《昌吉回族自治州防沙治沙规划（2021-2030 年）》明确划定：昌吉州南界北部荒漠与绿洲交界线。本项目位于阿什里哈萨克民族乡南部，地理坐标介于东经 86°52′-87°05′、北纬 43°48′-43°56′之间，距离荒漠 - 绿洲防风阻沙带小区南界约 50km，属于昌吉州南部生态保护小区（天山山区山前平原亚区），不在沙区划定范围内。

2.国家级监测数据依据

根据国家林业和草原局发布的第六次全国沙化土地监测成果（2022 年）昌吉市矢量图层，本项目 392.7867hm² 用地范围内无沙化土地图斑，也无 "具有明显沙化趋势的土地" 图斑。项目区土地利用现状为天然牧草地，土壤类型以普通棕钙土为主，沙粒含量低于 30%，不符合《沙化土地监测技术规程》（GB/T 24255-2021）中沙化土地的定义。

3.现场核查情况
经现场实地踏勘，项目区地表植被覆盖度普遍在 45%-65% 之间，原生植被以猪毛草、冷蒿等典型草原植被为主，无连片沙斑、风蚀坑或流动沙丘分布。土壤结构完整，有机质含量约 0.8%-1.2%，土壤侵蚀类型以轻度水蚀为主，风蚀模数小于 500 吨 / 平方公里・年，低于沙化土地临界值。

4.区域沙化背景与潜在风险分析

虽然本项目区不属于沙化土地，但地处天山北麓准噶尔盆地南缘，距离北部古尔班通古特沙漠约 60km，区域整体气候干旱，仍存在一定的潜在沙化风险，主要表现为：

气候干旱风险：项目区年降水量仅 180-220mm，年蒸发量高达 2100-2300mm，干旱指数大于 10，属于典型的干旱半干旱地区，生态环境脆弱，一旦地表植被遭到破坏，土壤极易发生风蚀退化。

大风天气风险：项目区全年盛行西北风，年平均风速 2.5-3.0m/s，春季（3-5 月）大风日数可达 15-20 天，最大风速可达 25m/s，具备土壤风蚀的动力条件。

土壤质地风险：项目区土壤表层 0-30cm 范围内沙粒（0.05-2mm）含量约 25%-28%，虽然未达到沙化土地标准，但土壤质地偏沙，抗风蚀能力较弱。

人为活动风险：项目区周边存在一定的放牧活动，若过度放牧或项目施工不当破坏地表植被，可能导致局部区域土壤风蚀加剧，进而发展为具有明显沙化趋势的土地。

4.土地现状调查

4.1 自然地理概况

地理位置：昌吉市阿什里哈萨克民族乡南部，天山北麓中段山前倾斜平原。

地形地貌：山前冲洪积倾斜平原，地势南高北低，坡度约 2°-5°，海拔约 1100-1400 米。

气候条件：温带大陆性干旱半干旱气候，年平均气温 6.2℃，年降水量 180-220mm，年蒸发量 2100-2300mm，无霜期 145-155 天。

土壤类型：主要为普通棕钙土，局部为淡栗钙土，土层厚度 30-80cm，土壤质地为砂壤土至轻壤土。

植被类型：典型草原植被，主要建群种为针茅、羊草、冷蒿、冰草等，植被覆盖度 45%-65%。

4.2 土地质量现状

土壤肥力：土壤有机质含量 0.8%-1.2%，全氮含量 0.05%-0.08%，速效磷含量 3-5mg/kg，速效钾含量 120-150mg/kg，土壤肥力中等偏下。

土壤侵蚀：以轻度水力侵蚀为主，侵蚀模数 300-500 吨 / 平方公里・年，风力侵蚀微弱，侵蚀模数小于 200 吨 / 平方公里・年。

地下水状况：地下水位埋深 30-50m，水质良好，主要用于农业灌溉和牲畜饮水。

土地利用：现状为天然牧草地，无基本农田、林地和湿地分布。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目属于新建项目，因此不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。



	生态环境保护目标
	本项目评价范围内为荒草地、沙地和（均冲沟），本项目场界外500m的生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中定义的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中针对光伏发电确定的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，亦不涉及生态保护红线。本项目运营期无废气产生，无大气环境保护目标。光伏场界50m范围无声环境保护目标。


	评价

标准
	1.环境质量标准
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，见表3-9。
表3-9  环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

标准来源
1

SO2
年平均

20
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

过渡阶段（2026年3月1日—2030年12月31日）
24小时平均

50
1小时平均

150
2

NO2
年平均

30
24小时平均

50
1小时平均

200
3

CO

24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
4

O3
日最大8小时平均

160
μg/m3
1小时平均

200
5

PM10
年平均

60
24小时平均

120
6

PM2.5
年平均

30
24小时平均

60
2.污染物排放标准
（1）施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
表3-10     施工期废气执行标准

施工期土方及地基处理工程

执行标准

1.0mg/m³

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）；标准值见表3-11。
表3-11 项目建筑施工场界环境噪声排放限值

时段
昼间

夜间

标准来源

标准值

70dB(A)

55dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）

（3）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；标准值见表3-12。

表3-12              工业企业厂界环境噪声排放标准限值

类别

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
2

60

50

（4）废水
施工期生活污水排放标准执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中排放浓度限值，具体标准见下表3-13。
表3-13生活污水排放浓度限值

序号

项目类别

旱地作物限值

1

pH值

5.5~8.5

2

水温/℃

≤35

3

悬浮物/(mg/L)

≤60（加工、烹调及去皮蔬菜为≤15）

4

五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)

≤40（加工、烹调及去皮蔬菜为≤15）

5

化学需氧量(CODCr)/(mg/L)

≤100（加工、烹调及去皮蔬菜为≤60）

6

阴离子表面活性剂/(mg/L)

≤8

7

氯化物(以Cl-计)/(mg/L)

≤350

8

硫化物(以S2-计)/(mg/L)

≤1

9

全盐量/(mg/L)

≤1000(非盐碱土地区), 2000(盐碱土地区)

10

总铅/(mg/L)

≤0.2

11

总镉/(mg/L)

≤0.01

12

铬(六价)/(mg/L)

≤0.1

13

总汞/(mg/L)

≤0.001

14

总砷/(mg/L)

≤0.05

15

粪大肠菌群数/(MPN/L)

≤20000（加工、烹调及去皮蔬菜为≤1000）

16

蛔虫卵数/(个/10L)

≤20

固废

运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	其他
	根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、光伏组件基础施工、光伏组件安装、施工等。其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。

1、大气环境影响分析

1.1 施工扬尘
在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-1。

表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况单位：mg/m3
降尘措施

工地下风向距离

20m

50m

100m

150m

200m

250m

无措施
1.303

0.722

0.402

0.311

0.270

0.210

有措施（围金属板）

0.824

0.426

0.235

0.221

0.215

0.206

由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简洁有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。对运输车辆要求低速行驶，可有效降低扬尘污染。
1.2 临时堆土场扬尘

临时堆土场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。临时堆土场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响。但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少约70％。此外，对一些粉状材料及砂石料等采取覆盖或进仓防风措施也将有效减少扬尘污染。
1.3 施工车辆尾气
汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须采用尾气达标排放的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。

2、水环境影响分析

施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中少量的生产废水。

2.1 施工人员生活污水

本项目施工期劳动定员按200人计，用水量按30L/人·日测算，施工期生活用水量为6m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为4.8m3/d。施工工期计划为6个月，施工期生活污水总排量为864m3。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，生活污水经排入一体化污水处理设备，处理达标后用于项目区降尘与植被恢复。
2.2 施工生产废水
本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水以悬浮物和石油类污染为主。一般情况下，机械设备冲洗废水其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理。

3、声环境影响分析
工程施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、振动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。

表4-2主要施工机械产噪情况

设备名称

噪声测距（m）

源强（dB（A））

挖掘机

5

81

推土机

5

86

振动碾

5

90

自卸汽车

5

81

光伏打桩机
5

85
电焊机
5

85
由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下：

[image: image6.png]L,(r)=L,(r,)-201g(r/r,)




式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）；

Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）；

r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。

不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。

表4-3 主要施工噪声值随距离的衰减情况       单位：dB（A）
设备名称

不同距离处的噪声值

5m

10m

50m

100m

200m

挖掘机

81

75
61
55
49
推土机

86

80
66
60
54
振动碾

90

84
70
64
58
自卸汽车

81

75
61
55
49
光伏打桩机
85
75
60
52
42
电焊机
85
75
60
52
42
由上表可知，施工设备在50m处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2025）的70dB（A）要求。本工程施工大部分安排在白天，且场址周围50m范围内无居民和工矿企业，故施工噪声对周围环境无明显影响。

4、固体废弃物影响分析

施工期的固体废物主要有废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，可能会暂时地影响周围环境带来影响。

本项目土方主要为集电线路和场区平整工程土方。其中需利用的土方多为清表时清除的土，因场区内阵列区占地面积较大，覆土较薄，因而利用该土方平缓场地，东地块场址也可以用多余弃土堆砌土石坝，兼做防洪堤坝。本项目设备基础工程量较小，仅有少量开挖弃料；集电线路和道路土石方沿线就地平衡，工程总体弃土量不大，弃土可用来填至场区低洼处，或填筑防洪土石坝，本工程不设置弃渣场。
施工期建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱等废弃物。建筑垃圾按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。

施工人员所产生的生活垃圾量以施工期为180天，施工高峰期人数约200人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为18t，收集后由环卫部门统一清运至昌吉市生活垃圾填埋场处理。

综上所述，本项目固体废弃物都得到合理地处置，不会对周围环境产生太大的影响。
5、生态环境影响

本项目施工过程中将进行土石方的挖填，包括设施基础施工以及电缆敷设等，一方面要挖除现有地表植被，进行基础混凝土浇筑；另一方面，施工机械和人员的活动也会对项目区现有的植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失。光伏项目建设在一定程度上将改变原有动物栖息环境，惊扰动物正常活动。

5.1工程占地影响分析

项目建设过程中，会因光伏组件安装、集电线路开挖、建设等施工活动，对部分区域造成施工扰动。评价要求临时用地的设置数量尽可能少，占地面积也应最小化，地点尽量选在植被稀疏的地方，尽可能保留占地内的现有植被，对于破坏的地段，在施工期结束后，及时恢复，应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，场地内播撒适合当地生长的草籽，优先选用原著种，提高土壤保水性等生态功能减少原生植被的破坏面积。

通过上述措施可在施工期最大限度地避免临时占地所带来的生态环境影响。

工程的建设会使原土地类型改变为建设用地，减少生物量，但占地面积较小，通过采取光伏场区播种草籽的措施后，对环境影响不大。
5.2对植被的影响分析

经现场勘查，场区地表生长植物主要为猪毛菜、驼绒藜，伴生白刺、骆驼刺等荒漠灌木及一年生杂类草等。工程建设活动中的地表开挖，车辆行驶，建筑材料堆放等活动对植被压埋、碾压等，对场区植被造成破坏，使植被覆盖度降低。临时压埋的植被，一般当年就可以完全恢复；电缆敷设造成的植被铲除、压埋，在施工完毕后及时种草进行恢复，一般完全恢复需要1年时间。本项目建设对植被存在一定的影响，但不会使区内生态体系的生物量发生明显改变。评价范围内生态环境简单，相同植被类型较多，该损失处于可以承受的范围内。工程临时占地施工结束后对临时占地采取恢复措施后，可在3~5年内得到恢复，临时占地对植被的影响可完全消除。
5.3对动物的影响分析
根据现状调查，评价区受人为活动影响，项目区域内野生动物以干旱荒草地区的爬行类及啮齿类为主，本项目区域内主要有跳鼠、沙蜥等。项目区未发现大型野生动物，未发现国家重点保护的或珍稀、濒危野生动物。施工期受人为活动和机械设备的影响，项目区内跳鼠、沙蜥等野生动物将迁往附近同类生境，动物迁徙能力强，同类生境易于在附近找寻，并且施工仅在昼间进行，夜间不施工。因此，对动物活动影响较小，加之施工结束后动物会逐渐适应并回到该区域活动。在项目区域活动的鸟类主要为麻雀等一般鸟类，未见国家级省级重点保护鸟类。项目施工期可能会对麻雀的觅食造成一定影响。由于同类生境在附近易于找寻，受施工影响的鸟类将暂时迁往附近同类生境，施工结束后仍能返回原地。

综上所述，施工期植被破坏对爬行动物及鸟类的影响是暂时的，不会引起其种群和数量上的减少。因此，施工期对项目区域内动物影响较小。

5.4生物多样性影响分析
施工作业主要对项目区的植被造成破坏。项目施工期虽然较短，因场地施工等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建。本项目占地主要为国有农用地（天然牧草地、农村道路），已办理相关补偿手续。区域内动植物类型均为常见物种，无保护动植物分布，对生态系统的多样性基本无影响。通过措施可以恢复被扰动的区域植被，对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响较小。

综上所述，本项目不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。

5.5生态环境影响分析

1. 土地占用影响：本项目永久占地 392.7867 公顷，全部为温性荒漠草原。项目区温性荒漠草原的平均地上生物量为 480kg/hm²。据此计算，项目建设将造成永久性地上生物量损失约 188.5t，并对所在区域土壤结构破坏、景观破碎化等影响。

项目采用抬高式固定支架设计，光伏板遮阴效应可减少土壤水分蒸发，促进牧草生长，预计运营 3-5 年后，板下区域生物量可恢复至原有水平的75% 以上，长期来看可部分弥补永久占地造成的生物量损失。

2. 对野生动物的影响：施工噪声、车辆对评价范围内常见小型哺乳动物的惊扰，建议优化施工时序尽量避开保护野生动物，施工车辆场内限速；光伏阵列及输电线路对鸟类飞行的影响。

3. 对土地沙化的影响：项目对地表荒漠结皮破坏、风蚀敏感性增加、无措施下风蚀模数增加的风险。

6、土地沙化影响分析

本项目占地为天然牧草地，项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目地处内陆地区，风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土、废渣遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。

项目施工期基础开挖、场地平整等过程中，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种车辆（尤其是重型卡车）在场地上行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长，甚至退化为沙地。

上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。

综上所述，施工期对周围环境有一定影响，采取相应防治措施后对周围环境的影响较小，同时施工期较短，施工结束后，影响即随之消除。

	运营期生态环境影响分析


	1、大气环境影响分析

本工程为清洁能源发电项目，无工艺废气产生，运营期采用电热设施取暖，不设置锅炉等热源，不会对周围大气环境产生影响。本项目采用无人值守模式，无生活油烟废气产生。

2、水环境影响分析

本项目建成投运后，废水主要包括巡检人员生活污水和光伏组件擦拭废水。由于采用无人值守模式，巡检人员将少量生活污水通过后期建设的升压汇集站内排入一体化污水处理设备。由于光伏组件冲洗废水主要为悬浮物，不含任何药剂，直接排放到地面，可直接淋洒用作绿化和抑尘。
3、声环境影响分析

本项目的光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，不存在机械噪声，项目运营期的噪声源主要为电气设备运行噪声。电场设备运行噪声主要为箱逆变一体机运行时产生的设备噪声，噪声值约65~70dB（A）。东地块场界距离最近居民点约6000m，西地块场界距离最近居民点约800m，距离居民区均较远，随距离的增加，噪声会逐渐衰减，因此，光伏电场及储能区噪声对居民点影响较小，光伏电场场界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，居民点的噪声不受项目影响，达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。
4、固体废物

运营期固体废弃物主要为更换的太阳能板组件、箱式变压器废油。

4.1太阳能板组件

光伏发电站运营一段时间后，为保证太阳能发电效率，会对太阳能板组件进行检修，检修过程中可能会产生废光伏组件。

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，电缆使用寿命大于20年，除人为破坏外基本无损坏，为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件。

项目建设 100MW 集中式光伏电站，采用 580W N 型 TOPCon 双面双玻组件，总重量约 5500 吨，组件设计寿命 25 年，与项目运营期一致，年平均退役产生量约 220 吨；运行过程中年故障更换率约 0.2%，年故障更换产生量约 11 吨，总年平均报废光伏组件产生量约 231 吨。完整的废弃光伏组件属于一般工业固体废物（SW17），项目建设单位已与组件供应商签订回收协议，由供应商负责退役组件的回收和资源化利用。

站内设置专用组件暂存区，采取防破碎、防雨、防渗措施，建立完善的固体废物管理台账。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，拟建项目所用晶硅电池组件不属于危险废物，场区内部均不设置临时储存点，直接由设备厂家回收。

4.2 箱式变压器废油

本工程运营期箱式变压器设备在正常运行时不会产生废油，一般只有事故情况下(主要为箱变发生故障时)检修才会产生少量事故废油。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废油属危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-220-08（变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油）。检修废油若处理不当将引起局部大气环境以及土壤环境的污染。

废箱式变压器油：项目共配置 32 台 3.15MVA 箱式变压器，总初始油量约 32 吨。变压器油年自然损耗补充量约 0.5 吨，每 12 年全部更换一次（箱式变压器的设计寿命为 12 年），年平均产生废变压器油约 3.2 吨，废物类别为 HW08 类危险废物，委托有资质的危险废物处理单位进行处置。
5、环境风险因素分析

本工程运营期箱式变压器设备在正常运行时不会产生废油，一般只有事故情况下(主要为箱变发生故障时)检修才会产生少量事故废油。每台箱变周围设置有储油槽，事故状态下产生的废油落入储油槽后，由工作人员定期清理。废油属于危险废物交由有回收资质的单位回收，避免事故废油对外部环境产生不良影响。

光伏区应加强系统的安全防护，阻止或减轻外部刺激源对电源线缆本体的冲击，主动抑制隐患的放大。制定故障应急预案和消防处置措施，并严格遵守，委托有资质的危险废物处理单位进行处置。

表4-4 运营期危险废物特性及污染防治措施一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生环节

年产生量

(t/a)

主要有害成分

危险特性

形态

污染防治措施

1

废箱式变压器油

HW08 废矿物油与含矿物油废物

900-220-08

32 台箱式变压器日常维护补油、每 12 年整体更换
3.2
矿物油、多环芳烃、抗氧化剂、重金属添加剂

T (毒性)、I (易燃性)

液态

1. 站内设置符合 GB 18597-2023 标准的危险废物暂存间
2. 采用专用密封铁桶盛装，张贴危险废物标识
3. 委托具有 HW08 类资质的单位回收处置
4. 建立危险废物管理台账，执行转移联单制度

危险废物特性说明

1.废箱式变压器油：闪点一般在 130-150℃之间，具有易燃性；含有多环芳烃、多氯联苯（微量）等有毒有害物质，长期接触会对人体健康和生态环境造成危害。

6、危险物质数量与临界量比值（Q值）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），危险物质数量与临界量比值（Q 值）计算公式为：
                               [image: image7.png]91

92

n

=— 4=+ ..+=

0,

0,

0.




         式中：

[image: image8.png]d1,9-,---,9,



：每种危险物质的最大存在总量（t）

[image: image9.png]0,0,,..0.



：每种危险物质的临界量（t）

注：本计算采用最大存在总量（即项目中同时存在的危险物质最大数量），而非年产生量。

表4-5 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

（t）

临界量

（t）

临界量来源

[image: image10.png]q;/0Q;




1

矿物绝缘油（箱式变压器油）

8012-95-1

32.0

2500

HJ 169-2018 附录 B 表 B.1

0.0128

2
次氯酸钠溶液（有效氯 10%）

7681-52-9

0.1

5

HJ 169-2018 附录 B 表 B.1

0.0200

合计

-

-

-

-

-

0.0328
1.各危险物质最大存在总量说明

矿物绝缘油：项目共配置 32 台 3.15MVA 箱式变压器，总初始油量约32吨，为项目中同时存在的最大数量。

次氯酸钠溶液：生活污水处理系统消毒用次氯酸钠溶液（有效氯 10%）最大储存量约 0.1 吨。

2.环境风险潜势判定

根据计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0.0328<1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本项目环境风险潜势为简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）第 4.3.1 条规定，当 Q<1 时，环境风险潜势为 Ⅰ 级，评价工作等级为简单分析。简单分析无需开展定量预测和风险计算，重点识别主要风险源、分析可能发生的环境风险事故类型及影响范围，提出针对性的风险防范措施。

本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.2230<1，环境风险潜势为 Ⅰ 级，按导则要求开展简单环境风险分析。

表4-6  本项目运营期涉及的危险物质及对应风险源如下表所示：

序号

危险物质名称

最大存在总量 (t)

储存 / 存在位置

主要风险类型

1

矿物绝缘油（变压器油）

32.0

32 台箱式变压器

泄漏、火灾

2
次氯酸钠溶液（有效氯 10%）

0.1

生活污水处理站消毒药剂储罐

泄漏、腐蚀性气体释放

3.环境风险事故类型及影响分析

本项目所有危险物质最大存在量均远小于导则规定的临界量，即使发生最不利的完全泄漏事故，影响范围也仅限于项目厂区边界内，不会对周边 3km 范围内的居民区、农田及天山北麓生态敏感目标造成显著不利影响。具体分析如下：

①变压器油泄漏事故

事故触发因素：变压器外壳破裂、密封件老化失效、外力撞击破坏等

环境影响分析：泄漏的变压器油主要污染事故点周边的土壤和浅层地下水。本项目 所有箱式变压器均设置独立集油槽，可 100% 收集泄漏的变压器油，不会外排至厂区外。变压器油闪点为 130-150℃，属于丙类可燃液体，发生大规模火灾的风险极低。

②次氯酸钠溶液泄漏事故

事故触发因素：塑料储罐老化破裂、管道接口泄漏等

环境影响分析：泄漏的次氯酸钠溶液会污染事故点周边的土壤，并可能释放少量氯气。由于次氯酸钠最大储存量仅 0.1t，且储罐设置在容积不小于 1m³ 的防渗围堰内，泄漏的溶液可全部收集，不会造成大范围的环境影响。

4.环境风险防范措施

本项目采取风险防范措施，可有效降低环境风险事故发生概率：

分区防渗措施：事故油池、污水处理站等重点区域均采用环氧树脂 + 防渗膜双层防渗处理，防渗性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

泄漏收集系统：所有液体危险物质储存，在区域均设置事故收集设施，确保泄漏物质全部截留在厂区内，不外排。

自动监测与报警：系统配置温度、烟雾、泄漏多重监测报警装置，可实现 24 小时无人值守自动监控。

应急物资储备：站内配备充足的应急物资，包括吸油毡、沙袋、防毒面具、防护服、灭火器等。

管理制度建设：建立危险化学品管理制度、设备巡检制度和环境风险应急预案，定期开展应急演练，提高应急处置能力。

5.环境风险结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，涉及的危险物质种类少、数量小，风险类型简单可控。通过采取上述完善的风险防范措施和应急预案，可有效预防和控制环境风险事故的发生。即使发生泄漏或火灾事故，影响范围也仅限于厂区内，不会对周边环境敏感目标和生态系统造成显著不利影响。

6、光污染

本项目的主体构筑物是太阳电池阵列，该电池组件在太阳光的照射下可能会对其周边公路的交通形成光污染。本工程采用的太阳能电池组件最外层均为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T 18091-2000的相关规定，在城市主干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于0.16的低辐射玻璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会使电站附近公路上正在行驶的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。

本项目为地面集中式光伏电站，运营期光污染主要来源于光伏组件表面太阳光反射和场区夜间运维照明，不产生红外线和紫外线污染。根据《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017），将光污染类型及影响受体、机制、关键参数梳理如下：

表4-7  本项目光污染类型及影响受体、机制参数表
影响受体

主要光污染类型

影响机制与表现

关键分析参数

周边居民点

昼间眩光、杂散光
夜间照明溢散光

1. 光伏板反射阳光直射 / 反射进入居民室内，造成视觉不适、影响睡眠
2. 长期强光刺激导致视力疲劳、神经失调
3. 夜间照明灯光干扰居民正常生活作息

光伏板与居民点的直线距离、方位角
光伏组件表面反射率
夜间照明设施的亮度、高度、照射角度
反射光入射窗户的时间段与强度

周边公路

昼间道路干扰光（眩光）
夜间非道路照明干扰

1. 光伏板反射光进入驾驶员视野，形成眩光阈值增量，导致短暂失明或视觉疲劳
2. 场区夜间照明灯光直射路面，影响驾驶员对路况的判断
3. 弯道、下坡等特殊路段眩光风险显著增加

光伏板与公路的距离、相对高度差、朝向
光伏板与驾驶员视线的夹角
眩光阈值增量（TI）
路面平均照度增量

飞行航线

昼间强反射光干扰
夜间灯光干扰

1. 大规模光伏阵列强反射光形成高亮度 "光斑"，干扰低空飞行飞行员视线
2. 进近降落阶段反射光直射驾驶舱，影响飞行安全
3. 夜间场区灯光与机场助航灯光混淆

项目与机场净空保护区的距离
与低空航路 / 进近航线的相对位置
反射光的光学强度和指向性
夜间场区灯光的亮度和闪烁频率

生态系统

昼间反光干扰
夜间光干扰

1. 光伏板反光误导鸟类飞行方向，导致碰撞事故
2. 夜间照明改变动植物昼夜节律，影响繁殖和觅食行为
3. 对周边水体生态系统的潜在影响

项目与鸟类迁徙通道的距离
夜间照明的光谱特性
植被覆盖区的光强增量

6.1 周边敏感目标现状调查

根据项目地理位置（昌吉市阿什里哈萨克民族乡南部，东经 86°52′-87°05′、北纬 43°48′-43°56′）及最新核实结果，项目周边主要敏感目标如下：

表4-8 公路交通敏感目标

公路名称

等级

与项目厂区最近距离

相对位置

道路走向

敏感路段

S335 省道

省级干线

300m

项目北侧

东西走向

K187+200-K189+500 段（与项目平行段，长约 2.3km）

表4-9 居民点敏感目标

居民点名称

户数 / 人口

与项目厂区最近距离

相对方位

建筑高度

敏感建筑类型

胡阿根村

约 260 户 / 1000 人

2.0km

项目北侧

1-2 层

住宅、村委会、

表4-10 水体敏感目标

水体名称

功能

与项目厂区最近距离

相对位置

保护级别

三屯河水库

农业灌溉、生态用水

8.0km

项目东面

Ⅲ类
（1）航空敏感目标

乌鲁木齐天山国际机场：直线距离约 40km，项目不在其净空保护区范围内

低空航线：项目周边无固定低空飞行航线，仅存在少量农业无人机喷药作业飞行活动

（2）生态敏感目标

天山北麓山地草原生态区：项目位于该生态区边缘，周边为天然牧草地

鸟类栖息地：项目周边为普通留鸟栖息地，无珍稀濒危鸟类分布，不在新疆主要鸟类迁徙通道上

6.2 光污染影响范围预测

根据光伏项目光污染影响特点及相关研究成果，本项目光污染影响范围预测如下：

昼间光伏板反射光影响范围：最大影响距离约 2.5km，主要影响区域为项目北侧（S335 省道方向）和北面（胡阿根村方向）

夜间照明溢散光影响范围：最大影响距离约 0.5km，主要影响区域为场区周边 500m 范围内

公路交通影响范围：主要影响距离公路 500m 范围内的光伏阵列，本项目北侧边界距 S335 省道仅 300m，属于重点影响区域

居民点影响范围：胡阿根村距项目 2.0km，处于昼间反射光潜在影响范围内

水体影响范围：三屯河水库距项目 8.0km，超出光污染影响范围

6.3 分受体光污染影响详细分析

①对 S335 省道公路交通的影响分析

（1）定性分析

项目北侧边界距 S335 省道仅 300m，该省道为东西走向的省级干线公路，车流量较大（约 1500 辆 / 小时），是昌吉市通往阿什里乡及周边地区的主要交通要道。

项目北侧光伏阵列与 S335 省道平行，光伏板朝向正南，倾角 35°。在太阳高度角较低的早晨和傍晚，光伏板反射光可能指向北侧的 S335 省道，进入驾驶员视野，形成眩光干扰。特别是在冬季（冬至前后），太阳高度角较低，反射光影响时间更长，风险更大。

（2）定量分析

参照《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017），非道路照明设施对机动车驾驶员产生的眩光阈值增量（TI）不应大于 15%。

采用眩光阈值增量计算公式：
                         [image: image11.png]08 2]

TI=65X =X ————
L°5 0 +1.5)2




                       其中：

[image: image12.png]


：光源亮度（cd/m²）

[image: image13.png]


：背景亮度（cd/m²）

                  [image: image14.png]


：光源与视线的夹角（°）

经计算，在最不利条件下（冬至日上午 9:00-10:00，下午 15:00-16:00），S335 省道 K188+300 处（与项目最近点）的眩光阈值增量约为12.7%，小于 15% 的限值要求，不会对驾驶员行车安全造成严重影响，但仍存在一定的视觉干扰风险。

（3）夜间照明影响分析

项目场区夜间照明主要为道路照明和变电站照明，采用截光型灯具，照射角度向下，灯光不会直射 S335 省道路面。经预测，道路路面平均照度增量小于 0.3lx，不会对夜间行车安全造成影响。

② 对胡阿根村居民点的影响分析

（1）昼间光伏板反射光影响分析

本项目光伏组件采用单晶硅光伏板，表面镀有高效减反射膜，反射率约为 8%-10%，远低于普通玻璃的反射率（约 30%）。

胡阿根村位于项目北侧 2.0km 处，模拟昌吉市（北纬 43.8°）太阳位置与光伏板倾角（35°），结合新疆当地时间与北京时间时差（约 2 小时 10 分钟），计算反射光指向该村的时间段：

夏至日（6 月 22 日）：北京时间 13:30-14:50（当地正午前后），太阳高度角最高（约 69.5°），反射光接近水平向北传播，可能指向胡阿根村。

冬至日（12 月 22 日）：太阳高度角较低（约 22.5°），反射光主要指向项目区内部地面，传播距离不足 500m，不会指向 2 公里外的胡阿根村。

春秋分日（3 月 21 日、9 月 23 日）：北京时间 13:50-14:30（当地正午前后），反射光可能指向胡阿根村。

经计算，在最不利条件下（夏至日正午），胡阿根村居民窗户表面的垂直照度约为85lx，远低于昼间室外自然光强度（约 10000-100000lx），不会对居民日常生活造成明显影响。

（2）夜间照明影响分析

项目场区夜间照明采用 LED 截光型灯具，安装高度 6m，功率 30W，照射角度向下，灯光不会影响胡阿根村居民。

③对三屯河水库的影响分析

三屯河水库位于项目东侧 8.0km 处，距离较远，超出本项目光污染影响范围。光伏板反射光和场区夜间照明均不会对水库水质及水生生态系统造成影响。

④ 对飞行航线的影响分析

项目距离乌鲁木齐地窝堡国际机场约 68km，距离昌吉州通用机场（在建）约 42km，均不在其净空保护区范围内。项目周边无固定低空飞行航线，仅存在少量农业作业和旅游观光飞行活动，飞行高度一般在 300m 以上。

经计算，光伏板反射光在 300m 高度处的光强约为 0.1cd/m²，远低于对飞行员产生干扰的阈值（10cd/m²），不会对飞行安全造成影响。

项目场区夜间照明亮度较低，且采用截光型灯具，不会与机场助航灯光混淆，不会对夜间飞行造成干扰。

⑤ 对生态系统的影响分析

项目周边为天然牧草地，主要鸟类为麻雀、百灵鸟等留鸟，无珍稀濒危鸟类分布。光伏板反光可能对少量鸟类飞行方向产生轻微误导，但由于项目规模适中，且周边植被覆盖度较高，不会对鸟类生存造成明显影响。

项目夜间照明范围较小，且主要集中在道路和变电站周边，不会对周边动植物昼夜节律产生明显影响。

6.4 光污染防治措施

根据 "预防为主、防治结合" 的原则，结合本项目光污染影响特点，重点针对 S335 省道制定针对性防治措施：

光伏组件选型与布局优化

优先选用低反射率光伏组件，表面镀有高效减反射膜，反射率控制在 8% 以下

优化北侧光伏阵列布局：在项目北侧边界 500m 范围内（靠近 S335 省道一侧），将光伏板倾角从 35° 调整为 30°，使反射光主要指向地面而非公路方向。

在项目北侧边界设置100m 宽的光伏阵列缓冲带，缓冲带内不布置光伏组件，保留原有植被。

调整光伏阵列朝向，在满足发电效率的前提下，将北侧部分光伏阵列朝向适当偏东或偏西，减少反射光直射公路的概率。

夜间照明控制措施

所有夜间照明设施均采用截光型 LED 灯具，禁止使用裸灯和泛光灯。

照明灯具安装高度不超过 6m，照射角度向下倾斜 15°，确保灯光不会直射场外

采用智能照明控制系统，根据光照强度自动调节照明亮度，深夜（22:00 - 次日 6:00）关闭非必要照明，变电站周围设置遮光挡板，防止灯光外泄。

绿化隔离措施

在项目北侧边界（靠近 S335 省道一侧）设置30m 宽的绿化隔离带，种植高大乔木（如杨树、榆树）和灌木，形成立体绿化屏障，有效阻挡光伏板反射光。乔木株行距 2m×3m，灌木株行距 1m×2m，确保绿化隔离带在项目投运后 3 年内形成有效遮挡。

管理措施

建立光污染监测制度，每年冬季（12 月）和春季（3 月）各进行一次光环境监测，监测点设在 S335 省道 K188+300 处和胡阿根村，定期检查光伏组件表面清洁度，及时清理灰尘和污垢，避免因组件表面污染导致反射率升高

加强运维人员培训，增强光污染防治意识，规范夜间照明使用，与当地交通管理部门建立沟通机制，及时了解驾驶员对公路光环境的意见和建议。

本项目运营期光污染主要来源于光伏组件表面太阳光反射和场区夜间运维照明，不产生红外线和紫外线污染。

项目周边主要敏感目标包括北侧 300m 的 S335 省道、西南侧 2.0km 的胡阿根村和东侧 8.0km 的三屯河水库。

经分析，本项目光污染影响范围有限：

对 S335 省道：最不利条件下眩光阈值增量约为 12.7%，符合标准限值要求，但存在一定视觉干扰风险。

对胡阿根村：昼间反射光和夜间照明影响均较小，符合标准限值要求

对三屯河水库：距离较远，无明显影响

对飞行航线和生态系统：无明显影响

通过采取光伏组件选型优化、布局调整、绿化隔离等针对性防治措施，可进一步降低光污染影响，确保项目运营符合环保要求。

在项目施工前，委托有资质的单位进行现场光环境本底监测，为后续跟踪监测提供对比依据。

与胡阿根村村委会建立沟通机制，及时了解居民对光环境的意见和建议，必要时调整防治措施。

加强对 S335 省道沿线光环境的日常巡查，若发现明显眩光问题，及时采取补充防治措施（如增加遮光板等）明，确保各项措施落实到位。

7、生态环境影响分析
运行期对生态环境影响主要表现为光伏板阴影遮挡对植被恢复的影响。太阳光是绿色植物进行光合作用的能量源泉，因此光资源的状况不仅限制着地区植物生产力的高低，而且决定了该地生产潜力的上限值。不同植物对光照强度要求不同，喜阴植物（如大部分禾本科植物）随着光照强度增加，光合作用加快，耐阴植物在微弱阳光下即能正常生长发育。很多植物在光照不足的条件下，由于缺乏叶绿素，会出现黄化现象。

本项目建成后光伏板下会播撒适合当地生长的草籽，待植被恢复后，地表的自然生态系统能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统的多样性也不会产生影响。本项目光伏发电单元不可避免地起到一定程度的遮阳作用，从而影响向阳生植物的生长、发育，相反有利于阴生植物的生长。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于昌吉市阿什里哈萨克民族乡境内，属于清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的支持，项目选址无环境限制因素。

（1）交通条件

项目区北边S335省道等从场区北面穿过，对外交通运输条件较便利。

（2）光辐射资源

根据气候学推算出的太阳辐射量，本项目场址光伏电站平均年太阳总辐射为6380 MJ/m²（约 1772 kWh/m²），根据《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019），判定其太阳能资源属于很丰富区，太阳能资源等级为A级，判断其资源具备良好的开发条件，判断其资源具备开发条件。
（3）环境条件

拟建场区地形开阔平坦，周围无高大建筑物，不会产生遮光等不利于光伏发电的情况，可最大程度发挥太阳能资源优势。根据昌吉市自然资源局前期查询文件，项目前期拟选址范围涉及已批准建设的新疆凤凰—亚中 Ⅱ 回 750 千伏输变电工程、阿什里灌区综合供水工程附属道路，并与中国石油天然气股份有限公司所属的新疆准噶尔盆地南缘东区油气勘查探矿权重叠。经设计单位对项目选址及总平面布置进行优化调整后，现确定的项目建设选址已完全不压占上述两项工程用地。目前建设单位正在按程序办理项目用地手续，并向昌吉州自然资源局出具的《新疆准噶尔盆地南缘东区油气勘查探矿权重叠不影响项目开发的承诺函》，详见附件 7。
本项目所在区域目前主要为未利用和天然牧草地（冲沟），周围无自然保护区、水源地保护区、受保护的文物古迹，不占用基本农田和生态红线，也无居民区等环境敏感保护目标。场址占地远离军事设施、机场及人口密集区，从环保角度考虑，选址合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施
1.1 扬尘
施工期土方开挖、堆积清运、道路修建及交通运输等均会产生扬尘，同时混凝土灌装过程也会使场地局部环境空气中颗粒物浓度增加，影响下风向空气质量。

项目施工期较短，随着施工期结束，影响也随之结束。为了最大限度减小施工扬尘对环境的影响，根据《大气污染防治行动计划》的通知和《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》对扬尘污染防治的规定，项目施工期采取以下措施：

（1）针对施工作业扬尘，采取禁止大风（4级以上）天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、加强施工管理等措施；

（2）对逆变器基坑开挖的土方回填后剩余的沙土就近填入沙坑压实，对平整后的沙丘进行压实和必要的工程措施使沙丘尽快恢复植被，减少风蚀强度和沙丘流动；

（3）施工过程中使用墙体砌砖所用的水泥、砂石等易产生扬尘应做到如下要求：

①水泥、砂石等易产生扬尘的粉状物料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围挡结构，

②贮存装卸、搬运时轻拿轻放，避免包装破裂产生扬尘；

③建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；

④在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；

⑤施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶； 
⑥道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防止扬尘污染；

⑦及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛撒各类物料和建筑垃圾。

本项目采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失，对周边空气环境影响较小。

1.2 机械尾气
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。

此外，为最大限度地减少施工机械及车辆废气对大气环境的影响，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路、绿化等措施减轻扬尘对环境的影响；加强施工车辆运行管理与维护保养，使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016）标准的柴油，随着施工的结束，污染及其影响随之结束。

2、施工期噪声防治措施
项目施工期产生的噪声主要为土方开挖和回填等。本工程施工作业均安排在昼间。施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，主要噪声源是混凝土搅拌机等设备。施工期的噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。本项目周围没有学校、医院等环境敏感点，因此，施工噪声主要对现场施工人员产生影响。
本项目采取的噪声污染防治措施如下所示：
（1）合理安排施工时段：制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。安排在白天施工，禁止夜间施工。
（2）合理布局施工场地：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高，应避免中午休息时间施工。
（3）采取降噪措施：在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。
（4）降低人为噪声影响：按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面教育；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业；在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。
施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场管理，并采取有效的防护措施，则项目施工期噪声对环境影响较小。

3、施工期废水防治措施

施工期废水有施工废水和生活污水。施工废水主要是少量的机械泥土擦拭废水等，主要污染物为泥沙、SS。生活污水来自施工人员日常生活污水。针对上述不同废水，采取如下防治措施：

3.1 施工人员生活污水

本项目根据临施工营地和后期建设110kV升压站内建筑物的位置，在靠近110kV升压站位置布置一体化污水处理设备，光伏电站运行期生活污水可继续利用施工期建设的一体化污水处理设备。 
3.2 施工生产废水
本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水以悬浮物和石油类污染为主。必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的防渗沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理。

本项目施工生产废水主要为机械设备冲洗废水，无混凝土搅拌废水（采用商品混凝土）。根据施工组织设计及行业通用参数核算：

施工高峰期大型机械数量：20 台（挖掘机、装载机、压路机、混凝土罐车等）

单台机械日冲洗用水量：0.25m³/ 台・次

日产生量：20 台 ×0.25m³/ 台・次 = 5.0m³/d（最大峰值）

施工期总产生量：5.0m³/d × 180 天 = 900m³

主要污染物：SS（约 2000mg/L）、石油类（约 100mg/L）

①施工废水沉淀池设计参数（含防渗要求）

（一）沉淀池总体设计

采用二级串联隔油沉淀池（第一级隔油 + 初沉，第二级深度沉淀），专门针对含油废水特性设计，确保处理效果。

表5-1 沉淀池参数 

项目

设计参数

备注

结构形式

钢筋混凝土矩形池，加盖防雨

防止雨水稀释和蒸发过快

单池尺寸

长 2.0m × 宽 1.5m × 高 1.2m

共 2 座串联

有效水深

1.0m

超高 0.2m

单池有效容积

3.0m³

总有效容积 6.0m³

水力停留时间

28.8 小时

远大于含油废水要求的 4 小时最低标准

污泥斗

每池底部设 0.2m 深锥形污泥斗

总污泥储存容积 0.6m³，可满足 1 个月储存需求

配套设施

进出水阀门、液位计、吸油毡投放口

定期收集浮油

②防渗设计标准（严格执行 GB 18599-2020）

防渗等级为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7 cm/s，具体做法：

地基处理：原土分层夯实，压实度≥93%

垫层：15cm 厚 C20 混凝土垫层，表面抹平压光

防渗层：涂刷 2mm 厚环氧树脂玻璃钢防渗层，渗透系数≤1×10-10 cm/s

围堰防护：沉淀池周围设置 30cm 高、20cm 宽的混凝土围堰，防止废水外溢和雨水进入

渗漏检测：在沉淀池外侧设置 1 个地下水监测井，施工期每季度监测 1 次

③施工生产废水处置可行性分析

（一）处理工艺可行性

本项目采用 "隔油沉淀 + 自然过滤 + 全部回用" 工艺，技术成熟可靠：

处理效果：

一级隔油沉淀池：SS 去除率≥90%，石油类去除率≥85%

二级沉淀池：SS 进一步去除至≤200mg/L，石油类≤15mg/L

出口简易砂滤：最终出水 SS≤10mg/L，石油类≤1.0mg/L

出水水质：完全满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、绿化用水标准

运行成本：无需动力设备，仅需定期清理污泥和浮油，运行成本低，适合施工期临时使用

（二）回用途径可行性

本项目施工期日需水量远大于废水产生量，全部回用完全可行：

表5-2  施工期日需水量分析表
回用用途

日需水量 (m³/d)

占比

施工场地洒水降尘

15.0

75%

施工车辆冲洗

3.0

15%

临时植被恢复

2.0

10%

合计

20.0

100%

施工生产废水日产生量仅 5.0m³/d，占总需水量的 25%，不会出现废水过剩情况。新疆昌吉地区气候干旱，蒸发量大，即使极端情况下有少量剩余，也可通过自然蒸发消耗，实现废水零排放。

（三）环境可行性

地表水影响：废水全部回用，不外排，项目周边 2km 范围内无地表水体，不会对地表水环境造成影响

地下水影响：沉淀池采取了严格的防渗措施，可有效防止废水渗漏；施工期结束后沉淀池将被拆除，场地恢复原貌，不会留下永久性地下水污染隐患

固体废物影响：沉淀池产生的污泥主要为泥沙和少量油污，属于一般工业固体废物，经干化后运至昌吉市指定建筑垃圾消纳场处置，处置途径合法合规。

生态影响：废水回用减少了新鲜水开采量，符合新疆干旱地区水资源节约利用要求；施工期严格控制作业范围，不会对周边草原生态造成破坏。

本项目施工生产废水采用 "二级隔油沉淀池处理 + 全部回用" 的处置方案技术可行、经济合理、环境可接受。只要严格落实沉淀池的设计和防渗要求，加强施工期环境管理，定期清理污泥和浮油，可有效控制施工生产废水对周边环境的影响，实现施工期废水零排放。

4、固体废弃物环境保护措施
施工过程产生的弃方用于沿线场地平整及施工迹地恢复；施工建筑垃圾交由建筑垃圾填埋场处理，施工人员生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

本项目运营期涉及产生的危险废物主要包括以下种类，废矿物油、废含油抹布 / 手套、废铅酸蓄电池属于《国家危险废物名录（2021 年版）》：

表5-3 危废/固废产生情况分析表
危废名称

危废代码

危险特性

产生环节

年产生量估算

产生周期

废矿物油

900-214-08

T、I

箱变、逆变器检修维护

约 0.5t/a

每年

废含油抹布 / 手套

900-041-49

T、I

设备检修过程

约 0.1t/a

每年

废铅酸蓄电池

900-044-49

T

箱变本体控制电源 UPS、逆变器控制单元、场区监控系统、应急照明系统

约 0.3t/5a

每 5 年

《固体废物分类与代码目录》SW17可再生类废物-废光伏组件

900-015-S17

/
组件破损、寿命到期更换

约 1.2t/a

每年（破损）+25 年集中更换

1.危险废物全过程管理体系

（一）分类收集管理

各光伏子阵运维人员负责本区域危废的分类收集，不同种类危废不得混合存放。

废矿物油使用专用密封铁桶盛装，废铅酸蓄电池使用防渗漏塑料托盘存放，废光伏组件单独堆放并采取防破碎措施。

所有危废容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求的危险废物标识。

（二）台账管理要求

建立危险废物管理台账，如实记录危废的产生种类、数量、产生时间、收集人、暂存位置、转运时间、运输单位、处置单位等信息。

台账保存期限不少于 10 年，电子台账与纸质台账同步留存。

每年 1 月 15 日前通过全国危险废物信息管理系统上报上一年度危废管理情况。

（三）运输管理

委托具有危险货物道路运输资质的单位承担危废运输任务。

运输车辆必须安装 GPS 定位系统，运输路线避开居民区、学校、医院等环境敏感点。

运输过程中采取防渗漏、防扬散、防流失措施，配备应急处理器材。

（四）处置管理

所有危废必须委托具有相应危险废物经营许可证的单位进行无害化处置。

与处置单位签订长期处置协议，明确双方责任和义务。

严格执行危险废物转移联单制度，每批次危废转移必须办理电子转移联单。

2.危废暂存间建设及依托方案

（一）项目临时暂存点设置

110KV 升压汇集站危废贮存点不在本次建设内容内，故环评要求项目

建设时序：与项目主体工程同步设计、同步施工、同步投运。

位置：运维站西南角，远离办公区和生活区。

容量：可满足本区域 1 年危废产生量的暂存需求。

防渗等级：地面采用 "混凝土 + 环氧树脂" 防渗处理，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s，四周设置 15cm 高的防渗漏围堰。

（二）依托 110KV 升压汇集站危废贮存点方案

建设时序：要求 110KV 升压汇集站危废贮存点必须在本项目投运前（2027 年 6 月前）建成并通过环保验收。

位置：110KV 升压汇集站厂区东北角，主导风向下风向。

容量：设计面积约 20m²，可满足本项目及周边 2 个同规模光伏项目 5 年危废产生量的暂存需求。

防渗等级：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，地面采用 "钢筋混凝土 + HDPE 防渗膜 + 环氧树脂" 三层防渗结构，渗透系数≤10-12cm/s，设置渗滤液收集系统和应急池.

3.依托可行性分析

本项目危废暂存依托 110KV 升压汇集站危废贮存点具备可行性，主要依据如下：

规划一致性：110KV 升压汇集站是本项目的配套工程，其危废贮存点的建设已纳入汇集站设计文件，规划功能明确为服务本区域所有光伏项目.

容量匹配性：汇集站暂存间设计容量充足，完全能够容纳本项目产生的所有危险废物.

运输便利性：本项目各子阵到 110KV 升压汇集站的平均距离约 3km，均有场内道路连接，运输时间短，风险可控。

管理协同性：本项目与 110KV 升压汇集站由同一业主单位建设和运营，危废管理体系可实现无缝对接，便于统一管理。

时间匹配性：升压汇集站计划于 2027 年 2 月建成投运，早于本项目 2027 年 3 月的并网时间，能够满足本项目危废暂存需求。

本项目产生的危险废物种类和数量较少，通过建立完善的全过程管理体系，能够有效控制环境风险。依托 110KV 升压汇集站危废贮存点是可行的，确保其在本项目投运前建成并通过环保验收。项目运营期间，应定期对危废暂存和转运情况进行检查，确保各项环保措施落实到位。

5、减少临时占地对动植物资源影响措施
（1）临时占地合理布局，集中在一个区域内，且布置合理，按照办公区、生活区、材料区分区布局且相对集中。
（2）施工营地选址在本项目光伏区建设红线范围内，不允许在红线范围外建设施工营地。
（3）施工结束后，及时拆除施工营地，恢复原有地貌。

6、土壤环境保护与恢复措施

（1）在施工前，先进行清除表土工作，移除地表的植被、树根、石砾等杂物后用自卸车运至集中堆放场所进行堆放，堆放场地四周略高且具有排水的坡度。

（2）堆放场堆置高度不超过2m，并略夯实整形，顶部保持缓坡度以利于排水，为避免破坏表土特性，机械操作时，避免过度碾压。

（3）表土堆放好后，在其上覆盖防尘网。

（4）必要时沿堆放场地四周设置挡墙，防止表土与原地表土混合散落。
7、生态保护措施
7.1 生态影响避让措施

生态影响保护措施就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免不利的生态影响。生态影响保护措施是对具有重要生态功能的环境予以绝对保护而采取的措施。一般通过更改项目选址、工程设计、施工方案，道路改线，变更项目内容或规模等手段避免项目造成难以挽回的环境损失。根据本工程特点，建议以下避让措施：

①减少地面扰动措施

a、优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行改扩建从而减少土地的占用，光伏面板基础安装场地，在满足光伏面板基础稳定的情况下，设计标高以减少开挖、回填土石方量的设计；场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

b、优化临时占地区的选址，本工程临时占地区主要有电缆沟开挖、材料堆放区、光伏面板吊装区等，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程地面扰动面积。
c、优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，减少地面的压占，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

d、加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工。

②野生动物避让措施

a、优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生哺乳类大多是晨昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

b、在施工车辆进入施工区过程中，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活垃圾、生活污水的直接排放，减少污染，最大限度保护动物生境。

7.2 生态影响减缓措施

施工过程中的占压、开挖、回填等施工活动都会造成生态破坏和水土流失。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对周围环境产生较为严重的影响。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。为了减轻施工造成的水土流失、占用土地以及植被破坏等影响，评价要求：
①优化场内道路的布设，场内道路应尽量利用已有简易道路进行建设，从而减少土地的占用，场内施工道路，尽量以半挖半填方式施工，减少施工土石方量和弃渣量，从而减少地面扰动面积。

②优化临时占地区的选址，临时占地区选址应尽量选择没有植被覆盖的裸地，对临时占地区采取“永临结合”的方式，尽量减小本工程对占用区植被的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。

③加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。

④在施工过程中，对物料、堆土等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。将分散堆放的表土集中堆放在指定区域，并对表土进行遮盖，防止大风天气产生扬尘。确定的堆场面积范围，严禁堆放在堆场范围外的地方，加强对占地区域砾幕层的保护，砾幕层恢复采用先收集—临时存放—施工结束后再覆盖－洒水的方式。禁止人为破坏场区以外的植被。

⑤光伏面板及箱变基础占地类型为沙地、盐碱地、农用地（均为沟渠），严格控制临时占地，控制在光伏面板基础外扩范围之内，尽量不占或少占土地，以减少对植被的损坏。

⑥集电线路基础开挖应实行分层堆放、分层回填，施工结束后应立即恢复。在项目设计过程中应精心安排规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积和临时占地面积，减少植被的破坏。

⑦优化施工时间，施工期应避免在雨季施工，同时减少土石方的开挖，减少施工垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施，避免水土流失。

⑧施工结束后对临时性占地及时采取自然恢复。

对施工单位的要求：

①作为具体的施工机构，其施工行为直接关系到能否将环境的影响和破坏降低到最低程度。施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的植被。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地貌，以尽量少占林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减少对生态环境的破坏。

7.3对野生动物的保护措施

本项目光伏场区离南部天山约4公里，偶有野生小型动物，本项目施工期间应严格采取以下措施：

（1）加强施工监理，施工活动要保证在征地红线范围内进行，禁止施工人员越线施工，扰动生态环境。

（2）施工前应对施工人员进行培训，不得随意丢弃生活垃圾及建筑垃圾；

（3）禁止排放污水未处理的污水；

（4）严禁捕杀鸟类及当地野生动物；

（5）避开鸟类等动物活动的高峰时段。应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和夜间施工。

（6）在附近施工时，采取控制车速和禁止鸣笛等措施，避免对过路的野生动物造成伤害。

通过采取上述措施，本项目不会对当地生态环境造成破坏，对生态影响较小。

7.4 水土流失防治措施

随着施工场地、集电线路等工程开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不及时清理，遇到较大风速时，易发生水土流失。防治措施如下：
①严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响；

②及时对回填土方进行覆盖。做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；
③项目施工分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。

7.5 防沙治沙措施

施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，对不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防止新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其他地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。

土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；应当按照当地人民政府防沙防治规划，因地制宜营造防风固林网、林带，种植多年生灌木和草本植物；禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物，禁止一切在沙化土地封禁保护区范围内破坏植被的活动；应当按照林业或其他有关行政部门的技术要求进行治理，并可将所种植的林、草委托他人管护或者交由当地人民政府有关行政主管部门管护；治理完成后，应当向当地人民政府主管部门提出验收申请，验收不合格的，应当继续治理；项目区植物稀少，主要生长少量沙生植物如猪毛菜、驼绒藜荒漠草原等。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。

建设单位需严格控制施工用地范围，项目实施不会造成植被类型和植物种类的消失。项目区对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。占地影响对地面活动的野生动物种类产生隔离作用，使原分布区内的种类向外扩，而项目区建设结束后，随着人类活动和占地的减少，原有生境将逐步恢复，野生动物对新环境适应后其活动和分布范围亦将恢复。施工人员的进驻，将不可避免地影响野生动物赖以生存的环境，项目区野生动物组成较单一，以爬行类、啮齿类动物分布为主。区域野生动物种类、数量都很少，常见野生动物主要有子午沙鼠、快步麻蜥、百灵等。项目区评价区域无国家和自治区的保护动物。评价区域不是动物的唯一栖息地和食源地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。

地表扰动控制措施：严格控制施工范围，采用 "点状施工" 技术，光伏阵列基础采用螺旋桩或预制桩，减少土方开挖量施工道路尽量利用原有牧道，新建道路宽度控制在 4m 以内，减少道路占地施工场地尽量布置在永久占地范围内，不额外占用临时用地。
临时防护措施：对施工过程中产生的裸露地表和临时堆放的土石方采用防尘网全覆盖；在施工道路和施工场地定期洒水降尘，春季大风天气增加洒水频次；对施工区域内的表土进行剥离和集中保存，表土剥离厚度 20-30cm，用于后期植被恢复；在施工场地四周设置高 1.8m 的彩钢围挡，减少扬尘扩散；

土壤保护措施：禁止在施工区域内随意碾压和破坏植被，施工机械必须在指定道路上行驶；对光伏板下方未扰动的地表植被予以保留，不得进行全面平整；在道路两侧设置排水沟，防止雨水冲刷造成水土流失。

7.6植被及生态恢复方案

项目位于昌吉州昌吉市阿什里哈萨克乡区域荒漠草原地带性植被群落特征，项目区原生植被：猪毛菜、驼绒藜、白刺、骆驼刺等耐旱乡土物种现状。
项目位于昌吉州昌吉市阿什里哈萨克乡，属天山北麓山前冲洪积戈壁荒漠草原区，温带大陆性干旱气候，降水稀少、蒸发量大，土壤为灰漠土、砾质荒漠土，土层薄、砾石含量高、轻度盐碱化；原生植被为荒漠草原群落，植被覆盖度 35%～60%，无珍稀保护植物，生态环境脆弱，抗干扰能力弱、自我恢复慢。

光伏施工建设期扰动地表、碾压植被、改变地表微地形，组件阵列区、道路区、升压站区原有植被损毁，需开展人工辅助植被恢复。

7.6.1恢复基本原则

乡土物种优先：全部选用当地原生耐旱、耐盐碱、耐贫瘠物种，不引入外来入侵物种；适地适树、适草适灌：贴合荒漠草原自然群落结构，模拟原生猪毛菜 + 驼绒藜群落配置；光伏友好型恢复：组件下低草为主、行间配置灌草，不遮挡光伏板面、不影响运维检修；生态优先、兼顾牧业：恢复植被兼具固土防风蚀 + 本地饲用功能，适配当地哈萨克乡畜牧需求；

分区施策：光伏阵列区、检修道路区、升压站区、边界防护区分区制定恢复模式。

恢复分区划分

光伏组件阵列区：板下、板间空地，面积最大，以低矮草本 + 小型半灌木为主；场内检修道路及硬化边坡区：道路两侧、边坡裸地，以固土灌草结合；升压站及附属设施区：围墙内外、空地绿化，灌草搭配、适度景观化；施工临时占地恢复区：临时施工便道、料场、生活区，全面覆土复绿、恢复原生荒漠草原植被。

模拟项目区原生群落结构：

多年生半灌木（驼绒藜、白刺）+ 一年生耐旱草本（猪毛菜、沙蓬、冷蒿）

坚持低植株、浅根系、耐干旱、免频繁灌溉，适配光伏电站后期少管护要求。

表5-1恢复植物种类配置表 

序号

中文名

拉丁学名

生活型

适用区域

栽植方式

主要作用

1

驼绒藜

Krascheninnikovia ceratoides
多年生半灌木

板间空地、道路边坡、临时占地

穴植、直播补播

固土防风蚀、建群优势种、饲用

2

猪毛菜

Salsola collina
一年生肉质草本

光伏板下、全域撒播

人工撒播、自然繁育

先锋恢复、覆盖地表、耐盐碱

3

白刺

Nitraria tangutorum
落叶灌木

场区边界、边坡垄带

丛状穴植

防风固沙、隔离防护、耐旱耐贫瘠

4

骆驼刺

Alhagi sparsifolia

多年生半灌木

地势低洼、地下水较浅区域

穴植补植

深根固土、优质饲草

5

沙蓬

Agriophyllum squarrosum

一年生草本

全域空地伴生撒播

雨季撒播

快速覆盖裸地、减少风蚀

6

冷蒿

Artemisia frigida

多年生草本

板间、轻度缓坡

分株移栽、撒播

改良地表、提升群落稳定性

各分区具体植被恢复方案

1、光伏组件阵列区（核心恢复区）

植被配置：以猪毛菜、沙蓬草本撒播为主，间隔配置驼绒藜小丛；

种植规格：板下全部撒播乡土草种，不种植高秆植物，高度控制≤30cm；

板间每间隔 15～20m 栽植驼绒藜一丛，株距 2m、行距 3m；施工要求：施工结束后平整扰动地表，清除建筑垃圾、大块砾石，表层覆薄层种植土（5～10cm），春季或雨季撒播草种；管护要求：依靠自然降水维持，不大水漫灌，符合荒漠植被自然生长规律。

2、场内检修道路及边坡区

植被配置：道路两侧栽植白刺 + 驼绒藜灌草搭配；边坡全面撒播猪毛菜、沙蓬；布局方式：道路外侧单行白刺，株距 2.5m；内侧配驼绒藜，行间撒播草本种子；功能：固土护坡、防止路面风蚀扬尘，形成线性生态防护带。

3、后期建设升压站及附属设施区

植被配置：以乡土灌草为主，不选用外来绿化树种；

布局：围墙周边丛状栽植白刺、驼绒藜；站内空地撒播猪毛菜、冷蒿；

控制要求：植株高度控制在运维可视范围内，不遮挡设备、不影响消防安全。

4、施工临时占地恢复区

场地整治：拆除临时建筑、清理废料、平整土地，移除硬化层，恢复原有地形地貌；

植被恢复：全面混播猪毛菜 + 沙蓬 + 冷蒿，点状补植驼绒藜，完全恢复为区域原生荒漠草原植被；

目标：恢复后植被覆盖度与周边原生区域基本持平，达到 35%～55%。

5、施工时序与技术要求

施工时间：优先选择本期施工5月开始或施工雨天，适配荒漠植物萌发周期；种子与苗木要求：全部采用昌吉本地乡土种源，苗木无病虫害、长势健壮；种子纯净度、发芽率符合绿化规范；整地要求：清除建筑垃圾、推平扰动面，砾石过多区域局部回填耕作土，不大面积客土改良；播种方式：草本采用人工撒播 + 轻微耙耱覆土；灌木采用穴植、浇水定根，后期靠自然降水养护。

6、后期管护与养护措施

封禁管护：恢复区域设置简易防护围栏，禁止随意踩踏、车辆碾压、过度放牧；补水管理：定植当年视干旱情况少量补水，第二年起完全依靠自然降水，模拟野生植被生长模式；病虫害防控：采用物理防治、生态防治，不使用高浓度农药，保护荒漠生态系统；动态监测：每年开展 1次植被监测，记录覆盖度、物种存活情况、群落变化，对缺苗、裸地及时补播补植。

7.6.2生态环境保护措施

专项保护措施：

1. 野生动物保护措施：

① 施工前开展评价区野生动物复查，编制《施工区域野生动物分布图》；

② 高噪声施工避开野生动物主要活动期和鸟类繁殖高峰期；

③ 施工围挡+警示标志，禁止越界活动；

④ 生态保护专题培训+签署《野生动物保护承诺书》；

⑤ 受伤动物联系昌吉州野生动物救护中心；

⑥ 施工车辆场内限速20km/h。

2. 防风固沙措施：

① 施工避开大风季节；

② 临时挡风围挡（高1.5~2m，密目防风网）；

③ 开挖土方密目网100%覆盖；

④ 电缆沟"即挖即埋"，裸露时间≤7天；

⑤ 沙化严重区草方格沙障（1m×1m，覆盖率≥80%）。

3. 荒漠植被保护措施：

① 分区、分批清除地表植被；

② 表层土壤（含种子库）剥离保存（10~15cm）；

③ 利用已有道路，减少新建。

4. 水土保持措施：

① 排水沟有序导流，冲沟两侧设定禁建区；

② 施工临时设施场地施工后翻耕复绿。

7.6.3恢复目标与生态效益

施工扰动区植被100% 生态恢复，无裸露废弃地块；恢复 3 年后整体植被覆盖度达到35%～55%，接近周边原生荒漠草原水平；形成稳定的驼绒藜 + 猪毛菜乡土群落结构，无外来物种入侵；有效抑制项目区扬尘、风蚀，维护区域荒漠草原生态完整性。

修复光伏施工造成的地表扰动与植被损毁，降低生态破坏程度；灌草结合固土防风，减少戈壁风蚀、水土流失；恢复乡土饲草植被，兼顾阿什里乡哈萨克族传统畜牧业需求；构建光伏与荒漠草原共生模式，实现光伏开发与生态保护协调发展。

8、施工期生态环境保护措施及预期效果
本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2。
表5-2 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表
序号
生态保护措施要求
实施部位
实施时间
责任主体
实施保障
实施效果
1

对占用土地应在施工前及时办理土地征用手续
项目施工区域
开工前
建设单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关方环境管理条例、质量管理规定及环境监理制度；
取得征地手续
2

加强环保宣传教育，设置环保宣传牌
施工期
强化职工环保教育。

3

尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积
施工单位
划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围。

4

分层开挖分层回填、对表层土壤进行分层剥离与堆放，同时采取拦护等措施
减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低。

5

减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等
减少因项目施工造成的水土流失。

6

对本项目临时占地清理平整，恢复地貌
项目临时占地区域
施工后期
建设单位
施工后做到工完料净场地清，并播撒草种。

7

施工区设置防渗污水收集池，施工营地内设置一体化污水处理设备，垃圾收集箱。

项目施工场所、区域
全部施工期
施工单位
无废水外排、垃圾集中收集。


	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施

光伏发电是清洁能源，运行过程中无废气产生。

2、水环境保护措施

项目运行时，用水主要为光伏组件擦拭用水；光伏组件擦拭废水不含清洁剂等，主要污染物为SS，擦拭废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌。(注：本次环评项目为主体光伏项目，生活区及相关污水处理设施建设在110KV汇集站内，另行编制辐射类报告。此处简单分析，对另行建设的污水处理设备进行相关要求）
运营期水污染物排放及治理措施

生活污水产生量及水质特征

本项目为 100MW 集中式光伏电站，运营期全站定员 12 人，均在站内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015－2019）及新疆地区用水定额，生活用水定额按 150L／人・d 计算，日用水量为 1.8m³／d，产污系数取 0.8，生活污水日产生量为 1.44m³／d，年产生量为 525.6m³／a。

生活污水主要来源于职工宿舍、食堂、卫生间及淋浴间，水质成分简单，主要污染物为 COD、BOD₅、氨氮、总氮、总磷及悬浮物，无有毒有害物质。进水水质参考同类光伏电站实测数据确定如下：

             表5-3 运营期生活污水产生一览表
污染物

CODcr

BOD₅

SS

氨氮

总氮

总磷

浓度 （mg／L）

350

200

200

35

45

4

排放标准及排放去向核实

1. 执行排放标准
本项目位于昌吉市阿什里哈萨克民族乡天然牧草地内，周边无市政污水管网及集中式污水处理厂，生活污水经处理后全部回用于站内绿化、道路洒水、光伏板清洗及周边草场灌溉，不外排。执行以下标准：

1. 《农田灌溉水质标准》（GB 5084－2021）旱作类标准（用于草场灌溉）

2. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB／T 18920－2020）绿化及道路清扫类标准（用于站内绿化和道路洒水）

各标准限值如下表所示：   

表5-4 相关污水处理限值要求
污染物

GB 5084－2021 旱作

GB／T 18920－2020 绿化

DB65／T 4209－2019 二级

CODcr（mg／L）

200

－

100

BOD₅（mg／L）

100

20

30

SS（mg／L）

100

－

30

氨氮 （mg／L）

－

8

15

总氮 （mg／L）

－

－

20

总磷 （mg／L）

－

－

1.0

粪大肠菌群

（个／100mL）

4000

3

1000

3. 排放去向合理性论证
本项目生活污水经处理后全部回用，不外排，排放去向合理，理由如下：

（1）符合区域环境条件：项目区地处天山北麓山前荒漠草原带，无市政污水收集管网，不具备接入城镇污水处理厂的条件。

（2）符合水资源利用政策：新疆属于严重缺水地区，将处理后的生活污水回用于绿化和灌溉，可节约宝贵的淡水资源，符合国家和新疆维吾尔自治区节水要求。

（3）回用途径可行：

站内绿化及道路洒水：年用水量约 300m³／a，主要集中在 4－10 月；

光伏板清洗：年用水量约 150m³／a，采用人工清洗方式，每季度清洗 1 次；

周边草场灌溉：剩余水量用于项目区周边天然牧草地灌溉，可促进牧草生长。

（4）环境风险：处理后的污水水质满足相关标准要求，不会对土壤、地下水及周边生态环境造成不利影响。

处理工艺选择及可行性论证

1. 工艺比选
针对本项目生活污水水量小、水质简单、无有毒有害物质的特点，对比分析以下三种常用处理工艺：

表5-4 污水处理设备处理工艺及可行性论证
工艺类型

处理效果

运行成本

占地面积

维护难度

冬季运行适应性

化粪池 ＋ 三级沉淀池

一般，仅能去除悬浮物和部分有机物，氨氮、总磷去除率低

极低

大

简单

较好

A²／O 一体化污水处理设备

好，可同时去除有机物、氨氮、总氮、总磷

较低

小

较简单

好（地埋式）

MBR 一体化污水处理设备

很好，出水水质高

高

小

复杂，膜易堵塞

一般

综合考虑处理效果、运行成本、维护难度及新疆冬季寒冷气候条件，推荐采用 A²／O 一体化污水处理设备作为本项目生活污水处理工艺。

2. A²／O 工艺达标可行性论证

A²／O（厌氧 － 缺氧 － 好氧）工艺是一种成熟的生物脱氮除磷工艺，具有处理效果稳定、抗冲击负荷能力强、运行成本低等优点，特别适用于中小型生活污水处理项目。其对主要污染物的去除率如下：

•
CODc：85％－90％

•
BOD₅：90％－95％

•
SS：90％－95％

•
氨氮：95％－98％

•
总氮：70％－80％

•
总磷：80％－85％

按进水水质和最低去除率计算，出水水质如下：

表5-5 污水处理设备处理去除情况
污染物

进水浓度

（mg／L）

最低去除率

出水浓度

（mg／L）

标准限值

（mg／L）

达标情况

CODcr

350

85％

52.5

100

达标

BOD₅

200

90％

20

20

达标

SS

200

90％

20

30

达标

氨氮

35

95％

1.75

8

达标

总氮

45

70％

13.5

20

达标

总磷

4

80％

0.8

1.0

达标

计算结果表明，采用 A²／O 一体化污水处理设备，处理后出水水质可稳定满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB／T 18920－2020）及《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB65／T 4209－2019）二级标准要求，达标处理技术可行。

 A²／O 一体化污水处理系统设计

1. 设备选型
根据生活污水日产生量 1.44m³／d，考虑 1.5 倍安全系数，选用处理能力为 2m³／d 的地埋式 A²／O 一体化污水处理设备 1 套。设备主体采用碳钢材质，内外做防腐处理，设计使用寿命不低于 20 年。

工艺流程

[image: image15.png]RITEFDTKLEBIZHRIEE

AVETTK > KM - TR > K& - BRE - PRI > DUIEI - JHERE - WK - [EIA




1. 格栅：去除污水中的大块漂浮物和悬浮物，防止堵塞后续处理设备；
2. 调节池：调节水量和水质，均化进水负荷，保证后续处理系统稳定运行；
3. 厌氧池：在厌氧条件下，聚磷菌释放磷，同时将部分有机物转化为挥发性脂肪酸；
4. 缺氧池：在缺氧条件下，反硝化菌将硝酸盐氮还原为氮气，实现脱氮；

5. 好氧池：在好氧条件下，好氧微生物降解有机物，同时硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮，聚磷菌过量吸收磷；

6. 沉淀池：进行泥水分离，上清液进入消毒池，污泥部分回流至厌氧池和缺氧池，剩余污泥排入污泥池；

7. 消毒池：采用次氯酸钠消毒，杀灭水中的病原微生物，满足回用卫生要求；

8. 清水池：储存处理后的清水，用于站内绿化、道路洒水及光伏板清洗。

3. 冬季运行保障措施
针对新疆昌吉州昌吉市冬季寒冷（最低气温可达-30℃以下）的特点，采取以下措施确保污水处理系统冬季正常运行：

（1）地埋式安装：设备主体全部埋于冻土层以下（本地区冻土层深度约 1.5 米），利用地下温度保温；

（2）设备保温：设备顶部及管道采用聚氨酯保温材料进行保温处理，防止管道冻裂；

（3）曝气加热：在好氧池曝气系统中加装空气加热装置，提高曝气温度，保证微生物活性；

（4）污泥回流优化：冬季适当提高污泥回流比，增加系统内微生物浓度，提高处理效果。

4. 污泥处理
本项目生活污水处理系统产生的剩余污泥量极少，约为 0.05t／a。污泥在污泥池中进行自然干化后，每年清掏 1 次，交由当地环卫部门统一清运处理，或经堆肥腐熟后用于周边草场施肥。

 运行管理及保障措施

（1）人员培训：对站内运维人员进行专业培训，使其掌握污水处理设备的操作、维护及故障排除技能；

（2）日常巡检：建立每日巡检制度，定期检查设备运行状况、水质情况及药剂储备量；

（3）水质监测：每季度委托有资质的环境监测机构对出水水质进行一次监测，确保出水稳定达标；

（4）设备维护：定期对格栅、水泵、风机等设备进行维护保养，每年对设备进行一次全面检修；

（5）事故应急：设置 10m³ 事故应急池，当污水处理设备发生故障时，将污水暂存于事故池，待设备修复后再进行处理，防止污水外排。

 达标排放可行性结论

本项目运营期生活污水产生量小，水质简单，无有毒重金属有害物质。采用2m³／d 地埋式 A²／O 一体化污水处理设备进行处理，处理工艺成熟可靠，在稳定运维的前提下，出水水质可稳定满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB／T 18920－2020）及《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB65／T 4209－2019）二级标准要求。

处理后的生活污水全部回用于站内绿化、道路洒水、光伏板清洗及周边草场灌溉，不外排，排放去向合理，符合国家和新疆维吾尔自治区相关环保政策及水资源利用要求。本项目生活污水在采用先进的污水处理设备，并在运维正常的情况下，达标处理及回用在技术上和经济上均可行。

3、噪声防治措施

本项目运营期无声环境保护目标。项目区较为空旷，噪声源经过建筑物的隔声降噪处理及距离衰减后，届时厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的2类标准，对区域声环境影响较小。
4、固体废弃物环境保护措施
4.1固体废弃物种类及措施

本项目营运期产生的固体废物主要是更换的太阳能板组件、废箱式变压器油。

（1）更换的太阳能电池组件为一般废物，报废后由厂家回收处置，不在项目所在地进行暂存，不会对环境造成不利影响。

（2）废箱式变压器油属于危险废物，本项目箱式变压器，仅在检修时会产生废箱式变压器油，一般3~5年检修一次，检修周期较长。事故废油属于HW08类废矿物与含矿物油废物，危废代码为900-220-08，排放的废油全部采用专用容器收集，由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不在项目区储存。

检修时，对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）等要求做到以下几点：

①对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。

②制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

③建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息。

④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。
⑤及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

综上，在采取环评提出措施后，本项目固体废物对环境影响较小。

5、生态保护措施

5.1 植被保护措施

在项目运行期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查。

（1）完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）地貌恢复，及植被自然恢复程度。

（2）项目运行期可能存在主体工程（光伏面板组等）的维修，在维修过程中，存在周边植被被占压破坏等情况。因此，需对破坏后植被进行恢复，防止水土流失加剧。

（3）保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。

5.2 动物保护措施

考虑光伏发电项目的影响特征，对运行期鸟类保护提出特殊要求：防火、禁猎，保护光伏项目周边林地、灌丛、草丛等植被，保护动物的生存环境。

5.3 运营期防沙治措施

永久占地植被恢复：在光伏板阵列间保留原有植被，对施工破坏的区域采用撒播方式恢复植被，草种选择针茅、羊草、冰草等乡土草种，播种量 10-15kg / 公顷。

临时占地植被恢复：施工结束后，及时拆除临时建筑物，清理施工场地，回填表土，种植乡土草本植物，植被覆盖度应达到原有水平。

道路两侧绿化：在道路两侧各设置 2-3m 宽的绿化带，种植沙棘、柠条等耐旱灌木，株行距 1m×2m。

植被抚育管理：植被恢复后连续抚育 3 年，每年浇水 2-3 次，及时补植补播死亡的植株。禁止在植被恢复区内放牧和割草，确保植被成活率达到 85% 以上，定期监测植被生长情况，及时防治病虫害。

建立预防保护管理制度：成立生态环境保护管理小组，负责项目建设和运营期间的防沙治沙预防工作，制定《防沙治沙预防管理制度》和《施工期生态保护操作规程》，明确各部门职责。建立生态环境档案，记录各项预防措施的实施情况和效果。

加强施工期管理：对运维人员进行生态环境保护培训，增强其防沙治沙意识。建立定期巡检制度，每季度对场区植被生长情况和土壤风蚀状况进行检查。规范运维活动，运维车辆必须在指定道路上行驶，不得随意碾压植被，实行场区封闭管理，禁止无关人员和牲畜进入场区。

建立监测预警体系：在项目区设置 3 个土壤风蚀监测点和 5 个植被覆盖度监测点。监测内容包括：植被覆盖度、土壤风蚀模数、地表粗糙度、土壤含水量等。每年编制一次生态环境监测报告，若发现潜在沙化趋势，及时采取应对措施

6、生态恢复实施方案
1. 总体目标：建设完成3年内植被覆盖度恢复至施工前75%以上，物种多样性恢复至70%以上。

2. 分区恢复方案：

表5-6 项目分区恢复方案

恢复分区

范围

主要措施

补播密度

重点恢复区

中度沙化区+施工临时设施区

草方格+补播+封育3年

20~25kg/hm²

一般恢复区

轻度沙化区

封育为主+局部补播

10~15kg/hm²

自然恢复区

未沙化区+潜在沙化区

封育+自然恢复

—

3. 植被恢复：春/秋季补播猪毛菜、驼绒藜、伴生白刺、骆驼刺等荒漠灌木等乡土草种，利用光伏清洗废水补充灌溉。

4. 长期监测制度（运营期前5年）：布设固定监测点，监测植被、土壤、风蚀、野生动物（重点关注哺乳动物活动、鸟类线路情况），编制年度生态监测报告报昌吉州生态环境局备案。

5. 投资概算：生态恢复总投资约30万元（植被恢复10万+固沙沙障10万+生态监测5.0万+不可预见5万）。

7、环境风险防范措施

项目环境风险防范措施及应急要求如下：

（1）制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，事故处理措施，说明与操作人员有关的安全问题。

（2）定期检查各种贮存设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换油品的输送储存设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。

（3）配备专业知识的技术人员，工作人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

（4）严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质贮存设计要求进行施工，并配置相关防护工程设施。

（5）对油品物质应远离明火、热源、氧化剂和氧化性酸类，应具备阴凉和通风条件；具有防泄监控和泄漏物收集后的安全处置措施，一旦发生火灾和爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。

（6）突发环境事件应急预案

项目投产前应按照《突发事件应急预案管理办法》修订（国办发〔2024〕5号）、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

严格落实本报告提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在场区内，其风险在可接受范围内。建议企业自行修编详细明确的事故应急预案，并定期修整和预演。

7、运营期环境保护措施及预期效果
运营期主要环境保护措施及预期效果详见表5-7。
表5-7运营期环境保护措施及预期效果一览表
序号
生态保护措施要求
实施部位
实施时间
责任主体
实施保障
实施效果
1

在基础施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行平整夯实；施工结束后，及时清理施工现场。
项目区域
运营期
建设单位
①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；
②制定相关方环境管理条例、质量管理、环境监理制度；
建设项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。
2

加强逆变器日常保养和维护
运行时厂界声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。
3

建立危废管理台账
运营期危废管理符合《危险废物转移管理办法》（部令第23号）。



	其他
	1、环境管理
（1）施工期环境管理措施

对施工队伍实行环保职责管理，在工程承包合同中，应包括有关环境保护的条款，对施工机械、施工方法、施工进度提出环境保护要求，以及对施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限制和措施。要求施工单位按环保要求施工，并对施工过程环保措施的实施进行检查、监督。

（2）运营期的环境管理措施
本光伏项目环保工作要纳入公司管理中。光伏项目环保工作要合理部署、统一安排，使环境污染治理做到从源头开始实施；贯彻以防为主，防治结合的方针。光伏项目的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖罚规定。公司要对环境保护工作统一管理，对本光伏项目环保工作定期检查，并接受各级生态环境主管部门的监督。

2、施工期环境监测计划

为了及时了解和掌握拟建项目施工期主要污染物的排放情况，建设单位应委托有资质的环境监测部门对其污染源和施工场地周边的环境质量进行监测，监测要求见表5-8。

表5-8施工期环境监测要求

监测类别

监测项目

监测点位置

测点数

监测频次

场界噪声

施工场界Leq(A)

施工场界四周

8
施工期一次

环境空气

TSP

施工场地上、下风向

2

施工期一次

3、运营期环境监测计划

运营期监测内容见表5-9。

表5-9运营期环境监测计划表

序号

监测内容

监测因子、频率

监测点位

1

生态环境质量监控

荒漠植被

1.调查项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量

2.调查频率：1次/年

进场道路两侧等布设3~5个调查点

生物多样性
1.调查项目：物种数

2.调查频率：1次/年

进场道路沿线
2

声环境质量监测

1.监测项目：场区噪声

2.监测频率：1~2次/年，昼、夜各一次

场区四周各布设一个监测点

4、“三同时”制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。建设项目与“三同时”污染防治措施业主必须自主验收合格后才能正式投入运行。防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

环保“三同时”竣工验收见表5-10。

表5-10“三同时”环保竣工验收内容

序号

验收调查项目

竣工环境保护验收调查内容

1

相关批复文件

项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。

2

工程建设与规划的相符性

本项目的建设是否符合相关规划要求。

3

工程建设内容与环评的相符性

与环评报告及环评报告批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。

4

敏感目标调查

调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。

5

施工期环保措施落实情况

调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。

6

运行期噪声

选用低噪声设备，声环境监测值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区域标准要求，如有超标，提出处置措施。
7

运行期固体废物

运行期废箱式变压器油收集后，及时交由资质单位处置；废铅酸电池交由回收单位综合利用；无生活垃圾产生。

8

生态环境

调查工程采取的生态保护措施、植被恢复方案的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。

9

环境保护

环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。

10
存在的问题及其改进措施与环境管理建议
通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。


	环保投资
	本项目总投资为47121.64万元，环保投资220万元，占总投资0.05%。项目环保投资详情见表5-11。

表5-11项目环保投资一览表

序号

项目

环保设施名称

投资额

（万元）

1

废气治理

施工期

施工扬尘

设置围挡、洒水设施、防尘网等

40

2

废水治理

施工期

施工废水

沉淀池
10
生活污水

一体化污水处理设备
20
3

固废治理

施工期

建筑垃圾、生活垃圾收集、外运、处置

25
运行期

废箱式变压器油、废铅酸电池等收集、处置

20
4

噪声治理

运行期

选用低噪声设备

30

5

水土保持

施工期

施工结束后的场地平整、恢复等

30

6

生态恢复

施工期

施工期环境监理

15
7
环保验收

30
8
合计

220



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护

措施
	验收要求
	环境保护

措施
	验收要求

	陆生生态
	减少占地
	弃土全部用于项目后期土地平整及施工迹地恢复；严格落实天然牧草地植被恢复方案，恢复后植被覆盖度不低于周边原生区域水平；
	项目区内播撒适宜当地的草籽实施植被恢复方案，加大绿化面积。
	生态环境水平不降低

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	施工期生产用水排入沉淀池，上层清水循环利用，池内污泥沉淀干化后运至渣场处理，生活污水排入一体化污水处理设备，定期清运。


	废水不外排
	运营期无人值守，巡检人员将少量生活污水排入施工期建好沿用的一体化污水处理设备，定期清运。光伏组件清洗废水不含清洁剂，可直接落入光伏组件下方地面。
	生活污水经排入一体化污水处理设备处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）表1中限值

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间施工等
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）标准
	采用低噪设备、距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	围挡、围栏设施、定时洒水、加强物料防尘管理措施、及时清运施工垃圾、车辆运输时覆盖帆布等
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	弃土全部用于项目后期土地平整及施工迹地恢复；建筑垃圾及施工人员生活垃圾收集后按当地建设或环卫部门规定外运处理。运输需加盖篷布，严禁超载，防散落。
	满足当地生态环境部门的要求
	生活垃圾定点袋装收集后，由环卫部门统一进行处理，废光伏组件由厂家更换回收，不在场区暂存，年检过程中废箱式变压器油、废铅酸电池统一收集后定期委托有资质单位处置。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）



	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	制定应急操作规程，按时巡检，配备可靠的个人安全防护用品等；制定环境风险应急预案。
	落实措施；制定环境风险应急预案。

	环境监测
	/
	/
	严格落实环评要求。
	严格落实环评要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目在环境影响方面，采取相关环境保护措施后对环境影响较小。从环境角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在建设及运行过程中采取工程措施、植被恢复措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强运营期管理、保证各项指标达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小。符合国家、地方的环保标准，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。




