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[bookmark: _Toc18224]一、建设项目基本情况
	建设项目称
	光源发电电厂45MW尾气发电项目

	项目代码
	2505-652327-04-01-960025

	建设单位
联系人
	马利昂
	联系方式
	18129223063

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂区南侧

	地理坐标
	东经：88度58分10.252秒，北纬：43度56分0.982秒

	国民经济
行业类别
	D4411火力发电
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业87、火力发电4411；—热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	昌吉回族自治州发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2506271918652300000206

	总投资
（万元）
	24640
	环保投资
（万元）
	1111.95

	环保投资占比（%）
	4.51
	施工工期（月）
	6

	是否开工
建设
	☑否
□是：
	用地（用海）面积（m2）
	12700

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030年）》2022年10月2日取得吉木萨尔县人民政府审查意见，（吉县政函〔2022〕252号）

	规划环境影响评价情况
	《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021—2030年）环境影响报告书》已通过昌吉回族自治州生态环境局审查，2022年11月5日取得审查意见（昌州环函〔2022〕30号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030年）》符合性分析
园区总体规划以宝明矿区“页岩油（石油）、天然气深加工、精细化工”为一个增长极，同时以三台片区的“现代铸造及装配、新型建材、新材料制造、城市矿产”等产业板块为其他增长极，以恒信片区的碳基材料生产为辅助，形成一个内通外联，上下游互补互给的多极点循环经济产业链。恒信片区产业定位：恒信片区产业定位为碳基材料加工区，恒信片区用地规划：恒信片区为三类工业用地。
本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂区南侧，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，项目的建设有利于减少恒信兰炭厂所产生的污染物排放，实现废弃资源综合利用。符合“园区以恒信片区的碳基材料生产为辅助，形成一个内通外联，上下游互补互给的多极点循环经济产业链。”的总体规划要求。
本项目用地为恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目预留用地，现已经取得用地手续，产权编号为吉国用2006第069号和新（2025）吉木萨尔县不动产权第0003955号中的七号宗地，详见附件，用地类型为工业用地。
综上，本项目符合《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030年）》的相关要求。
2.与《吉木萨尔县北三台工业园区总体规划（2021-2030）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析
《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030）环境影响报告书》及其审查意见相关要求：
（1）恒信片区产业定位为碳基材料加工，主要是在恒信煤炭制品工贸有限公司基础上进行技改扩建等，该片区不再布局新增煤化工项目。
（2）企业排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准，企业建设的同时必须配套完善废气治理措施，并确保与生产同时投入使用，安装在线监测系统并定期进行污染源监测；园区建材原料、化工原料、产品严禁露天堆放，要求企业设置原料及产品仓库，煤场设置封闭式煤仓，并配套洒水抑尘装置，最大限度降低烟尘的无组织挥发。
（3）各企业应按清污分流、雨污分流、污污分流原则建立完善的排水系统和事故池，确保各类生产废水得到有效收集、处理循环使用。严禁将生产废水未经处理直接外排污水处理厂和外环境。园区和企业均配套事故废水收集池，在正常、非正常以及事故工况下，确保生产、生活等各个环节污水经回收处理回用等措施实现废污水对周边水体不外排。
（4）吉木萨尔北三台工业园区产生的一般固体废物首先实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往已建成的一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置，危废按国家相关要求严格处置。
本项目属于火力发电业，不属于煤化工项目。本项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。
本项目锅炉定期排污废水排入定排坑、冷却系统排污废水、软水制备废水和中和处理后的化验室常规检验废水均排入回用水池后作为脱硫系统用水，无外排生产废水，生活废水依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目生活污水排入地埋式一体化污水处理设施，废水经处理达到出水水质满足标准后，冬储夏灌。
项目在厂区内设置垃圾箱，及时收集清理至周边垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置一般工业固废脱硫石膏集中收集后，暂存至石膏间定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用；凝结水过滤废物定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用；危险废物废机油、废催化剂和实验室采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。
综上，本项目符合《吉木萨尔县北三台工业园区总体规划（2021-2030）环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。
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	1.产业政策符合性分析
本项目属于火力发电业，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，设置装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目（四十二、环境保护与资源节约综合利用：第11条“余热回收利用先进工艺技术与设备”），符合国家产业政策。
根据《市场准入负面清单》（2025年版），本项目属于负面清单中许可准入类，未获得许可，不得投资建设特定能源项目，火电站（含自备电站）：由省级政府核准，其中燃煤燃气火电项目应在国家依据总量控制制定的建设规划内核准。
综上，本项目的建设符合国家产业政策的要求。项目已取得由昌吉回族自治州发展和改革委员会出具的备案文件（备案证号：2506271918652300000206），项目代码为2505-652327-04-01-960025。
2与生态环境分区管控要求的符合性
2.1与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环评环发〔2024〕157号）的符合性
本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环评环发〔2024〕157号）的符合性分析见表1-1。
表1-1本项目与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环评环发〔2024〕157号）符合性
	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	

















A1空间布
局约束
	A1.1禁止开发
建设的活动
	〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于鼓励类；对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，属于许可准入类。
	符合

	
	
	〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。
	本项目符合国家和自治区环境保护标准。
	符合

	
	
	〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。
	本项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产荒煤气余能新建煤气发电项目，煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器设施”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。
本项目积极响应重污染天气相关行动。

	符合

	
	
	〔A1.1-7〕①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理：实施全工况脱硫脱硝提标改造，加大无组织排放治理力度，深度开展工业炉窑综合整治，全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。
	
	

	
	A1.2限制开发
建设的活动
	〔A1.2-1〕严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目占地类型为建设用地，不在生态保护红线、永久基本农田范围内，不在左侧区域内。
	符合

	
	
	〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。
	
	

	
	
	〔A1.2-3〕以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，严格建设用地准入管理和风险管控，未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
	
	

	
	
	〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设，以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。
	
	

	
	A1.3不符合空
间布局要求活动的退出要求
	〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。
	本项目不属于左侧范围。
	符合

	
	
	〔A1.3-2〕对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。
	
	

	A2污染物排放管控
	A2.1污染物削
减/替代
要求
	〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。
	本项目为火力发电业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于鼓励类，与“三线一单”的分区管控要求符合性详见下文，项目不涉及重金属总量控制。
	

	
	
	〔A2.1-3〕促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究，减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理，协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接，促进大气污染防治协同增效。
	本项目营运期采取严格的废气治理措施，无烟气旁路。煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS），废气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。
	符合

	
	
	〔A2.2-2〕实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。
	
	

	
	
	〔A2.2-4〕强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量（水量）确定工作，强化生态用水保障。
	本项目生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网、消防给水管网及生活给水管网，不涉及对地下水的开采
	符合

	
	
	〔A2.2-7〕强化重点区域地下水环境风险管控，对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。
	本项目不属于左侧范围行业
	符合

	A3环境风
险防控
	A3.1人居环境
要求
	〔A3.2-4〕加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。
	
	符合

	







A4资源利
用要求
	A4.1水资源
	〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。
	本项目生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网、消防给水管网及生活给水管网。
	符合

	
	A4.2土地资源
	〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。
	本项目用地为恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目预留用地，现已经取得用地手续，产权编号为吉国用2006第069号和新（2025）吉木萨尔县不动产权第0003955号中的七号宗地，详见附件，用地类型为工业用地。
	符合

	
	A4.5资源综合
利用
	〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤研石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治，不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到2025年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到99%以上。
	本项目在厂区内设置垃圾箱，及时收集清理至周边垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置一般工业固废脱硫石膏集中收集后，暂存至石膏间定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用；凝结水过滤废物定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用；危险废物废机油、废催化剂和实验室化验废液采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置
	符合


2.2与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析
按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌-博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。
——空间布局约束。严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。推动项目集聚发展，新建、改建、扩建工业项目原则上应布置于由县级及以上人民政府批准建立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并且符合相关规划和规划环评要求。
——污染物排放管控。深化行业污染源头治理，深入开展火电行业减排，全力推进钢铁行业超低排放改造，有序推进石化行业“泄漏检测与修复”技术改造。强化煤化工、石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物控制。深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。优化区域交通运输结构，加快货物运输绿色转型，做好车油联合管控。以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。强化园区（工业集聚区）水污染防治，不断提高工业用水重复利用率。加快实施城镇污水处理设施提质增效，补齐生活污水收集和处理设施短板，提高再生水回用比例。持续推进农业农村污染防治。提升土壤环境监管能力，加强污染地块安全利用监管。强化工矿用地管理，严格建设用地土壤环境风险管控。加强农用地土壤污染源头控制，科学施用化肥农药，提高农膜回收率。
——环境风险防控。禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。
——资源利用效率要求。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。
昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。
除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。
本项目属于乌昌石片区，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，设置装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类；对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目属于许可准入类；本项目不在《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》中。符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030年）》《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态功能区规划》的要求。
污染治理方面：煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘设施+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS），废气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。生产废水回用于脱硫工序，无外排生产废水；项目食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内综合办公区、食堂以及员工宿舍；厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌。采取分区防控措施，将各工程划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。
2.3与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析
根据《关于发布昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果的公告》（昌吉州人民政府，2025年1月10日），本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园区，属于重点管控单元，管控单元编码ZH65232720003，不在生态保护红线范围内，本项目与单元管控要求的符合性分析详见表1-2，与管控单元位置关系详见附图2。
表1-3本项目与《昌吉回族自治州生态环境准入清单》符合性分析
	序号
	内容
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1、入园企业须符合园区产业发展定位、布局规划等要求。
2、入园企业须符合国土空间规划的布局及土地利用等相关要求。
3、园区入驻项目须满足《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》相关要求。
4、园区入驻项目须严格执行园区规划及规划环评相关要求。
	1.本项目符合园区产业定位、布局规划等要求。
2.符合国土空间规划的布局及土地利用的相关要求。
3.本项目属于《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》内涉及的电力行业，与其符合性分析详见相关章节。
4.详见园区规划符合性分析章节。
	符合

	污染物
排放管控




	1、聚焦采暖期重污染天气治理，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。
2、新（改、扩）建项目应执行最严格的大气污染物排放标准。
3、推动园区企业绿色发展，严格落实水污染物排放标准。
4、严格实施污染物排放总量控制要求；全面深化面源污染治理，积极推进绿色施工。
	1.本项目积极响应重污染天气相关行动。
2.本项目安装在线监测系统（CEMS），废气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。
3.本项目无外排生产废水，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后，《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值A级标准后，冬储夏灌。
4.本项目总量控制指标氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，由生态环境主管部门进行倍量替代。
	符合

	环境风险防控
	1、园区应设立环境应急管理机构，建立环境风险监管制度、环境风险预警制度、突发环境事件应急预案、环境风险应急保障制度等环境风险防控体系，并具备环境风险应急救援能力。
	本环评要求企业制定突发环境事件应急预案，应包含详细调查环境风险源、风险事故防范设施、应急物资储备情况、应急措施、应急演练、应急预案的有效性以及形成与区域环境应急预案的联动机制等内容，届时项目的环境风险事故的应急预案应严格按照其执行。
	符合

	资源开发利用效率
	1、 严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。
2、 推行清洁生产、降低生产水耗、从源头上控制污染物的产生。
3、 加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。严格合理控制煤炭消费增长，精准测算原料煤、动力煤，新增原料用能不纳入能源消费总量控制。
	本项目生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网、消防给水管网及生活给水管网，不开采地下水，项目燃料为吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目产生的煤气。
	符合


3.选址合理性分析
（1）土地利用规划符合性
本项目用地为恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目预留用地，现已经取得用地手续，产权编号为吉国用2006第069号（2210m2）和新（2025）吉木萨尔县不动产权第0003955号中的七号宗地（2650m2），详见附件，用地类型为工业用地。
（2）环境功能区划符合性分析
本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园，生产废水回用于脱硫工序，无外排生产废水；项目食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内综合办公区、食堂以及员工宿舍；厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌，不与地表水体发生直接联系，符合水环境功能区划的要求；本项目所在区域空气质量现状评价指标中除PM2.5和PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求外，其他污染物均能够满足，项目所在区域为不达标区；营运期煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘设施+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS），污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值；区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目的建设符合声环境功能区划的要求；本项目所在区域开阔，大气污染物扩散条件好，无不良地质情况，周围无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。
（3）与周边环境相容性分析
本项目东侧临近水溪沟，西侧隔沥青道路为空地，北侧为本项目煤气供应方120万吨煤化工制品设备更新改造项目，南侧为空地，北侧7km外与G335公路相接，建设地块不存在遗留环境问题。
运营过程产生的废气、废水、噪声和固废经采取报告中提出的各项污染防治措施后，可确保各污染物达标排放，对周边环境影响较小。项目所在区域周围环境质量现状良好，具有一定的环境容量。因园区供水、供电、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。
综上所述，本项目与周边环境基本相容，选址合理可行。
4.与《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》符合性分析
《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》中“守住生态保护红线、环境质量底线和自然资源利用上线，严格落实生态环境准入清单。实行最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进昌吉，严格执行能源、矿产资源开发审批制度。实行最严格的水资源管理制度，加强地下水超采区治理力度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。”
本项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能进行煤气发电，属于环境保护与资源节约综合利用中的余热回收利用，营运期煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘设施+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS），有效地减少了废气污染物的排放量，符合“三线一单”和生态环境准入清单要求，符合《昌吉州国民经济和社会发展“十四五”发展规划及2035年远景目标》。
5.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析详见表1-3。
表1-3本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年》符合性分析
	准入条件要求
	本项目情况
	符合性

	总体要求
	1.建设单位应依法依规组织编制环境影响评价文件，并报具有审批权限的生态环境部门审批。
2.建设项目应符合国家、自治区相关法律法规规章、产业政策要求，采用的工艺、技术和设备应符合《产业结构调整指导目录》《产业转移指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》等相关要求，不得采用国家和自治区限制、淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备。在环评审批中，严格落实国家及自治区有关行业产能替代、压减等措施。
3.一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的国民经济发展规划、生态功能区划、国土空间规划、产业发展规划等相关规划及生态环境分区管控要求，符合区域（流域）或产业规划环评及审查意见要求。
4.禁止在自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其它法律法规规章禁止的区域进行污染环境的任何开发活动。禁止在青藏高原水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续，严格控制扰动范围。涉及生态保护红线的其他要求，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）执行，生态保护红线管控要求调整、更新的，从其规定。
6.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用的，应符合《中华人民共和国基本农田保护条例》相关要求；占用耕地、林地或草地的建设项目应符合国家、自治区有关规定。
7.新建、扩建工业项目原则上应布置于依法合规设立、环境保护基础设施完善的产业园区、工业聚集区或规划矿区，并符合相关规划、规划环评及其审查意见要求；法律法规规章和政策另有规定的，从其规定。选址和厂区布置不合理的现有污染企业应根据相关要求，通过“搬迁、转产、停产”等方式限期整改，退城进园。
8.按照国家和自治区排污许可规定，按期持证排污、按证排污，不得无证排污。新增主要污染物排放总量的建设项目必须落实主要污染物排放总量指标来源和控制要求。石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼等新增主要污染物排放量的建设项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。区域削减方案应符合建设项目环境影响评价管理要求，同时符合国家和地方主要污染物排放总量控制要求。涉重金属的新建、改扩建项目其重金属污染物遵循“等量替代”或“减量替代”原则。
9.煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业建设项目应将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
10.存在地下水和土壤污染途径的建设项目应采取分区防渗措施，防止地下水和土壤污染。存在环境风险的建设项目，提出有效的环境风险防范措施及环境风险应急预案编制原则和要求，纳入区域环境风险应急联动机制。各类开发区、工业园区和工业聚集区应编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急处置能力。未通过认定或不属于一般或较低安全风险的化工园区，不得新建、改扩建危险化学品生产项目（安全、环保、节能和智能化改造和与其他行业生产装置配套建设项目，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。
11.企业排污车间或工段与环境敏感区距离应满足国家、地方规定或环境影响评价文件提出的大气环境防护距离要求，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
12.根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对建设项目产生的所有副产物，应依据产生来源、利用和处置过程鉴别该副产物是否属于固体废物，作为固体废物管理的副产物应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行危险废物属性判定或鉴别。环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，应明确疑似危险废物的名称、种类、可能的有害成分，并明确暂按危险废物从严管理，并要求在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别。建设单位应持续提高资源产出率，大宗工业固体废物综合利用率应达到国家及自治区有关要求。
14.建设项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国际先进、国内领先水平或满足清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业要求。无国家清洁生产标准和清洁生产评价指标体系的建设项目，其生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等各项指标水平应达到国内同行业现有企业先进水平。
15.鼓励合理利用资源、能源。尽可能采用清洁能源，生产过程中产生的余热、余气、余压应合理利用。采用天然气作原料的应符合天然气利用政策，高污染燃料的使用应符合本通则及其他相关政策要求。按照“清污分流、一水多用、循环使用”的原则，加强节水和统筹用水的管理。鼓励矿井水、中水利用，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量或实现零排放。
17.落实国家及自治区深入打好污染防治攻坚战和各环境要素污染防治行动计划要求。
18.享有国家及自治区特殊差别化政策的地区及建设项目按照差别化政策执行。
	（1）本项目已组织开展环境影响评价工作，目前准备报具有审批权限的生态环境部门审批。
（2）对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类；对照国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目属于许可准入类；本项目不在《鼓励外商投资产业目录》《西部地区鼓励类产业目录》中。
（3）本项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《吉木萨尔县北三台循环经济工业园区总体规划（2021-2030年）》《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆生态功能区规划》的要求。
（4）本项目所在区域不属于自然保护区、世界自然遗产地、风景名胜区、自然公园（森林公园、地质公园、湿地公园、沙漠公园等）、重要湿地、饮用水水源保护区等依法划定禁止开发建设的环境敏感区及其他法律法规禁止的区域。
（6）本项目占地为工业用地。
（7）本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园。
（8）本项目为新建项目，总量控制指标氮氧化物、二氧化硫和颗粒物，由生态环境主管部门进行倍量替代。
（9）本项目已进行碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施。详见本项碳排放评价章节。
（10）本项目采取分区防控措施，将各工程划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区本项目建成后，组织开展突发环境事件应急预案编制。
（11）本项目厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。
（12）废机油、废催化剂和实验室化验废液采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。
（13）本项目生产工艺可以达到国内清洁生产先进水平。
（15）生产废水回用于脱硫工序，无外排生产废水；项目食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内综合办公区、食堂以及员工宿舍；厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌。
（17）本项目环评报告已提出有效的大气、水、土壤、噪声污染防治措施，符合国家及自治区各环境要素污染防治行动计划的要求。
（18）本项目所在地昌吉州吉木萨尔县北三台工业园区，涉及国家和自治区特殊差别化政策的，按其要求执行。
	符合


6.与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）符合性分析
本项目与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）的符合性分析详见表1-4。
表1-4项目与《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》的符合性分
	相关要求
	本项目
	符合性

	二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目为火力发电业，不属于产能置换项目，符合产业政策，符合行业准入，符合生态环境准入清单等要求。符合重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。本项目已进行碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施。详见本项目碳排放评价章节，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目（四十二、环境保护与资源节约综合利用：第11条“余热回收利用先进工艺技术与设备”），符合国家产业政策。
	符合

	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

	（十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。
	本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统。项目同步配备完善的脱硝、脱硫除尘处理设施，可确保烟气排放全面满足排放标准，大幅降低对周边环境的影响。

	符合

	
	（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。
	
	符合

	七、加强机制建设，完善大气环境管理体系

	（二十七）完善重污染天气应对机制。建立健全省市县三级重污染天气应急预案体系，明确地方各级政府部门责任分工，规范重污染天气预警启动、响应、解除工作流程。优化重污染天气预警启动标准。完善重点行业企业绩效分级指标体系，规范企业绩效分级管理流程，鼓励开展绩效等级提升行动。结合排污许可制度，确保应急减排清单覆盖所有涉气企业。位于同一区域的城市要按照区域预警提示信息，依法依规同步采取应急响应措施。
	本项目积极响应重污染天气相关行动。
	符合


7.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
《新疆生态环境保护“十四五”规划》中“第三章实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。
第二章指导思想、基本原则与主要目标第三节建设清洁低碳能源体系严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。合理控制煤电装机规模，有序淘汰煤电落后产能，推进燃煤电厂灵活性和供热改造。按照宜电则电、宜气则气的原则，继续推进“电气化新疆”建设，实施清洁能源行动计划，加快城乡结合部、农村民用和农业生产散烧煤的清洁能源替代，加大可再生能源消纳力度。
第四章应对气候变化，控制温室气体排放第二节控制温室气体排放控制重点领域二氧化碳排放。推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。
第五章加强协同控制，改善大气环境第二节分区施策改善区域大气环境分区推进环境空气质量改善行动。加大天山北坡区域大气污染同防同治力度，巩固和扩大“乌—昌—石”“奎—独—乌”大气污染防治工作成果，推进伊宁市及周边区域大气污染防控，进一步深化工业污染源深度治理，加强采暖季大气污染控制。深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。第三节持续推进涉气污染源治理实施重点行业氮氧化物（以下简称“NOx”）等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照排放标准运行。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监控系统。”
本项目位于昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园，属于火力发电业，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目（四十二、环境保护与资源节约综合利用：第11条“余热回收利用先进工艺技术与设备”），符合国家产业政策。符合“三线一单”生态环境分区管控要求。
项目煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘设施+湿式电除尘器”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中氮氧化物浓度限值。项目采取低氮燃烧器（LNB）与选择性催化还原（SCR）脱硝的组合工艺，是氮氧化物治理的主流技术路线。低氮燃烧技术是通过合理配置炉内流场、温度场及物料分布以改变氮氧化物的生成环境，从而降低炉膛出口氮氧化物排放。选择性催化还原（SCR）技术是利用脱硝还原剂（尿素），在催化剂作用下选择性地将烟气中的氮氧化物还原成氮气和水，从而达到脱除氮氧化物的目的。属于《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中烟气污染防治技术，符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）。
综上，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
8.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析详见表1-5。
表1-5项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	1
	第十六条自治区对大气污染物实行排污许可管理制度。向大气排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位，以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。向大气排放污染物的排污单位，应当按照国家和自治区的规定，设置大气污染物排放口，并明确其标志。
	本项目为火力发电业，待项目建成后，需要依法取得排污许可证，并按照国家和自治区的规定，设置污染物排放口，明确其标志。
	符合

	2
	第二十七条禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。自治区人民政府应当制定或者适时修订高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险项目认定标准，并向社会公布。
	本项目符合产业政策，符合行业准入，符合生态环境准入清单。
	符合

	3
	第五十二条自治区、州、市（地）人民政府（行政公署）和可能发生重污染天气的县（市、区）人民政府，应当制定重污染天气应急预案，报上一级生态环境主管部门备案，并向社会公布。重污染天气应急预案应当根据实际需要和情势变化适时修订。
重点排污单位应当根据所在地重污染天气应急预案，编制本单位重污染天气应急响应方案。医疗、教育、交通等重点部门按照部门分预案开展应急管理工作，对发生或者可能发生危害人体健康和安全的重污染天气，应当启动应急方案。
	本项目积极响应重污染天气相关行动。
	符合


9.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》符合性分析
本项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析详见表1-6。
表1-6项目与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	（一）加强结构优化调整，推进经济社会绿色转型发展


	优化调整能源结构。积极落实能源消费双控制度，强化节能评估审查。制定并实施《煤炭消费总量控制及重点区域煤炭消费削减行动计划（2021-2023年）》，到2025年“乌-昌-石”
区域在保证企业生产刚性需求的情况下，煤炭消费占一次能源消费比重有所下降。推动煤炭清洁高效利用，提高煤炭综合利用效率，提升煤矸石、粉煤灰和各种余气、余热综合利用水平。大力开发水能、风能、太阳能、地热能等可再生能源，探索氢能开发利用，加快推进煤炭替代。加快构建结构多元、供应稳定的现代绿色能源产业体系，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。
	本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统。
	符合

	（二）积极应对气候变化，持续有效控制温室气体排放

	强化温室气体排放控制。加快推动能源结构和产业结构绿色低碳转型，有效控制能源、工业、建筑、交通等重点领域温室气体排放。探索实施以二氧化碳排放强度控制为主、二氧化碳排放总量控制为辅的制度。根据全国碳排放权交易市场建设统一部署，落实碳排放权交易制度，推动企业积极参与碳排放权交易。持续加强森林、草原、湿地、荒漠等生态系统保护和建设，增加森林和湿地碳汇，有效减少因人为和自然干扰导致的碳排放，提高林业适应能力。工业领域碳排放总量趋于稳定，城市新建居住建筑执行75%建筑节能强制性标准，“乌-昌石”区域内4县市、2园区全面执行绿色建筑标准。交通运输结构和交通能源结构进一步优化。
	本项目已进行碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施。详见本项碳排放评价章节
	符合

	（三）强化大气联防联治，着力实施空气质量提升行动
	2.深化工业污染治理。推进重点行业污染治理升级改造。各县市、园区电解铝、焦化、碳素等重点行业及“乌-昌-石”区域所有行业均实施特别排放限值。
	本项目煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝（去除效率80%）+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（二氧化硫去除效率95%，颗粒物去除效率95%）设施”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）
	符合

	（四）统筹“三水”综合施治，继续实施水污染防治行动

	5.加强工业污染防治。加强工业节水。严格控制高污染、高耗水行业发展，构建节能节水式经济发展模式。以工业用水重复利用、热力和工艺系统节水、工业给水和废水处理等领域为重点，支持企业积极实施节水技术改造。工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，实现园区内的水资源循环利用。推动实施工业污染源全面达标排放。重点针对流域工业污染较重的水质单元，对标分析相应的工业企业密集区域，针对存在的主要水污染问题，提出淘汰关闭搬迁、废水达标整治、清洁生产等总体布局措施。对存在污水处理负荷过低或过量、处理标准低及中水回用率低等问题进行整治，实现工业废水达标排放。
	本项目生活污水经厂内建设排污管道排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌
生产废水中锅炉定期排污废水排入定排坑、冷却系统排污废水、软水制备废水和中和处理后的化验室常规检验废水均排入回收水池后作为脱硫系统用水，无外排生产废水。能够实现本项目水资源的循环利用
	符合


综上，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中的相关要求。
10.与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
本项目与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析详见表1-7。
表1-7与《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	二、持续优化产业结构

	（一）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和自治区产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式，达到能效标杆水平、环保绩效A级水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及设备关停后，新建项目方可投产。
	本项目为火力发电业，不属于产能置换项目，符合产业政策，符合行业准入，符合生态环境准入清单等要求。符合重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。本项目已进行碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施。详见本项碳排放评价章节
	符合

	
	（二）退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。提升工业重点领域产能能效标杆水平，到2025年，重点行业能效标杆水平产能比例力争达到30%，能效基准水平以下产能基本清零。联防联控区淘汰炭化室高度4.3米及以下焦炉。

	本项目属于火力发电业，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目（四十二、环境保护与资源节约综合利用：第11条“余热回收利用先进工艺技术与设备”），符合国家产业政策。
	符合

	三、持续优化能源结构

	（五）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，联防联控区合理控制新改扩建用煤项目；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善联防联控区煤炭消费减量替代管理，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量。高质量建设国家大型煤电煤化工基地，原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有自备燃煤机组清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。完善联防联控区骨干电网建设，保障冬季生产网电需求。
	本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统，项目同步配备完善的脱硝、脱硫除尘处理设施，可确保烟气排放全面满足排放标准，大幅降低对周边环境的影响。
	符合

	
	（六）持续开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，联防联控区基本淘汰65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；基本完成65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造，联防联控区2024年完成。实施煤电机组“三改联动”，推动煤电向基础性、支撑性、调节性电源转型，鼓励拆小建大等容量替代。充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，关停或整合其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。
	
	符合

	五、全面加强面源污染治理

	（十三）持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m2及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。
	本项目占地面积为12700m2，建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。施工场地严格落实“六个百分百”要求，并将扬尘污染防治费用纳入工程造价中。
	符合

	六、强化多污染物减排

	（十七）强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。联防联控区石化、化工行业集中的园区，建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加大锅炉、炉窑及移动源氮氧化物减排力度，有序实施燃气锅炉低氮燃烧改造。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝（去除效率80%）+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（二氧化硫去除效率95%，颗粒物去除效率95%）设施”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）
	符合

	七、持续完善大气环境管理体系
	（二十）完善重污染天气应急机制。适时修订重污染天气应急预案，规范预警启动、响应、解除工作流程。加强多部门联合研判会商，提高7—10天空气质量的预测预报准确率，适时开展重污染过程成因分析、应对成效评估。核发排污许可证的涉气企业纳入应急减排清单管理。统筹推进大气污染联防联控工作，严格落实重污染天气应对各地属地责任、部门监管责任、企业主体责任。
	本项目建成后积极响应重污染天气应急机制
	符合


综上，本项目符合《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》中的相关要求。
11.与《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20号）符合性分析
《关于“乌昌石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》中“一、执行区域：乌鲁木齐市，昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县，塔城地区沙湾市，五家渠市，石河子市，兵团第十二师。”
本项目位于昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂区南侧，不属于上述文件中执行特别排放标准的区域。但为进一步减少本项目污染物排放量，项目运营期煤气燃烧烟气中烟尘和二氧化硫排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫35mg/m3）；氮氧化物执行《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中要求（氮氧化物：50mg/m3）
12.与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办〔2023〕29号）符合性分析
《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》中“三、区域范围乌一昌一石"区域包括乌鲁木齐市,昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县,塔城地区沙湾市,五家渠市、石河子市、第十二师。”
本项目位于昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台循环经济工业园恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂区南侧，不属于上述文件中执行特别排放标准的区域。但为进一步减少本项目污染物排放量，项目运营期煤气燃烧烟气中烟尘和二氧化硫排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫35mg/m3）；氮氧化物执行《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中要求（氮氧化物：50mg/m3）
13.与《乌昌石2024-2025年大气环境整治行动方案》符合性分析
本项目与《乌昌石2024-2025年大气环境整治行动方案》的符合性分析详见表1-8。

表1-8与《乌昌石2024-2025年大气环境整治行动方案》符合性分析
	序号
	相关要求
	本项目
	符合性

	（一）优化产业结构，促进产业产品绿色升级

	1.加强高污染高排放行业生态环境源头防控。新（改、扩）建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。科学精准落实项目环评及“三同时”管理要求，建立高污染高排放项目环评管理台账，严格执行环评审批原则和准入条件，推动相关产业优化和结构调整，坚决避免“一刀切”。
	本项目为火力发电业，不属于产能置换项目，符合产业政策，符合行业准入，符合生态环境准入清单等要求。符合重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。
	符合

	（二）优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
	4.大力发展新能源和清洁能源。加快大型清洁能源基地建设，着力构建新能源供给消纳体系，实现装机规模快速增长。积极构建新型电力系统，全力推进区域输配电网建设，有效满足负荷增长需求和新能源汇集送出。推进新能源与优势产业联动发展，加大高载能行业和自备电厂绿电替代力度，企业使用新能源电量相应扣减企业碳排放量指标。提高电网对风光电的接纳、配置、调控能力。逐步提升区域非化石能源消费比重和电能占终端能源消费比重。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖、农业散煤清洁能源改造等需求。
	本项目属于火力发电业，项目利用上游吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目半焦（兰炭）副产煤气余能新建煤气发电项目，装机规模为1×45MW超高温超高压煤气发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目（四十二、环境保护与资源节约综合利用：第11条“余热回收利用先进工艺技术与设备”），符合国家产业政策。
	符合

	
	5.合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应前提下，“乌—昌—石”区域实施冬季煤炭消费减量控制，力争到2025年区域冬季燃煤源排放的四项污染物总量减少约0.5万吨。新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，重点压减高耗能、高排放、低水平项目煤炭消费总量。持续完善区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。“乌—昌—石”区域原则上不再新增自备燃煤机组，现有自备燃煤机组实施优化整合和清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量予以合理保障。
	本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统，项目同步配备完善的脱硝、脱硫除尘处理设施，可确保烟气排放全面满足排放标准，大幅降低对周边环境的影响。
	符合

	
	6.持续完善区域750千伏骨干网架建设。加快推进区域750千伏骨干网架建设，持续提升电网资源优化配置能力，在保证电网安全稳定运行和电力可靠供应基础上，保障企业冬季使用网电进行生产，实现冬季煤炭消费空间置换。热电联产企业冬季严格实行“以热定电”。有自备电厂的企业冬季最大限度使用网电进行生产，减少自备电厂煤炭消费量和污染物排放量。
	
	符合

	（四）加强工业源污染深度治理，有效降低排放强度
	13.持续推进重点行业污染深度治理。继续推进排放总量在100吨以上的135家企业完成2024—2025年“一企一策”污染治理措施，同时增加区域内污染物排放总量在50—100吨的20家企业制定2024—2025年“一企一策”污染治理方案，选择成熟稳定的高效废气治理技术，明确污染物减排措施和完成时限，实现四项污染物减排约0.1万吨。完成钢铁行业、铸造行业（包含烧结、球团、高炉炼铁等工艺）超低排放改造。完成焦化、水泥行业超低排放改造主体设施建设。实施污染物无组织排放全流程控制和收集处理，实现厂区内无可见烟粉尘及明显异味。全面开展低效失效大气污染治理设施排查整治工作。
	本项目建成后制定“一企一策”污染治理方案
	符合

	
	14.强化挥发性有机物和氮氧化物综合治理。优化含VOCs原辅材料和产品结构，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，推广使用低（无）VOCs含量涂料，严格执行VOCs含量限值标准。完善臭氧和VOCs监测体系，加强涉VOCs重点工业园区、产业集群和企业环境VOCs监测，定期开展密封性检测。强化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销（储罐）VOCs深度治理。加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。精准有效开展6—9月重点时段臭氧污染防治。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理、工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。
	本项目煤气燃烧烟气经“低氮燃烧器+SCR脱硝（去除效率80
%）+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（二氧化硫去除效率95%，颗粒物去除效率95%）设施”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）
	符合

	
	15.持续开展燃煤锅炉和工业炉窑分类整治。加快实施煤电机组“三改联动”,推进煤电“以大代小”“以新换旧”替代建设。加快煤电机组由主体电源向基础性和调节性电源转型。加快热力管网建设，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，加大热力管网建设，对其供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。2025年底前完成17家企业、38台燃煤机组“三改联动”。
	本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统。

	符合

	
	16.持续强化扬尘污染综合管控。加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，3000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台，道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，建成区道路机械化清扫率达80%以上。加强城市及周边裸露地面、物料堆场等易产尘区域抑尘管理，提升扬尘污染精细化管理水平。
	本项目占地面积为12700m2，建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。施工场地严格落实“六个百分百”要求，并将扬尘污染防治费用纳入工程造价中。
	符合

	（六）加强机制建设，做好重污染天气联合应对行动

	21.完善重污染天气应急机制。规范重污染天气应对工作流程，落实气象、生态环境等多部门适时研判会商机制，强化信息沟通、数据共享、联合分析、共同研判、预警发布，提升重污染天气预测预报水平，实现5—7天动态精准预报，根据实际情况适当提前启动重污染天气应急响应。各地根据区域预警信息、本地预测预报结果和预警启动条件，及时启动和解除预警，公开重污染天气预警信息，接受全社会监督。严格落实各地属地责任、部门监管责任、企业主体责任，有效应对重污染天气。
	本项目建成后积极响应重污染天气应急机制
	符合
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	1.项目背景
吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目已于2023年12月取得了由昌吉回族自治州生态环境局出具的《关于吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目环境影响报告书的批复》（昌州环评〔2023〕232号）（详见附件），并于2024年6月完成备案手续，2025年1月取得节能报告批复。目前，该项目正处于建设阶段。根据该项目环评批复关于富余煤气的处置要求，即项目炭化炉炉顶辅助煤箱采用双室双闸给料技术及配套密闭煤气净化系统、设负压收集系统收集溢出的无组织废气进入炭化炉焚烧，炭化炉内产生的二氧化硫、氮氧化物等废气均随项目煤气输送管送至下游企业（光源发电有限责任公司）作为燃料使用。
本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的富余煤气资源建设发电系统。并配套新建110kV升压站以保障电力稳定输出。项目同步配备完善的脱硝、脱硫除尘处理设施，可确保烟气排放全面满足排放标准，大幅降低对周边环境的影响。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中“四十一、电力、热力生产和供应业87、火力发电4411；—热电联产4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）”，本项目应编制环境影响报告表。配套新建110kV升压站不在本项目评价范围内，另行评价。
2.建设内容
本项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园区恒信片区南侧，新建1×45MW超高温超高压中间一次再热煤气发电机组，主要包括1×150t/h超高温超高压煤气锅炉、1×45MW中间一次再热凝汽式汽轮机和1×45MW发电机及其辅助设施。项目组成详见表2-1。



表2-1项目组成一览表
	工程名称
	建设内容
	备注

	主体工程
	脱硫综合楼
	占地面积445m2，结构形式为钢筋混凝土框架结构，独立基础，框架抗震等级二级，抗震构造措施二级，共两层，一层为设备间、石膏间，二层为配电室、脱水间等
	新建

	
	锅炉岛
	占地面积389.37m2，长24.08m，宽16.17m，高36m
锅炉采用紧身封闭，锅炉构架采用钢结构，岛式布置。炉前和炉侧留有必要的通道
	新建

	
	辅助车间综合楼
	占地面积1012m2，长46m，宽22m，高12.5m
位于锅炉东侧设有锅炉辅助楼。锅炉辅助楼分2跨，西侧单层布置有化水间和脱硝尿素站；东侧一跨采用3层布置，并与除氧间连通，其中±0.00m层布置有加药间、空压站及风机变频器室；+4.20m层布置有班组用房，+8.00m层布置有集控室、工程师站及交接班室、卫生间等
	新建

	
	除氧间
	占地面积405m2，除氧间跨距10m，柱距为7/8m，共6个柱列，总长47m。除氧间固定端设有室内楼梯，扩建端设有室外消防楼梯。另外，除氧层设置了通道与锅炉的中间平台相连接。±0.00m层：布置有高压配电室、给水泵变频器室、低压配电室等；+4.20m层：为电缆及管道夹层，主要布置蓄电池室、电缆桥架和部分给水、蒸汽及疏水管道；+8.00m层：为运转层，主要布置电子设备间、取样间及汽水随班化验室等；在靠锅炉一侧设有走道与锅炉运转层平台联通；+14.00m层：为除氧层，主要布置高压除氧器、连续排污扩容器
	新建

	
	汽机间
	占地面积1128m2，长47m，宽24m，汽机跨距为24m，8m柱距为5个，7m柱距为1个，总长47m。发电机组纵向布置，中心线距A列线10.5m。汽轮发电机组设有独立岛平台，岛平台顶面运转层标高+8.00m。岛平台进气端及侧面设有加热器平台，平台分上下两层，标高分别为+8.00m及+4.20m。其中，+4.20m层布置的主要设备为低压加热器、汽封加热器、均压箱、顶轴油泵、主油箱等设备
	新建

	
	空冷岛
	占地面积759m2，长33m，宽23m，空冷岛采用钢筋混凝土平台结构，散热器采用单排管散热器。汽轮机的排汽经由大直径的主排汽管道引出主厂房“A”列外，垂直上升到一定的高度后，分出2根支管流向空冷排汽装置顶部的配汽联箱。乏汽通过配汽联箱流经空冷排汽装置的翅片管束时，与翅片管外部被轴流风机吸入的大量冷空气进行表面热交换，将乏汽的热量带走凝结成水
	新建

	辅助工程
	办公生活区
	食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内综合办公区、食堂以及员工宿舍；厂内办公区位于辅助车间综合楼+8.00m层
	依托、新建

	
	综合水泵房
	结构形式为钢筋混凝土框架结构，筏板基础，单层，框架抗震等级二级，抗震构造措施二级，坑底布置水泵设备基础，屋面梁下设悬挂式单轨吊，吊重约2t
	新建

	
	化验室
	位于除氧间+8.00m层，检验化验任务包括1）锅炉给水、炉水检验项目有：pH值、电导率、溶解氧、丙酮肟、铁、铜、硬度、二氧化硅、氯离子等；2）饱和蒸汽、过热蒸汽检验项目：pH值、电导率、二氧化硅、钠、铁、铜等；3）凝结水检验项目有：溶解氧、电导率、硬度、二氧化硅等。水质化验室配置的设备主要为酸度计、溶解氧测定仪、丙酮肟测定仪、电导率仪、钠离子分析仪、铁离子分析仪、铜离子分析仪、硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、分光光度计等常规水质分析设备等
	

	
	除盐水站
	位于锅炉辅助楼±0.00m层其中一跨，内设有30m3超滤产水箱1个，20m3一级反渗透产水箱1个，10m3二级反渗透产水箱1个，室外设有100m3除盐水箱（保温）2个
	

	
	空冷配电室
	位于空冷配电室下方，空冷结构形式为钢筋混凝土框架结构，独立基础，单层框架抗震等级二级，抗震构造措施二级
	

	
	空压站
	位于辅助车间综合楼±0.00m层，以满足本发电机组的用气需求
	

	
	制氮机站
	位于辅助车间综合楼一楼，出力为1200m3/h，用于煤气管道设有氮气吹扫系统；氮气主要用于：煤气紧急切断后的清扫置换气（同时预留蒸汽吹扫接口）；锅炉检修吹扫和检修后的保护气
	

	
	综合水泵房
	占地面积184m2，长23m，宽8m
	

	
	事故油池
	位于汽机间的南侧，设置事故集油坑，容积30m3
	

	
	事故浆液池
	位于脱硫综合楼一层地下，钢筋混凝土水池，用于脱硫浆液应急收集，容积370m3
	

	储运工程
	煤气输送
	厂内煤气母管DN1600，长度约130m；支管DN600，分为6根支管，每根支管长度约6m，共计36m。
煤气加压风机：单台风机，煤气加压风机的布置位置为锅炉西侧，为架空管道。
	新建

	
	石灰石粉仓
	位于脱硫综合楼，直径φ5.5m，直段高8m，容积200m3
	新建

	
	尿素贮仓
	位于辅助车间综合楼，尿素颗粒储仓的容量按全厂脱硝系统设计工况下连续运行3～5d（每天按24h计）
	新建

	
	回用水池
	用于冷却系统排污废水、软水制备废水和中和处理后的化验室常规检验废水的中转，容积10m3
	新建

	
	定排坑
	锅炉定期排污水通过排污扩容器减压后排至排污降温池，与新鲜水进行混合冷却，降温后用于脱硫系统，容积50m3
	新建

	公用工程
	供热
	兰炭区域采暖热水由本机组新建换热站提供，换热站热源为汽轮机第四级抽汽蒸汽，同时供给本机组主厂房及辅助用房采暖。
	新建

	
	供气
	吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目兰炭副产煤气，煤气母管目前已敷设至本项目北侧红线外约50m处，管径为DN1600
	依托

	
	供电
	发电厂设置1套启动/备用电源系统，电源引自厂区内业主指定的35kV升压站10kV母线段。10kV启备电源配电装置采用单母线接线方式，并通过1母联断路器及隔离柜与机组的10kV厂用电系统联接
	新建，依托

	
	供水
	生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网、消防给水管网及生活给水管网。
	依托

	
	排水
	厂内建设排污管道排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌。
	依托

	环保
工程
	废气
	（1）煤气燃烧烟气：经“低氮燃烧器+SCR脱硝（去除效率80%）+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（二氧化硫去除效率95%，颗粒物去除效率95%）”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）
	/

	
	
	（2）脱硝过程氨还原剂需符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中6.3.3尿素还原剂的相关要求
	/

	
	
	（3）石灰石粉装卸采用密闭罐车配置卸载设备，石灰石粉投料粉尘经粉仓自带脉冲式袋式除尘器处理后（除尘效率99%）经仓顶排气口以无组织的形式排放至大气环境中
	/

	
	废水
	（1）生活污水：厂内建设排污管道排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌
	/

	
	
	（2）生产废水：锅炉定期排污废水排入定排坑、冷却系统排污废水、软水制备废水和中和处理后的化验室常规检验废水均排入回收水池后作为脱硫系统用水，定期排污水的脱硫废水，用于石灰石粉卸料和运输过程抑尘。无外排生产废水
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，对高噪音设备减振弹性垫层铺设，在设备底座与基础之间加装减振垫/减振器，利用墙体阻隔衰减，确保厂界噪声达标
	/

	
	生活垃圾
	在厂区内设置垃圾箱，及时收集清理至周边垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置
	/

	
	一般工业固体废
	废滤膜更换时由更换厂家定期清运处置
	/

	
	
	脱硫石膏集中收集后，暂存至石膏间定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用
	/

	
	
	凝结水过滤废物定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用
	/

	
	危险废物
	废机油、废催化剂和实验室化验废液采用专用容器收集后暂存至危废贮存点（20m2），定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置
	/

	
	风险
	（1） 针对风险物质储存：项目危险废物贮存点进行防渗处理，采用专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存点，交由有资质的单位定期清运处置，并设立台账管理。危险废物贮存点地面及裙角进行防渗，危废间设置规范标识标牌。少量泄漏、滴漏不会流出储存所在场所，不会对厂区环境构成威胁。岗位人员发现后立即向上级领导汇报，通知技术人员，组织人员回收泄漏物，并修复现场。事后做好事件记录存档等工作；
（2）针对煤气管道隐患：对于煤气管道隐患，加强设备、管道、阀门的密封措施，防止泄漏而引起火灾/爆炸事故，并设置可燃气体自动报警系统；
（3）加强废气治理设施日常维护保证处理效果；明确环保治理设施监管责任人，每日由监管责任人对环境治理设施巡视检查一次，如巡视检查发现问题，应立即上报维修或者更换。经分析环保治理设施发生故障的风险概率较低，采取上述防治措施，则废气治理设施故障事故的影响是可控的；
（4）针对事故：本项目在汽机间的南侧，设置汽轮机润滑油的事故集油坑（30m3），事故状态下可将油污集中收集、隔油处理，废油交由有资质单位处置；本项目在脱硫综合楼一层地下，设置脱硫事故浆液池（370m3），当脱硫系统发生故障（如吸收塔检修、浆液循环泵跳闸、烟气系统异常、停电停机）时，利用设备和设施本身的富余量及事故池来处理；
（5）制定应急预案：本环评要求项目制定突发环境事件应急预案，应包含详细调查环境风险源、风险事故防范设施、应急物资储备情况、应急措施、应急演练、应急预案的有效性以及形成与区域环境应急预案的联动机制等内容，届时项目的环境风险事故的应急预案应严格按照其执行。
	/


3.主要生产设备
本项目主要生产设备详见表2-2。
表2-2主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号参数
	单位
	数量
	备注

	1
	锅炉
	型式：超高温超高压、自然循环、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、全燃气汽包锅炉、全钢构架、π型结构；最大连续出力（BMCR）：150t/h；过热蒸汽压力：13.7MPa.g；过热蒸汽温度：570℃
汽包压力：15.1MPa.g；再热蒸汽流量：114.51t/h
再热蒸汽进/出口压力：2.975/2.667MPa.g；再热蒸汽进/出口温度：378.2/566℃；给水温度（省煤器入口）：255℃；锅炉正常排污率：≤1%；空预器出口排烟温度：≤158℃；锅炉计算热效率：90.6
%布置方式：紧身封闭
锅炉配置2台离心式送风机，配置2台离心式引风机，正常2台同时运行，不设备用
	台
	1
	/

	2
	脱盐水处理系统
	最大出水能力为24t/h（2x12t/h）
	套
	1
	废气治理系统

	3
	脱硫系统风机
	/
	台
	2
	

	4
	脱硫塔
	
	个
	1
	

	5
	石灰石粉仓
	满足全15天耗量
	个
	1
	

	6
	石膏水力旋流器
	/
	台
	1
	

	7
	真空皮带脱水机
	/
	台
	1
	

	8
	真空泵
	/
	台
	1
	

	9
	尿素热解炉
	/
	台
	1
	

	10
	汽轮机
	型式：超高温超高压、中间一次再热、直接空冷、凝汽式汽轮机
型号：N45-13.24/566/566
额定功率：45MW
主蒸汽阀前额定蒸汽压力：13.24MPa.a
主蒸汽阀前额定蒸汽温度：566℃
再热蒸汽进汽阀前温度：566℃
额定背压：15kPa.a
旋转方向：从汽机端向发电机端看为顺时针
保证热耗：9150kJ/kWh
回热系统级数：6级（2高加+1除氧+3低加）
	台
	1
	未注明工况处，均为汽轮机额定工况

	11
	发电机
	额定功率：45MW；冷却方式：空内冷；功率因数：0.8；额定电压：10.5kV；额定转速：3000r/min
额定频率：50Hz；绝缘等级：F级（按B级考核）励磁方式：静止励磁
	台
	1
	/


4.原辅材料及能源消耗
本项目锅炉燃料为120万吨煤化工制品设备更新改造项目的兰炭副产煤气，兰炭工程一期建设产能40万吨/年，二期建设产能80万吨/年，年产煤气为85332万m3/a。兰炭煤气经冷却、净化之后，16900万m3/a煤气生产自用，68432万m3/a由本次新建的1×45MW发电机组消纳。
本项目发电工程依托煤气剩余量设计，本项目最大连续出力工况150t/h、湿煤气低位热值（Qₙₑₜ）1290kcal/Nm3、锅炉设计热效率（η）90.6%、锅炉排污率1%、蒸汽参数3.82MPa、450℃、年运行小时数8000h/a，项目煤气消耗量计算如下：
①计算锅炉小时有效利用热
锅炉有效利用热为蒸汽吸热量与排污吸热量之和，计算公式如下：
Qₐₜₜₑₙₜ=D×1000×[（h_q-h_gs）×（1-P）+（h_pw-h_gs）×P]
代入数值计算：
[bookmark: heading_5]Qₐₜₜₑₙₜ=150×1000×[（776.5-104.8）×0.99+（277.5-104.8）×0.01]=99991500kcal/h
②锅炉小时煤气消耗量
根据热平衡关系，燃料输入热量=有效利用热÷热效率，小时耗气量计算公式如下：
Vₕ=Qₐₜₜₑₙₜ÷（Qₙₑₜ×η）
代入数值计算：Vₕ=99991500÷（1290×0.906）≈85540Nm3/h
[bookmark: heading_6]③计算锅炉年煤气消耗量
年耗气量=小时耗气量×年运行小时数÷10000（换算为万Nm3），计算公式如下：
Vₐ=Vₕ×t÷10000
代入数值计算：Vₐ=85540×8000÷10000=684320000÷10000=68432万Nm3/a。
综上，上游项目煤气量能够满足本项目煤气消耗需求。
目前煤气母管已敷设至本项目北侧红线外约50m处，管径为DN1600，本项目所需煤气从该煤气母管上接出，厂内煤气母管DN1600，长度约130m；支管DN600，分为6个支管，每根支管长度约6m，共计36m。煤气加压风机进出口设置蝶阀、盲板阀、水封装置、放散电动蝶阀（带中停功能）。经煤气主管送至锅炉，再由支管送至各组燃烧器；煤气总管上设置电动蝶阀、盲板阀、快切阀、流量测量装置及压力变送器、并设有检查门、吹扫管及放散管等。每层燃烧器分支管上设置电动调节蝶阀、阻火器、膨胀节等，可以实现单个燃烧器的负荷调节，锅炉共设6个燃烧器，燃烧器左右墙布置。煤气加压风机的布置位置为锅炉西侧。能够满足本项目煤气燃料的输送条件。
根据建设单位提供的本项目检验的煤气分析报告，煤气品质平均值详见表2-3，分析报告详见附件。
表2-3煤气主要成分及特性表
	项目
	单位
	数值
	备注

	
	
	兰炭煤气
	

	H2
	Vol%
	19.83
	

	CO2
	Vol%
	15.07
	

	CO
	Vol%
	10.83
	

	CH4
	Vol%
	3.28
	

	O2
	Vol%
	1.77
	

	含水量
	/
	饱和
	

	低位发热值：正常
	kcal/Nm3
	1879
	干煤气

	
	
	1290
	湿煤气

	焦油
	mg/Nm3
	待定
	

	H2S
	mg/Nm3
	516.07
	


（2）能源、资源
本项目原辅材料、能源和资源消耗情况详见表2-4。
表2-4本项目原辅材料、能源和资源消耗情况
	序号
	名称
	计量单位
	消耗量
	来源

	1
	新鲜水
	t/a
	293114.38
	本项目生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网

	2
	化验室用纯水
	t/a
	83.50
	外购

	3
	煤气
	万m3/a
	68432
	吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目

	4
	电
	kW.h
	24960
	厂用分支经零损耗深度限流装置向厂用电系统供电，厂用电10kV系统中性点非直接接地方式

	5
	石灰石粉（90%纯度）
	t/a
	1130
	外购成品石灰石粉

	6
	尿素
	t/a
	658.42
	外购


5.产品方案
本项目年发电量为3.12亿kWh，年供电量为2.87亿kWh，产能情况详见表2-5。
表2-5本项目产能
	序号
	项目
	单位
	数值

	1
	汽轮机额定功率
	MW
	45MW

	2
	全厂发电热效率
	%
	34.82

	3
	汽轮发电机组热耗
	kJ/kW•h
	9162

	4
	锅炉设计热效率
	%
	90.6

	5
	年运行时间
	h
	8000

	7
	年发电量
	亿kWh
	3.12

	8
	年供电量
	亿kW.h
	2.87


6. 物料平衡
本项目硫元素平衡详见表2-6。
表2-6本项目硫元素平衡
	产生情况
	排放情况

	产生量t/a
	含硫量%
	硫元素t/a
	排放量t/a
	含硫量%
	硫元素t/a

	煤气中的SO2
	664.769
	50
	332.385
	外排SO2
	33.238
	50
	16.619

	
	
	
	
	脱硫石膏
	1698.42
	15
	254.763

	
	
	
	
	脱硫废水
	9600
	0.6354
	61.003

	
	合计
	332.385
	合计
	332.385


7.总平面布置
[bookmark: _Toc272092352]（1）总平面布置
本项目厂区按照“一线型”布置形式，由南向北展开布置。厂区最南端布置综合水泵房和机力冷却塔，由南向北依次布置空冷岛→汽机间→除氧间→锅炉岛及辅助车间综合楼→风机房→脱硫系统和烟塔，脱硫综合楼布置在厂区的最北侧，辅助车间综合楼与锅炉房毗邻布置，节约厂区建构筑物用地，食宿区依托120万吨煤化工制品设备更新改造项目，位于项目区北侧，事故油池位于汽机间南侧，脱硫应急浆液池位于脱硫综合楼一楼地下，危废贮存点位于脱硫塔北侧。
项目地理位置图详见附图1，总平面布置详见附图3。
（2）外环境关系
本项目东侧临近水溪沟，西侧隔沥青道路为空地，北侧为本项目煤气供应方120万吨煤化工制品设备更新改造项目，南侧为空地，北侧7km外与G335公路相接，详见附图4。
（3）平面布置合理性分析
本项目厂区内部各区域由环形道路连接，项目区内布置集中紧凑，与现有地形相结合，节省用地，物流顺畅。且与生产区有一定的间隔，项目区常年主导风向为西北风，食宿区位于项目区西北方向，属于上风向，能够减少生产过程中产生的废气、噪声等对办公生活环境的影响，保障了办公人员的工作和生活质量，符合环保和卫生要求。
向北依次为空冷岛→汽机间→除氧间→锅炉岛等主要生产装置，末端布置风机房、烟塔及脱硫综合楼。使生产流程与污染物治理的空间衔接，锅炉岛产生的烟气可直接向北输送至末端脱硫系统，缩短了烟气输送路径，减少了烟道沿途的烟气泄漏风险；同时，主生产区与环保治理区南北分区，避免了生产过程中噪声、粉尘对脱硫系统运维的干扰。
事故池布置在事故发生处附近，有利于事故污染物的排放和收集；各生产设备和污染治理设施，相对集中又互不干扰，有利于生产流程的顺畅进行，提高生产效率，符合工业生产的功能布局要求。综上，本项目整体布局基本合理。危废贮存点设置于脱硫塔北侧，远离主生产区及生活依托区，且处于厂区末端相对独立的区域，可有效降低危废贮存过程中对生产装置及人员的环境风险，同时便于危废的集中收集与规范转运。
8.劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为46人，三班8小时工作制，运行时长24h/d，年运行8000h/a，333.33d，以334d计。
9.公用工程
9.1供排水
本项目生产给水系统、消防给水系统、生活给水系统分别就近接厂区现有生产给水管网、消防给水管网及生活给水管网。新建室外生产给水管网，与现有恒信全厂生产给水管拟设1个接点，接点管径暂拟采用DN100（50m3/h），接点压力≥0.30MPa。接点处供水主管为DN150，目前只供120万吨煤化工制品设备更新改造项目用水34m3/h，主管尚有60m3/h富余供水能力，满足本项目用水需求。
（1）生活用、排水
本项目劳动定员46人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，生活用水定额100L/人·d计算，年生产时长为8000h/a，本项目以334d计，则生活用水量约为4.60t/d（1536.40t/a）。生活污水产污系数约为0.8，经计算废水产生量为3.68t/d（1229.12t/a），本项目食宿区位于上游项目生活区，厂内仅为员工工作期间生活污水。
厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌。
（2）生产用、排水
①燃气锅炉用、排水
1）锅炉定期排污水补水
本项目锅炉为150t/h，年运行8000h/a。由于软化处理后的水中仍含有盐离子，蒸发后生成盐浓度较高的锅炉水，容易生成水垢，为保证锅炉的正常运行，需定期进行排污。根据锅炉设计资料，排污损失约锅炉最大连续蒸发量的1%，经计算定期排污新鲜水补水用量约为1.5t/h（12000t/a），为软化水。锅炉定期排污水通过排污扩容器减压后排至定排坑自然冷却，降温至40℃以下后回用于脱硫系统。
2）汽水循环损耗补水
本项目锅炉汽水系统在正常运行、启停及维护过程中，会产生未参与有效循环而损耗的蒸汽或锅炉水，属于发电厂热力系统的正常水量损耗.根据锅炉设计资料，损耗量约为锅炉最大连续蒸发量的3.33%，经计算，本项目汽水循环损耗定期补水量约为5t/h（40000t/a）。
经计算，本项目锅炉定期补水（软化水）量为6.5t/h（52000t/a）。
②冷却系统用、排水
本项目循环冷却水系统主要供给发电机空冷器、汽轮机冷油器、水环式真空泵、EH控制油泵站、给水泵电机、给水泵稀油站、凝结水泵轴承冷却、取样冷却器、送风机、引风机等采用闭式循环冷却水冷却。设备间接冷却产生冷却水，该水仅温度升高，不含其他污染物，设置循环水系统，冷却回水经冷却塔冷却后循环使用。
冷却塔循环水量为667t/h，冷却塔在循环冷却水系统中，冷却塔蒸发损失（P1）、风吹损失（P2）、排污损失（P3）是衡量冷却塔水量消耗的三个核心指标，根据项目工程文件冷却塔蒸发损失P1为1.0%，P2为0.1%，P3为0.4%。经计算冷却塔需定期补充新鲜水量为10t/h，80000t/a，该新鲜水为软化水。循环系统排污水排入厂内回用水池。
表2-7循环冷却水用水量
	序号
	设备名称
	冷却水量t/h
	设计水温℃
	排水温升℃

	1
	发电机空气冷却器
	360
	≤33
	≤8

	2
	汽机冷油器
	200
	≤33
	≤8

	3
	EH油系统
	6
	≤33
	≤8

	4
	给水泵
	5
	≤33
	≤8

	5
	给水泵稀油站
	5
	≤33
	≤8

	6
	水环真空泵
	15
	≤33
	≤8

	7
	凝结水泵
	3
	≤33
	≤8

	8
	疏水泵
	3
	≤33
	≤8

	9
	汽水取样冷却器
	55
	≤33
	≤8

	10
	风机
	15
	≤33
	≤8

	小计
	667
	/
	/


③软水制备用、排水
根据业主提供资料并参考《除盐水制备技术进展》（2008年4月，第28卷第4期，石油化工科学研究院）文件，项目软化水产水率约为66%，锅炉定期排补水和冷却塔定期补水，合计用量为16.5t/h（132000t/a），经计算本项目软化水制备新鲜水用量为25t/h（200000t/a），则年废水产生量为8.5t/h（68000t/a），浓盐水排入回用水池，作为脱硫系统补充水。
④脱硫系统用、排水
本项目煤气成分复杂、含水多，在管道输送过程会产生部分管道凝结水，其基本属酚氨废水，该部分废水主要污染物有COD、NH3-N、石油类、挥发酚、硫化物、总氰等，通过管线引入锅炉焚烧处理，焚烧后的废水污染物基本转化为N2、CO、SO2、CO2等气体，最终随项目产生的废气一起进入脱硫循环水系统，同时煤气中含水因烟气逐渐冷却进入脱硫循环水系统，根据设计文件，脱硫系统循环水量40t/h，为维持脱硫装置正常运行，补充因蒸发、排污、工艺消耗等损失，需要定期进行补水，脱硫系统补充水量为24t/h，其中11.31t/h为新鲜水，11.19t/h为回用水池水，1.50t/h为厂内定排坑水。石灰石-石膏湿法脱硫系统中，定期排污水的脱硫废水占系统总损失水的比例约为5%（1.20t/h，9600t/a），用于石灰石粉卸料和运输过程抑尘。
⑤化验室检验用水
检验化验任务包括锅炉给水项目、饱和蒸汽、过热蒸汽检验项目和凝结水检验项目等常规水质分析，因需使用各类化学试剂，产生的废水成分复杂，主要包含酸碱、金属离子、有机试剂及反应产物，且可能含有微量重金属或难降解有机物。根据建设单位提供资料，检验用水量为0.5t/d新鲜水，0.25t/d为外购纯水。
若化验过程仅使用常规试剂，且常规中不含有毒有害特征污染物，经中和处理后，可纳入企业废水处理系统，不属于危险废物。若使用含重金属的显色剂、标准溶液（如铁、铜离子标准液的残液），或废水中重金属浓度超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）限值，则属于HW49其他废物（代码900-047-49，实验室含油化学试剂、药品），化验废液属于危险废物，暂存至危废暂存点，委托有资质的单位定期清运处置。
其中检验用水约20%（0.15t/h，50.10t/a）为自然损耗，70%（0.53t/h，177.02t/a）为常规检验废水，约10%（0.07t/h，23.38t/a）为危险废物。
（3）消防用水
本项目室内、外消防灭火系统最大水量按主厂房计算，主厂房建筑高度小于24m，体积小于50000m3，建筑物耐火等级为二级，火灾危险性类别为丁类。因此室内消防水量为不小于20L/s，室外消防水量为不小于20L/s。因此，消防最大水量不小于40L/s，火灾延续时间按2小时考虑。经计算，本项目消防用水量为288t/a，为新鲜水。
（4）绿化用水
本项目绿化面积约为2200m2，绿化用水系数为0.002t/m2·d，用水天数以150天计，绿化用水量为4.40t/d（660t/a）。
综上，本项目新鲜水用水量为293114.38t/a，回用水量为101537.02t/a，外排水量为1229.12t/a，项目用、排水情况见表2-8，给、排水平衡见图2-1。
9.2供电
本项目发电厂设置1套启动/备用电源系统，电源引自厂区内业主指定的35kV变电站10kV母线段。10kV启备电源配电装置采用单母线接线方式，并通过1母联断路器及隔离柜与机组的10kV厂用电系统联接。
9.3供暖
由本机组新建换热站提供，换热站热源为汽轮机第四级抽汽蒸汽，同时供给本机组主厂房及辅助用房采暖。























	
	表2-8本项目用、排水标准及情况
	序号
	用水单元
	天数/小时
	用水量
	用水来源
	循环水
	损耗量
	废水量
	排水去向
	外排废水

	
	
	
	小时用水
	年用水量
	新鲜水
	软化水
	回用水池
	定排坑
	外购纯水
	
	小时损耗
	年损耗
	小时废水
	年废水
	
	

	
	
	
	t/h
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/a
	t/h
	t/a
	t/h
	t/a
	
	t/a

	1
	生活用水
	334d
	4.60t/d
	1536.40
	1536.40
	0
	0
	0
	0
	0
	0.92
	307.28
	3.68t/d
	1229.12
	厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌
	1229.12

	2
	生产用水
	锅炉定期排污
	8000h
	1.5
	12000
	0
	12000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.50
	12000
	排入定排坑，作为脱硫系统补充水
	0

	3
	
	锅炉汽水循环
	
	5
	40000
	0
	40000
	0
	0
	0
	0
	5.00
	40000
	0
	0
	蒸发损耗
	0

	4
	
	冷却塔蒸发损失
	
	6.67
	53360
	0
	53360
	0
	0
	0
	0
	6.67
	53360
	0
	0
	蒸发损失
	0

	5
	
	冷却塔风吹损失
	
	0.66
	5280
	0
	5280
	0
	0
	0
	0
	0.66
	5280
	0
	0
	风吹损失
	0

	6
	
	冷却塔排污损失
	
	2.67
	21360
	0
	21360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.67
	21360
	排入回用水池作为脱硫系统补充水
	0

	7
	
	软化水制备
	
	25.00
	200000
	200000
	0
	0
	0
	0
	0
	16.50
	132000
	8.50
	68000
	排入回用水池，作为脱硫系统补充水
	

	8
	
	脱硫系统
	
	24.00
	192000.00
	90462.98
	0
	89537.02
	12000
	0
	0
	22.80
	182400
	1.20
	9600
	蒸发、排污、工艺消耗，排污水用于石灰石粉卸料和运输过程抑尘
	0

	9
	
	化验室
	334d
	0.75
	250.50
	167.00
	0
	0
	0
	83.50
	0
	0.15
	50.10
	0.53
	177.02
	中和处理后，排入回用水池，作为脱硫系统补充
	0

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.07
	23.38
	作为危险废物进行管理
	0

	11
	
	冷却
	发电机空气冷却器
	8000h
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	360
	0
	0
	0
	0
	/
	0
	0

	12
	
	
	汽机冷油器
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	13
	
	
	EH油系统
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	14
	
	
	给水泵
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	15
	
	
	给水泵稀油站
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	16
	
	
	水环真空泵
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	17
	
	
	凝结水泵
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	18
	
	
	低加疏水泵
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	190
	
	
	汽水取样冷却器
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	55.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	20
	
	
	风机
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15.00
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	21
	消防用水
	1次/a
	288.00
	288.00
	288.00
	0
	0
	0
	0
	0
	288
	288
	0
	0
	损耗
	0

	22
	绿化用水
	150d
	4.40t/d
	660
	660
	0
	0
	0
	0
	0
	4.40t/d
	660
	0
	0
	自然损耗
	0

	合计
	/
	526734.90
	293114.38
	132000
	89537.02
	12000
	83.50
	667.00
	/
	414345.38
	/
	112389.52
	/
	1229.12

	注：①年用水量=新鲜水量+软化水量+回用水池+定排坑+纯水；②年用水量=损耗量+废水量；③外排水量=废水量-回用水池-定排坑-作为危废物进行管理的部分；④循环水不计入水平衡






	
	[image: C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Kingsoft/wps/addons/data/win-i386/kinsertprocesson/insertimage.BCRZfGinsertimage]
图2-1给、排水平衡图（单位t/a）





	

















工艺流程和产排污环节









































工艺流程和产排污环节
































	1.施工期工艺流程
本项目施工期施工内容主要工艺流程及产污环节见图2-2。
[image: wps]
图2-2施工期工艺流程及产污节点图
（1）基础工程
开展场地平整，运用挖掘机械清除地表杂物、平整土地；进行地基处理，如采用打桩、换填等方式加固地基；实施基础浇筑，支模、绑扎钢筋后浇筑混凝土构建基础结构。施工机械运行产生噪声；挖掘、运输等作业扬起扬尘及排放尾气形成废气；产生泥浆水、设备清洗废水等废水；挖掘土石方、废弃建材形成固废。
（2）主体工程
进行钢筋工程，包括钢筋加工、绑扎；开展混凝土工程，搅拌、运输、浇筑及振捣混凝土；对于砖混结构进行墙体砌筑，钢结构则进行构件吊装、焊接等。混凝土搅拌、砂石装卸产生废气；搅拌机、振捣棒、电锯等运作带来噪声；混凝土养护、设备车辆清洗产生废水；废弃钢筋头、木材边角料、混凝土废渣等成为固废。
（3）装饰工程
进行墙面装饰，如刮腻子、粉刷涂料、贴墙纸墙布；开展地面装饰，铺设地砖、木地板等；安装门窗；进行油漆作业等。有机溶剂挥发形成废气；切割木材等产生噪声；工具和地面清洗产生少量废水；废弃木材、边角料等固废。
（4）设备安装
搬运设备至安装位置，进行就位、找平、找正；连接设备管道、线路；对设备进行调试运行，检查性能参数。设备搬运安装产生噪声；设备调试可能产生含油废水；设备包装废弃物、废弃零部件形成固废。
（5）工程验收
施工方先自检，整改问题；然后建设方组织设计、施工、监理等单位初验；最后相关部门进行专项验收，包括环保、消防等，合格后交付使用。此阶段基本不产生新污染物，主要是对前期工程污染防治措施落实情况进行检查。
2.运营期工艺流程
2.1煤气发电工艺流程
本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/wps.QJKqYiwps]
注：营运期机械设备运行时均会产生噪声
图2-3运营期工艺流程及产污节点图
本项目生产单元主要包括锅炉-汽轮机-发电机配套发电，发电工艺流程为：处理后的水注入锅炉，燃烧系统将管道输送的煤气通过锅炉燃烧器送入炉膛进行燃烧，锅炉产生的蒸汽膨胀做功，其热能转化为汽轮机机械能；汽轮机带动发电机，将机械能转化为电能，再经配电装置由输电线路送出。
（1）锅炉燃烧系统
①供水系统
本项目锅炉补给水处理系统设计最大出水能力为24t/h（2x12t/h），正常情况下，系统出力为12t/h，除盐工艺采用“超滤+两级反渗透+EDI电除盐”，可满足锅炉补给水水质要求，该工艺流程为，自来水→原水加热器→自清洗过滤器→超滤装置→超滤产水箱→一级反渗透增压泵→一级反渗透保安过滤器→一级反渗透高压泵→一级反渗透装置→一级反渗透产水箱→二级反渗透增压水泵→二级反渗透保安过滤器→二级反渗透高压泵→二级反渗透装置→反渗透产水箱→EDI增压泵→EDI保安过滤器→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→用水点。
产排污分析：W1软水制备废水、S1废滤膜和设备运行噪声N。
②燃料燃烧系统
根据现有煤气管道布置情况，兰炭煤气从场地北侧的DN1600煤气母管接出，并送至锅炉各煤气燃烧器，管道架设方式为钢结构独立支架架空。点火燃料为兰炭煤气，点火所用燃料与上述燃料成分一致。点火系统自动控制，每个燃烧器均配有火焰检测装置。煤气和热风分别送进燃烧器喷入炉膛，在烧嘴口混合燃烧。燃烧生成的高温烟气通过炉膛水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器等各级受热面放热冷却后进入炉后烟气系统。
产排污分析：煤气燃烧废气G1和设备运行噪声N，锅炉正常运行过程会产生W2定期排污废水，排入定排坑进行自然冷却。
1）烟气脱硝
本项目烟气脱硝装置选用尿素作为脱硝还原剂，并采用超低氮燃烧+SCR脱硝工艺。锅炉配置双旋流低氮燃烧器，燃烧器为左右墙布置，每侧3只煤气燃烧器，可单独使用任何一只燃烧器，且燃烧稳定。煤气燃烧器采用层控模式，每层煤气主管上设置一只电动调节阀，每只燃烧器进口的煤气管道上设置有快切阀，锅炉煤气的投入量由对应的调节阀进行自动调节，该调节阀调节精度满足锅炉自动燃烧系统的配置需求。SCR工艺系统主要包括SCR反应器系统、尿素溶解储存系统、尿素输送热解系统和压缩空气吹扫系统，SCR反应器系统主要设备有SCR反应器、烟道、催化剂、吹灰器等。设1台尿素热解炉尿素热解所需要的热量采用热风提供，再经过电加热器加热至所需温度。
产排污分析：G2氨逃逸废气、S2废催化剂和设备运行噪声N。
2）烟气湿法脱硫，除尘
本项目烟气脱硫除尘采用石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器，石灰石粉由业主方专用罐车运至石灰石粉仓附近，罐车所配软管与石灰石粉仓仓体进料管对接，由罐车产生的压缩空气将石灰石粉送到石灰粉仓内，完成卸料工作，然后通过星型给料机送入石灰浆液箱，制成浆液。石灰石浆液通过石灰石浆液泵输送到脱硫塔中，脱硫石膏由排出泵排出，进入石膏旋流器，浓缩后的浆液再经过真空皮带脱水机脱水，脱水的同时对石膏进行冲洗，送入石膏库暂存，石膏旋流器的上清液一部分返回脱硫塔，一部分进入滤液水箱，循环使用，无外排废水产生。
产排污分析：G3石灰石粉投料粉尘、S3脱硫石膏和设备运行噪声N和定期排污水的脱硫废水W4。
（2）汽轮机
1）主蒸汽、再热蒸汽系统
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]水在锅炉中被加热成蒸汽，经过热器进一步加热后变成过热的蒸汽，再通过主蒸汽管道进入汽轮机。主蒸汽、再热蒸汽系统按汽轮发电机组最大工况（VWO工况）蒸汽量设计，采用单元制系统。锅炉过热器出口集箱设有堵阀，以供锅炉水压试验时隔断用。
主蒸汽管道从锅炉过热器出口集箱单侧出口以单管接出至汽机机头，再分成双管接至汽机主汽联合汽阀。再热热段蒸汽管道从锅炉再热器单管接至中压联合汽门；再热冷段蒸汽管道从汽机高压缸排汽口单管接至锅炉再热器入口联箱接口相连。主蒸汽管道，高、低温再热蒸汽管道均考虑有适当的疏水点和相应的动力操作的疏水阀（在低温再热蒸汽管道上还设有疏水罐）以保证机组在启动暖管和低负荷或故障条件下能及时疏尽管道中的冷凝水，防止汽轮机进水事故的发生。
[bookmark: _Toc24399][bookmark: _Toc194926699][bookmark: _Toc9927][bookmark: _Toc6084][bookmark: _Toc176766260][bookmark: _Toc194515468][bookmark: _Toc7952][bookmark: _Toc1396968][bookmark: _Toc4231455][bookmark: _Toc6465][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc13914]2）汽机旁路系统
本工程机组设置高、低压二级串联旁路系统，设置旁路后，机组的启、停工况得到了改善，且回收了部分工质，缩短了启动时间，提高了机组运行的经济性，同时对锅炉再热器起到了冷却保护作用，减少了噪声污染。
高压旁路系统装置由一套高压蒸汽隔离阀、高压旁路阀（高旁阀），喷水调节阀，喷水隔离阀等组成，低压旁路系统装置由低压蒸汽隔离阀、低压旁路阀（低旁阀），喷水调节阀、喷水隔离阀等组成。高旁容量按30％BMCR，低旁为对应考虑减温水后的容量。高低压旁路整套装置，执行机构均具备快开功能。
高压旁路从汽机入口前主蒸汽总管接出，经减压、减温后接至低温再热蒸汽管道，高压旁路的减温水取自给水泵出口的给水系统。低压旁路中，从汽机低压缸入口前高温再热蒸汽主管接出，经减压、减温后接入排汽装置，减温水取自凝结水泵出口的凝结水系统。系统设置中已考虑了旁路阀的预热，保证高、低压旁路蒸汽管道在机组运行时始终处于热备用状态。高低压旁路出口均设置混温过渡段。
[bookmark: _Toc11921][bookmark: _Toc4231456][bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc11749][bookmark: _Toc22116][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc1396969][bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc176766261][bookmark: _Toc194926700][bookmark: _Toc194515469]3）回热抽汽系统
汽轮机具有六级非调节抽汽，分别供给2台高压加热器，1台除氧器及3台低压加热器用汽。除氧器采用滑压运行方式，正常运行时汽源来自三抽，除氧器的运行压力随机组负荷变化而变化。三抽至除氧器的抽汽管道上设压力调节阀。抽汽管上均装设自动强制关闭抽汽止回阀和电动隔离阀，防止汽机超速。除氧器采用滑压运行方式，汽源暂拟采用三路：三抽汽源、厂区蒸汽管网及低再经减温减压后蒸汽。
在抽汽系统的各级抽汽管道的电动隔离阀前后和逆止阀后，以及管道的最低点，分别设置疏水点，以保证在机组启动、停机和加热器发生故障时，系统中不积水。各疏水管道按压力等级分别接至排汽装置疏水集管。
4）抽真空系统
抽真空系统在机组启动初期将排汽装置汽侧空间、空冷岛以及附属管道和设备中的空气抽出，以达到汽机启动的真空要求；在机组正常运行中除去排汽装置和空冷岛真空系统积聚的非凝结气体。在排汽装置上，设有带有滤网和水封的电动真空破坏阀，当机组发生事故时，用以迅速破坏真空，缩短转子惰走时间。
5）冷却系统
汽轮机的排汽采用直接空冷，不需要循环水。发电机空冷器、汽轮机冷油器、水环式真空泵、EH控制油泵站、给水泵电机、给水泵稀油站、凝结水泵轴承冷却、取样冷却器、送风机、引风机等采用闭式循环冷却水冷却。
汽轮机的排汽经由大直径的主排汽管道引出主厂房流向空冷排汽装置顶部的配汽联箱。乏汽通过配汽联箱流经空冷排汽装置的翅片管束时，与翅片管外部被轴流风机吸入的大量冷空气进行表面热交换，将乏汽的热量带走凝结成水。冷却单元下端集水箱，从翅片管束收集的凝结水自流至汽轮机排汽装置的凝结水箱。本工程采用直接空冷系统。为保证机组安全稳定运行，凝结水系统设置一套100%的免反洗大流量除铁过滤器，以去除凝结水系统中可能产生的铁以及其它腐蚀产物。
产排污分析：W3冷却塔排污废水，凝结水收集过程会产生S4过滤废物。
（3）发电机及电力传输
本工程新建1台45MW发电机，本项目45MW发电机机组采用静止可控硅励磁方式，配置双微机双通道双桥励磁装置，以发电机机端电压为调节对象，根据电网电压变化，自动调节发电机输出无功功率，从而达到恒机端电压运行目的。发电机出口设置断路器，设10.5kV发电机电压母线，在发电机电压母线上接入容量为63MVA电力主变压器升压到110kV系统（配套新建110kV升压站不在本项目评价范围内，另行评价）。
产排污分析：噪声N。
本项目运营期主要产污节点详见表2-9。
表2-9运营期主要产污环节一览表
	污染物类别
	产污环节
	污染物名称
	编号
	主要污染因子

	废气
	锅炉燃烧系统
	煤气燃烧废气
	G1
	颗粒物、NOX、SO2
、林格曼黑度

	
	烟气脱硝
	逃逸氨
	G2
	NH3

	
	石灰石粉仓
	投料粉尘
	G3
	颗粒物

	废水
	软水制备
	软水制备废水
	W1
	无机盐类、SS

	
	锅炉运行
	锅炉定期排污废水
	W2
	SS

	
	冷却塔冷却
	冷却排污废水
	W3
	SS

	
	脱硫过程
	脱硫废水
	W4
	无机盐类、SS

	
	化验室
	一般废水
	W5
	pH

	
	办公生活
	生活污水
	W6
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

	固体废物
	软化水制备
	废滤膜
	S1
	一般固废

	
	烟气脱硝
	废催化剂
	S2
	危险废物

	
	烟气湿法脱硫
	脱硫石膏
	S3
	一般固废

	
	凝结水收集
	过滤废物
	S4
	一般固废

	
	化验室
	含有重金属等检验废水
	S5
	危险废物

	
	机械设备运行维修
	废机油
	S6
	危险废物

	生活垃圾
	人员生活
	生活垃圾
	S7
	一般固体废物

	噪声
	机械设备运行
	设备噪声
	N
	噪声dB（A）




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建工程，无原有环境污染问题。属于吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目的煤气利用设施。依托工程回顾性评价如下：
（1）环保手续履行情况和建设情况
经核实，吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目建设内容为：拆除现有2台单炉生产能力10万吨/年直立炭化炉，保留4台单炉生产能力10万吨/年的直立炭化炉，续建4座单炉生产能力20万吨/年的直立炭化炉，同步建设干熄焦工艺，煤气净化系统，煤气管线；辅助设施：办公设施、煤场、料场、道路、水、电等。该项目已于2023年12月取得了由昌吉回族自治州生态环境局出具的《关于吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目环境影响报告书的批复》（昌州环评〔2023〕232号）（详见附件），并于2024年6月完成备案手续，2025年1月取得节能报告批复。
目前一期已于2024年10月建成，于2025年7月20日批准试运行，8月中试机后又停止，10月又启动试运行，目前处于未生产状态，二期处于建设过程中，项目未进行排污许可证的申领。
（2）煤气产生、回用情况
本项目锅炉燃料为120万吨煤化工制品设备更新改造项目的兰炭副产煤气，兰炭工程一期建设产能40万吨/年，二期建设产能80万吨/年，年产煤气为85332万m3/a。兰炭煤气经冷却、净化之后，16900万m3/a煤气生产自用，68432万m3/a，由本次新建的1×45MW发电机组消纳。
（3）环境保护措施
①废气
煤气冷却、净化装置方式以文氏管洗涤+旋风分离+静电除尘为核心组合，对粗煤气进行降温、焦油脱除和粉尘去除。属于煤化工领域中应用广泛的粗煤气初步净化工艺。荒煤气经过煤气净化系统处理后部分回燃（可作为炭化炉预热段、干馏段的热源），其余用于光源电厂发电。
②废水
由于项目采用干熄焦，即剩余含氨废水雾化后引入炭化炉焚烧处理，无生产废水外排。生活污水经一体化污水处理设施处理达标后冬储夏灌，用于绿化和洒水降尘。
③噪声
采取低噪声设备、减振及建筑墙体隔声。
④固体废物
布袋除尘收集的煤尘，作为项目副产品外售；生活垃圾由环卫部门统一清运；设备检修废润滑油及废油桶采用桶装收集储存，废油桶分区存放，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
⑤自行监测要求
经核实，吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目环境影响报告书中炭化及煤气净化区废气以无组织的形式排放。本项目煤气净化未经脱硫和脱硝处理，不设置有组织废气排口；炭化炉监测指标为颗粒物、苯并[a]芘、硫化氢、氨、苯可溶物，监测频次为1次/季度。煤气产生和净化工段废气监测计划能够满足《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）表1有组织废气监测指标最低监测频次和表2生产车间无组织废气监测指标最低监测频次的要求。
厂界噪声监测频次为1次/季度，等效A声级，符合《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）“5.3厂界环境噪声监测厂界噪声每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级”的要求。
综上，吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目不存在环境问题，无以“以新代老”整改要求。
现有吉木萨尔县光源发电有限责任公司燃气锅炉节能改造及资源综合利用规划新建2台40th燃气锅炉及2台12MW凝汽式汽轮发电机组，目前尚未开工建设、未实施。本项目建成投产后将替代其规划产能，该项目不再建设实施。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）》--4411火力发电、4412热电联产行业系数手册—焦炉煤气--锅炉产污系数：5.69Nm3/m3原料，项目荒煤气用量为4.968×108Nm3/a，则项目烟气量为2826792000Nm3/a。根据原项目源强核算中的排放浓度，各污染物排放情况详见表2-10。
表2-10污染物排放情况
	污染物
	浓度限值
	生产时长
	废气量
	排放量
	速率
	浓度

	
	mg/m3
	h
	mg/h
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	颗粒物
	2
	8000
	2826792000
	5.654
	0.71
	20

	氮氧化物
	40
	8000
	
	113.072
	14.13
	40

	二氧化硫
	12
	8000
	
	33.922
	4.24
	12


经计算吉木萨尔县光源发电有限责任公司燃气锅炉节能改造及资源综合利用项目总量指标：颗粒物5.654t/a、氮氧化物113.072t/a、二氧化硫33.922t/a。































三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	1环境空气质量现状调查及评价
1.1空气质量达标区判定
本项目位于吉木萨尔县北三台循环经济工业园，采用2023年吉木萨尔县环境监测站环境空气质量逐日统计结果中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据进行空气质量达标区判定。需说明的是，该数据监测时执行的是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。2026年3月1日起，新标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）正式实施，因此基本污染物现状按照新标准中表1过渡阶段二级浓度限值进行评价，本项目区域环境空气质量现状评价详见表3-1。
表3-1基本污染物环境质量现状
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	过渡阶段
二级评价标准
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标
情况

	
	
	
	
	
	

	SO2
	年平均质量浓度
	7.7
	60
	12.83%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	22.6
	40
	56.50%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	36.3
	30
	121.00%
	不达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70.1
	60
	116.83%
	不达标

	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	1800
	4000
	45.00%
	达标

	O3
	第90百分位数8h平均质量浓度
	116
	160
	72.50%
	达标


本项目所在区域空气质量现状评价指标中除PM2.5和PM10不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期二级标准要求外，其他污染物均能够满足。项目所在区域为不达标区，不达标原因主要为气象条件不利造成，该地区冬季多静稳天气，边界层低、风速小、湿度大，污染物扩散条件较差。
1.2特征污染物环境质量调查与评价
（1）数据来源
本次大气环境质量现状评价的特征污染因子为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目引用现状监测的数据。
（2）评价方法
根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大空气浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），计算公式为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
ρi—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
ρ0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。
（3）引用特征污染物数据监测方案
监测项目：TSP。
监测点位：位于项目区东北侧660m处，详见附图5。
监测时间及频率：连续监测3天（2023年1月6日～2023年1月8日），每天采样一次。
采样及检测方法：采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中规定的方法。
执行标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。
特征污染物现状监测结果详见表3-2。
表3-2特征污染物环境质量现状评价表
	点位
	污染物
	坐标
	采样日期
	监测结果（μg/m3）
	评价标准（μg/m3）
	最大占标率
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	位于项目区东北侧660m处
	TSP
	88°58′28.800″E，43°56′21.760″N
	2023年1月6日
	183
	300
	72%
	达标

	
	
	
	2023年1月7日
	215
	
	
	

	
	
	
	2023年1月8日
	172
	
	
	


根据监测结果，本项目所在区域现状补充监测因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）。
2.地表水环境现状调查及评价
[bookmark: _Toc123617253][bookmark: _Toc122767240][bookmark: _Toc203981548][bookmark: _Toc121558111]本项目生产废水回用于脱硫工序，无外排生产废水；项目食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内综合办公区、食堂以及员工宿舍；厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内建设排污管道，排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区和生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，冬储夏灌。不与地表水体发生直接联系。本项目东侧约170m为水溪沟河，根据查阅《中国新疆水环境功能区划》、水溪沟河不在其范围内，不属于吉木萨尔县主要河道、饮用水水源保护区及主要补给区、江河源头区、重要水源涵养区，根据吉木萨尔县水利局文件资料，水溪沟河属于季节性防洪道（详见附件）。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表判定，本项目评价等级为三级B，因此本次不对地表水环境质量进行现状调查。
3.地下水、土壤环境现状调查及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，考虑到本项目正常工况下不存在地下水和土壤污染途径，因此本环评不进行地下水和土壤环境质量现状监测。
5.声环境质量现状监测及评价
（1）数据来源
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目区50m范围内无声环境保护目标。
6.生态环境现状调查及评价
3.5.1新疆生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区中28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区”。该生态功能区功能定位为：农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制。生态功能区主要生态环境问题、保护措施及发展方向，详见表3-4。
表3-4新疆生态功能区划简表（片段）
	生态功能分区单元
	隶属行政区
	主要生态服务功能
	主要生态环境问题
	主要生态敏感因子、敏感程度
	主要保护目标
	主要保护措施
	适宜发展方向

	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ5准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
	28．阜康—木垒绿洲农业、荒漠草地保护生态功能区
	阜康市、
吉木萨尔县、奇台县、
木垒县
	农牧业产品生产、人居环境、荒漠化控制
	地下水超采、荒漠植被退化、沙漠化威胁、局部土壤盐渍化、河流萎缩、滥开荒地
	生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感
	保护基本农田、保护荒漠植被、保护土壤环境质量
	节水灌溉、草场休牧、对坡耕地和沙化土地实施退耕还林（草），在水源无保障、植被稀少、生态脆弱地带禁止开荒、加强农田投入品的使用管理
	农牧结合，发展优质、高效特色农业和畜牧业


3.5.2项目区生态现状
（1）区域植被现状调查
本项目区场地已进行平整，项目区内无植被。

（2）区域野生动物现状调查
本项目位于新疆昌吉州吉木萨尔县北三台工业园区恒信片区南侧，场址东侧临近水溪沟，西侧与吉木萨尔县双安煤矿接壤，北与荒山相连，北侧7km外与G335公路相接。在《中国动物地理区划》中隶属于古北界－中亚亚界－蒙新区－西部荒漠亚区－准噶尔盆地省
在系统查阅《新疆脊椎动物志》《吉木萨尔县生物多样性调查报告》及当地林业和草原部门监测资料的基础上，结合历史调查数据推测，目前评价区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）约有40余种。其中兽类以有蹄类为优势类群，常见物种包括蒙古野驴、鹅喉羚（黄羊）、赤狐、沙狐、草兔等；鸟类以荒漠型种类为主，主要有毛腿沙鸡、红尾伯劳、沙百灵、环颈雉等，部分区域还可见红嘴山鸦、斑鸠活动；爬行类以荒漠适应性物种为代表，如草原鬣蜥、沙蜥等较为常见。
经核查，本项目整个评价区分布的国家重点保护野生动物中，共有4种国家二级保护动物，分别是鹅喉羚（黄羊）、蒙古野驴、猎隼、红隼。其中鹅喉羚（黄羊）在吉木萨尔县老台乡西地村戈壁滩、沙漠狩猎场等区域已形成稳定种群，蒙古野驴主要活动于北部喀拉麦里山周边，猎隼、红隼则以开阔荒漠为栖息环境。本项目不在老台乡西地村戈壁滩、沙漠狩猎场和北部喀拉麦里山周边等区域，且项目周边已建设工业企业，人类活动痕迹较为频繁，现场调查期间项目所在区域内未直接观测到上述国家二级保护动物及活动痕迹。
（3）区域土壤调查
本项目所在区域地处吉木萨尔县中部平原与北部荒漠过渡带，根据《吉木萨尔县土壤志》及区域地质勘察资料，该区域土壤类型以棕钙土为主体，属吉木萨尔县5个主要土区中“丘陵荒漠草原土区”的典型土壤类型，广泛分布于海拔800-1000米的低山丘陵及戈壁地带。成土过程中腐殖质累积薄弱，碳酸钙富集明显，全剖面呈碱性反应。
（4）沙化情况
根据新疆第六次沙化监测沙化土地类型分布图，本项目所在地为戈壁，不属于沙化土地，本项目与沙化土地的位置关系详见附图6。
3.5.3项目区主要生态问题
本项目所在区域物种单一，以当地固有植被为主，具有一定的涵养水源能力，系统有一定对外界干扰的调节和抵抗力，稳定性一般；野生动物种类数量都很少，难以见到大型野生动物，小型野生动物也很少。
7.电磁环境现状调查及评价
无。

	环境
保护
目标
	大气环境：项目区厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等人群较集中的区域。
声环境：项目区厂界外50m范围内无声环境保护目标。
地下水环境：项目区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境：经调查，项目区内及周边不存在生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1.废气
运营期煤气燃烧烟气中烟尘和二氧化硫排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求；氮氧化物执行《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）中要求“基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）”的要求。氨逃逸排放执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）相应浓度限值要求；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。本项目大气污染物排放执行标准详见表3-5。
表3-5本项目大气污染物排放执行标准
	产污环节
	污染物
	监控点
	排放
形式
	浓度限值
	标准规范

	锅炉烟气
	烟尘
	烟囱
	有组织
	5mg/m3
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值

	
	SO2
	
	
	35mg/m3
	

	
	林格曼黑度
	
	
	1级
	

	
	NOX
	
	
	50mg/m3
	《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）

	
	氨
	
	
	2.5mgm3
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）

	厂界
	颗粒物
	厂界
	无组织
	1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


2.噪声
本项目周边无噪声敏感建筑物，施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1的要求，昼间场地边界噪声等效声级不应超过70dB（A），夜间须低于55dB（A），夜间场界噪声最大声级超过表1限值的幅度不得高于15dB（A）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。
3.废水
本项目生产废水回用于生产，不外排；生活污水依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目地埋式一体化污水处理设施处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值A级标准后，冬储夏灌，排放标准详见表3-6。
表3-6农村生活污水处理排放标准

	序号
	污染物名称
	标准限值

	1
	pH（无量纲）
	6.0~9.0

	2
	CODcr
	60mg/L

	3
	SS
	30mg/L

	4
	粪大肠菌群
	10000MPN/L

	5
	蛔虫卵个数
	2个/L


4.固废
本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总量
控制
指标
	根据自治区党委自治区人民政府印发的《新疆生态环境保护“十四五”规划》，新疆“十四五”生态环境保护规划总量控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物和VOCs。根据国家规定的总量控制污染物种类，综合考虑本项目的排污特点和所在区域的环境质量现状等因素，总量控制指标为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫。
本项目主要污染物总量控制指标为：颗粒物3.555t/a、氮氧化物77.876t/a、二氧化硫33.238t/a。
现有吉木萨尔县光源发电有限责任公司燃气锅炉节能改造及资源综合利用项目总量指标：颗粒物5.654t/a、氮氧化物113.072t/a、二氧化硫33.922t/a。该项目规划新建2台40t/h燃气锅炉及2台12MW凝汽式汽轮发电机组，目前未开工建设、未实施。本项目建成投产后将替代其规划产能，该项目不再建设实施。因此本项目以该拟建项目作为总量替代源，本项目不新增污染物总量。
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四、主要环境影响和保护措施
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1.1施工期大气环境保护措施
参照《建筑工程绿色环保施工管理规范》（DB65/T4060-2017）、《建筑施工扬尘排放标准》（DB6501/T030-2022）以及《新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善行动实施方案》的相关要求，为使施工过程中产生的粉尘（扬尘）对周围环境空气的影响降低到最低程度，采取以下防护措施：
（1）本项目施工现场严格落实“六个百分百”要求。具体包括：施工围挡100%标准；物料堆放100%覆盖；施工现场100%湿法作业；施工道路100%硬化；施工现场出入车辆100%冲洗；渣土运输车辆100%密闭运输；严格按照有关控制扬尘污染等规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生；本项目占地面积为12700m2，建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。
（2）对挖掘作业面进行适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘；及时清运挖出的土方及建筑垃圾，防止长期堆放、表面干燥引起的扬尘；
（3）各种建筑材料统一堆存，水泥、石灰等设专门防雨棚堆放，并尽量减少搬运环节，搬动时要轻举轻放，防止包装袋破裂；
（4）保持运输车辆车况良好，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，防止沿途抛洒，减少运输扬尘产生量；在运输车辆进出场地时必须进行冲洗；
（5）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘；
（6）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；
（7）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）；
综上，本项目在采取以上措施并严格执行的前提下，施工期产生的大气污染物会控制在较小范围内，施工期对大气环境产生的影响会随施工的结束而消失。
[bookmark: _Toc160615518]1.2施工期水环境保护措施
施工期废水包括施工生产废水和施工人员的生活污水。施工期生产废水中主要污染物为悬浮物，施工场地设置临时防渗沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用；施工人员约30人，生活区设置在上游项目食宿区，生活污水可依托现有污水处理方式进行处理。
1.3施工期噪声环境保护措施
在施工期间需动用大量的车辆及施工机具，其噪声强度较大，对周围环境会产生噪声污染。主要施工机具有挖掘机、推土机、搅拌机、起重机等机械设备和各类运输车辆。本项目在建设期的施工噪声影响范围，采用距离衰减模式来预测，其传播衰减模式为：
Lp=Lp0—20lgr0/R--ΔL
式中：Lp——评价点噪声预测值，dB（A）；
Lp0——位置P0处的声级，dB（A）；
R——预测点距声源距离，m；
r0——为参考点距声源距离，m。
ΔL—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB（A）。
[image: ]
式中：n——为声源总数；
L总Aeq——多声源叠加后的总等效连续A声级。
噪声源排放的噪声随距离的增加而衰减，对建筑施工场界噪声的评价量为等效声级，其影响范围见表4-1。

表4-1各种施工机械噪声影响范围单位：dB（A）
	序号
	机械
	不同距离处的噪声贡献值[dB（A）]
	施工阶段

	
	
	40m
	60m
	100m
	200m
	300m
	400m
	500m
	

	1
	装载机
	75
	71
	67
	61
	57
	55
	53
	土石方

	2
	挖掘机
	66
	62
	58
	52
	48
	46
	44
	

	3
	推土机
	68
	64
	60
	54
	50
	48
	46
	

	4
	钻孔式灌注桩机
	78
	74
	70
	64
	60
	58
	55
	

	5
	混凝土振捣器
	66
	62
	58
	52
	48
	46
	44
	建筑结构

	6
	静压式打桩机
	78
	74
	70
	64
	60
	58
	55
	

	7
	运输卡车
	68
	64
	60
	54
	50
	48
	46
	物料运输


在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。
表4-2建筑机械动力噪声影响距离情况
	阶段
	噪声源
	85dB
	75dB
	70dB
	65dB
	60dB
	55dB

	土石方
	装载机
	
	40
	70
	130
	215
	350

	
	挖掘机
	
	22
	40
	75
	120
	190

	打桩
	冲击式打桩机
	165
	440
	700
	1000
	1450
	1950


[bookmark: 6.1.4施工固废对环境的影响][bookmark: 6.1.4施工固废对环境的影响]由表4-2可知，昼间距施工设备100m，夜间500m即可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）场界噪声限值要求。施工噪声不会对周围声环境产生明显影响，项目采取以下措施后可将施工期噪声降至最低。
（1）设备选型上应优选低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。
（2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时施工，以免局部声级过高；对一些施工位置相对固定的高噪声施工设备，可以在棚内操作的尽量进入操作间，如木工机械、线材切割机等设备应远离厂内人群活动密集区域，必要时采取声屏障等措施。
（3）加强管理，对施工场地各机械进行合理布置，减少施工噪声对周围声环境的污染影响。对运输车辆造成的交通噪声影响进行管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭。保证施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。
综上所述，由于施工期产生的噪声是暂时的，随着施工期的结束随之消失，在采取相应的防治措施后，施工期噪声对环境的影响较小。
1.4固体废物环境保护措施
施工期产生的固体废物为建筑垃圾和生活垃圾。在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾处理干净，可回收利用的废旧钢材、木材回收利用，不可回收的建筑垃圾由施工单位按要求清运至指定的建设垃圾堆放点，建设单位应负责督促施工单位做到“工完、料尽、场地清”的固体废物处置清理工作；施工场地设置临时防渗沉淀池，生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，沉淀池沉渣送至建筑垃圾处理中心处理；施工人员为30人，生活区设置垃圾箱，及时收集清理至周边村镇垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置。
综上，本项目施工期加强管理，采取切实可行的措施，废弃物对环境的影响轻微。
1.5施工期生态环境保护措施
施工期对项目区生态环境的影响主要是永久性占地，使土地使用功能发生改变，将对土壤环境造成影响，地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖改变和破坏了本区域原有地貌、植被和土壤结构，形成的松散堆积体和裸露地表，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，水土流失量相应增加。本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。
（1）植被保护措施
严格开展工程施工组织规划，优先采用清洁高效的生产技术与低生态扰动的施工方式，进一步优化施工布局方案。确保施工活动均控制在项目厂区红线范围内，最大限度减少土地占用，避免对厂区外植被造成意外扰动。​
加强施工人员环境保护宣传教育，重点提升对自然植被的保护意识，严禁任何单位或个人在项目施工场地外开展砍伐、破坏植被等行为。施工结束后，及时将施工期间收集的表土资源，用于项目区地绿化工程，为植被恢复与绿化植物生长提供良好土壤条件，加速生态功能修复与提升。​
（2）动物保护措施
①施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。
②选用低噪声的施工设备及工艺，在施工过程中若发现野生动物的活动，应进行避让和保护。
（3）水土保持措施
做好本项目的施工组织规划工作，尽量采取清洁和高效的生产技术及减少生态环境破坏的施工方式，并且优化施工布局，明确工程可能扰动和破坏的范围，要做到少占地，现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，工程所需的填方由挖方解决，所需砂、砾石料由当地现有商业料场购买，不设专门土料场及砂、砾石料场，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；施工作业结束后，结合水土保持方案做好施工迹地的恢复。施工期间对临时堆土采取防尘网苫盖、编织袋装土拦挡措施，对施工扰动产生扬尘采取洒水降尘措施，施工结束后对本项目未硬化区域进行土地平整。
本项目表土剥离和再利用过程需严格按照《表土剥离及其再利用技术要求》（GB/T45107-2024）中涉及的技术要求进行。
综上，本项目施工期历时短、影响小，在采取各项污染保护措施后，对周围环境影响较小，待施工期结束后，施工阶段产生的影响因素也随之消失，不会对周围环境造成持续性不利影响，整体环境影响可控制在可接受的范围内。
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	2营运期环境保护措施
2.1运营期废气环境保护措施
2.1.1正常工况废气污染源源强核算
本项目废气主要包括煤气燃料燃烧烟气、氨逃逸和石灰石粉投料产生的粉尘。
（1）煤气燃料燃烧烟气
①烟气量和颗粒物
根据设计文件，本项目煤气燃气量85540Nm3/h，生产时长为8000h，煤气年用量为68432万Nm3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中4411火力发电、4412热电联产行业系数手册，焦炉煤气工业废气量为5.69标m3/m3-原料，颗粒物产污系数为103.90mg/m3-原料，经计算本项目烟气排放量为486723m3/h，颗粒物产生量为71.101t/a。
②二氧化硫
根据本项目拟使用的煤气成分分析结果，煤气中硫化氢平均浓度为516.07mg/Nm3。硫化氢完全燃烧生产二氧化硫的理论质量化学反应式如下：
2H2S+3O2=2SO2+2H2O
经计算本项目二氧化硫产生量为664.769t/a。
③氮氧化物
[image: ]本项目氮氧化物排放量按《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）式（4）进行计算：
式中：MNOX——核算时段内NOX排放量，t/a；
ρNOX——锅炉炉膛出口NOx排放质量浓度，根据设计资料，锅炉出口NOx排放浓度低于100mg/m3；
Vg——核算时段内标态干烟气排放量，486723m3/h；脱硝效率80%。
经计算本项目烟气燃烧氮氧化物产生量为389.378t/a；
本项目烟气先进行低氮燃烧器+SCR脱硝，选择性催化还原（SCR）技术是指利用脱硝还原剂（尿素），在催化剂作用下选择性地将烟气中的氮氧化物还原成氮气和水（去除效率80%）；随后采用的石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（去除效率95%）通过酸碱中和反应脱除烟气中二氧化硫，脱硝后的烟气经湿法脱硫协同处理颗粒物（去除效率95%）脱硫后的烟气通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中。
（2）逃逸氨
本项目在脱硝过程中，喷入反应器的氨气大部分与烟气中氮氧化物进行还原反应，还有少量不发生还原反应逃逸出去，这些不在合适的反应温度区域的氨气称为氨逃逸。根据建设单位提供的设计资料，脱硝过程需符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中6.3.3尿素还原剂的要求。SCR脱硝氨逃逸浓度≤2.5mg/m3，烟气量486723m3/h，因此逃逸量为1.22kg/h，9.734t/a。
本项目采取上述措施后，烟气中颗粒物排放量为3.555t/a，排放速率为0.44kg/h，排放浓度为0.91mg/m3；氮氧化物排放量为77.876t/a，排放速率为9.73kg/h，排放浓度为20.00mg/m3；二氧化硫排放量为33.238t/a，排放速率为4.15kg/h，排放浓度为8.54mg/m3。能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫：35mg/m3；林格曼黑度≤1）和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）（氮氧化物：50mg/m3）。
（3）石灰石粉投料粉尘
本项目石灰石粉装卸作业扬尘防治采用密闭罐车配置卸载设备，卸料过程进行洒水抑尘，粉尘逸散量可忽略，粉尘产生主要源于投料环节，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A奥里蒙.1989.12）“石灰生产的逸散尘排放因子”投料粉尘排放因子0.02kg/t原料，根据SO2脱除量及化学反应式，本项目SO2脱除量为631.531t/a，则石灰石的理论年用量约为1130t/a（石灰石粉纯度须达到90%左右）。经计算本项目投料粉尘产生量为0.023t/a。本项目石灰石粉仓自带一套脉冲式袋式除尘器处理后（除尘效率99%）经仓顶排气口以无组织的形式排放至大气环境中，无组织排放量为0.20kg/a，排放速率0.00003kg/h。
本项目废气污染物产排污情况及治理措施详见表4-3至表4-5。
表4-3有组织废气污染物治理及排放情况
	产污环节
	污染物
	计算方式
	生产时长
	废气量
	产生情况
	治理情况
	有组织排放

	
	
	
	
	
	产生量
	速率
	收集效率
	治理设施
	处理效率
	排放量
	速率
	浓度

	
	
	
	h
	m3/h
	t/a
	kg/h
	%
	
	%
	t/a
	kg/h
	mg/m3

	煤气燃烧
	颗粒物
	产污系数法
	8000
	486723
	71.101
	8.89
	100%
	石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器
	95%
	3.555
	0.44
	0.91

	
	氮氧化物
	产污系数法
	8000
	486723
	389.378
	48.67
	100%
	低氮燃烧器+选择性催化还原法（SCR）
	80%
	77.876
	9.73
	20.00

	
	二氧化硫
	产污系数法
	8000
	486723
	664.769
	83.10
	100%
	石灰（石）-石膏湿法
	95%
	33.238
	4.15
	8.54

	氨逃逸
	氨气
	产污系数法
	8000
	486723
	9.734
	1.22
	/
	/
	/
	9.734
	1.22
	2.5


表4-4无组织废气污染物治理及排放情况
	产污环节
	污染物
	产生量
	产生速率
	处理措施
	处理效率
	排放量
	速率
	生产时长

	
	
	t/a
	kg/h
	
	
	kg/a
	kg/h
	h

	石灰石筒仓存储
	颗粒物
	0.020
	0.003
	筒仓自带脉冲式袋式除尘器进行除尘
	99%
	0.20
	0.00003
	8000


表4-5本项目有组织废气排气筒基础信息
	产污工序
	污染物
	排气筒名称
	编号
	坐标
	排放参数
	排放口类型

	
	
	
	
	
	高度
	内径
	温度
	

	
	
	
	
	
	m
	m
	℃
	

	煤气燃烧
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度
	锅炉排气筒
	DA001
	88.969797312°E,43.934335659°N
	60
	3.5
	50
	重点排放口

	脱硝环节
	氨
	
	
	
	
	
	
	


2.1.2废气环境保护措施可行性分析
（1）有组织废气
①低氮燃烧器（LNB）+SCR脱硝
低氮燃烧器（LNB）与选择性催化还原（SCR）脱硝的组合工艺，是氮氧化物治理的主流技术路线。低氮燃烧技术是通过合理配置炉内流场、温度场及物料分布以改变氮氧化物的生成环境，从而降低炉膛出口氮氧化物排放，主要包括低氮燃烧器（LNB）、空气分级燃烧、燃料分级燃烧等技术。低氨燃烧器技术是通过特殊设计的燃烧器结构，控制燃烧器喉部燃料和空气的动量及流动方向，使燃烧器出口实现分级送风并与燃料合理配比，减少氮氧化物生成。空气分级燃烧技术是通过控制空气与煤粉的混合过程，将燃烧所需空气逐级送入燃烧火焰中，使燃料在炉内分级分段燃烧，减少NOx生成。燃料分级燃烧技术是在主燃烧器形成初始燃烧区的上方喷入二次燃料，从而形成富燃料燃烧的再燃区，当氮氧化物进入该区域时与还原性组分反应生成氮气，减少氮氧化物生成。
选择性催化还原（SCR）技术是利用脱硝还原剂（尿素），在催化剂作用下选择性地将烟气中的氮氧化物还原成氮气和水，从而达到脱除氮氧化物的目的。SCR脱硝系统一般由还原剂储存系统、还原剂混合系统、还原剂喷射系统、反应器系统及监测控制系统等组成。先通过低氮燃烧减少氮氧化物生成量，再通过SCR装置深度脱除烟气中残留的氮氧化物，核心反应如下。
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
8NH3+6NO+O2→7N2+12H2O
②石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器
本项目脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫，主要过程以石灰石浆液为吸收剂，通过气液接触传质，将烟气中的二氧化硫吸收并转化为稳定的石膏，整个过程分为吸收、氧化、结晶三个核心阶段，总反应方程式如下：
2CaCO3+2SO2+O2+2H2O→2CaSO4·2H2O+2CO2↑
本项目外购成品的石灰石粉，在厂内加水配制成浓度为10%～20%的浆液，泵送至吸收塔。烟气吸收含SO2的烟气从吸收塔底部进入，与塔顶喷淋的石灰石浆液逆流接触。SO2溶于浆液生成亚硫酸，再与石灰石反应生成亚硫酸钙，实现气液传质与脱硫。强制氧化通过氧化风机向吸收塔底部浆液池鼓入压缩空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙，避免亚硫酸钙结垢堵塞设备。石膏结晶与脱水硫酸钙在浆液中达到过饱和状态后，结合水分子结晶生成二水石膏。浆液经石膏排出泵送至脱水系统，依次通过旋流器浓缩、真空皮带脱水机脱水，得到含水率≤10%的石膏。
协同除尘原理：烟气与喷淋浆液逆流接触，大粒径粉尘经惯性碰撞、拦截被液滴捕获；细微粉尘借助布朗扩散、颗粒凝聚被吸附，同时脱硫反应生成的2CaSO4·2H2O固相颗粒，会黏附粉尘形成复合颗粒团，随浆液沉降。脱硫后含尘液滴烟气流经折流板除雾器，液滴因惯性冲击撞击板壁聚集成液膜流下，液滴中包裹的细微粉尘同步被分离。
[image: ]
图4-1石灰（石）－石膏湿法脱硫工艺典型流程示意图
处理效率：
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中4411火力发电、4412热电联产行业系数手册，中焦炉煤气，采用低氮燃烧法和SCR脱硝治理技术效率为80%。
根据《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018）表B.4常规烟气脱硫技术的一般性能，采用石灰石/石膏法的末端治理技术的处理效率为95%~99.7%，本项目取95%。
本项目颗粒物先经过采用“石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘”再经湿式电除尘器进行处理。
根据《燃煤电厂超低排放烟气治理工程技术规范》（HJ2053-2018）中“通过改进或增设兼具有除尘功能的设备及构件，在实现高效脱除烟气SO2的基础上，使得湿法脱硫系统综合除尘效率不小于70%且出口净烟气颗粒物浓度不大于10mg/m3”。同时确保本项目脱硫系统加装采用合适的烟气均布措施，如均流筛板或烟气湍流器等强化气液传质构件，并辅以数值模拟，必要时采用物理模型予以验证。同时可采用性能增效环或增加喷淋密度等措施，降低塔壁烟气偏流效应。应采用出口烟气携带雾滴浓度不大于25mg/m3的高效除雾器，包括管束式除雾器、声波除雾器、高效屋脊式除雾器等。吸收塔内应用的协同除尘设备及构件应具有一定的耐温性能，在通流烟气温度达到80℃时，应保持20min无形变。吸收塔内采用协同除尘设备时，造成的烟气阻力增加宜不大于500Pa。
由于本项目原料为焦炉煤气，较直接使用燃煤的废气颗粒物①入口粉尘浓度更低、粒径更细，入口烟尘150～300mg/m3，以10～100μm粗颗粒为主，湿法脱硫对粗粒协同去除有限。焦炉煤气入口烟尘20～50mg/m3，以0.1～10μm细颗粒（含焦油雾滴）为主，易被湿法脱硫浆液雾滴碰撞、吸附；②燃煤烟气含尘形态差异粉尘为干灰颗粒，表面疏水，不易被浆液润湿，部分细尘穿透除雾器。但焦炉废气焦油雾滴+细灰+水汽，黏性强，易在脱硫塔内凝聚成大液滴，除雾器的截留效率也更高。因此本项目采用的“石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘”处理效率以75%计。
本项目计划在脱硫塔出口之后，安装湿式电除尘器进一步除尘，金属放电线在直流高电压的作用下，将其周围气体电离，使粉尘或雾滴粒子表面荷电，荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动，并沉积在收尘极上，水流从集尘板顶端流下，在集尘板上形成一层均匀稳定的水膜，将板上的颗粒带走。因此，湿式电除尘器与干式ESP的除尘原理基本相同，都要经历荷电、收集和清灰三个阶段，最大的区别在于清灰方式的不同，湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰。其工作原理详见图4-2。
[image: 说明: 说明: QQ截图20131226130156]
图4-2 WESP工作原理示意图
根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）表4湿式电除尘器的主要工艺参数及效果，除尘效率约为70%～90%，本项目取中间值80%。因此项目颗粒物的去除方式为“石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器”，合计处理效率为95%=（1-（1-75%）*（1-80%））。
综上，本项目所采取的废气治理措施是可行的。
（2）无组织废气
本项目无组织废气排放主要为脱硫剂（石灰石粉）装卸、输送和贮存的扬尘防治，本项目无组织废气的治理遵循“源头减排—过程控制—末端治理—管理强化”的原则。满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中无组织污染防治技术。
①无组织废气采取严格的治理措施
1） 本项目石灰石粉装卸作业扬尘防治采用密闭罐车配置卸载设备，贮存采用筒仓贮存配袋式除尘器，投料时排气中粉尘的分离与收集也应采用袋式除尘器进行处理。
2）本项目脱硝还原剂为尿素，尿素制氨采用热解法，符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中6.3.3尿素还原剂的要求。
②在装置区及其周边设置绿化
本项目在装置区及其周边设置绿化，总绿化面积为2200m2。可对装置区无组织粉尘形成“吸附-沉降”双重控制，植物叶片表面结构可直接捕获空气中的粉尘颗粒，同时绿化植被可降低地表风速，使粉尘因重力沉降速度加快，减少无组织扩散。
③无组织废气的管理强化措施
1） 定期对无组织废气排放源进行检测，建立污染源档案和台账，及时整治。
2）加强对企业技术人员进行清洁生产知识培训，让企业从生产工艺、原料、设备等方面尽力减少无组织废气的排放，自觉地加强内部管理，减少跑、冒、滴、漏，使无组织废气排放最小化。
综上，本项目废气所采取的处理技术均是可行的，在严格落实本评价提出的污染治理措施的前提下，有组织废气可满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫50mg/m3；林格曼黑度≤1）；氮氧化物可满足《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）（氮氧化物：50mg/m3）；氨满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）（氨：2.5mg/m3；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物：1.0mg/m3）。
综上，本项目营运期废气均能达标排放，对区域大气环境影响处于可接受水平。
2.1.3非正常工况废气源强核算
本项目非正常工况为生产设施开停炉（机）等非正常情况，污染治理设备设施未正常运行导致污染物排放量骤然增加，非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-6。
表4-6非正常工况废气污染物产生及排放情况
	产污环节
	污染物
	单次持续时间
	非正常工况
	频次
	治理措施

	
	
	
	排放量
	排放浓度
	去除效率
	
	

	
	
	h
	kg
	mg/m3
	%
	
	

	煤气燃烧
	颗粒物
	1
	8.89
	18.26
	0
	1次/年
	加强日常废气治理设备检修和维护，并在事故状态下及时停产维修

	
	氮氧化物
	1
	48.67
	100.00
	0
	
	

	
	二氧化硫
	1
	83.10
	170.73
	0
	
	


本项目非正常工况下去除效率不能满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值要求（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫：35mg/m3；林格曼黑度≤1）和《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）（氮氧化物：50mg/m3），对周边环境有较大影响。因此，企业应加强日常管理防止此类事故的发生，建议企业对环保设施与生产设备实行联动，即当环保设施发生故障或达不到预期效果时应立即停止生产，待废气处理装置正常运转后，再恢复生产。另外应加强对环保设施的日常管理，当发现处理设施出现异常情况时应及时采取应急处理措施，确保在半小时内解决故障，避免对环境造成持续性影响。
2.1.4废气监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和项目工艺特点，本项目燃料为煤气，属于“其他气体燃料的锅炉或燃气轮机组参照以油为燃料
的锅炉或燃气轮机组”，废气监测计划详见表4-7。
表4-7废气监测计划一览表
	排放形式
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	有组织
	锅炉排气筒（DA001）
	颗粒物、二氧化硫
	自动监测
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫35mg/m3）

	
	
	氮氧化物
	
	《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）（氮氧化物：50mg/m3）

	
	
	林格曼黑度
	1次/季度
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（林格曼黑度≤1）

	
	
	氨
	
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）（氨：2.5mg/m3）

	无组织
	厂界上、下风向
	颗粒物
	1次/季度
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物：1.0mg/m3）


本项目需设置烟气在线监测系统（CEMS），根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》、《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（环水体〔2016〕189号），企业自行监测应做到以下要求：
（1）制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况，监测点位及示意图、监测指标、执行标准及限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与控制等。
（2）设置和维护监测设施企业应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废气污染源通过排气筒等方式排放至外环境的废气，应在废气外排口上设置最具代表性的监测点位。废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）等的要求，同时监测平台应便于开展监测活动，保证监测人员的安全。
（3）开展自行监测排污单位开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检（监）测机构开展自行监测。废气技术监测采用手工监测、自动监测两种，其中烟气、二氧化碳、氮氧化物采用自动监测，其他采用手动监测。手动监测频次根据相关技术规范进行。自动监测采样及测定方法参照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76-2017）执行。废气手工采样选择参照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）执行。
（4）按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制企业应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。
（5）记录和保存监测数据企业应做好与监测相关的数据记录，按照《排污单位自行监测技术指南总则》规定进行记录与保存，并依法向社会公开监测结果。
2.2水环境影响分析和保护措施
2.2.1废水污染源源强核算
（1）生活污水
本项目劳动定员46人，生活污水产污系数约为0.8，经计算废水产生量为3.68t/d（1229.12t/a），项目食宿区依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区；厂内办公区位于辅助车间综合楼，厂内仅为员工工作期间生活污水。废水中的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、NH3-N以及动植物油等。厂内建设排污管道排至吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂内食宿区生活区的地埋式一体化污水处理设备处理后，《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）中表2农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值A级标准后，冬储夏灌。
（2）生产废水
①锅炉定期排污水
本项目锅炉为150t/h，年运行8000h/a。排污损失约锅炉最大连续蒸发量的1%，经计算定期排污水量约为1.5t/h（12000t/a）。锅炉定期排污水通过排污扩容器减压后排至排污降温池，与新鲜水10t/h（80000t/a）进行混合冷却，降温至40℃以下和降温用水量作为脱硫系统补充水。
②冷却系统废水
冷却塔循环水量为667t/h，冷却塔在循环冷却水系统中，冷却塔排污损失P3为0.4%，2.67t/h（21360t/a），循环系统排污水排入厂内回用水池，作为脱硫系统补充水。
③软水制备废水
本项目软化水产水率为66%，软化水制备新鲜水用量为25t/h（200000t/a），则年废水产生量为8.5t/h（68000t/a），浓盐水排入回用水池，用作脱硫系统补充用水。
④脱硫系统定期排污水
根据设计文件，脱硫系统循环水量40t/h，为维持脱硫装置正常运行，补充因蒸发、排污、工艺消耗等损失，需要定期进行补水，脱硫系统补充水量为24t/h，其中11.31t/h为新鲜水，11.19t/h为回用水池水，1.50t/h为厂内定排坑水。石灰石-石膏湿法脱硫系统中，定期排污水的脱硫废水占系统总损失水的比例为5%（1.20t/h，9600/a），用于石灰石粉卸料和运输过程抑尘。
⑤化验室检验常规废水
若化验过程仅使用常规试剂（如pH缓冲液、电导校准液、普通显色剂等），且常规中不含有毒有害特征污染物（如重金属超标、有机毒物等），经中和处理后，可纳入企业废水处理系统，不属于危险废物。其中检验用水中约70%（0.53t/h，177.02t/a）为常规检验废水，经中和处理后排入回用水池，作为脱硫用水。
综上，本项目生产废水回用于各生产工序，因此无外排生产废水。
本项目生活污水排放情况见表4-8。
表4-8本项目生活污水污染物排放量
	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	动植物油
	pH

	废水量（m3/a）
	1229.12

	产生浓度（mg/L）
	380
	250
	250
	25
	10
	6~9

	产生量（t/a）
	0.467
	0.307
	0.307
	0.031
	0.012
	/

	处理装置
	地埋式一体化污水处理设备

	处理效率
	85%
	80%
	90%
	70%
	75%
	/

	排放量（t/a）
	0.070
	0.061
	0.031
	0.009
	0.003
	/

	排放浓度（mg/L）
	57
	50
	25
	7.5
	2.5
	6~9

	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准
	60
	-
	30
	20
	-
	6~9


2.2.2废水处理可行性分析
（1）生活污水
本项目依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目生活污水地埋式一体化污水处理设施。该设施处理规模为1.2t/h，经与建设单位核实，项目与吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目合计劳动定员为120人，废水产生量约为0.4t/h（3302.4t/a，以334d计），因此现有污水处理站能够处理本项目生活污水的处理。经处理后的生活污水冬储夏灌，项目所在区域冬季储藏时间约140天，存储量约为1384.23m3，因此需要设置存储池为1500m3的储水池，以保证冬季经处理达标回用水的正常储存。
（2）生产废水
本项目回用终点为脱硫系统补充水，该用水对水质的核心要求为：低毒无害、悬浮物含量可控、pH值在合理区间，各类废水经预处理后均能满足需求。
锅炉定期排污水和软水制备废水，水质特点为含盐量略高、无有毒有害污染物，主要成分为锅炉炉水中的少量钙镁离子盐类，与脱硫系统浆液水质兼容性好，直接回用可补充吸收塔水分蒸发损失，不会对脱硫反应产生不利影响；冷却塔排污水的污染物为循环水浓缩产生的无机盐、少量悬浮物，不含重金属、有机物等有害成分。回用于脱硫系统可替代新鲜水作为浆液补水，且盐类物质不会在脱硫系统内累积超标（通过石膏脱水过程随废渣带出）；软化水制备产生的浓盐水，污染物为钙、镁离子盐类，水质单一稳定。回用于脱硫系统，可补充浆液中的离子浓度，不影响脱硫效率和石膏品质。化验室常规检验废水经中和处理后，pH值调节至6.5~8.5，且不含重金属、有机溶剂等有毒污染物，回用于脱硫系统不会引入特征污染因子，也不会对脱硫催化剂、设备材质造成腐蚀或堵塞。脱硫系统不够的部分使用新鲜水。
综上，本项目生活污水和生产废水的处理措施是可行的。
2.2.3废水监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中表3监测要求，本项目脱硫废水循环使用不外排，废水监测计划见表4-9。
表4-9废水监测计划一览表
	监测点位
	排口编号
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	脱硫废水排放口
	DW001
	pH值、总砷、总铅、总汞、总镉、流量
	1次/季度
	/


2.3噪声影响分析和保护措施
2.3.1噪声声源
本项目运营期的噪声主要来源于生产设备，主要产噪设备噪声源强参考《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）详见表4-10和表4-12，其噪声值范围在85～115dB（A），为保障稳定运行，本项目设备需全天运转，噪声持续时间为24h。
表4-10项目室内产噪设备噪声源强
	建筑物名称
	声源名称
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	中心坐标（X,Y,Z）
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	综合水泵房
	软化水制备设备
	100
	选用低噪声设备，对高噪音设备减振弹性垫层铺设，在设备底座与基础之间加装减振垫
	-8
	-38
	-1
	3
	92
	20
	72
	1

	
	水泵
	100
	
	-9
	-37
	-1
	3
	92
	20
	72
	1

	锅炉房
	锅炉排汽
	115
	
	-4
	67
	2
	8
	96
	20
	76
	1

	
	引风机、送风机
	115
	
	-8
	68
	2
	8
	96
	20
	76
	1

	汽机间
	汽轮机
	108
	
	0
	22
	1
	5
	94
	20
	74
	1

	
	发电机
	108
	
	-2
	24
	1
	5
	94
	20
	74
	1

	辅助车间
	尿素热解炉
	90
	
	19
	74
	-1
	5
	76
	20
	56
	1

	
	输送泵
	108
	
	17
	73
	-1
	5
	94
	20
	74
	1

	
	轴流风机
	108
	
	17
	76
	-1
	5
	94
	20
	74
	1

	脱硫综合楼
	真空皮带脱水机
	85
	
	17
	161
	-8
	5
	71
	20
	51
	1

	
	风机
	110
	
	18
	167
	-8
	5
	96
	20
	76
	1

	
	泵类设备
	108
	
	20
	168
	-8
	5
	94
	20
	74
	1


表4-12项目室外噪声源强调查清单
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	中心坐标（X,Y,Z）
	（声压级/距声源距离）/（dB（A）/1m）
	
	

	布袋除尘器风机
	6
	64
	1
	70
	选用低噪声设备、基础减振等
	昼夜连续运行

	冷却塔
	37
	-18
	-8
	70
	
	

	空冷岛风机
	8
	-16
	0
	70
	
	

	循环水泵
	35
	-17
	-8
	65
	
	

	以坐标点（88.969438926E,43.933143128N）设为（X，Y-0，0）原点。


2.3.2预测方法
噪声源布置较为集中，其对声环境影响采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。本次噪声环境影响预测按照全部噪声源同时运转时产生噪声对项目区边界噪声环境产生影响的极端情况进行预测。
（1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

[bookmark: _Toc91387362]
[bookmark: _Toc91387363]式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw1——某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R——房间常数，m2；
Q——方向因子，无量纲值。
（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：


（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：


式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
（4）将室外声级L2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw2：


式中：S为透声面积，m2。
（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
（6）计算某个声源在预测点的倍频带声压级：


式中：L（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
L（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m；
ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则


（7）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
（8）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为Tout，j，则预测点的总等效声级为：


式中：T——计算等效声级的时间；
N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数。
（9）多声源对某个受声点的理论估算方法，是将几个声源的A声级按能量叠加，等效为合声源对某个受声点上的理论声级，其公式为：


式中：L合——受声点总等效声级，dB（A）；
N——声源总数；
Li——第i声源对某预测点的等效声级，dB（A）。
2.3.3噪声排放标准及预测环境数据
厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区标准限值。本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本环评预测建设项目在运营期厂界噪声预测值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测值结果与达标分析见表4-11。
表4-11厂界噪声预测结果与达标分析表
	厂界线预测点
	厂界东侧
	厂界南侧
	厂界西侧
	厂界北侧

	昼间
	贡献值
	49
	48
	51
	47

	
	标准值
	65
	65
	65
	65

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	夜间
	贡献值
	49
	48
	51
	47

	
	标准值
	55
	55
	55
	55

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目设备运行期间噪声厂界预测值在47dB（A）~51B（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。
2.3.4噪声防治措施
为进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施：选用低噪声设备，对高噪音设备减振弹性垫层铺设，在设备底座与基础之间加装减振垫/减振器，利用墙体阻隔衰减，确保厂界噪声达标。通过采取上述措施后，本项目产生的噪声达标排放，对周边环境影响和工作人员较小。
2.3.5噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目噪声监测要求见表4-12。
表4-12噪声监测要求一览表
	监测对象
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂区边界四周1m处
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））


2.5固体废物环境影响和保护措施
2.5.1生活垃圾
本项目劳动定员为46人，员工日常生活产生垃圾量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为7.682t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号）文件，属于SW61厨余垃圾，非特定行业，900-002-S61餐厨垃圾（相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中，产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂等），以及SW62可回收物，900-001-S62（废纸）、900-002-S62（废塑料）、900-003-S62（废金属）、900-004-S62（废玻璃）、900-005-S62（废纺织品）、900-006-S62（废弃电器电子产品）、900-007-S62（废电池）等，本项目产生的生活垃圾在厂区内设置垃圾箱，及时收集清理至周边村镇垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置。
2.5.2一般工业固体废物
（1）废滤膜
软水制备工艺采用“超滤+两级反渗透+EDI电除盐”，可满足锅炉补给水水质要求，为保证软水制备的效率，需定期更换滤膜，约为2个/年，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），该固废属于“SW59其他工业固体废物——非特定行业——900-008-S59——废吸附剂。工业生产活动中产生的活性炭、氧化铝、硅胶、树脂等废吸附剂”，更换时由更换厂家定期清运处置。
（2）脱硫石膏
本项目脱硫石膏产量可根据SO2脱除量及化学反应式计算，本项目SO2脱除量为631.531t/a，则脱水石膏的理论产量为1698.42t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），该固废属于“SW06脱硫石膏——电力生产——441-001-S06——电厂脱硫石膏。火力发电、热电联供行业烟气处理产生的脱硫石膏”，集中收集后定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用。
脱硫石膏主要成分为二水石膏，无危险特性，属于一般工业固体废物。外售建筑材料企业综合利用，既替代了天然石膏资源，又实现了固体废物减量化、资源化，处置路径合理可行。
（3）凝结水过滤废物
本工程采用直接空冷系统。为保证机组安全稳定运行，凝结水系统设置一套100%的免反洗大流量除铁过滤器，以去除凝结水系统中可能产生的铁以及其它腐蚀产物。该废物产生量约为5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），该固废属于“SW59其他工业固体废物——非特定行业——900-099-S59——其他工业生产过程中产生的固体废物”，定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用。
该废物为除铁过滤器截留的铁氧化物及少量系统杂质，无有毒有害物质，外售至建材企业或再生资源企业利用，既解决了废物处置问题，又实现了资源回收，相较于无害化填埋，更符合资源化优先原则，处置方式合理。
2.5.3危险废物
本项目运营期危险废物为废机油、废油桶、废催化剂以及化验室废液。
（1）废机油
根据建设单位提供的资料，维护保养更换下来的废机油约为0.2t/a，废机油属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油废物，900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。
（2）废催化剂
本项目SCR脱硝催化剂使用钒钛系催化剂，根据设计文件，45MW机组的SCR反应器钒钛系催化剂装填体积通常为60～80m3，本项目以70m3计，废弃催化剂每立方米可回收约800kg，TiO2,V2O3+WO3+MoO3约90kg，合计0.89t/m3，约每3年更换一次，则本项目废催化剂产生量为62.300t/3a。该固废属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW50非特定行业，废物代码为772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂。采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。
（3）实验室化验废液
在锅炉给水、炉水、饱和蒸汽、过热蒸汽和凝结水检验化验过程中，因需使用各类化学试剂，产生的废液成分复杂，主要包含酸碱、金属离子、有机试剂及反应产物，且可能含有微量重金属或难降解有机物。该废液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的HW49其他废物非特定行业，废物代码为900-47-49生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等。根据建设单位提供的资料，产生量约为23.38t/a。采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。
本项目固体废物产生及处理方式情况详见表4-13。


表4-13固体废物产生及处置方式信息
	产生环节
	属性
	名称
	编号
	废物代码
	有毒有害物质
	物理性状
	危险特性
	产生量
t/a
	贮存方式
	最终去向

	职工生活
	生活垃圾
	餐厨垃圾
	SW61
	900-002-S61
	无
无
	固态
	无
	7.682
	垃圾收集箱
	及时收集清理至周边垃圾转运站，由环卫部门统一进行处置。

	
	
	可回收物
	SW62
	900-001-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-002-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-003-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-004-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-005-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-006-S62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	900-007-S62
	
	
	
	
	
	

	脱硫系统
	一般固废
	脱硫石膏
	SW06
	441-001-S06
	
	
	
	1698.42
	石膏间
	定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用

	软水制备
	
	废滤膜
	HW13
	900-008-S59
	
	
	
	2个/a
	软化水站
	更换时由更换厂家定期清运处置

	凝结水收集
	
	过滤废物
	SW59
	900-099-S59
	
	
	
	5
	/
	定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用

	机械设备运行维修
	危险废物
	废机油
	HW08
	900-214-08
	含矿物油废物
	液态
	T,I
	0.2
	危废贮存点
	采用专用容器收集后，暂存至危废暂存点（20m2），委托有资质的单位定期清运处置

	脱硝系统
	
	废催化剂
	HW50
	772-007-50
	含废钒钛
	固态
	T
	62.300t/3a
	
	

	水、汽检验
	
	实验室化验废液
	HW49
	900-047-49
	酸碱、金属离子、有机试剂及反应产物，且可能含有微量重金属或难降解有机物
	液态
	T/C/I/R
	23.38
	
	


2.5.4固废管理要求
（1）一般固体废物管理要求
①一般固体废物的处理优先考虑资源的再生利用，减少对环境的污染；
②一般固体废物与生活垃圾分别处置；
③妥善处理产生的固体废物，不造成二次污染。
综上，建设单位只要落实本次环评要求的环保措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善处理，对环境影响很小。
（2）危险废物管理要求
本项目在脱硫塔北侧设置危废贮存点（20m2），贮存点地面做重点防渗，内部进行分区管理，并配置泄漏收集装置，危险废物暂存时间最长不得超过1年，委托有资质的单位定期清运处置。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物总体要求如下：
①产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
②贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
③贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
④贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物具有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
⑤危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。
⑥贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
⑦贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
⑧在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
⑨危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
（3）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
本项目危险废物采用专用的、符合国家标准的密封和具有防漏、防渗、防腐性能的容器，并配置泄漏收集装置（导流沟、收集池）等，暂存点具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的功能，定期委托有资质的单位（危险废物处置）定期清运处置。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-14。
表4-14建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
	贮存场所
	危险废物名称
	危险废物类别
	最大贮存量
	危险废物代码
	占地面积
	贮存方式
	贮存周期

	危废贮存点
	废机油
	HW08
	0.2t
	900-217-08
	20m2
	桶装
	12个月

	
	废催化剂
	HW50
	10.38t
	772-007-50
	
	袋装
	

	
	化验室废液
	HW49
	23.38t
	900-047-49
	
	桶装
	


危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10m—7cm/s）；或2mm厚高密度聚乙烯；或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10—10cm/s，危废贮存点地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂进行防腐，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理。
危废贮存点应进行防渗漏处理，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。远离办公生活区，贮存间的地基已经防渗处理，可以保证防风、防雨、防晒，并由专人严格管理，确保危险废物的存放安全。
贮存点的地面与裙脚使用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（不相互反应）﹔设施内有安全照明设施和观察窗口；存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，具有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。
（4）危险废物的收集要求
①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。
②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
（4）危险废物贮存要求
①对危险废物贮存容器的要求：对在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存间内分别堆放，除此之外的危险废物必须装入容器内；使用盛装危险废物的容器应当符合标准要求，其材质要满足相应的强度要求，并且要与危险废物相容；禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的，可用防漏胶袋盛装。本项目采用使用专用的、符合国家标准的密封容器贮存废机油，如具有防漏、防渗、防腐性能的油桶，
②应设专人管理，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物贮存间的管理人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
（5）运输过程管理要求
①危险废物外运严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》中的要求管理。危险废物收集应填写《危险废物内部转运记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。企业对收集、贮存、运输的专职人员进行定期技术培训，培训内容包括危险废物包装和标识、运输要求、危险废物转移联单管理。
②危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，同时运输路线应避开居民集中居住区和饮用水源保护区等环境敏感区。
③危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号）。
④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392-2023设置车辆标识。
综上所述，按照上述规定对固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。
2.6地下水、土壤环境影响和保护措施
2.6.1地下水、土壤污染源及污染途径
本项目运营过程中地下水、土壤污染源主要是危险废物贮存不当，导致废机油和化验废液垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。
2.6.2防控措施
本项目采取分区防渗措施，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理，重点防渗区主要为危废贮存点和事故油池，一般防渗区为浆液池，简单防渗区为厂区其他非绿化区域，详见表4-15，附图7。在认真采取以上措施的基础上，一旦发生溢出与渗漏事故，渗漏物质将由于防渗层的保护作用，积聚在地面上，不会对地下水及土壤造成影响。
表4-15地下水污染防渗分区参照表
	防渗分区
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	废矿物油与含矿物油废物，重金属、有机物、细菌等
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	
	强
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	难
	其他类型
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


2.7.环境风险
2.7.1环境风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，对有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目具有危险性的物质为废机油和煤气。
2.7.2Q值计算
在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：
q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目Q值计算详见表4-16。
兰炭煤气的主要可燃成分为氢气和甲烷，辅以少量一氧化碳和不饱和烃；同时含有二氧化碳、氮气等惰性组分，以及微量硫化氢、焦油蒸汽等杂质。根据本项目煤气检测甲烷的含量约3.28Vol%。根据设计资料厂内煤气母管DN1600，长度约为130m；支管DN600，分6根支管，每根支管长度约6m，经计算项目区厂内管道可容纳271.42m3煤气，经换算后约为8.658m3（0.005783t）甲烷（0.668kg/m3）。
表4-16本项目Q值计算
	物质名称
	CAS号
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	Q值

	甲烷
	74-82-8
	0.005783
	10
	0.0006

	废机油
	/
	0.2
	2500
	0.0001

	
	合计
	0.0007


经计算本项目Q=0.0007＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据，本项目为简单分析。
2.7.3环境风险防范措施
（1）风险物质储存防范措施
项目危险废物贮存点进行防渗处理，采用专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存点，交由有资质的单位定期清运处置，并设立台账管理。危险废物贮存点地面及裙角进行防渗，危废间设置规范标识标牌。少量泄漏、滴漏不会流出储存所在场所，不会对厂区环境构成威胁。岗位人员发现后立即向上级领导汇报，通知技术人员，组织人员回收泄漏物，并修复现场。事后做好事件记录存档等工作。
（2）煤气管道隐患防范措施
由于本项目在管道运输等环节不可避免会对周围环境存在一定的风险隐患。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对环境造成不利影响。对于煤气管道隐患，加强设备、管道、阀门的密封措施，防止泄漏而引起火灾/爆炸事故，并设置可燃气体自动报警系统。按《输气管道工程设计技术规范》中的规定，燃气集输管线设置自动截断阀。选用密闭性能良好的阀门，保证可拆连接部位的密封性能，定期进行测漏检验，及时消除事故隐患。对管壁厚度低于规定要求管段及时更换，消除爆管隐患。制定完善的应急预案，一旦发生火灾、爆炸事故，应立即启动紧急切断系统及消防系统灭火，并报警，按事故状态组织疏散附近人员，配合消防人员灭火。
（3）废气治理设施故障事故防范措施
加强废气治理设施日常维护保证处理效果；明确环保治理设施监管责任人，每日由监管责任人对环境治理设施巡视检查一次，如巡视检查发现问题，应立即上报维修或者更换。经分析环保治理设施发生故障的风险概率较低，采取上述防治措施，则废气治理设施故障事故的影响是可控的。
（4）事故状态下防范措施
本项目在汽机间的南侧，设置汽轮机润滑油的事故集油坑（30m3），事故状态下可将油污集中收集、隔油处理，废油交由有资质单位处置。本项目汽轮机主油箱容积通常为15m3，因此事故状态下，因此本项目设置的事故机油坑能够满足汽轮机润滑油泄漏事故排放，事故油不外排。
本项目在脱硫综合楼一层地下，设置脱硫事故浆液池（370m3），当脱硫系统发生故障（如吸收塔检修、浆液循环泵跳闸、烟气系统异常、停电停机）时，利用设备和设施本身的富余量及事故池来处理。可将吸收塔内的浆液全部或部分转移至事故浆液池临时储存，避免浆液滞留塔内导致沉淀、板结，同时为吸收塔检修、设备抢修提供作业空间。吸收塔最大有效浆液容积为260m3，370m3事故浆液池的容纳能力是吸收塔浆液量的1.42倍，可完全储存吸收塔检修、故障时的全部浆液，预留的110m3缓冲空间，可应对管道残留浆液、脱硫系统冲洗水等额外工况。
（5）制定应急预案
制定应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本环评要求企业制定突发环境事件应急预案，应包括针对火灾事故：及时排查自身环境风险隐患，在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室；在中央控制室和消防值班室设有包含详细调查环境风险源、风险事故防范设施、应急物资储备情况、应急措施、应急演练、应急预案的有效性以及形成与区域环境应急预案的联动机制等内容，届时项目的环境风险事故的应急预案应严格按照其执行。建设单位应配合地方政府做好应急防范和处置工作。在采取上述风险防范措施后，可以大大降低风险事故发生概率。风险事故发生对大气环境影响的应急处理措施：事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，直至无异常方可停止监测工作。
2.7.4环境风险结论
本项目通过制定严格的管理规定和岗位责任制、加强职工的安全生产教育增强风险意识，能最大限度减少可能发生的环境风险。综上所述，项目的环境风险是可接受的，本项目简单分析内容见表4-17。
表4-17项目环境风险简单分析内容表
	项目名称
	光源发电电厂45MW尾气发电项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目厂区南侧

	地理坐标
	东经：88度58分10.252秒，北纬：43度56分0.982秒）

	主要危险物质及分布
	煤气、废机油

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	本项目潜在的事故风险表现在风险物质储存、未达标废气排放、脱硫系统事故浆液的排放，汽轮机润滑油若发生泄漏事故处理从而对环境和人体健康产生不良影响。为此，避免风险的措施重点在于保证环境治理设施稳定运行，切断泄漏、流失途径，控制泄漏、流失后果。

	风险防范措施要求
	①针对风险物质储存：项目危险废物贮存点进行防渗处理，采用专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存点，交由有资质的单位定期清运处置，并设立台账管理。危险废物贮存点地面及裙角进行防渗，危废间设置规范标识标牌。少量泄漏、滴漏不会流出储存所在场所，不会对厂区环境构成威胁。岗位人员发现后立即向上级领导汇报，通知技术人员，组织人员回收泄漏物，并修复现场。事后做好事件记录存档等工作；
②针对煤气管道隐患：对于煤气管道隐患，加强设备、管道、阀门的密封措施，防止泄漏而引起火灾/爆炸事故，并设置可燃气体自动报警系统。
③加强废气治理设施日常维护保证处理效果；明确环保治理设施监管责任人，每日由监管责任人对环境治理设施巡视检查一次，如巡视检查发现问题，应立即上报维修或者更换。经分析环保治理设施发生故障的风险概率较低，采取上述防治措施，则废气治理设施故障事故的影响是可控的；
④针对泄漏事故：本项目在汽机间的南侧，设置汽轮机润滑油的事故集油坑（30m3），事故状态下可将油污集中收集、隔油处理，废油交由有资质单位处置；本项目在脱硫综合楼一层地下，设置脱硫事故浆液池（370m3），当脱硫系统发生故障（如吸收塔检修、浆液循环泵跳闸、烟气系统异常、停电停机）时，利用设备和设施本身的富余量及事故池来处理；
⑤制定应急预案：本环评要求企业制定突发环境事件应急预案，应包含详细调查环境风险源、风险事故防范设施、应急物资储备情况、应急措施、应急演练、应急预案的有效性以及形成与区域环境应急预案的联动机制等内容，届时项目的环境风险事故的应急预案应严格按照其执行。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	故本项目Q=0.0007＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，本项目环境风险评价工作等级为简单分析


2.8碳排放环境影响评价
2.8.1源项识别与源强核算
本项目参考《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施》，核算边界为发电设施，主要包括燃烧系统、汽水系统、电气系统、控制系统和除尘及脱硫脱硝等装置的集合，不包括厂区内其他辅助生产系统以及附属生产系统。发电设施温室气体排放核算和报告范围包括：化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放和购入使用电力产生的二氧化碳排放。
（1）化石燃料燃烧产生的二氧化碳
[image: ]
（2）购入使用电力产生的二氧化碳排放量
[image: ]
[image: ]
本项目温室气体排放各参数及结算结果详见表4-18。
表4-18本项目温室气体各参数及结算结果
	E燃烧
	原料名称
	FCi原料投入量（104Nm3）
	OFi（%）
	Cari
	NCVar,i（GJ/104Nm3）
	CCi（tC/GJ）
	E燃烧（tCO2）

	
	煤气
	68432
	99
	1.54
	54.01
	0.02858
	382548.566

	E电
	耗电量（Mwh）
	电力消费排放因子（tCO2/Mwh）
	E购入的电力消费产生的排放（tCO2）

	
	250
	0.6231
	155.775

	合计（tCO2）
	382704.341


综上，本项目温室气体排放总量为382704.341tCO2。
2.8.2减污降碳措施
项目从厂内外运输、工艺技术、节能设备和能源及碳排放管理等方面均采取了一系列减污降碳措施，具体如下：
（1）厂内外运输减污降碳措施分析
①项目在总图布置时，根据工艺生产的需要，按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离，从而减少厂区内运输车辆、非道路移动机械等移动设备燃烧产生的CO2排放量。
②工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等均设置在负荷中心，减少电力等能源输送损耗，减少电力隐含的CO2排放量。
（2）电气设备减污降碳措施
项目在电气设备设施上采用了多种节能措施，从而间接减少了电力隐含的CO2排放量。具体措施主要有：
①根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式，有效减少电能损耗。
②负载变化较大的风机、泵类采用变频器调速控制，进一步降低能耗。
（3）管理减污降碳措施
①能源及碳排放管理及制度
公司建立企业温室气体排放报告的质量保证和文件存档制度，包括：
1）指定专门人员负责企业温室气体排放核算和报告工作；
2）建立健全企业温室气体排放监测计划。定期监测主要燃料的低位发热量和含碳量、关键原材料和产品的含碳量以及重点燃烧设备的碳氧化率；
3）建立健全企业温室气体排放和能源消耗台账记录；
4）建立企业温室气体数据和文件保存和归档管理制度；
5）建立企业温室气体排放报告内部审核制度。
②能源计量管理
公司安全环保部负责贯彻执行上级有关规定，加强管理、统一量值，公司制定《计量管理制度》，对相关用能点的计量器具配备情况进行强制要求，还对计量技术档案管理、计量器具流转制度、计量器具周期检定制度等作出明确规定，并对能源计量器具的精度和检测率提出了明确的要求。
（4）能源统计管理
建设单位对各部门能源消耗进行统计，建立能源消耗平衡表，从而提出技术上和管理上的节能改进措施，不断提高能源管理水平。制定先进的、合理的能耗定额，确保定额考核的严肃性和科学性。制定《能源统计管理制度》，该制度规定由安全环保部建立能源统计台账，定期开展能源消耗统计、分析、核查工作，并将统计数据按要求上报上级节能主管部门。规定各种能源原始记录要完整、齐全，统计数据要真实、准确、完整、及时，同时为企业碳排放活动水平统计提供依据。
综上，项目在厂内外运输、电气设备、节能设备和管理等方面均采用了当前国内较成熟、先进的减污降碳措施。项目减污降碳措施整体可行。



[bookmark: _Toc13213][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	煤气燃烧烟气排放口（DA001）
	烟尘、二氧化硫
、氮氧化物和林格曼黑度

	经“低氮燃烧器+SCR脱硝（去除效率80%）+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器（二氧化硫去除效率95%，颗粒物去除效率95%）设施”处理后，通过60m高排气筒（DA001）排放至大气环境中，并安装在线监测系统（CEMS）
	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值（颗粒物：5mg/m3；二氧化硫35mg/m3；林格曼黑度≤1））；
《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）（氮氧化物：50mg/m3）

	
	氨逃逸
	氨
	脱硝过程氨还原剂需符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）中6.3.3尿素还原剂的相关要求
	《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法》（HJ562-2010）（氨：2.5mg/m3）

	
	石灰石粉投料粉尘
	颗粒物
	石灰石粉装卸采用密闭罐车配置卸载设备，石灰石粉投料粉尘经粉仓自带脉冲式袋式除尘器处理后（除尘效率99%）经仓顶排气口以无组织的形式排放至大气环境中
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物：1.0mg/m3）

	
	厂界外
	
	/
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	依托吉木萨尔县恒信煤炭制品工贸有限公司120万吨煤制品深加工升级改造项目生活污水地埋式一体化污水处理设施，废水经处理达到出水水质满足标准后，冬储夏灌
	《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放A级限值（pH6-9无量纲；悬浮物≤30mg/L；化学需氧量≤60mg/L；粪大肠菌群≤10000MPN/L；蛔虫卵个数≤2个/L）

	
	生产废水
	
	锅炉定期排污废水排入定排坑、冷却系统排污废水、软水制备废水和中和处理后的化验室常规检验废水均排入回收水池后作为脱硫系统用水，定期排污水的脱硫废水，用于石灰石粉卸料和运输过程抑尘。本项目无外排生产废水。
	/

	声环境
	设备
	机械设备
噪声
	选用低噪声设备，对高噪音设备减振弹性垫层铺设，在设备底座与基础之间加装减振垫/减振器，利用墙体阻隔衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））

	固体
废物
	（1）生活垃圾：在厂区内设垃圾箱，及时收集清理至周边垃圾转运站，由环卫部门集中清运处置。
（2）一般工业固废：脱硫石膏集中收集后，暂存至石膏间定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用；凝结水过滤废物定期外售至建筑材料制造企业进行综合利用。
（3）危险废物：废机油、废催化剂和实验室化验废液采用专用容器收集后暂存至危废贮存点，定期委托有相关危废处理资质的单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目分区防渗措施：
（1）重点防渗区：危废贮存点和事故油池，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。
（2）一般防渗区：浆料事故池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s
（3）简单防渗区：简单防渗区为厂区其他非绿化区域。

	生态保护措施
	


根据项目的特点和条件，着重以防止和减少污染，保护和改善环境为主，布置绿化。




	环境风险防范措施
	（1）针对风险物质储存防范措施：项目危险废物贮存点进行防渗处理，采用专用收集桶收集后，暂存于危险废物贮存点，交由有资质的单位定期清运处置，并设立台账管理。危险废物贮存点地面及裙角进行防渗，危废间设置规范标识标牌。少量泄漏、滴漏不会流出储存所在场所，不会对厂区环境构成威胁。岗位人员发现后立即向上级领导汇报，通知技术人员，组织人员回收泄漏物，并修复现场。事后做好事件记录存档等工作；
（2）加强废气治理设施日常维护保证处理效果；明确环保治理设施监管责任人，每日由监管责任人对环境治理设施巡视检查一次，如巡视检查发现问题，应立即上报维修或者更换。经分析环保治理设施发生故障的风险概率较低，采取上述防治措施，则废气治理设施故障事故的影响是可控的；
（3）针对煤气管道隐患：对于煤气管道隐患，加强设备、管道、阀门的密封措施，防止泄漏而引起火灾/爆炸事故，并设置可燃气体自动报警系统。
（4）针对事故：本项目在汽机间的南侧，设置汽轮机润滑油的事故集油坑（30m3），事故状态下可将油污集中收集、隔油处理，废油交由有资质单位处置；本项目在脱硫综合楼一层地下，设置脱硫事故浆液池（370m3），当脱硫系统发生故障（如吸收塔检修、浆液循环泵跳闸、烟气系统异常、停电停机）时，利用设备和设施本身的富余量及事故池来处理；
（5）制定应急预案：本环评要求企业制定突发环境事件应急预案，应包含详细调查环境风险源、风险事故防范设施、应急物资储备情况、应急措施、应急演练、应急预案的有效性以及形成与区域环境应急预案的联动机制等内容，届时项目的环境风险事故的应急预案应严格按照其执行。

	
其他环境管理要求

	（1）环保投资
本项目总投资24640万元，其中环保投资1111.95万元，占总投资的4.51%。环保投资详见表5-1。
表5-1环保设施投资估算表
	投资项目
	数量
	万元

	施工期
	废气
	施工工程
	采取洒水抑尘措施
	1套
	0.05

	
	
	
	运输车辆遮盖、密闭措施
	1套
	0.2

	
	废水
	
	生活污水依托上游项目
	1套
	0.05

	
	噪声
	
	低噪声的机械设备
	/
	1

	
	一般工业固废
	
	施工垃圾清运处置
	/
	0.1

	
	
	
	生活垃圾依托上游项目
	/
	0.05

	营运期
	废气
	有组织
煤气燃烧烟气
	低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰（石）-石膏湿法脱硫+高效除雾器协同除尘+湿式电除尘器、60m高排气筒、在线监测系统（CEMS）
	1套
	1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	无组织
	氨逃逸管理措施
	/
	10

	
	
	
	自带脉冲式袋式除尘器石灰石粉仓
	/
	10

	
	废水
	生活污水
	污水管道
	/
	2

	
	
	生产废水
	回用水池、定排坑、排水管道、常规化验废水中和药剂费用
	/
	10

	
	噪声
	机械设备运行噪声
	选用低噪声设备，对高噪音设备减振弹性垫层铺设，在设备底座与基础之间加装减振垫/减振器，利用墙体阻隔衰减
	/
	50

	
	固体废弃物
	生活垃圾
	清运处置
	/
	0.25

	
	
	一般固废
	清运处置
	
	0.25

	
	
	危险废物
	危废收集装置、危废贮存点（20m2）、定期委托有相关危废处理资质处置
	/
	8

	
	其他
	分区防渗；环境风险防范、标识标牌、自行监测
	10

	
	
	厂区绿化、减污降碳
	10

	合计
	1111.95

	总投资
	24640

	占总投资比例%
	4.51%


（2）排污许可信息填报要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于95、电力生产441，火力发电4411为重点管理。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），本项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及《火电行业排污许可证申请与核发技术规范要求》（环水体〔2016〕189号）的要求申请排污许可证。
（3）排污口规范化
①按照国家相关的规定，应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物或产生公害的种类、数量、浓度、排放去向等情况。
②对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，堆放场地或贮存设施必须有防雨水淋洗冲刷、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌。
③本项目的工程设计在污染物排放口（源）设置监测用的采样口，采样口的设计应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。同时必须按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》GB15562.2-1995及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的图形，在各气、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。在本项目的“三废”及噪声等污染排放点设置明显标志，规范排污口的标志，排放口图形标志见表5-2。
表5-2排放口图形标志一览表
	排污口
	废水排放口
	废气排放口
	噪声源
	危废贮存点

	图形
符号
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]


（4）建设项目竣工环境保护设施验收
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件规定，建设单位应在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，并在建设项目竣工后开展自主竣工环境保护验收工作。本项目应对配套建设的环境保护设施进行自主验收，开展竣工验收监测，编制验收报告，并向社会公开。


[bookmark: _Toc21685]
六、结论
	本项目具有较明显的社会、经济效益，建设项目建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。建设单位在严格执行环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施逐项予以落实，并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，本项目符合国家、地方的环保标准，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。



[bookmark: _Toc17888]附表
[bookmark: _Toc4279]建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①t/a
	现有工程
许可排放量②t/a
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③t/a
	本项目
排放量（固体废物产生量）④t/a
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤t/a
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a
	变化量

	
	
	
	
	
	
	
	
	⑦t/a

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	3.555
	/
	3.555
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	77.876
	/
	77.876
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	33.238
	/
	33.238
	/

	废水
	化学需氧量
	/
	/
	/
	0.07
	/
	0.07
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	/

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.031
	/
	0.031
	/

	
	五日生化需氧量
	/
	/
	/
	0.061
	/
	0.061
	/

	一般工业固废
	脱硫石膏
	/
	/
	/
	1698.42
	/
	1698.42
	/

	
	废滤膜
	/
	/
	/
	2个/a
	/
	2个/a
	/

	
	过滤废物
	/
	/
	/
	5
	/
	5
	/

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	/

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	62.300t/3a
	/
	62.300t/3a
	/

	
	实验室化验废液
	/
	/
	/
	23.38
	/
	23.38
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	7.682
	/
	7.682
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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