 重点污染源企业信息调查表

	企业基本信息
	企业名称
	奇台县科发再生水有限公司
	详细地址
	昌吉州奇台县西北湾乡
	地理坐标
	经度89°28′30″ 纬度44°07′29″

	
	法人代码
	
	行业类型
	污水处理厂
	联系人姓名
	石磊
	联系电话
	15609947711

	
	废气排放口数量
	
	废气处理设施数量
	
	废气在线安装数量
	
	废气在线运行数量
	
	废气在线验收数量
	

	
	废水排放口数量
	1个
	废水处理设施数量
	1套
	废水在线安装数量
	4台
	废水在线运行数量
	4台
	废水在线验收数量
	4台

	
	主要产品名称
	污水
	设计生产能力
	25000吨/日
	设计生产时间
	2208h

	
	主要产品实际产量
	12000吨/日
	主要原料名称及消耗
	电
	实际生产运行时间
	2208h

	
	新鲜用水量
	吨／上季
	污水排水量
	吨／上季
	燃煤平均硫份
	％上季

	
	燃煤用量
	吨／上季
	脱硫率范围及平均值
	／上季
	脱硫剂实际使用量
	t/上季

	废气排口信息
	排放口名称
	排气筒高度／米
	采样平台离地高度
	采样梯种类
	排放口是否立标
	排污口标牌编号
	烟道是否漏风
	烟道是否有旁路
	开孔位置是否满足规范要求
	平台护栏是否安装
	是否安装在线
	在线断面能否进行手工比对

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水排口信息
	排放口名称
	排放口是否立标
	排污口标牌编号
	排污管道类型
	是否便于监测取样
	采样种类
	是否安装在线
	是否具备测流条件

	
	奇台县污水处理厂
	是
	WS232210001
	巴氏计量槽
	是
	自动采样
	是
	是

	备  注
	1、本表所填写的上季指监测日为上个季度第3个月的10日至本季度第三个月10日。

2、如企业生产工艺、环保设施发生变化，则必需由企业提供相应的设计、施工、验收批复及报告等材料一并上交。
3、各监测站必需查阅运行记录，确保现场监测时企业生产负荷保持在近期生产水平。如负荷偏差过大，应重新选择监测时间。
4、生产能力、产品产量、消耗量根据实际情况填写单位，污水厂不用填写煤耗，如有其它补充内容，请填写在备注栏内。


企业污染物监测总量统计表
	企业名称
	奇台县科发再生水有限公司
	季度生产天数
	92天

	废气日排放量
	            ×104Nm3/d
	废水日排放量
	1.2×104m3/d

	总量控制指标
	二氧化硫：        吨／年
	COD：             264.96吨／年
	氨氮：         39.76吨／年

	季排放量
	二氧化硫：        吨／季
	COD：            66.24吨／季
	氨氮：        9.94吨／季

	企业废水排口数
	1个
	实测排口数
	1个
	实测点位数
	设施前后按2点计
	超标点位数
	

	企业废气排口数
	
	实测排口数
	
	实测点位数
	
	超标点位数
	

	废水中主要污染物的排放情况

	排口或
设施出口名称
	污染因子
	处理设施前
日均排放浓度（mg/l）
	处理设施后
日均排放浓度（mg/l）
	处理效率%
	污染物日排放量（t/d）
	污染物季排放量（吨/季）
	达标
情况
	超标倍数

	
	排放口1
	COD
	656.71mg/l
	72.06mg/l
	89%
	0.72
	66.24
	达标
	

	
	
	氨氮
	76.51mg/l
	11.19mg/l
	85%
	0.11
	9.94
	达标
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排放口2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气中主要污染物的排放情况
	污染因子
	设施前口排放速率（kg/h ）
	设施后口排放速率（kg/h ）
	污染物季排放量（吨/季度）
	最高排放浓度（mg/m3）
	达标
点数
	超标点数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	监测情况说明
	1、 监测时的生产工况和负荷；用煤量和煤质情况；2、监测口是否规范，存在问题；
3、全年生产天数。对季节性生产企业，如番茄、制糖企业，计算总量按全年的生产天数进行计算。
4、每日小时生产数.

	存在的问题
	

	备  注
	1、废水有一个排口中的一项指标日均值不达标，即视为不达标，但需在问题中说明。
2、废气有一个排口中的一项指标小时浓度不达标，即视为不达标，但需在问题中说明。


 污水处理厂基本情况
	名称
	奇台县污水处理厂（奇台县科发再生水有限公司）

	地址
	昌吉州奇台县西北湾乡柳树河子村
	邮编
	831800

	联系人
	石磊
	固定电话
	
	手机
	15609947711

	废水处理工艺
	厌氧+好氧生物处理

	废水处理设施名称
	卡鲁塞尔氧化沟

	处理设施设计处理量（万吨/日）
	2.5

	处理设施实际处理量（万吨/日）
	1.2

	进水中工业废水和生活废水比例（工业废水：生活废水）
	1:4

	废水排放规律
	连续排放

	废水排放去向
	北边沙漠

	纳污水体功能区类别
	

	环评批复对在线设备要求及文号
	

	排污口位置
	东经：89度28分30秒；北纬：44度07分29秒

	排污口规范化情况
	巴氏计量槽，水面宽度1300mm，测流段长度2300mm

	安装位置是否规范
	规范

	自动监测项目
	COD
	氨氮
	流量

	设备安装日期
	2014.8
	2014.8
	2014.8

	设备型号
	TR2311
	TR2336
	WL-1A1

	出厂编号（每台标识）
	CW130918-2
	CW130918-1
	

	生产商
	中科天融
	中科天融
	北京九波声迪科技有限公司

	集成商
	中科天融
	中科天融
	中科天融

	获取计量器具型式批准证书或生产许可证时间
	
	
	

	通过环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测时间
	京制01080293-01
	京制01080293-01
	京制01050029-01

	方法原理
	铬法
	
	

	检出限（mg/L）
	0.1
	0.1
	

	测定量程（mg/L）
	0—1500
	0—200
	

	现场故障模拟实验情况
	
	
	

	运营单位
	中科天融
	中科天融
	中科天融


