中粮屯河昌吉糖业公司

防治污染设施的建设和运营情况
昌吉糖业公司防治污染设施的建设和运营情况汇报如下：
一、废水处理设施：2009年建设，设计处理能力1000m3/h，应急池4万方一个。采用厌氧-兼氧好氧法工艺处理，设施运行正常，废水达标排放，排入城市管网浓度COD≤100mg/L，氨氮≤5mg/L。

二、废气处理设施：废气全部经过除尘、脱硫、脱硝工艺达标排放。排放浓度烟尘≤30mg/m3，二氧化硫≤100mg/ m3。氮氧化物≤200mg/ m3。工艺为：布袋除尘，石灰-石膏法脱硫，SNCR法。
三、企业检测设备基本情况：

昌吉糖业目前在线监测设备共有四台，全部通过验收。其中烟气在线监测设备两台，一台为日本岛津生产，设备型号为UVW-4020，监测项目有：SO2含量、烟尘含量、NXO含量、烟气温度、烟气流速、含氧量等；另一台为聚光科技生产，设备型号为CEMS-2000，监测项目有：SO2含量、烟尘含量、氮氧化物含量、烟气温度、烟气流速、含氧量等。废水监测设备有两台，一台生产商为日本岛津生产，设备型号为UVW-4020，监测项目有：COD含量、流量等。另一台生产商为聚光科技，设备型号为NH3N-2000。设备监测项目有：氨氮含量等。
四、设备运行维护情况：

四台在线监测设备自2013年9月由第三方青岛崂山电子仪器总厂进行运行维护，现更名为瑞天华宇公司，四台监测设备全部运行正常。
  五、设备稳定性情况

   1#、2#烟气在线监测设备、COD监测设备、氨氮监测设备平均无故障连续运行24小时/天/月。所有监测项目按要求进行监测。

    四台设备每日掉线次数为0，无异常数据出现，按时传输数据。

