神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司防治污染设施的建设和运行情况

神华神东电力新疆准东五彩湾发电公司一期2×350MW超临界间接空冷机组实现了双机双投的建设目标，建设工期仅为18个月，创造了我国西北高寒地区同类新机组建设的最短周期记录，成为准东经济技术开发区第一个建成的发电项目。

一期项目是准东煤电基地启动电源项目，新疆第一个投产的间接空冷及第一个超临界发电项目，厂用电率、煤耗、水耗等指标先进。项目按照“三同时”要求，同步建设环保设施，成为新疆第一家同时设计、同时建设、同时投产的机组。目前，一期2×350MW机组运行状态平稳，环保设施投运率为100%。现将环保设施整体情况做如下汇报：

一、现有环保设施整体概况

1、脱硫、脱硝、除尘工艺采取国家环保部以环审[2012]96号文批准的石灰石（石灰）—石膏湿法脱硫设计脱硫效率96.5%，实际运行脱硫效率99.9%,排放浓度13.2mg/m3。

2、脱硝采用低氮燃烧＋选择性催化还原（SCR）脱硝系统设计脱硝效率80%，实际运行效率84%，排放浓度79.5 mg/m3。

3、采用双室四电场静电除尘器设计效率99.5%、实际运行效率99.6%，排放浓度11.2 mg/m3。

4、考虑新疆准东地区水资源状态、同步建设了脱硫废水系统、工业废水系统、生活污水系统、含煤废水处理系统、含油废水处理系统，进行废水综合处理分级利用。

二、大气污染物排放技术路线

1、脱硫排放浓度已经满足大气行动计划超低排放要求。此次不进行改造。

2、SCR脱硝技术路线是将原有的两层催化剂进行再生、增加一层催化剂，并对相关配套的吹灰器及维护平台进行改造。国华绥中电厂已成功实施，效果良好。可实现脱硝效率90%，最终实现浓度低于50mg/Nm3。预计两台机实施改造费用共计1854万元左右，预计每台机改造工期 30天。2016年计划进行原有的两层催化剂再生及增加一层催化剂。

3、实施如下三项综合改造可实施粉尘超低排放。一是静电除尘器控制电源改为三相高效电源控制，二是在除尘器前加低温省煤器，三是将脱硫塔除雾器改为一层管式加三层高效屋脊式除雾器。电除尘三相高效电源改造2016年计划进行#2机组改造，2017年计划进行#1机组改造。脱硫除雾器改造计划2016年实施。

三、废水零排放

目前五彩湾发电公司电厂废水设施技术路线是按照工业废水、生活污废水、含油废水、含煤废水、脱硫废水等分类收集处理、分类回收利用的原则，提高废水回收利用率，2014年10月五彩湾发电公司已将部分剩余经处理合格后的工业废水实施了至准东管委会废水处理厂改造工程。脱硫废水用罐车运至准东管委会灰场喷洒降尘，电厂废水对外实现零排放。