新疆嘉润资源控股有限公司环保设施

建设及运行情况

一、公司基本情况

新疆嘉润资源控股有限公司成立于2011年，注册资金11亿元，在建80万吨电解铝项目历经两年建设，一期40万吨电解铝已经于2013年10月9日进入试生产，电厂分为二期，配套2X1211t/h高压煤粉锅炉。主要产品为电力，电厂一期2×350MW国产亚临界空冷机组，分别于2013年12月6日及2013年12月22日投产；电厂二期2×350MW超临界汽轮发电机组分别于2015年8月31日及10月20通过试运投产

二、铝厂环保设施建设现状

铝厂建有3套烟气净化设施并安装有自动在线监测设备（还未验收），主要监测粉尘及氟化物的排放，目前环保设备运行正常，近期监测结果粉尘9.5 mg/m3（国标20 mg/m3），氟化物监测结果2.6 mg/m3（国标3mg/m3），二氧化硫监测110 mg/m3（国标200 mg/m3）。铸造、阳极车间建有7套除尘设施，近期监测结果粉尘排放13.5mg/m3，均符合《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）中排放要求。

三、自备电厂环保设施建设现状

电厂建有4套脱硝系统、4套除尘系统、4套脱硫系统，安装有24套自动在线监测设备，四台发电机组与配套的脱硫吸收塔分别于2013年12月、2013年12月、2015年8月、2016年1月投入运行，脱硫效率可达96%以上，二氧化硫排放浓度符合国家2014年7月1日实施的新标准。1#、2#机组2015年6月脱硫装置已通过自治区环保厅组织的环保验收。3、4号在线设备环保验收申请已递交。四台机组的排放数据均已上传自治区环保厅监测中心，所有环保设施运行正常。近期监测结果粉尘最大排放浓度12.0mg/m3（国标30 mg/m3），二氧化硫最大排放浓度为43mg/m3（国标100 mg/m3），氮氧化物最大排放浓度为64mg/m3（国标100 mg/m3）；排放浓度均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准要求。

脱硫塔所使用吸收剂为石灰石粉,脱除二氧化硫后的产物为脱硫石膏，属一般固废，大概每天产生约200吨。消耗石灰粉每月约3万多吨，因脱硫石膏可作为缓凝剂用于水泥生产，所以电厂脱硫石膏均被新疆越隆达建材有限公司拉走。

电厂脱硝装置采用选择性催化还原法(SCR)。四台机组脱硝装置公用一套液氨储存与供应系统。同时安装12套脱硝烟气连续排放监测设施，全面监控氮氧化物排放浓度。目前，氮氧化物排放指标符合《GB 13223-2011 火电厂大气污染排放标准》。该系统无其他副产品。

电厂除尘系统为双室四电场静电除尘器，每台锅炉配一套。除尘效率可达99.8%。电除尘收集的粉煤灰可用于水泥生产及混凝土搅拌站，所以电厂粉煤灰均被新疆越隆达建材有限公司拉走。

“安全第一、环保优先”是嘉润公司安全环保发展的理念，也是我公司做好环保工作的方向指南。今后，我公司将进一步落实环保工作责任制，严格遵守国家和地方环境保护的法律、法规，不断提高各级人员的环保意识和管理水平，严格落实各项环境保护工作，以不断提高企业的竞争力，增强企业社会责任感，实现环保可持续发展。