
吉木萨尔县光源发电有限责任公司

自行监测方案
按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，吉木萨尔县光源发电有限责任公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案（企业应对所有排口和排放的所有污染物开展自行监测）。

企业基本情况

1．企业基础信息

吉木萨尔县光源发电有限责任公司成立于2000年4月，为股份制企业，公司下设有一个火电厂和六座水电站，2007年投建了鑫绿源农业科技开发有限公司，现已成为小水利、火力发电、农产品科技开发等项目为一体的综合性企业。公司现有职工380名，其中安置下岗职工320人，是吉木萨尔县安置下岗职工最多的企业，既解决了下岗职工就业问题，又在一定程度上减轻了政府负担。是一家生产运行良好。社会贡献突出的企业。吉木萨尔县光源发电有限责任公司火电厂位于吉木萨尔县水溪沟，厂区南面山体，北面道路，东面小溪及西面山体。详见表1。

本企业自行监测方式为自动方式，自动监测为企业自运维或委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为中科天融北京科技有限公司;手工监测为委托第三方环境监测机构进行监测，

表1  企业基础信息
	企业名称
	吉木萨尔县光源发电有限责任公司

	污染源类型
	√废气企业             □废水企业

□污水处理厂           □重金属企业

	地址
	吉木萨尔县水溪沟

	所在地经度
	43.933
	纬度
	88.967

	法人代表
	杨建芝
	法人代码
	71079135-3

	联系人
	沈金龙
	联系电话
	18799051503

	所属行业
	发电
	投运时间
	

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

√仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是    √否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融北京科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     √否

	
	委托监测机构名称
	新疆新环监测检测研究院（有限公司）

	排放污染物名称
	二氧化硫，烟尘，烟气流量，氮氧化物

	主要产品
	发电

	生产周期
	300天

	主要生产工艺
	煤燃烧转换蒸汽，汽轮机发电

	治理设施
	有4台锅炉的脱硫除尘设施


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。
[image: image1.png]K FEAAER

#

o TR Kb
ElS

- IR ; STkl

wnm
: " jig o
- i 3 BT
88 (‘ | 4 W
L

R

2%

bk

I
7
K

Pl
i

P

el
W
AR EE KT -
2 = v &
i A AR Pk
it i [ P i 4
% B Boob AETITIE ool % | € B
" IR AR AN AN
i b4
2 - 2 9
i % o
9

PRQI0301 e (

A
- 1B} 5| FQ30301 B¢

| il MG 115 Rk

i





[image: image2.jpg]



二、监测内容及公开时限

1．废气和环境空气监测

废气和环境空气监测内容见表2。

表2 废气和环境空气监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废气
	自动监测
	总排口1
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	中科天融北京科技有限公司
	每小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	总排口1
	林格曼黑度
	吉木萨尔县监测站
	每季度监测1次
	

	备注
	监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定。


2．噪声监测

噪声监测内容见表3。

表3  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	委托吉木萨尔县环保局监测
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


三、监测评价标准

1．废气和环境空气评价标准

总排口废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2001)详见表4，新建锅炉自2014年7月1日起、10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉自2015年10月1日、10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉自2016年7月1日起执行本标准，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）自2016年7月1日废止。
表4 废气和环境空气评价标准一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废气
	排口1
	二氧化硫（mg/m3）
	900
	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271－2001



	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	900
	

	
	
	颗粒物（mg/m3）
	200
	

	
	
	林格曼黑度
	I级
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值。详见表5。

表5 噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值


四、监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废气污染物自动监测按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（试行）（HJ/T76-2007）要求进行监测。

严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

公司不具备自行监测能力，因此所有监测项目本企业委托有资质的吉木萨尔县环境监测站开展监测，吉木萨尔县环境保监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。（废气样品的采集分析、质控应执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）
表6   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废气
	二氧化硫
	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）
	Testo350M/XL烟气采样仪
	

	
	氮氧化物
	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）
	Testo350M/XL烟气采样仪
	

	
	颗粒物
	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）
	3012H烟尘采样仪
	

	噪声
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	AWA5680声级计
	


3．监测信息保存

企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：http://www.xjmic.com/。
        企业名称：吉木萨尔县光源发电有限责任公司
        2016年1月27日
PAGE  
9

