
吉木萨尔县吉源水务有限公司污水处理厂

自行监测方案
     按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，吉木萨尔县吉源水务有限公司污水处理厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

1、 企业基本情况

1．企业基础信息

吉木萨尔县吉源水务有限公司污水处理厂位于县城规划边界东北方向约2.1公里处，厂址东侧50米处为东沙河，西、北、南侧200米处均为农田。中心地理坐标为：东经89°13'06"，北纬44°02'06"。厂区占地面积14500平方米，本厂选用曝气生物滤池(BAF)工艺，设计日处理能力为10000立方米/日。本企业处理后的出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中III类标准限值。总投资2310万元。本企业自行监测方式为自动监测和委托监测相结合的方式，自动监测为委托第三方运营机构进行监测，承担委托运营的单位为中科天融（北京）科技有限公司）；监测项目：COD、氨氮、流量。委托监测为昌吉州环境监测站和吉木萨尔县环境监测站，监测项目：BOD5、悬浮物、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、石油类、动物油类、总汞、总砷、色度、总铅、总铬、六价铬、粪大肠菌群、噪声、总镉共计17项。
表1  企业基础信息
	企业名称
	     吉木萨尔县吉源水务有限公司污水处理厂

	污染源类型
	□废气企业             □废水企业

√污水处理厂           □重金属企业

	地址
	       吉木萨尔县北环路北侧北地村

	所在地经度
	89°13'06"
	纬度
	44°02'06"

	法人代表
	桂佳伟
	法人代码
	91652327599180772M

	联系人
	杨永柱
	联系电话
	13279053639

	所属行业
	水污染治理
	投运时间
	2009年8月

	自行监测方式
	□自动监测与手工监测相结合

√仅自动监测

□仅手工监测

	自动监测运维方式
	企业自运维
	□是    √否

	
	委托第三方运营机构名称
	中科天融（北京）科技有限公司

	手工监测方式
	自承担
	□是     √否

	
	委托监测机构名称
	吉木萨尔县环境监测站

	排放污染物名称
	COD、氨氮

	主要产品
	废水

	生产周期
	全年

	主要生产工艺
	曝气生物滤池(BAF)工艺

	治理设施
	曝气生物滤池


2．监测点位示意图

企业自行监测点位示意图见图1。（在厂区平面图上标注监测点位置、名称、编号及经纬度，并附排放口设置的监测点位照片）

[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



二、监测内容及公开时限

1．废水和水环境监测

废水和水环境监测内容见表3。

废水和水环境监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监测
	排口1
	化学需氧量、  氨氮……
	中科天融
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	排口1
	pH值、生化需氧量、悬浮物、总氮、总磷、色度、六价铬、站动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、烷基汞
	
	每月监测1次
	完成监测后次日公布

	备注
	


2．噪声监测

噪声监测内容见表4。

表4  噪声监测情况一览表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂东，南，西，北
	连续等效A声级
	委托吉木萨尔县环保局监测站
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布


三、监测评价标准

根据昌吉市环境保护局《关于昌吉市环境影响报告书的批复》或《关于昌吉市第二污水处理厂项目竣工环境保护验收的批复》，本企业执行标准如下：

1．废水和水环境评价标准

排口1废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）详见表6。

表6  废水和水环境评价标准一览表     

	类别
	监测点位
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	总排口
	pH（无量纲）
	6～9
	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	100
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	（25）30
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	30
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	30
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	5
	

	
	
	石油类（mg/L）
	5
	

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	2
	

	
	
	总氮（mg/L）
	/
	

	
	
	总磷（mg/L）
	3
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	40
	

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	104
	

	
	
	总汞（mg/L）
	0.001
	

	
	
	总镉（mg/L）
	0.01
	

	
	
	总铬（mg/L）
	0.1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.05
	

	
	
	总砷（mg/L）
	0.1
	

	
	
	总铅（mg/L）
	0.1
	

	
	
	烷基汞（mg/L）
	不得检出
	


2．噪声评价标准

本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准限值，详见表7。

表7  噪声评价标准一览表

	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中II类标准


四、监测方法及监测质量控制

1．自动监测

废水污染物自动监测按照处理后的出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准自行监测。 自动监测方法及仪器设备详见表8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。
2．手工监测

各类污染物采用国家相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表8。

本企业委托吉木萨尔县环保局监测站进行手工监测。有健全的委托监测质量管理制度，能够在每月月底开展监测，真实反映污染物排放状况。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。）

表8   污染物监测方法及使用仪器一览表

	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水
	pH
	玻璃电极法
	雷磁PH计
	

	
	化学需氧量
	重铬酸盐发
	COD消解器
	

	
	氨氮
	蒸馏和滴定法
	可见分光光度计722N
	

	
	生化需氧量
	稀释与接种法
	生化培养箱

SPX-250B-Ⅱ
	

	
	悬浮物
	重量法
	干燥箱  101-1A
	

	
	总氮
	消解紫外分光光度法
	紫外可见分光光度计UV-6100
	

	
	色度
	稀释倍数法
	可见分光光度计722N
	

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	可见分光光度计722N
	

	
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	紫外可见分光度计UV-6100
	


3．监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年，其中废气企业监测数据的保存时间不低于5年）。
企业自行监测信息公开网址是：www.xjmic.com。

企业名称（盖章）：吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂
2016年01月27日
PAGE  
1

